«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

филиала ПАО «Якутскэнерго»

Западные электрические сети

________________ Ж.Н.Доржиев

«___»____________ 2026 г.

Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 27.12.10.110 Поставка выключателей вакуумных 10кВ для аварийного запаса Западных электрических сетей»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Иные требования и сведения общего характера	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	5

2.1.1.	Перечень и объемы закупаемой продукции	5

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции	5

2.1.2.	Требования к срокам поставки	5

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции	5

2.2.	Требования к качеству оборудования выключателей вакуумных 10кВ для аварийного запаса Западных электрических сетей	6

Таблица 3. Требования к продукции	6

Таблица 3.1 Требования к продукции (позиция №1 Таблицы 1):	11

Таблица 3.2 Требования к продукции (позиция №2 Таблицы 1):	14

Таблица 3.3 Требования к продукции (позиция №3 Таблицы 1):	18

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ВВ | Вакуумный выключатель |
| --- | --- |
| ВМГ | Выключатель масляный горшковый |
| АПВ | автоматическое повторное включение |
| ГОСТ | государственный стандарт |
| ЗЭС | Западные электрические сети (филиал ПАО «Якутскэнерго») |
| МТР | материально-технические ресурсы |
| НТД | нормативно-техническая документация |
| РФ | Российская Федерация |
| РЭС | район электрических сетей |
| ТТ | технические требования |
| УХЛ | климатическое исполнение «умеренный и холодный климат» |
| ФЗ | федеральный закон |
| ХЛ | климатическое исполнение «холодный климат» |
| У | климатическое исполнение «умеренный климат» |

  - Наименование закупаемой продукции

«Поставка выключателей вакуумных 10кВ для аварийного запаса Западных электрических сетей».

  - Цель использования закупаемой продукции

Выключатели закупаются для формирования аварийного запаса:

  - Иные требования и сведения общего характера

Предоставление услуг грузоподъемных механизмов для разгрузки оборудования на площадке центрального склада ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр., д. 5/2.

Представление площадки для разгрузки оборудования (на центральном складе ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр., д. 5/2.

Услуги предоставляются Обществом без дополнительной платы со стороны Поставщика, что обусловлено необходимостью оказания содействия в выполнении обязательств по договорам.

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объемы закупаемой продукции

- Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Кол-во | ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Выключатель вакуумный 10 кВ ток номинальный 1000 кА (220 перем.) | шт. | 2 | 27.12.10.110 | Установлен режим преимущества закупки российских товаров |
|  | Итого: | шт. | 2 |  |  |

    - Требования к срокам поставки

- Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Выключатель вакуумный 10 кВ ток номинальный 1000 кА (220 перем.) | с даты заключения договора | В течение 150 дней с даты заключения договора |

  - Требования к качеству оборудования выключателей вакуумных 10кВ для аварийного запаса Западных электрических сетей

- Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции №1 продукции представлены в Таблице 3.1 - 3.3 настоящих Технических требований |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.2. | Требования по безопасности | Поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.3-75 | Указание характеристик |  |  |
| 1.3. | Требования к новизне товара | Продукция должна быть новой (период изготовления: не ранее 4-го квартала 2026 г.), ранее не использованной | Указание характеристик |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к используемым материалам | В случае, если Участником предлагаются эквиваленты требуемого Заказчику оборудования или его составных частей, в составе своего предложения, он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме, не менее установленных в документации о закупке требований. Тип и состав оборудования, закупаемого Подрядчиком, может быть изменен только после предварительного согласования с Заказчиком. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Место поставки | Филиал Западные электрические сети (ЗЭС) ПАО «Якутскэнерго», Республика Саха (Якутия), 678174 г. Мирный, Ленинградский проспект, 5/2 Распределение продукции по направлениям указано в «Таблице 1 «Перечень и объем закупаемой продукции» | Согласие с требованием |  |  |
| 3.2. | Требования к отгрузке и упаковке товара | Поставщик обеспечивает упаковку Товара, способную предотвратить повреждение Товара или его порчу во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки, а также открытое хранение (с соблюдением требований ГОСТ 23216-78, а также ГОСТ 15846-2002). | Согласие с требованием |  |  |
| 3.3. | Требования к маркировке товара | Маркировка – по ГОСТ 1983-2001. Транспортная маркировка грузовых мест проводится по ГОСТ 14192-96 и содержит основные, дополнительные и информационные надписи и манипуляционные знаки. Отправленное оборудование должно иметь следующие сопроводительные документы: - транспортная накладная или иной документ, ее заменяющий – 1 экз.; - декларация соответствия – 1 экз.; - упаковочный лист – 1 экз.; - документ, подтверждающий происхождение товара – 1 экз. В комплект должны входить паспорт, инструкции по монтажу и эксплуатации оборудования, свидетельство о поверке. В документации, передаваемой вместе с Оборудованием, должна содержаться информация, в которой должно быть указано: - наименование Поставщика; - гарантийные обязательства Поставщика; - наименование изготовителя (в случае, если поставщик и изготовитель не совпадают), в том числе составных частей товара; - гарантийные обязательства изготовителей, если поставщик и изготовитель не совпадают (в том числе гарантийные обязательства изготовителей составных частей, если о них указано в документации изготовителя Оборудования); - номер и дата подписания договора, на основании которого осуществлена поставка Оборудования | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
| 4.1. | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | К комплекту поставленного оборудования прилагается следующая эксплуатационная документация: - паспорт на каждую единицу оборудования; - протокол заводских испытаний; - руководство по эксплуатации, содержащее раздел по ремонту; - декларация соответствия; - инструкция по сборке; - инструкция по транспортированию, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию; - ведомость эксплуатационных документов; - ведомость ЗИП; - габаритный или монтажный чертеж. | Согласие с требованием |  |  |
| 4.2. | Требования к сертификации продукции | Для оборудования российских производителей требуется выполнение ТУ или иных документов, подтверждающих соответствие техническим требованиям. Для оборудования импортного производства требуются сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к гарантиям | Гарантийный срок эксплуатации не менее 5 лет с даты ввода в эксплуатацию, но не более 5,5 лет с даты поставки продукции на склад покупателя | Указание характеристик |  |  |
|  | Требования к документам, предоставляемым в составе заявки участника |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих технических требований, предоставляет следующие документы: - Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке. При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели; - Декларации о соответствии (копии с приложением протоколов исследований (испытаний), проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории и других документов на основании которых были выданы декларации соответствия) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» п.29.1 «Выключатели силовые»: - Руководство по эксплуатации; - Чертежи с габаритными и установочными размерами; - Отсканированную копию (полный текст) ТУ (технических условий). |  | Предоставление подтверждающего документа |  |  |

- Таблица 3.1 Требования к продукции (позиция №1 Таблицы 1):

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»): Выключатель вакуумный 10 кВ ток номинальный 1000 кА (220 перем.) |  |  |  |  |  |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Изготовитель | * | Указание характеристик |  |  |
| 1.2. | Заводской тип (марка) | * |  |  |  |
| 1.3. | Количество, шт | 1 |  |  |  |
| 1.4. | Номинальное напряжение, не менее кВ | 10 |  |  |  |
| 1.5. | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |  |  |  |
| 1.6. | Номинальная частота, Гц | 50 |  |  |  |
| 1.7. | Номинальный ток, кА | 1000 |  |  |  |
| 1.8. | Номинальный ток отключения, кА, не менее | 20 |  |  |  |
| 1.9. | Категория размещения установки | Внутреннее |  |  |  |
|  | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150–69 |  |  |  |  |
| 1.10. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения по ГОСТ 15150–69 | У2 |  |  |  |
| 1.11. | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, С | +40 |  |  |  |
| 1.12. | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, С | -45 |  |  |  |
| 1.13. | Собственное время отключения не более, мс | 48 |  |  |  |
| 1.14. | Минимальное время включения выключателя (не более), мс | 65 |  |  |  |
| 1.15. | Потребляемая мощность, не более, ВА: - при подготовке к включению в установившемся режиме | 63 11 |  |  |  |
| 1.16. | Электрическое сопротивление, не более, мкОм | 40 |  |  |  |
| 1.17. | Отключение и включение аппарата в отсутствии оперативного питания | Есть |  |  |  |
| 1.18. | Стойкость к механическим воздействиям | ГОСТ 687-78 |  |  |  |
| 1.19. | Выключатель должен быть снабжен | - сигнализацией аварийного отключения выключателя; - устройство питания от токовых цепей при отсутствии напряжения питания - местным и дистанционным управлением, в том числе от низковольтного вспомогательного источника питания - указателем положения контактов; - комплектом установки для монтажа взамен существующих выключателей управление выключателем должно осуществляться без применения дополнительных блоков управления. |  |  |  |
| 1.20. | Конструкция выключателя должна обеспечивать | - полную заводскую готовность выключателя, простой и быстрый монтаж; полная взаимозаменяемость с масляными выключателями прошлых лет по главным и вспомогательным цепям. |  |  |  |
|  | Способ модернизации: |  |  |  |  |
| 1.21. | - силовой части | Применить типовой комплект адаптации КРУН-10 (КРН-IV), без замены выкатных элементов |  |  |  |
|  |  | Выключатель должен быть взаимозаменяем с масляным выключателем тип ВК-10 |  |  |  |
| 1.22. | - вторичных цепей | В комплект поставки включить: - Клеммный ряд (типа АВК 4А или аналог) на не менее бОклемм Провод одножильный монтажный, гибкий, сечением 1,5мм.кв (в расчете бОметров на 1ячейку) - Провод одножильный монтажный, гибкий, сечением 2,Змм.кв (в расчете 15: метров на 1 ячейку) Разъем штепсельный (для подключения вторичных цепей от выключателя к релейному отсеку. Тип СШР55П30ЭГ1 0180-00369Е) -2шт. на 1ячейку. |  |  |  |
| 1.23. | Коммутационный ресурс, циклов «В- О» | 50 000 |  |  |  |
| 1.24. | Допустимый цикл АПВ, с | 0,4 |  |  |  |
| 1.25. | Конструкция привода | Электромагнитный с магнитной защелкой, - возможность включения/отключения при отсутствии оперативного питания; |  |  |  |
| 1.26. | Наличие электромагнитных блокировок для предотвращения ошибочных действий оперативного персонала | Наличие встроенной блокировки от повторных включений |  |  |  |
| 1.27. | Срок службы, не менее, лет | 30 |  |  |  |
| 1.28. | Гарантийный срок не менее, лет | 5 |  |  |  |
| 1.29. | Ограничители перенапряжения, шт. | 3 |  |  |  |
| 1.30. | Срок эксплуатации между капитальными ремонтами | - неремонтируемый на протяжении всего срока службы. |  |  |  |
| 1.31. | Требования к фирме - производителю выбранного оборудования | Соответствие изготовляемых выключателей требованиям стандарта качества, наличие необходимых сертификатов. |  |  |  |

Согласовано:      Начальник СППР         	Николаев Р. А.