«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

филиала ПАО «Якутскэнерго»

Западные электрические сети

________________ Ж.Н.Доржиев

«___»____________ 2026 г.

Технические требования

ОКПД2 20.14.71.190 Поставка химматериалов в рамках энергоремонтного производства для нужд Западных электрических сетей

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.  Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	3

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции	3

2.2.	Требования к качеству продукции	4

Таблица 3. Требования к продукции	4

Согласие с требованием	5

Предоставление подтверждающего документа	5

Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ	6

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

" Химматериалы в рамках энергоремонтного производства для нужд Западных электрических сетей"

#### Цель использования закупаемой продукции

Ремонтная программа 2027 года

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.  Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во | Код по ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Азот особой чистоты 99,999%, 1 сорт | баллон | 5 | 20.14.7 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Элегаз (SF 6) | баллон | 5 | 20.14.7 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Силикагель КСКГ | кг | 1125 | 20.14.7 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Силикагель индикаторный | кг | 150 | 20.14.7 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Сорбент крошка для сбора нефтепродуктов Уремикс-913 | кг | 40 | 20.13.24 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Аргон газообразный высший сорт 99.993% 40л ГОСТ 10157 | баллон | 5 | 20.11.11.121 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Пропан сжиженный 50л баллон | баллон | 3 | 19.20.31 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Нефрас 80/120 (бензин "Калоша") | л | 110 | 19.20.23.190 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Азот особой чистоты 99,999%, 1 сорт | С даты подписания договора | Не позднее 60 дней с даты подписания договора |
|  | Элегаз (SF 6) |  |  |
|  | Силикагель КСКГ |  |  |
|  | Силикагель индикаторный |  |  |
|  | Сорбент крошка для сбора нефтепродуктов Уремикс-913 |  |  |
|  | Аргон газообразный высший сорт 99.993% 40л ГОСТ 10157 |  |  |
|  | Пропан сжиженный 50л баллон |  |  |
|  | Нефрас 80/120 (бензин "Калоша") |  |  |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1-8 Таблицы 1.): Химические материалы на нужды Западных электрических сетей

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1 | Азот особой чистоты 99,999%, 1 сорт |  | Объёмная доля азота — не менее 99,999% —Объёмная доля кислорода — не более 0,0005% —Содержание масла, механических примесей и влаги — выдерживает испытание —Объёмная доля водорода — не более 0,0002% —Объемная доля суммы углеродсодержащих соединений в пересчете на СН4 — не более 0,0003%. Объем баллона: 40 л Количество в баллоне: 5,7 м3 | Согласие с требованием |  |  |
| 2 | Элегаз (SF 6) |  | Массовая доля примесей не более 0,05 % . Массовая доля гексафторида серы [SF6], не менее 99,99 %. Массовая доля воды, не более 0,0015 % . Массовая доля гидролизуемых фторидов в пересчете на массовую долю фтористого водорода [HF], не более 0,0001 %. Объем баллона: 40 л. | Согласие с требованием |  |  |
| 3 | Силикагель КСКГ |  | Крупный Силикагель Крупнопористый Гранулированный. Стекловидные прозрачные или матовые зерна овальной, сферической или неправильной формы. Массовая доля зерен при размере зерен 2.8-7.0 мм, %, не менее 94. Механическая прочность, %, не менее 86. Насыпная плотность, г/дм3, не менее 400. Массовая доля потери при высушивании, %, не более 5. | Согласие с требованием |  |  |
| 4 | Силикагель индикаторный |  | Мелкопористые зерна сферической формы. Цвет: от синего до светло-голубого. Массовая доля зерен размером 3,0–5,00 мм, %, не менее 90. Размер 3-5мм. Диоксид кремния, не менее 95%. Массовая доля потери при высушивании 180 гр С через 2 часа, 2% | Согласие с требованием |  |  |
| 5 | Сорбент крошка для сбора нефтепродуктов Уремикс-913 |  | Cорбент «УРЕМИКС-913» предназначен для сбора разлившихся нефтепродуктов. Сорбент «УРЕМИКС-913» с большой скоростью и в огромных объемах поглощает любые нефтепродукты: от отработанных моторных масел, дизельного топлива, гидравлических жидкостей и растительных масел до таких «сложных» субстанций, как синтетические масла. Для поглощения 100 кг нефтепродуктов требуется 2,5 кг сорбента «УРЕМИКС-913». Суперсорбент в виде крошки | Согласие с требованием |  |  |
| 6 | Аргон газообразный высший сорт 99.993% 40л ГОСТ 10157 |  | Аргон газообразный высший сорт 99.993% 40л ГОСТ 10157-79. Кол-во газа в баллоне, м3: 6,2 Вместимость баллона, дм3: 40 Давление в баллоне при темп.20ºC, МПа: 14,7±0,5 МПа Аргон, %, не менее: 99,993 Кислород, % не более: 0,0007 Объемная доля суммы углеродсодержащих соединений в пересчете на СО 2 ,% не более: 0,0005 Азот, % не более: 0,005 Влага, при н.у. млн. ˉ¹ , % не более: 0,0009 | Согласие с требованием |  |  |
| 7 | Пропан сжиженный 50л баллон |  | Пропан ГОСТ Р 52087-2018 Химич.формула - С3Н8 Молекулярный вес - 44 Удельный вес - 0,510кг/л Точка кипения - (-43 Сº) Минимальная теплопроводная способность -11070Ккал/кг Температура зажигания - 510 Сº на воздухе Пределы зажигания в % от объема - от 2,1-9,5 Объем, куб.м (при темп. 0 °С и дав. 1 атм) - 9 Вес, кг 50 | Согласие с требованием |  |  |
| 8 | Нефрас 80/120 (бензин "Калоша") |  | Высший сорт ТУ 38.401-67-108-92 Прозрачная, слегка желтоватая жидкость. Не содержит взвешенных и осевших на дно посторонних примесей, в том числе воды. Применение: в качестве растворителя в резинотехнической и латексной промышленности, а также в качестве обезжиривающего растворителя, для промывки деталей электрооборудования, тканей перед покраской. Плотность, г/см3, не более 0,700 Фракционный состав: температура начала перегонки, °С,не ниже 80 до 110 °С, перегоняется, %, не менее 98; до 120°С перегоняется, %, не менее –; остаток в колбе после перегонки, %, не более 1,0; Бромное число, г брома на 100 см3 бензина, не более 0,08; Массовая доля ароматических углеводородов, %, не более 1,5; Содержание меркаптановой серы-отсутствие; Массовая доля серы, %, не более 0,018; Содержание водорастворимых кислот и щелочей – отсутствие; Содержание механических примесей и воды - отсутствие; Испытание на образование масляного пятна – выдерживает; Содержание тетраэтилсвинца – отсутствие. Фасовка: канистра – 10 л. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к качеству поставляемой продукции: |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требование к качеству | Продукция должна быть новая, ранее не используемая (Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не приходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Год выпуска продукции (оборудования) | 2026-2027 гг. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения. |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки |  | филиал Западные электрические сети ЗЭС ПАО "Якутскэнерго", 678170, Республика Саха (Якутия), г.Мирный, Ленинградский пр., 5/2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Условия транспортирования |  | ГОСТ 15150-69 5(ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера | - Согласие с требованием |  |  |
| 4. | Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих технических требований, предоставляет следующие документы: - Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке. При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели; - Отсканированную копию (полный текст) ТУ (технических условий). |  |  | - Предоставление подтверждающего документа |  |  |
| 5. | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | поз. №1-8 Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемого товара» |  | - Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС | - Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение». |  |