Опросный лист
для заказа трансформаторов тока

Объект: Договор №133/24 АО «СПК».
Наименование предприятия: АО «ДРСК» филиал «Хабаровские электрические сети»
Адрес предприятия: г. Хабаровск, ул. Промышленная, д.13
Контактное лицо: начальник Городского РЭС Журавлев Григорий Юрьевич
Телефон/факс/e-mail: 8(4212) 427702

Наименование параметров	Характеристики
Место установки трансформаторов	ячейка №11 ЗРУ 6 кВ / ПС 110 кВ Южная
Тип трансформатора	ТПЛМ-10
Количество, штук	3
Климатическое исполнение	УХЛ 2
Номинальное напряжение, кВ.	6
Наибольшее рабочее напряжение, кВ.	10
Номинальная частота, Гц.	50
Номинальный первичный ток, А.	400
Номинальный вторичный ток, А.	5
Номинальный класс точности вторичных обмоток.	№1	№2	№3	№4
	0,5S	0,5	10Р
Номинальная вторичная нагрузка.	10	10	15
Номинальная предельная кратность обмотки для защиты.			10
Ток термической стойкости, кА t=	40
Ток электродинамической стойкости.	25
Условия применения трансформатора (в сетях, на подстанции)	на подстанции

  Начальник Городского РЭС Журавлев Г.Ю.

Согласовано: начальник службы СРЗАиИ СП «ЦЭС» Романов Р.С.