Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2 33.12.19.000 Выполнение работ (включая поставку материалов) по капитальному ремонту трансформаторов Западных электрических сетей в рамках ремонтной программы»

Лот № 46701-РЕМ ПРОД-2026-ЯЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	5

1.5.	Иные требования и сведения общего характера	5

2.	Требования к продукции	6

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	6

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	6

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	6

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	22

2.2.	Требования к качеству продукции	24

Таблица 4. Требования к качеству продукции	24

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	38

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	39

5.	Приложения	40

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| РФ | Российская Федерация |
| --- | --- |
| РС(Я) | Республика Саха (Якутия) |
| ЗЭС | Западные электрические сети (филиал ПАО «Якутскэнерго») |
| СППР ЗЭС | служба планирования и подготовки ремонта Западных электрических сетей |
| ППР | проект производства работ |
| ПС | подстанция |
| ПАО | публичное акционерное общество |
| РЭС | районные электрические сети |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| ПОТЭЭУ | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |
| МТР | материально - технический ресурс |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| ТТ | технические требования |
| ТУ | техническое условия |
| РД | руководящий документ |
| ФЗ | федеральный закон |
| ЛСР | локальный сметный расчет |
| ФИО | фамилия имя отчество |
| Т 1 | Трансформатор 1 |
| Т 2 | Трансформатор 2 |
| ТМТН | Т – трансформатор трехфазный, М – охлаждение масляное с естественной циркуляцией воздуха и масла, Т – трехобмоточный, Н – регулирование напряжения под нагрузкой. |
| ТДТН | Т – трансформатор трёхфазный, Д – принудительная циркуляция воздуха и естественная циркуляция масла, Т – трёхобмоточный, Н – с регулированием напряжения под нагрузкой на стороне. |

  - Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 33.12.19.000 Выполнение работ (включая поставку материалов) по капитальному ремонту трансформаторов Западных электрических сетей в рамках ремонтной программы»

  - Цель выполнения работ

-   Восстановление надежной эксплуатации силового электрооборудования в связи с длительным сроком эксплуатации.

-  Достижение безаварийности и обеспечение надежности электроснабжения потребителей

  - Существующее положение

- Местоположение объектов: г.Нюрба, Нюрбинский район, Республика Саха (Якутия). с. Верхневилюйск, Верхневилюйский район, Республика Саха (Якутия). с. Онхой Верхневилюйский район, Республика Саха (Якутия).

ПС «Нюрба» Т-1 (ТДТН-25000/110УХЛ1) г.Нюрба, Нюрбинский район, Республика Саха (Якутия).

- Краткое описание существующего положения: Замена и регулировка контактов контактора РПН типа РС-9. Замена уплотнений между баком РПН и баком контактора. Снятие круговой диаграммы после сборки с ее регулировкой.

Работы производятся со снятием колокола.

– Транспортная схема: Расстояние от г. Якутск до г. Нюрба 790 км. Перебазировка транспорта, людей, спецтехники и материалов до места проведения работ осуществляется наземным транспортом.

ПС «Верхневилюйск» Т-1 (ТМТН 6300/110/35/10) с. Верхневилюйск, Верхневилюйский район, Республика Саха (Якутия).

- Краткое описание существующего положения: По результатам измерений вибрационных процессов фиксируется начальная стадия деструктивного воздействия, определяющая степень вероятного ослабления креплений обмотки, обусловленная вибрацией (ослабление прессовки обмоток трансформатора нажимной плитой).

Провести ревизию прессовки обмоток (нажимная плита).

Замена селикагеля в ТФ, измерение сопротивления изоляции стяжных шпилек, полубандажей ярем и прессующих колец относительно активной стали и ярмовых балок, а также ярмовых балок относительно активной стали и электростатических экранов относительно обмоток и магнитопровода. Измерения сопротивления изоляции пакетов магнитопровода.

Работы производятся с выемом активной части.

– Транспортная схема: Расстояние от г. Нюрба до с. Верхневилюйск 132 км. Перебазировка транспорта, людей, спецтехники и материалов до места проведения работ осуществляется наземным транспортом.

ПС «Онхой» Т-2 (ТМТН 6300/110/35/10) с. Онхой, Верхневилюйский район, Республика Саха (Якутия).

- Краткое описание существующего положения: По результатам измерений вибрационных процессов фиксируется начальная стадия деструктивного воздействия, определяющая степень вероятного ослабления креплений обмотки, обусловленная вибрацией (ослабление прессовки обмоток трансформатора нажимной плитой).

Провести ревизию прессовки обмоток (нажимная плита).

Замена силикагеля в ТФ, измерение сопротивления изоляции стяжных шпилек, полубандажей ярем и прессующих колец относительно активной стали и ярмовых балок, а также ярмовых балок относительно активной стали и электростатических экранов относительно обмоток и магнитопровода. Измерения сопротивления изоляции пакетов магнитопровода.

Работы производятся с выемом активной части.

– Транспортная схема: Расстояние от с. Верхневилюйск до с. Онхой 100 км. Перебазировка транспорта, людей, спецтехники и материалов до места проведения работ осуществляется наземным транспортом. Перебазировка от с. Онхой до г. Якутск 710 км.

- Характеристика объектов: Проезд людей, завоз материалов к месту проведения работ осуществляется наземным транспортом, проезд к месту проведения работ в зимний период осуществляется автозимником, в летний период автотранспортом с паромными переправами через реки. В межсезонье проезд автотранспортом отсутствует, осенний период ориентировочно октябрь-декабрь, в весенний период апрель-май.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ПС «Нюрба» Т-1 (ТДТН-25000/110УХЛ1) | г.Нюрба, Нюрбинский район, Республика Саха (Якутия). | Т-1 (ТДТН-25000/110УХЛ1) | Капитальный ремонт силового трансформатора |
|  | ПС «Верхневилюйск» Т- 1 (ТМТН 6300/110/35/10) | с. Верхневилюйск, Верхневилюйский район, Республика Саха (Якутия). | Т-1 (ТМТН 6300/110/35/10) | Капитальный ремонт силового трансформатора |
|  | ПС «Онхой» Т-2 (ТМТН 6300/110/35/10) | с. Онхой, Верхневилюйский район, Республика Саха (Якутия). | Т-2 (ТМТН 6300/110/35/10) | Капитальный ремонт силового трансформатора |

  - Иные требования и сведения общего характера

Согласно ч.1 ст.10 федерального закона от 21.07.2011 №256-ФЗ «О безопасности объектов ТЭК» работу не вправе выполнять лица:

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления;

- состоящие на учете в учреждениях органов здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании;

- досрочно прекратившие полномочия по государственной должности или уволенные с государственной службы, в том числе из правоохранительных органов, органов прокуратуры или судебных органов, по основаниям, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации связаны с совершением дисциплинарного проступка, грубым или систематическим нарушением дисциплины, совершением проступка, порочащего честь государственного служащего, утратой доверия к нему, если после такого досрочного прекращения полномочий или такого увольнения прошло менее трех лет;

- представившие недостоверные или неполные сведения при приеме на работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса;

- являющиеся иностранными гражданами, гражданами Российской Федерации, имеющими гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, или лицами без гражданства.

До начала производства работ, Подрядчик предоставляет представителю Заказчика копии документов подтверждающих исполнение требований ч.1 ст.10 федерального закона от 21.07.2011 №256-ФЗ «О безопасности объектов ТЭК», в противном случае Подрядчик на объект ТЭК не допускаются.

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| Ремонт трансформатора Т-1 ПС 110 кВ «Нюрба» (ТДТН-25000/110УХЛ1) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. ПС «Нюрба» Т-1 (ТДТН-25000/110УХЛ1) |  |  |  |  |  |
| Предремонтные испытания |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь | 1 проба масла | 1 |
| 2 |  |  | Измерение тока с потерь холостого хода, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110-150кВ | 1 трансформатор | 1 |
| Ремонт узлов силовых масляных трансформаторов трехфазных трехобмоточных класса напряжения 110кВ, переключаемых под напряжением, без смены обмоток, мощность 25 000кВА |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных трехобмоточных класса напряжения 110кВ, регулируемых под нагрузкой, без смены обмоток, мощность 25000кВА | шт. | 1 |
| 4 |  |  | Расшиновка и ошиновка трансформатора мощностью: свыше 6300 до 25000кВА | шт. | 1 |
| 5 |  |  | Восстановление витков обмотки класса напряжения свыше 1 до 35кВ цилиндрических из круглого провода, внутренний диаметр обмотки: до 170мм | 10 витков | 1168 |
| 6 |  |  | Демонтаж/монтаж вводов съемных класса напряжения до 35кВ, номинальный ток свыше 630 до 2000А | шт. | 7 |
| 7 |  |  | Подсушка трансформаторов класса напряжения от 110 до 150кВ, мощность трансформатора свыше 20000 до 25000кВА | 1 технологическая операция | 1 |
| 8 |  |  | Сушка и очистка трансформаторного масла | т | 15 |
| 9 |  |  | Сушка силикагеля и цеолита (засыпка, сушка, заливка маслом) | 100кг | 4,0125 |
| 10 |  |  | Демонтаж/ монтаж переключающих устройств ПБВ, класс напряжения 110кВ | шт. | 1 |
| 11 |  |  | Ремонт переключающих устройств ПБВ, класс напряжения 110кВ | шт. | 1 |
| 12 |  |  | Замена (демонтаж и монтаж) избирателей переключающих устройств РПН, тип РНТ-20/35 | шт. | 1 |
| 13 |  |  | Ремонт избирателей переключающих устройств РПН, тип РНТ-13/35: 1 группа сложности | шт. | 1 |
| 14 |  |  | Замена (демонтаж, монтаж) контакторов переключающих устройств РПН, тип РНТ-20/35 | шт. | 1 |
| 15 |  |  | Ремонт контакторов переключающих устройств РПН, тип РНТ-13/35: 1 группа сложности | шт. | 1 |
| 16 |  |  | Ремонт привода переключающего устройства РПН: 1 группа сложности | шт. | 1 |
| 17 |  |  | Замена привода переключающего устройства РПН тип ПДП-4У | шт. | 1 |
| 18 |  |  | Заливка масла в трансформатор с дегазацией | т | 15 |
| 19 |  |  | Демонтаж/монтаж расширителей трансформаторов без пленочной защиты масла, диаметр расширителя свыше 200 до 500мм | шт. | 1 |
| 20 |  |  | Ремонт расширителей трансформаторов без пленочной защиты масла, диаметр расширителя свыше 200 до 500мм: 2 группа сложности | шт. | 1 |
| 21 |  |  | Демонтаж/монтаж радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами, расстояние между центрами патрубков свыше 1880 до 2285мм | радиатор | 6 |
| 22 |  |  | Ремонт радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами, расстояние между центрами патрубков свыше 1880 до 2285мм, двухрядный радиатор: 2 группа сложности | радиатор | 6 |
| 23 |  |  | Замена вентиляторов типа НАП N 7, 4 | шт. | 5 |
| 24 |  |  | Демонтаж/монтаж выхлопной трубы диаметром свыше 100 до 250мм | шт. | 1 |
| 25 |  |  | Ремонт выхлопной трубы диаметром свыше 100 до 250мм | шт. | 1 |
| 26 |  |  | Замена воздухоосушителя | шт. | 1 |
| 27 |  |  | Ремонт воздухоосушителя | шт. | 1 |
| 28 |  |  | Замена струйного реле | шт. | 1 |
| 29 |  |  | Замена прибора теплового контроля одноточечного | шт. | 2 |
| 30 |  |  | Замена газовых реле: диаметр условного прохода 80 мм | шт. | 1 |
| 31 |  |  | Ремонт бака трансформатора мощностью: свыше 20000 до 25000кВА | шт. | 1 |
| 32 |  |  | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода до 60мм | 10 шт. | 3 |
| 33 |  |  | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 60-89мм | 10 шт. | 3 |
| 34 |  |  | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 89-108мм | 10 шт. | 3 |
| 35 |  |  | Устранение неплотности газовоздухопроводов, обшивки топки и конвективных шахт электросваркой | п.м шва | 5 |
| 36 |  |  | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 0,96 |
| 37 |  |  | Снятие задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-80мм | шт. | 15 |
| 38 |  |  | Установка задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-80мм | шт. | 15 |
| 39 |  |  | Снятие вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-25,32мм | шт. | 3 |
| 40 |  |  | Установка вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-25,32мм | шт. | 3 |
| 41 |  |  | Снятие вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-40,50мм | шт. | 2 |
| 42 |  |  | Установка вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-40,50мм | шт. | 2 |
| 43 |  |  | Снятие кранов водяных, паровых и газовых, ДУ-80,100мм | шт. | 1 |
| 44 |  |  | Установка кранов водяных, паровых и газовых, ДУ-80,100мм | шт. | 1 |
| 45 |  |  | Разборка и сборка фланцевого соединения трубопроводов с заменой прокладок: диаметром до 57 мм | фланцевое соединение | 5 |
| 46 |  |  | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой | 10м2 | 6 |
| 47 |  |  | Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой | 10м2 | 6 |
| Испытания после ремонта |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | Проверка коэффициента трансформации, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110-150кВ | 1 трансформатор | 1 |
| 49 |  |  | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь | 1 проба масла | 1 |
| 50 |  |  | Измерение сопротивления обмоток постоянному току, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110-150кВ | 1 трансформатор | 1 |
| 51 |  |  | Измерение сопротивления изоляции подвижных и направляющих частей выключателей масляных: напряжение 110-150кВ | выключатель | 1 |
| 52 |  |  | Проверка группы соединения обмоток, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110-150кВ | 1 трансформатор | 1 |
| Раздел 2. Техника задействованная в выполнении работ |  |  |  |  |  |
| Перебазировка техники по маршруту Якутск - Нюрба |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 40 т | маш.-ч | 22,571429 |
| 54 |  |  | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 22,571429 |
| Раздел 3. Материалы подрядчика |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | Электрокартон листовой | кг | 2 |
| 56 |  |  | Лакоткань | м/п | 2,25 |
| 57 |  |  | Лента киперная, ширина 40 мм | 100 м | 1,25 |
| 58 |  |  | Лента тафтяная разреженная ЛЭ 20-30х/б | 100 м | 0,35 |
| 59 |  |  | Резина полосовая УМ (30х15) | кг | 20 |
| 60 |  |  | Резина листовая УМ 10 мм | кг | 100 |
| 61 |  |  | Резина листовая УМ 8 мм | кг | 50 |
| 62 |  |  | Резина листовая УМ 6 мм | кг | 50 |
| 63 |  |  | Резина листовая УМ 3 мм | кг | 5 |
| 64 |  |  | Техническое моющее средство для трансформаторов | л | 10 |
| 65 |  |  | Масло вакуумное | кг | 10 |
| 66 |  |  | Силикагель технический гранулированный крупнопористый КСКГ | кг | 400 |
| 67 |  |  | Фильтр 5 мкм | шт | 9 |
| 68 |  |  | Реле газовое | шт | 1 |
| 69 |  |  | Реле струйное | шт | 1 |
| 70 |  |  | Гетинакс электротехнический листовой, марка 2, толщина 5-50 мм | кг | 53 |
| 71 |  |  | Контакт РНТ-13 (подвижный) | шт | 1 |
| 72 |  |  | Контакт РНТ-13 (неподвижный) | шт | 1 |
| 73 |  |  | Припой ПОС-40 | кг | 0,2 |
| 74 |  |  | Силикагель индикаторный | кг | 1,25 |
| 75 |  |  | Бумага электроизоляционная крепированная, все марки | кг | 5 |
| 76 |  |  | Клей резиновый № 88-Н | кг | 0,75 |
| 77 |  |  | Уайт-спирит | кг | 30 |
| 78 |  |  | Растворитель № 646 | т | 0,0125 |
| 79 |  |  | Ацетон технический, сорт I | т | 0,01 |
| 80 |  |  | Ветошь | кг | 12,5 |
| 81 |  |  | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 10 |
| 82 |  |  | Эмаль ПФ-115 | кг | 9 |
| 83 |  |  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 80 мм | шт | 15 |
| 84 |  |  | Клапан запорный 15ч8п2, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальный диаметр 25 мм | шт | 3 |
| 85 |  |  | Клапан ручной запорный, со спускным краном, номинальное давление 2,0 МПа (20 кгс/см2), с внутренним резьбовым присоединением, номинальный диаметр 50 мм | шт | 2 |
| 86 |  |  | Кран шаровой газовый стальной, номинальный диаметр 80 мм | шт | 1 |
| 87 |  |  | Болты оцинкованные диаметр 8 мм | т | 0,14 |
| Раздел 4. Доставка материалов по маршруту г. Якутск - г. Нюрба |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках материалов, перевозимых в контейнерах грузоподъемностью от 3 до 5 т | 1 т груза | 1,189 |
| 89 |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 200 км | 1 т груза | 1,189 |
| 90 |  |  | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км | 1 т груза | 1,189 |
| 91 |  |  | Разгрузка при автомобильных перевозках материалов, перевозимых в контейнерах грузоподъемностью от 3 до 5 т | 1 т груза | 1,189 |
| Ремонт трансформатора Т-1 ПС 110 кВ «Верхневилюйск» (ТМТН 6300/110/35/10) |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование |  | Ед. изм. | Кол. |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Пред ремонтные испытания |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь |  | 1 проба масла | 1 |
| 2 |  | Измерение тока с потерь холостого хода, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110-150кВ |  | 1 трансформатор | 1 |
| Раздел 2. Ремонт узлов силовых масляных трансформаторов трехфазных трехобмоточных класса напряжения до 110кВ, переключаемых под напряжением, без смены обмоток |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных трехобмоточных класса напряжения 110кВ, регулируемых под нагрузкой, без смены обмоток, мощность 6300кВА |  | шт. | 1 |
| 4 |  | Восстановление витков обмотки класса напряжения свыше 1 до 35кВ цилиндрических из круглого провода, внутренний диаметр обмотки: до 170мм |  | 10 витков | 1168 |
| 5 |  | Расшиновка и ошиновка трансформатора мощностью: свыше 1000 до 6300кВА |  | шт. | 1 |
| 6 |  | Заливка масла в трансформатор с дегазацией |  | т | 9,5 |
| 7 |  | Демонтаж/монтаж вводов съемных класса напряжения до 35кВ, номинальный ток свыше 630 до 2000А |  | шт. | 7 |
| 8 |  | Подсушка трансформаторов класса напряжения от 110 до 150кВ, мощность трансформатора свыше 4000 до 6300кВА |  | 1 технологическая операция | 1 |
| 9 |  | Сушка и очистка трансформаторного масла |  | т | 9,5 |
| 10 |  | Сушка силикагеля и цеолита (засыпка, сушка, заливка маслом) |  | 100кг | 3,0125 |
| 11 |  | Демонтаж/ монтаж переключающих устройств ПБВ, класс напряжения 110кВ |  | шт. | 1 |
| 12 |  | Ремонт переключающих устройств ПБВ, класс напряжения 110кВ |  | шт. | 1 |
| 13 |  | Замена (демонтаж, монтаж) контакторов переключающих устройств РПН, тип РНТ-20/35 |  | шт. | 1 |
| 14 |  | Ремонт контакторов переключающих устройств РПН, тип РНТ-13/35: 1 группа сложности |  | шт. | 1 |
| 15 |  | Ремонт привода переключающего устройства РПН: 1 группа сложности |  | шт. | 1 |
| 16 |  | Заливка масла в трансформатор с дегазацией |  | т | 9,5 |
| 17 |  | Демонтаж/монтаж расширителей трансформаторов без пленочной защиты масла, диаметр расширителя свыше 200 до 500мм |  | шт. | 1 |
| 18 |  | Ремонт расширителей трансформаторов без пленочной защиты масла, диаметр расширителя свыше 200 до 500мм: 2 группа сложности |  | шт. | 1 |
| 19 |  | Демонтаж/монтаж радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами, расстояние между центрами патрубков свыше 1880 до 2285мм |  | радиатор | 6 |
| 20 |  | Ремонт радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами, расстояние между центрами патрубков свыше 1880 до 2285мм, двухрядный радиатор: 2 группа сложности |  | радиатор | 6 |
| 21 |  | Демонтаж/монтаж выхлопной трубы диаметром свыше 100 до 250мм |  | шт. | 1 |
| 22 |  | Ремонт выхлопной трубы диаметром свыше 100 до 250мм |  | шт. | 1 |
| 23 |  | Замена воздухоосушителя |  | шт. | 1 |
| 24 |  | Ремонт воздухоосушителя |  | шт. | 1 |
| 25 |  | Замена струйного реле |  | шт. | 1 |
| 26 |  | Замена прибора теплового контроля одноточечного |  | шт. | 2 |
| 27 |  | Замена газовых реле: диаметр условного прохода 80 мм |  | шт. | 1 |
| 28 |  | Ремонт бака трансформатора мощностью: свыше 4000 до 6300кВА |  | шт. | 1 |
| 29 |  | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода до 60мм |  | 10 шт. | 3 |
| 30 |  | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 60-89мм |  | 10 шт. | 3 |
| 31 |  | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 89-108мм |  | 10 шт. | 3 |
| 32 |  | Устранение неплотности газовоздухопроводов, обшивки топки и конвективных шахт электросваркой |  | п.м шва | 5 |
| 33 |  | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов |  | т | 0,96 |
| 34 |  | Снятие вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-25,32мм |  | шт. | 2 |
| 35 |  | Установка вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-25,32мм |  | шт. | 2 |
| 36 |  | Снятие вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-40,50мм |  | шт. | 1 |
| 37 |  | Установка вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-40,50мм |  | шт. | 1 |
| 38 |  | Снятие задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-50мм |  | шт. | 1 |
| 39 |  | Установка задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-50мм |  | шт. | 1 |
| 40 |  | Снятие задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-80мм |  | шт. | 1 |
| 41 |  | Установка задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-80мм |  | шт. | 1 |
| 42 |  | Снятие кранов водяных, паровых и газовых, ДУ-80,100мм |  | шт. | 1 |
| 43 |  | Установка кранов водяных, паровых и газовых, ДУ-80,100мм |  | шт. | 1 |
| 44 |  | Разборка и сборка фланцевого соединения трубопроводов с заменой прокладок: диаметром до 57 мм |  | фланцевое соединение | 5 |
| 45 |  | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой |  | 10м2 | 5 |
| 46 |  | Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой |  | 10м2 | 5 |
| Испытания |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Проверка группы соединения обмоток, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110-150кВ |  | 1 трансформатор | 1 |
| 48 |  | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь |  | 1 проба масла | 1 |
| 49 |  | Проверка коэффициента трансформации, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110-150кВ |  | 1 трансформатор | 1 |
| 50 |  | Измерение сопротивления изоляции подвижных и направляющих частей выключателей масляных: напряжение 110-150кВ |  | выключатель | 1 |
| 51 |  | Измерение тока с потерь холостого хода, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110-150кВ |  | 1 трансформатор | 1 |
| Раздел 3. Техника задействованная в выполнении работ |  |  |  |  |  |
| Перебазировка по маршруту Нюрба - Верхневилюйск |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 40 т |  | маш.-ч | 3,771429 |
| 53 |  | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т |  | маш.-ч | 3,771429 |
| Раздел 4. Материалы подрядчика |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Электрокартон листовой |  | кг | 2 |
| 55 |  | Лакоткань |  | м/п | 2,25 |
| 56 |  | Лента киперная, ширина 40 мм |  | 100 м | 1,25 |
| 57 |  | Лента тафтяная разреженная ЛЭ 20-30х/б |  | 100 м | 0,35 |
| 58 |  | Резина полосовая УМ (30х15) |  | кг | 20 |
| 59 |  | Резина листовая УМ 10 мм |  | кг | 100 |
| 60 |  | Резина листовая УМ 8 мм |  | кг | 50 |
| 61 |  | Резина листовая УМ 6 мм |  | кг | 50 |
| 62 |  | Резина листовая УМ 3 мм |  | кг | 5 |
| 63 |  | Техническое моющее средство для трансформаторов |  | л | 10 |
| 64 |  | Масло вакуумное |  | кг | 10 |
| 65 |  | Силикагель технический гранулированный крупнопористый КСКГ |  | кг | 300 |
| 66 |  | Фильтр 5 мкм |  | шт | 9 |
| 67 |  | Реле газовое |  | шт | 1 |
| 68 |  | Реле струйное |  | шт | 1 |
| 69 |  | Гетинакс электротехнический листовой, марка 2, толщина 5-50 мм |  | кг | 53 |
| 70 |  | Контакт РНТ-13 (подвижный) |  | шт | 1 |
| 71 |  | Контакт РНТ-13 (неподвижный) |  | шт | 1 |
| 72 |  | Припой ПОС-40 |  | кг | 0,2 |
| 73 |  | Силикагель индикаторный |  | кг | 1,25 |
| 74 |  | Ввод НН трансформаторный |  | шт | 3 |
| 75 |  | Ввод ВН трансформаторный |  | шт | 4 |
| 76 |  | Бумага электроизоляционная крепированная, все марки |  | кг | 5 |
| 77 |  | Клей резиновый № 88-Н |  | кг | 0,75 |
| 78 |  | Уайт-спирит |  | кг | 30 |
| 79 |  | Растворитель № 646 |  | т | 0,0125 |
| 80 |  | Ацетон технический, сорт I |  | т | 0,01 |
| 81 |  | Ветошь |  | кг | 12,5 |
| 82 |  | Электроды УОНИ 13/55 |  | кг | 10 |
| 83 |  | Эмаль ПФ-115 |  | кг | 9 |
| 84 |  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 80 мм |  | шт | 1 |
| 85 |  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 50 мм |  | шт | 1 |
| 86 |  | Вентиль запорный из углеродистой стали, номинальное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм, с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое |  | шт | 1 |
| 87 |  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30Б2бк, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальный диаметр 25 мм |  | шт | 2 |
| 88 |  | Кран шаровой газовый стальной, номинальный диаметр 80 мм |  | шт | 1 |
| 89 |  | Болты оцинкованные диаметр 8 мм |  | т | 0,14 |
| Раздел 5. Доставка материалов по маршруту г. Якутск - с. Верхневилюйск |  |  |  |  |  |
| 90 |  | Погрузка при автомобильных перевозках материалов, перевозимых в контейнерах грузоподъемностью от 3 до 5 т |  | 1 т груза | 0,77613 |
| 91 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 200 км |  | 1 т груза | 0,77613 |
| 92 |  | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км |  | 1 т груза | 0,77613 |
| 93 |  | Разгрузка при автомобильных перевозках материалов, перевозимых в контейнерах грузоподъемностью от 3 до 5 т |  | 1 т груза | 0,77613 |
| Ремонт трансформатора Т-2 ПС 110 кВ Онхой (ТМТН 6300/110/35/10) |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  |  | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Пред ремонтные испытания |  |  |  |  |  |
| 1 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь |  |  | 1 проба масла | 1 |
| 2 | Измерение тока с потерь холостого хода, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110-150кВ |  |  | 1 трансформатор | 1 |
| Раздел 2. Ремонт узлов силовых масляных трансформаторов трехфазных трехобмоточных класса напряжения до 110кВ, переключаемых под напряжением, без смены обмоток |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных трехобмоточных класса напряжения 110кВ, регулируемых под нагрузкой, без смены обмоток, мощность 6300кВА |  |  | шт. | 1 |
| 4 | Восстановление витков обмотки класса напряжения свыше 1 до 35кВ цилиндрических из круглого провода, внутренний диаметр обмотки: до 170мм |  |  | 10 витков | 1168 |
| 5 | Расшиновка и ошиновка трансформатора мощностью: свыше 1000 до 6300кВА |  |  | шт. | 1 |
| 6 | Заливка масла в трансформатор с дегазацией |  |  | т | 9,5 |
| 7 | Демонтаж/монтаж вводов съемных класса напряжения до 35кВ, номинальный ток свыше 630 до 2000А |  |  | шт. | 7 |
| 8 | Подсушка трансформаторов класса напряжения от 110 до 150кВ, мощность трансформатора свыше 4000 до 6300кВА |  |  | 1 технологическая операция | 1 |
| 9 | Сушка и очистка трансформаторного масла |  |  | т | 9,5 |
| 10 | Сушка силикагеля и цеолита (засыпка, сушка, заливка маслом) |  |  | 100кг | 3,0125 |
| 11 | Демонтаж/ монтаж переключающих устройств ПБВ, класс напряжения 110кВ |  |  | шт. | 1 |
| 12 | Ремонт переключающих устройств ПБВ, класс напряжения 110кВ |  |  | шт. | 1 |
| 13 | Замена (демонтаж, монтаж) контакторов переключающих устройств РПН, тип РНТ-20/35 |  |  | шт. | 1 |
| 14 | Ремонт контакторов переключающих устройств РПН, тип РНТ-13/35: 1 группа сложности |  |  | шт. | 1 |
| 15 | Ремонт привода переключающего устройства РПН: 1 группа сложности |  |  | шт. | 1 |
| 16 | Заливка масла в трансформатор с дегазацией |  |  | т | 9,5 |
| 17 | Демонтаж/монтаж расширителей трансформаторов без пленочной защиты масла, диаметр расширителя свыше 200 до 500мм |  |  | шт. | 1 |
| 18 | Ремонт расширителей трансформаторов без пленочной защиты масла, диаметр расширителя свыше 200 до 500мм: 2 группа сложности |  |  | шт. | 1 |
| 19 | Демонтаж/монтаж радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами, расстояние между центрами патрубков свыше 1880 до 2285мм |  |  | радиатор | 6 |
| 20 | Ремонт радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами, расстояние между центрами патрубков свыше 1880 до 2285мм, двухрядный радиатор: 2 группа сложности |  |  | радиатор | 6 |
| 21 | Демонтаж/монтаж выхлопной трубы диаметром свыше 100 до 250мм |  |  | шт. | 1 |
| 22 | Ремонт выхлопной трубы диаметром свыше 100 до 250мм |  |  | шт. | 1 |
| 23 | Замена воздухоосушителя |  |  | шт. | 1 |
| 24 | Ремонт воздухоосушителя |  |  | шт. | 1 |
| 25 | Замена струйного реле |  |  | шт. | 1 |
| 26 | Замена прибора теплового контроля одноточечного |  |  | шт. | 2 |
| 27 | Замена газовых реле: диаметр условного прохода 80 мм |  |  | шт. | 1 |
| 28 | Ремонт бака трансформатора мощностью: свыше 4000 до 6300кВА |  |  | шт. | 1 |
| 29 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода до 60мм |  |  | 10 шт. | 3 |
| 30 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 60-89мм |  |  | 10 шт. | 3 |
| 31 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 89-108мм |  |  | 10 шт. | 3 |
| 32 | Устранение неплотности газовоздухопроводов, обшивки топки и конвективных шахт электросваркой |  |  | п.м шва | 5 |
| 33 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов |  |  | т | 0,96 |
| 34 | Снятие вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-25,32мм |  |  | шт. | 2 |
| 35 | Установка вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-25,32мм |  |  | шт. | 2 |
| 36 | Снятие вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-40,50мм |  |  | шт. | 1 |
| 37 | Установка вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-40,50мм |  |  | шт. | 1 |
| 38 | Снятие задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-50мм |  |  | шт. | 1 |
| 39 | Установка задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-50мм |  |  | шт. | 1 |
| 40 | Снятие задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-80мм |  |  | шт. | 1 |
| 41 | Установка задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-80мм |  |  | шт. | 1 |
| 42 | Снятие кранов водяных, паровых и газовых, ДУ-80,100мм |  |  | шт. | 1 |
| 43 | Установка кранов водяных, паровых и газовых, ДУ-80,100мм |  |  | шт. | 1 |
| 44 | Разборка и сборка фланцевого соединения трубопроводов с заменой прокладок: диаметром до 57 мм |  |  | фланцевое соединение | 5 |
| 45 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой |  |  | 10м2 | 5 |
| 46 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой |  |  | 10м2 | 5 |
| Испытания |  |  |  |  |  |
| 47 | Проверка группы соединения обмоток, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110-150кВ |  |  | 1 трансформатор | 1 |
| 48 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь |  |  | 1 проба масла | 1 |
| 49 | Проверка коэффициента трансформации, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110-150кВ |  |  | 1 трансформатор | 1 |
| 50 | Измерение сопротивления изоляции подвижных и направляющих частей выключателей масляных: напряжение 110-150кВ |  |  | выключатель | 1 |
| 51 | Измерение тока с потерь холостого хода, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110-150кВ |  |  | 1 трансформатор | 1 |
| Раздел 3. Техника задействованная в выполнении работ |  |  |  |  |  |
| Перебазировка по маршруту Верхневилюйск - Онхой |  |  |  |  |  |
| 52 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 40 т |  |  | маш.-ч | 2,857143 |
| 53 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т |  |  | маш.-ч | 2,857143 |
| Обратная перебазировка по маршруту Онхой - Якутск |  |  |  |  |  |
| 54 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 40 т |  |  | маш.-ч | 20,285714 |
| 55 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т |  |  | маш.-ч | 20,285714 |
| Раздел 4. Материалы подрядчика |  |  |  |  |  |
| 56 | Электрокартон листовой |  |  | кг | 2 |
| 57 | Лакоткань |  |  | м/п | 2,25 |
| 58 | Лента киперная, ширина 40 мм |  |  | 100 м | 1,25 |
| 59 | Лента тафтяная разреженная ЛЭ 20-30х/б |  |  | 100 м | 0,35 |
| 60 | Резина полосовая УМ (30х15) |  |  | кг | 20 |
| 61 | Резина листовая УМ 10 мм |  |  | кг | 100 |
| 62 | Резина листовая УМ 8 мм |  |  | кг | 50 |
| 63 | Резина листовая УМ 6 мм |  |  | кг | 50 |
| 64 | Резина листовая УМ 3 мм |  |  | кг | 5 |
| 65 | Техническое моющее средство для трансформаторов |  |  | л | 10 |
| 66 | Масло вакуумное |  |  | кг | 10 |
| 67 | Силикагель технический гранулированный крупнопористый КСКГ |  |  | кг | 300 |
| 68 | Фильтр 5 мкм |  |  | шт | 9 |
| 69 | Реле газовое |  |  | шт | 1 |
| 70 | Реле струйное |  |  | шт | 1 |
| 71 | Гетинакс электротехнический листовой, марка 2, толщина 5-50 мм |  |  | кг | 53 |
| 72 | Контакт РНТ-13 (подвижный) |  |  | шт | 1 |
| 73 | Контакт РНТ-13 (неподвижный) |  |  | шт | 1 |
| 74 | Припой ПОС-40 |  |  | кг | 0,2 |
| 75 | Силикагель индикаторный |  |  | кг | 1,25 |
| 76 | Ввод НН трансформаторный |  |  | шт | 3 |
| 77 | Ввод ВН трансформаторный |  |  | шт | 4 |
| 78 | Бумага электроизоляционная крепированная, все марки |  |  | кг | 5 |
| 79 | Клей резиновый № 88-Н |  |  | кг | 0,75 |
| 80 | Уайт-спирит |  |  | кг | 30 |
| 81 | Растворитель № 646 |  |  | т | 0,0125 |
| 82 | Ацетон технический, сорт I |  |  | т | 0,01 |
| 83 | Ветошь |  |  | кг | 12,5 |
| 84 | Электроды УОНИ 13/55 |  |  | кг | 10 |
| 85 | Эмаль ПФ-115 |  |  | кг | 0,09 |
| 86 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 80 мм |  |  | шт | 1 |
| 87 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 50 мм |  |  | шт | 1 |
| 88 | Вентиль запорный из углеродистой стали, номинальное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм, с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое |  |  | шт | 1 |
| 89 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30Б2бк, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальный диаметр 25 мм |  |  | шт | 2 |
| 90 | Кран шаровой газовый стальной, номинальный диаметр 80 мм |  |  | шт | 1 |
| 91 | Болты оцинкованные диаметр 8 мм |  |  | т | 0,14 |
| Раздел 5. Доставка материалов по маршруту г. Якутск - с. Онхой |  |  |  |  |  |
| 92 | Погрузка при автомобильных перевозках материалов, перевозимых в контейнерах грузоподъемностью от 3 до 5 т |  |  | 1 т груза | 0,77613 |
| 93 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 200 км |  |  | 1 т груза | 0,77613 |
| 94 | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км |  |  | 1 т груза | 0,77613 |
| 95 | Разгрузка при автомобильных перевозках материалов, перевозимых в контейнерах грузоподъемностью от 3 до 5 т |  |  | 1 т груза | 0,77613 |

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Подготовительный этап (перебазировка техники, закупка материалов). Выполнение ремонтных работ на трансформаторе Т 1 (ТДТН-25000/110УХЛ1) ПС Нюрба Устранение замечаний. Оформление исполнительной документации. | С момента подписания договора | 44 дней |
|  | Выполнение ремонтных работ на трансформаторе Т 1 (ТМТН 6300/110/35/10) ПС Верхневилюйск. Устранение замечаний. Оформление исполнительной документации. | С момента окончания 1 этапа | 30 день |
|  | Выполнение ремонтных работ на трансформаторе Т 2 (ТМТН 6300/110/35/10) ПС Онхой. Устранение замечаний. Оформление исполнительной документации. | С момента окончания 2 этапа | 30 день |
|  | Устранение замечаний. Оформление исполнительной документации. Сдача отчетных документов. | С момента окончания 3этапа | 60 дней |

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 4. Требования к качеству продукции

Наименование работ/этапа работ (позиция № 1-3 Таблицы 2): Выполнение работ (включая поставку материалов) по капитальному ремонту трансформаторов Западных электрических сетей в рамках ремонтной программы

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |  |
|  | Перечень выполняемых работ | Настоящими техническими требованиями предлагается выполнить работы по объектам, указанным в Ведомости объемов работ (Приложение 3) Основные работы: Капитальный ремонт трансформаторов. - Методы испытаний трансформаторов должны определяться техническими условиями или, при их отсутствии, основными конструкторскими документами на это оборудование. Испытания должны проводиться с использованием средств измерения, контроля и испытательного оборудования, указанных в программе. - Вскрытие трансформаторов и составления по ним дефектной ведомости о неисправности, проводить в присутствии Заказчика. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Подготовительные работы | Перебазировка бригады и техники, доставка материалов к месту производства работ. Разработка и согласование ППР; Обеспечение необходимыми объёмами МТР и персонала Принятие заявок на вывод в ремонт оборудования осуществляется только после предоставления подрядчиком в адрес ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» и согласования их техническим руководителем предприятия ЗЭС ПАО «Якутскэнерго»: а) утверждённого подрядчиком проекта производства работ (ППР) по форме Приложение 10; | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к инженерным коммуникациям | В случае повреждения инженерных коммуникаций, находящихся в зоне производства работ, подрядная организация обязана восстановить их за свой счет. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к организации работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к организации выполнения работ: | До начала производства работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ (ППР), в котором определяет порядок и методы производства основных работ. ППР разработать согласно СП 48.13330.2019 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2». Подрядчик обязан согласовать ППР по видам работ до начала соответствующих работ.) - Работы должны быть выполнены в полном соответствии с согласованным со стороны Заказчика ППР. Любое изменение в объемах выполняемых работ в ППР, должно быть предварительно письменно согласованно Заказчиком. При выявлении дополнительных дефектов, не входящих в технические требование необходимо составить дополнительную дефектную ведомость на устранение выявленных дефектов и по согласованию с Заказчиком устранить выявленные дефекты. - Работы должны выполняться в соответствии с РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий», «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» а также соответствовать ГОСТам и ведомственным ТУ, обеспечивающим безопасность и охрану труда эксплуатационного и ремонтного персонала. - Заказчик обязуется назначить куратора и обеспечить допуск персонала подрядчика согласно «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ ЭЭУ). - До начала работ Подрядчик обязан предъявить приказ о назначении лица, ответственного за безопасное выполнение работ, и обслуживающего персонала. - Подрядчик до начала выполнения работ должен ознакомить свой персонал, с объемом работ, сроком выполнения работ, мероприятиями по охране труда, противопожарными мероприятиями, организацией уборки рабочих мест и конструкций оборудования, правилами внутреннего распорядка Заказчика, а также осуществить контроль за соблюдением своим персоналом вышеперечисленного. - Весь комплекс строительно-монтажных работ должен выполнятся силами Подрядчика, возможно привлечения субподрядных организаций. С уведомлением и предоставлением пакета документов по субподряду. - Персонал Подрядчика при производстве работ должен иметь при себе удостоверение о проверке знаний по охране труда, аптечку для оказания первой помощи, при производстве работ применять спецодежду и другие средства защиты. - Подрядчик обеспечивает доставку оборудования и инструментов, необходимых для проведения работ, за свой счет. Обнаруженные при приёмке работ отступления и замечания, Подрядчик устраняет за свой счёт и в сроки, установленные приёмочной комиссией. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования при производстве работ: | Не допускается: захламление территории отходами производства и потребления, розлив ГСМ на поверхность земли. Также не допускается захламление прилегающей территории за пределами представленного лесного участка (за пределами охранной зоны) отходами древесины иными видами отходов. - Подрядчик выплачивает компенсацию за ущерб, наносимый природной среде вследствие образования и размещения отходов при строительстве согласно ставкам платы, утверждённым Постановлением Правительства РФ №913 от 13.09.2016 г. - Подрядчик обязан произвести комплекс мероприятий, направленных на восстановление продуктивности нарушенных земель, утративших свою хозяйственную ценность в связи с разрушением на них почвенного и растительного покрова как на территории, так и за пределами отремонтированных участков после строительно-монтажных работ. Требования к работам по рекультивации определены в Постановлении Правительства РФ № 781 от 29.05.2025 г. «О проведении рекультивации и консервации земель» и в ГОСТ Р 59057-2020. Все затраты на комплекс мероприятий, направленных на восстановление продуктивности нарушенных земель (техническую и биологическую рекультивацию) несёт Подрядчик. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к применяемым материалам и оборудованию | - При производстве работ подрядчик использует свой материал, самостоятельно за свой счёт осуществляет доставку материалов до места проведения работ. (см. Приложение 3 Ведомости объемов работ, разделы МТР). - Любое изменение марки или параметров материалов должно быть предварительно письменно согласованно Заказчиком. -Предложения по применению материалов, оборудования конструкций и комплектующих эквивалентов могут быть предоставлены Подрядчиком в адрес Заказчика, в течении 5 рабочих дней с даты утверждения ППР. - Вновь устанавливаемые запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений. - При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - Гарантия на материалы и оборудование, поставляемые Подрядчиком, составляет срок не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем. - Работы будут выполнены в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утв. Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013 в действующей редакции.», «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утв. Приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022. № 1070 в действующей редакции» и требований - Любое изменение марки или параметров материалов должно быть предварительно письменно согласованно Заказчиком. - При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - Гарантийный срок с момента сдачи-приемки из ремонта или 24 месяца с момента сдачи-приемки из ремонта. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к контролю качества работ | Заказчик может самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять контроль, в том числе строительный, и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком и Субподрядчиками работ, соблюдением сроков и качеством их выполнения, не вмешиваясь при этом в их оперативно-хозяйственную деятельность. Проведение Заказчиком контроля не снимает с Подрядчика ответственности за ненадлежащее выполнение работ. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Безопасность работ | Требования к персоналу. Провести инструктаж персонала, задействованного при производстве Работ, обеспечить соблюдение (в том числе указанным персоналом), требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, экологических, санитарных требований и правил, а также иных нормативных правовых актов и требований локальных нормативных актов Заказчика. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Иные требования | Контроль за ходом работ и их качеством осуществляется Подрядчиком и Заказчиком. Заказчик обязуется назначить куратора и обеспечить допуск персонала подрядчика на территорию ПС согласно «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020г. № 903н. Охрана труда при допуске персонала строительно-монтажных организаций к работам в действующих электроустановках и в охранной зоне линий электропередачи. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования. | Подрядчик гарантирует: - Произвести капитальный ремонт трансформаторов, в соответствии с данными техническими требованиями, обеспечивающий стабильную, безаварийную эксплуатацию трансформаторов, после покраски нанести диспетчерские наименования на трансформаторы. - Работы должны быть выполнены в полном объем, в срок - в соответствии с календарным графиком и ведомостью объемов работ. При производстве работ должны быть учтены все вышеперечисленные требования НПА: к производству работ, безопасности и охраны труда, допускам, материалам, транспортировке, эксплуатации машин и механизмов, охраны и рекультивации земель в случае нарушения поверхности или захламления территории. - Приемо-сдаточные процедуры должны быть пройдены в срок, и оформлены в соответствии с законодательством РФ, в рамках сроков договоров. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии на результаты работ | Гарантийный срок за выполненные работы составляет 24 месяца даты подписания «Акта приема-сдачи отремонтированных основных средств по форме ОС-3». Подробно требования к сроку и объему предоставления гарантий указаны в договоре подряда. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Правила контроля и приёмки работ, Оформление документации, перечень документов. | - Руководители работ, участвующие в капитальном ремонте, совместно с представителями филиала ПАО «Якутскэнерго» ЗЭС осуществляют оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и Ведомости объемов работ (Приложение 3 к настоящим Техническим Требованиям), проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства. - Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлечённых им субподрядных организаций, при проведении СМР возлагается на Подрядчика. - Приемка работ осуществляется в соответствии с СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства», СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения.» Градостроительным кодексом РФ и другими действующими нормативно-правовыми актами. - Подрядчик в соответствии с действующей нормативно-технической документацией ведёт исполнительную документацию на протяжении всего периода производства работ и в момент завершения каждого из этапов работ передаёт один экземпляр исполнительной документации Заказчику. Исполнительная документация должна быть оформлена в соответствии с И 1.13-07 (ВСН 123-90) «Инструкция по оформлению приёмо-сдаточной документации по электромонтажным работам», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и специального журнала учёта выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» - Подрядчик обязан в момент сдачи – приемки выполненных работ, совместно с актами по формам КС, подготовить и представить в адрес Заказчика следующую исполнительную документацию: 1. Журнал производства работ с перечнем выполненных и не выполненных работ с указанием причин не выполнения; 2. Перечень работ, выполненных с отклонениями от установленных требований, причины отклонений; 3. Акты индивидуального опробования и испытаний оборудования и технологических трубопроводов; 4. Акт приёмки отремонтированных объектов электрических сетей из ремонта (Приложение 26 к правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждённым приказом Минэнерго России от 25.10.2017 N 1013) 5. Фотоотчет о выполненных работах | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к оформлению документации | Обнаруженные при приёмке работ отступления и замечания, Подрядчик устраняет за свой счёт и в сроки, установленные приёмочной комиссией. Промежуточные (ежемесячные) объемы выполненных работ оформляются актом освидетельствования выполненных работ с приложением приемо-сдаточной и Исполнительной документации. По завершению выполнения работ по договору подряда оформляется акт КС-2 и справка КС-3 с приложением приемо-сдаточной и Исполнительной документации. Подробные требования указаны в договоре подряда. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | ### Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) | Федеральный Закон «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» № 256-ФЗ от 21.07.2011; - Федерального закона №116-ФЗ от 21.07.1997 "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". - Федеральный закон от 28 июня 2022 г. N 230-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса"; -Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903Н; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство», ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ «Работы электромонтажные; - Общие требования безопасности. Правилами безопасности при строительстве линий электропередачи и производства электромонтажных работ (РД 154-34.3-03.285-2003); - Правилами пожарной безопасности; - Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов; - Положение о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК»» 22.1-504-2022 (утв. Приказом от 28.04.2022 №244); - Приказ от 16.05.2023 г. N 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». - СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» (зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 68.13330.2011. с изменениями); -СП 72.13330.2016 Приказ Минстроя России от 28.01.2019 N 52/пр "Об утверждении Изменения N 1 к СП 72.13330.2016 "СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии"); -Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (ФЗ №123 от 22.07.2008), РД 153-34.0-049.101-2003; -Другими действующими руководящими документами. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к ответственности | Требования к ответственности подрядчика подробно указаны в договоре подряда | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к гарантии | Требования к гарантии подрядчик подробно указаны в договоре подряда | ### Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к обязательствам подрядчика, влияющим на исполнение договора | Требования к обязательствам подрядчика подробно указаны в договоре подряда | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к субподрядным организациям привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций, подрядчик об0язан письменно согласовать с Заказчиком привлекаемую субподрядную организацию с предоставлением заказчику на момент согласования договора субподряда документов, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ, а также документы указанные в договоре подряда. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Прочие требования к выполняемым работам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | ### Иные требования выполнения работ | Вывод в ремонт трансформаторов производится в соответствии с разработанным и утверждённым подрядчиком графиком, согласованным с ЗЭС ПАО «Якутскэнерго». Принятие заявок на вывод в ремонт трансформаторов осуществляется только после предоставления подрядчиком в адрес ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» и согласования их техническим руководителем предприятия ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» разработанного и утверждённого подрядчиком проекта производства работ (ППР) по форме Приложение 10. | ### Согласие с требованиями |  |  |
|  | ### Дополнительные требования при производстве работ. | Развоз МТР до места проведения работ осуществляется Подрядчиком. - Подрядчик своими силами подготавливает и организует базы, стоянки рабочих бригад и спецтехники; осуществляет доставку и перевозку всех МТР до баз. Энергоснабжение работ Подрядчика, осуществляемых на рабочей площадке, а также административно-хозяйственных помещений Подрядчика осуществляется при наличии: - технических условий, полученных у владельца сетей; - средств учета. ### Следует учесть отсутствие на месте производства работ стационарных заправочных станций ГСМ. | ### Согласие с требованиями |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение, а также приложение к нему «Перечень работ с единичными расценками» по установленным в Документации о закупке формам (с учетом прилагаемых к ним инструкций по заполнению), с указанием в приложении в отношении каждого наименования работ коэффициента снижения Ki (%) (определяется по установленной в инструкции формуле).

  - Коэффициенты снижения служат только для оценки и сопоставления предложений Участников по соответствующим ценовым (стоимостным) критериям оценки второго уровня в соответствии с Приложением №6 к Документации о закупке «Порядок и критерии оценки и сопоставления заявок» (в договоре закрепляются единичные расценки работ, предложенные в заявке Победителем).

  - Стоимость за единицу продукции (работы) должна включать в себя налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, расходы на содержание, эксплуатацию, перебазировку автотранспорта, спецтехники и механизмов, заправка горюче-смазочными материалами, и прочие расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренные Проектом договора (Приложение №2 к Документации о закупке)».

  - Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включается.»

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

    - Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

    - Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента не допускается.

  - Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):

    - В рамках реализации договора непредвиденные расходы не учтены в локальном сметном расчете.

    - В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры (п. 1.1).

Контактный телефон работника (филиала), ответственного за организацию представления ответов на вопросы по ТТ: Контактный телефон работника, ответственного за организацию представления ответов на вопросы по ТТ: Начальник СППР Николаев Роман Алексеевич, тел (7 41136) 74-490

Приложения

Приложение №1: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.

Приложение №2: Требования к оформлению и составлению предложений.

Приложение №3: Ведомость объемов работ и МТР.

Приложение №4: Перечень мест (условий) производства и видов работ в ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» на выполнение которых необходимо выдавать наряд – допуск

в ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» на выполнение которых необходимо выдавать наряд – допуск

Приложение №5: Квалификационные требования к работникам подрядных организаций, привлекаемых к работам и оказанию услуг на объектах ПАО «Якутскэнерго»

Приложение №6: Перечень профессий и видов работ в условиях действия опасных производственных факторов в ЗЭС ПАО «Якутскэнерго», связанных с характером работы, к которым предъявляются дополнительные требования безопасности

Приложение №7: Форма (Акт на приемку отремонтированных объектов электрических сетей из ремонта)

Приложение №8: Акт – допуск для производства работ на территории организации.

Приложение №9: Форма ППР (Пример)

Приложение №10: ССР с приложениями