Опросный лист

Для заказа вакуумного выключателя ВВ  для установки в ячейку № 11 на ПС 110 кВ Южная Городского РЭС СП «ЦЭС»

| N | Технические требования для вакуумного выключателя |  | Требования Заказчика | Предложение Участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип (марка) выключателя : |  | ВВ-10-20-1000 |  |
| 2 | Изготовитель: |  | РОСВАКУУМ |  |
| 3 | Количество выключателей ,шт. |  | 1 |  |
| 4 | Климатическое исполнение и категория размещения ГОСТ 15150-69 ( УХЛ1, У1, У2, др.) |  | У2 |  |
| 3 | Номинальное рабочее напряжение, кВ (указать 6-10): |  |  |  |
|  | 6 |  | да |  |
|  | 10 |  |  |  |
| 4 | Номинальный (рабочий) ток выключателя, не менее, А |  |  |  |
|  | 1000 |  | да |  |
|  | 1600 |  |  |  |
|  | 2000 |  |  |  |
|  | 2500 |  |  |  |
|  | 3150 |  |  |  |
|  | другое указать |  |  |  |
| 5 | Номинальный ток отключения, не менее ( кА:) |  |  |  |
|  | 20 |  | да |  |
|  | 25 |  |  |  |
|  | 31,5 |  |  |  |
|  | 40 |  |  |  |
|  | указать другое |  |  |  |
| 6 | Собственное время включения, мс, не более |  |  |  |
| 7 | Полное время отключения, мс, не более |  |  |  |
| 8 | Тип требуемого привода: в соответствии с ГОСТ 52565-2006: |  |  |  |
|  | Пружинно-моторный |  |  |  |
|  | Электромагнитный (с электромагнитной защелкой) |  | ВБСК-Р, межфазное расстояние 230мм |  |
|  | Другой (указать) |  |  |  |
| 9 | Параметры привода выключателя: |  |  |  |
| 9.1. | Напряжение питания привода выключателя: |  |  |  |
|  | ~ 127/220/380 В (указать) |  | ~220 |  |
|  | = 110/220 В (указать) |  |  |  |
|  | Другое указать |  |  |  |
| 9.2. | Дополнительные электромагниты встроенных расцепителей: |  |  |  |
|  | Токовые электромагниты: |  |  |  |
|  | 1А, 3А, 5А (указать) |  |  |  |
| 9.3. | Электромагнит с питанием от независимого источника: |  |  |  |
|  | ~220=110/220; ~100/127/220 |  |  |  |
| 9.4. | Оперативное напряжение (указать): |  |  |  |
|  | ШП |  |  |  |
|  | ШУ |  |  |  |
| 10 | Род оперативного тока: |  |  |  |
|  | постоянный |  | да |  |
|  | переменный |  |  |  |
|  | выпрямленный |  |  |  |
| 11 | Для модернизации шкафа типа ( выбрать из списка или указать другой): К-104М, К-104, К-47, К-49, К-59, КМ-1, КМ-1М, КМ-1Ф, КМВ, КРУН-6(10)ЛМ, К-204ЭП,КРУ2-10, К-XII, K-XIII, К-XXVI, К-37, КР-10/500, КРУ2-10Э/Э, К3-02, К2-03, КВС-09,СSI 1-10,CSIM 4-12, К-IIу, К-IIIу, К-IV, К-VIу, КР-10У4, КЭ-10, КРУЭ-10В, RSW 10/I, ST-7,КСО-266, КСО-272, КСО-285, КСО-292, КСО-2, КСО-2у, КСО-2ум, КСО-2умз, Д-13Б, ЛП-318,КП-03, КСО-2200, МКФВ, КРН-II-10, КРН-III-10, КРН-IV, К-VI, Ш-164, КРН-10, МКФН, КСО из камня |  | КРУ2-10 |  |
| 12 | Типоисполнение шкафа (с выкатными элементами, кассетного типа, стационарное): |  | с выкатными элементами |  |
| 13 | Тип заменяемого выключателя ( выбрать из списка или указать другой): ВК-10, ВКЭ-10,ВМПП-10, ВМП-10К, ВМП-10П, ВМПЭ-10, ВМГ-133,SCI 4-12/20/400, SCI 4-12/20/800 |  | ВВЭ-10-20 630А |  |
| 14 | Тип привода заменяемого выключателя (выбрать из списка или указать другой):ППО-10, ПП-67, ПП-61, ППВ, ППМ-61, ПЭ-11, ПС-10, ПРБА, ПЭВ-11, ППМ-10, встроенный привод, Для CSIM-4-12/31,5 педаль расфиксации ВЭ: а) слева, б) справа |  | встроенный привод, |  |
| 15 | Вид доводки заменяемого выключателя (заполняется при замене выключателей ВМПЭ-10, ВМПП-10 в шкафу КРУ2-10): |  |  |  |
|  | с червячным редуктором |  | да |  |
|  | рычажный |  |  |  |
|  | со стопором |  |  |  |
| 16 | Блокировка разъединителей (заполняется при замене выключателей в шкафах КСО-2,КСО-2у, КСО-2ум, Д13Б, ЛП318, КП03, КСО-2200, МКФВ, КСО из камня) |  |  |  |
|  | механическая |  |  |  |
|  | электромагнитная |  |  |  |
|  | замок Гинодмана |  |  |  |
| 17 | Схема организации токовых цепей: |  |  |  |
|  | без дешунтирования токовых цепей |  |  |  |
|  | с дешунтированием токовых цепей |  |  |  |
| 18 | Тип релейной защиты после модернизации: электромеханическая, микропроцессорная |  |  |  |
| 19 | Тип блока управления (указать с токовыми цепями, без токовых цепей): |  |  |  |
| 20 | Размещение блока управления (указать на выкатном элементе, в релейном шкафу): |  |  |  |
| 21 | Требования к блоку управления: |  |  |  |
|  | выключатель поставляется в комплекте с собственным модулем управления, с функцией самодиагностики, и диагностики работоспособности привода выключателя, и сигнализацией с индикацией возможного типа неисправности. |  |  |  |
| 22 | Наличие встроенной блокировки от повторных включений |  | да |  |
| 23 | Наличие указателя положений выключателя |  | да |  |
| 24 | Наличие указателя заряженного состояния пружин привода ( в случае поставки с пружинным приводом) |  |  |  |
| 25 | Возможность оперативного включения выключателя при отсутствии опер.тока ( да/нет): При необходимости специальных приспособлений (приставка включения, блок механического включения, и т.д.) включить в поставку приспособление и соответствующие разъемы |  | да |  |
| 26 | Наличие счетчика срабатываний ( да/нет) |  | да |  |
| 27 | Включить в поставку новые втычные контакты главных цепей, шт. |  |  |  |
|  | «Тюльпан» (указать из списка): 630, 800, 1000, 1600, 3150А |  |  |  |
|  | D=24 мм |  |  |  |
|  | D=55 мм |  |  |  |
|  | D=36 мм |  |  |  |
|  | «Ламель» (указать из списка): 630, 800, 1000, 1600, 3150А |  | 1000 |  |
|  | Толщина плоского неподвижного контакта, мм ( 8,10,12,34, другое) |  |  |  |
|  | указать другое |  |  |  |
| 28 | Тип разъемов жгутов вторичных цепей ( включить в поставку): |  |  |  |
|  | 1 жгут с 2РТТ55П430 |  |  |  |
|  | 1 жгут с 2РТТ60КП47 |  |  |  |
|  | 2 жгута с 2РТТ48П20 |  |  |  |
|  | 1 жгут с HAN 42 (фирмы «Хартинг») |  |  |  |
|  | 2 жгута с HAN 24 (фирмы «Хартинг») |  | да |  |
|  | с шинным рядом |  |  |  |
|  | с клеммным рядом |  |  |  |
|  | другое указать |  | СШР-48 |  |
| 29 | Включить в поставку ОПН ( указать тип, марку) |  |  |  |
|  | количество ОПН ( шт./комплект) |  |  |  |
| 30 | Требования надежности к поставляемому выключателю: |  |  |  |
| 31 | Ток термической стойкости, не менее, кА |  |  |  |
|  | Время термической стойкости, не менее, с |  |  |  |
|  | Ток элетродинамической стойкости, не менее, кА |  |  |  |
|  | Ресурс по механической стойкости согласно ГОСТ Р 52565-2006, не менее циклов ВО |  |  |  |
| 32 | Отсутствие ремонтов на протяжении всего срока службы |  |  |  |
| 33 | Срок службы до списания, лет, не менее |  | 30 |  |
| 34 | Стойкость к механическим воздействиям, по ГОСТ 17516.1-90 |  | да |  |
| 35 | Способ монтажа: |  |  |  |
|  | монтаж под "ключ" |  |  |  |
|  | монтаж заказчика |  |  |  |
|  | монтаж поставщиком |  |  |  |
|  | монтаж с обучением заказчика |  |  |  |
| 36 | Комплектность поставки: |  |  |  |
|  | с комплектом адаптации для установки ВВ на старый выкатной элемент |  |  |  |
|  | с комплектом адаптации для установки ВВ в стационарную ячейку |  |  |  |
|  | на новом выкатном элементе с установленным выключателем |  | да |  |
| 37 | Необходимость монтажа устройств подогрева, напряжения и мощность, В/кВт |  | 220 В / 0,5 кВт |  |
| 38 | Комплект поставки выключателя согласно п.6.14 ГОСТ Р 52565-2006: |  |  |  |
| 39 | Эксплуатационные документы в соответствии с ГОСТ 2.601-2019 ( руководство по эксплуатации, формуляр или паспорт, ведомость ЗИП, количество экземпляров на каждый выключатель,шт.) |  | 2 |  |
| 40 | В состав ЗИП включить: |  |  |  |
|  | Камера вакуумная дугогасительная |  |  |  |
|  | Привод в сборе (блок управления) |  |  |  |
|  | Катушка электромагнита отключения |  |  |  |
|  | Катушка электромагнита включения |  |  |  |
| 41 | Дополнительные требования: (включить в комплект поставки): |  | Втычные контакты |  |
| 42 | Тип ретрофита релейной части |  | Замена двери в сборе с оборудованием |  |
| 43 | Назначение шкафа |  | Отходящая линия |  |
| 44 | Трансформаторы тока | Кол-во, тип(фазы) | 3 |  |
|  |  | Коэф. трансформ. | 400/5 |  |
|  |  | Класс точности обмоток | 0,5/0,5S/10Р |  |
| 45 | Трансформаторы тока нулевой последовательности | Тип | ТЗЛ-0,5 У2 |  |
|  |  | Количество | 1 |  |
| 46 | Микропроцессорное устройство защиты, тип |  | - Бреслер-0107.205 Д |  |
| 47 | Счетчик электрической энергии, тип |  | да |  |
| 48 | Наличие амперметра или вольтметра |  | - PD194PQ-2K4T-00001-5А/5А-100В/100В-К-3.4-0,5 |  |
| 49 | Наличие обогрева релейного шкафа |  | да |  |
| 50 | Дуговая защита | Юнит-ДЗ | да |  |
| 51 | Электромагнитная блокировка (тип, наличие, место расположения(корпус/элемент) | ЗР | да |  |
| 52 | Поставка инструментов для монтажа |  | да |  |