ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и выполнению работ по техническому ремонту автоматической пожарной сигнализации, пожарной автоматики, 
системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, 
автоматической установки газового пожаротушения, автоматической установки водяного

пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода, 
системы противодымной защиты, системы контроля и управления доступом, системы охранной сигнализации здания «Союзмультпарк» для нужд 
АО «Киностудия «Союзмультфильм»

1. Термины и определения, используемые в настоящем Техническом задании (далее - ТЗ)

Заказчик – Акционерное общество «Киностудия «Союзмультфильм» (АО «Киностудия «Союзмультфильм»).

Исполнитель - участник процедуры закупки, признанный победителем процедуры закупки/единственным участником процедуры закупки, с которым заключен договор.

Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) – комплекс совместно действующих технических средств и программного обеспечения, установленных на объекте с целью обнаружения признаков пожара, запуска системы автоматического газового пожаротушения, включения световых и звуковых оповещателей, передачи сигнала «Пожар», «Неисправность» в систему мониторинга, передача сигнала на отключение инженерных систем и оповещения людей, находящихся на объекте.

Система контроля и управления доступом (СКУД) – совокупность средств контроля и управления, а также программного обеспечения, обладающих технической, информационной, программной и эксплуатационной совместимостью, для автоматического управления входом и выходом людей в охраняемые помещения.

Система охранной сигнализации (СОС) – комплекс совместно действующих технических средств обнаружения и программного обеспечения, установленных на объекте с целью обнаружения несанкционированного проникновения на охраняемый объект, а также сбора, обработки и представления в заданном виде информации о проникновении (попытке проникновения) и другой служебной информации.

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара, необходимости эвакуироваться, путях и очерёдности эвакуации.

Автоматическая установка газового пожаротушения (АУГПТ) – совокупность стационарных технических средств для тушения очагов пожара за счет автоматического выпуска газового огнетушащего вещества.

Автоматическая установка водяного пожаротушения (АУВПТ) – водозаполненная автоматическая установка, оборудованная комплектной насосной установкой, трубопроводом, спринклерными оросителями, вскрывающимися при достижении определенной температуры, а также включает в себя внутренний противопожарный водопровод (ВПВ) с пожарными кранами, пожарными рукавами и пожарными стволами.

Система противодымной защиты (СПЗ) – комплекс технических средств, направленных на предотвращение или ограничение опасности задымления зданий, сооружений и строений при пожаре, а также воздействия опасных факторов пожара на людей и материальные ценности.

Пожарная автоматика (ПА) – комплекс технических средств для предупреждения, тушения, локализации или блокировки пожара внутри помещений.

Системой пожарной автоматики обеспечивается:

- управление вентиляционной системой (ПВВ) и огнезадерживающими клапанами (ОЗК);

- управление противодымной вентиляцией (ПДВ) и дымовыми клапанами (КДУ);

- управление автоматическим водяным (спринклерным) пожаротушением (АВПТ);

- управление системой внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ);

- управление системой контроля и управления доступом (СКУД);

- отключение мультимедийных систем объекта;

- управление системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ);

Система пожарной автоматики (ПА) интегрирована на едином аппаратно-системном оборудовании. Модули управления и мониторинга ПА аналогично другим адресным устройствам включаются в адресный шлейф.

ЗИП – запасные части, инструменты и принадлежности.

Объект - Павильон №7 «Семена», находящийся по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 7, павильон № 7 «Союзмультпарк», построен в 1980 году по индивидуальному проекту и представляет собой двухэтажное здание с подвалом и техническим этажом. В плане здание имеет усложненную прямоугольную форму. Общая площадь здания 2 223 м2. Высота помещений в здании варьируется от 2,6 м до 14 м. Охрана объекта автоматическими системами (АПС, СКУД, СОС) выполнена на едином аппаратно-системном оборудовании фирмы «Рубикон».

Системы – АПС, СКУД, СОС, СОУЭ, АУГПТ, АУВПТ, СПЗ, ПА.

- Предмет закупки: оказание услуг по техническому обслуживанию и выполнению работ по техническому ремонту автоматической пожарной сигнализации, пожарной автоматики, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы автоматического газового пожаротушения, установки водяного пожаротушения, системы противодымной защиты здания, системы контроля и управления доступом, системы охранной сигнализации «Союзмультпарк» для нужд АО «Киностудия «Союзмультфильм» (далее – «услуга», «работа»).

- Назначение приобретения: поддержание работоспособности и исправности, устранение возможных отказов систем, а также отдельных элементов систем (оборудования), приводящих к сбоям в работе всей системы или ее поломке.

- Место оказания услуг/выполнения работ: г. Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 7, павильон № 7 «Союзмультпарк».

- Срок оказания услуг/выполнения работ: в течение 12 (Двенадцати) месяцев с даты заключения Договора.

- Перечень оборудования, входящего в состав систем (далее – Оборудование):

  - Перечень оборудования автоматической пожарной сигнализации:

| № п/п | Наименование | Марка, модель | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (адресный) | ГК Сигма, ППК-Т | 1 |
| 2 | Телефонный информатор (адресный) | ГК Сигма, ТИ | 1 |
| 3 | Ретранслятор сигналов по GSM-каналам | Proxima | 1 |
| 4 | Пульт управления (адресный) | ГК Сигма, ПУО-03Р | 2 |
| 5 | Блок индикации состояний (адресный) | ГК Сигма, БИС-Р | 3 |
| 6 | Сетевой контроллер адресного шлейфа | ГК Сигма, КА2 | 7 |
| 7 | Адресный ручной извещатель | ГК Сигма, ИР | 20 |
| 9 | Адресно-аналоговый дымовой оптико-электронный пожарный извещатель (с базой) | ГК Сигма, ИП212-03 (АЗДПИ) | 259 |
| 10 | Адресно-аналоговый тепловой пожарный извещатель (с базой) | ГК Сигма, АТИ | 3 |
| 11 | Удалённое рабочее место: Персональный компьютер (Системный блок (моноблок); Клавиатура; Мышь) | - | 1 |
| 12 | Источник вторичного электропитания резервированный | ГК Сигма, ИБП-12 | 10 |
| 13 | Источник вторичного электропитания резервированный | ГК Сигма, ИБП-1200 исп. 1 | 2 |
| 14 | Аккумуляторная батарея | 12v4.5Ah | 1 |
| 15 | Аккумуляторная батарея | 12v7Ah | 12 |
| 16 | Аккумуляторная батарея | 12v17Ah | 4 |
| 17 | Кабельные линии (питающие и распределительные) в соответствии со структурной схемой системы | - | 1 500 (м.п.) |

  - Перечень оборудования пожарной автоматики:

| № п/п | Наименование | Марка, модель | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (адресный). Учтён в составе АПС | ГК Сигма, ППК-Т | - |
| 2 | Блок индикации состояний (адресный) | ГК Сигма, БИС-Р | 3 |
| 3 | Адресный исполнительный модуль для коммутации нагрузки в цепях переменного или постоянного тока | ГК Сигма, ИСМ220.4 | 65 |
| 4 | Модуль управления (адресный) | ГК Сигма, ИСМ | 30 |
| 5 | Адресный модуль короткого замыкания (изолятор) | ГК Сигма, МКЗ | 4 |
| 6 | Адресный расширитель на 5 шлейфов | ГК Сигма, АР5 | 1 |
| 7 | Адресный ручной извещатель (устройство дистанционного пуска – УДП) | ГК Сигма, ИР-Пуск | 5 |
| 8 | Тревожная кнопка | ТЕКО, ИО 101-2 (КНФ-1) | 1 |
| 9 | Шкаф металлический | TDM, 650х800х250 мм | 4 |
| 10 | Удалённое рабочее место: Персональный компьютер (Системный блок; Монитор; Клавиатура; Мышь) | - | 1 |
| 11 | Источники бесперебойного питания CyberPower | CyberPower | 1 |
| 12 | Программное обеспечение диспетчеризации насосной станции | Movicon GrundfosX | 1 |
| 13 | Шкаф управления ДУ1 | Ventz, Shkop-DV | 1 |
| 14 | Шкаф управления В1 | Ventz, Shkop-DV | 1 |
| 15 | Шкаф управления ШУПД П1 | Ventz, Shkop-DP | 1 |
| 16 | Шкаф управления ШУПД 1.1 | Ventz, Shkop-DP | 1 |
| 17 | Шкаф управления ШУПД 1.2 | Ventz, Shkop-DP | 1 |
| 18 | Шкаф управления ШУПД 2.1 | Ventz, Shkop-DP | 1 |
| 19 | Шкаф управления ШУПД 2.2 | Ventz, Shkop-DP | 1 |
| 20 | Шкаф управления ШУПДЗ | Ventz, Shkop-DP | 1 |
| 21 | Источник вторичного электропитания резервированный | ГК Сигма, ИБП-12 | 1 |
| 22 | Источник вторичного электропитания резервированный | ГК Сигма, ИБП-1200 исп. 1 | 9 |
| 23 | Источник вторичного электропитания резервированный | ГК Сигма, ИБП-1200 исп. 2 | 2 |
| 24 | Аккумуляторная батарея | 12v7Ah | 1 |
| 25 | Аккумуляторная батарея | 12v17Ah | 24 |
| 26 | Кабельные линии (питающие и распределительные) в соответствии со структурной схемой системы | - | 2 000 (м.п.) |

  - Перечень оборудования системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре:

| № п/п | Наименование | Марка, модель | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цифровой модуль выходов | Honeywell DOM 4-8 | 1 |
| 2 | Универсальный интерфейсный модуль | Honeywell UIM | 1 |
| 3 | Усилитель мощности | Honeywell 2xD250 | 1 |
| 4 | Распределитель сетевого питания | HyperLine | 1 |
| 5 | Цифровая микрофонная консоль | Honeywell DCS 15 | 1 |
| 6 | Источник бесперебойного питания | Honeywell PSU 24V-2 | 1 |
| 7 | Аккумуляторная батарея | 12v120Ah | 2 |
| 8 | Речевой оповещатель 6/3 ВА | Honeywell L-PWP06A 6\3 | 45 |
| 9 | Комбинированный свето-звуковой оповещатель | Маяк-24 КП | 5 |
| 10 | Световой оповещатель «ВЫХОД» | Молния - 24 | 38 |
|  | Световой оповещатель «ВЫХОД» | Молния-24 ULTRA | 3 |
| 11 | Световой оповещатель «Направление движения направо» | Молния - 24 | 3 |
| 12 | Световой оповещатель «Направление движения налево» | Молния - 24 | 4 |
| 13 | Телекоммуникационный шкаф напольный | - | 1 |
| 14 | Кабельные линии (питающие и распределительные) в соответствии со структурной схемой системы | - | 650 (м.п.) |

  - Перечень оборудования системы автоматического газового пожаротушения:

| № п/п | Наименование | Марка, модель | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пульт контроля и управления | С2000М | 1 |
| 2 | Прибор приемно-контрольный и управления (ППКУ) автоматическими средствами пожаротушения (АСПТ) | С2000 – АСПТ (Болид) | 3 |
| 3 | Аккумуляторная батарея | 12v4.5Ah | 6 |
| 4 | Блок индикации системы пожаротушения | С2000 ПТ | 1 |
| 5 | Блок сигнально-пусковой | С2000-СП1 | 1 |
| 6 | Резервный источник питания | РИП – 12 | 4 |
| 7 | Аккумуляторная батарея | 12v17Ah | 4 |
| 8 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный | ИП-212-45 | 13 |
| 9 | Устройство дистанционного пуска | УДП 513-3М | 3 |
| 10 | Извещатель охранный магнитоконтактный | ИО-102-2 | 3 |
| 11 | Считыватель | MATRIX, II EH | 3 |
| 12 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | Свирель-2 | 6 |
| 13 | Оповещатель ОПС «Автоматика отключена» | КОП-25В | 3 |
| 14 | Оповещатель ОПС «Газ не входить» | КОП-25В | 3 |
| 15 | Оповещатель ОПС «Газ уходи» | КОП-25В | 3 |
| 16 | Модуль (10 кг огнетушащего вещества: Хладон 125ХП) в шкафу ЭПМ | 1МП (150-16-12) ЭПМ | 2 |
| 17 | Рукав высокого давления (РВД) | М25х1,5 0/90 | 1 |
| 18 | Запорно-пусковое устройство (ЗПУ) DN12 | CA-12 | 1 |
| 19 | Пускатель электромагнитный (ПЭ) | F1120002 | 1 |
| 20 | Модуль (105 кг огнетушащего вещества: Хладон 125ХП) в шкафу ЭПМ | 1МП (60-160-50) ЭПМ | 2 |
| 21 | Рукав высокого давления (РВД) | DN 50 | 1 |
| 22 | Запорно-пусковое устройство (ЗПУ) DN38 | В481 | 1 |
| 23 | Пускатель электромагнитный (ПЭ) | B04425103 | 1 |
| 24 | Модуль (45 кг огнетушащего вещества: Хладон 125ХП) в шкафу ЭПМ | 1МП (60-60-38) ЭПМ | 2 |
| 25 | Рукав высокого давления (РВД) | М52х2 | 1 |
| 26 | Запорно-пусковое устройство (ЗПУ) DN38 | CA-38 | 1 |
| 27 | Пускатель электромагнитный (ПЭ) | F1120002 | 1 |
| 28 | Узел СДУ | СДУ-16 МЭЗ-528.000 | 3 |
| 29 | Сигнализатор давления универсальный (СДУ) | СДУ-М | 3 |
| 30 | Элемент газогенерирующий пусковой (ЭГП) | УП-3М | 6 |
| 31 | Стыковочный узел (СУ) приточно-вытяжной (с декоративной решёткой) для подключения дымососа | СУ-М-2,0 | 6 |
| 32 | Клапан сброса избыточного давления (КСИД) с декоративной решёткой | КСИД-1,2-600 | 3 |
| 33 | Кабельные линии (питающие и распределительные) в соответствии со структурной схемой системы | - | 300 (м.п.) |

  - Перечень оборудования установки водяного пожаротушения:

| № п/п | Наименование | Марка, модель | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спринклерный ороситель | СВО0-РВ(д) 0,35-R1/2Р 68 С (СВН-10),1/2" | 250 |
| 2 | Тепловой экран для спринклерных оросителей |  | 42 |
| 3 | Рукав пожарный d=51 мм, 20 м "Универсал" в сборе с "Универсал" ГР-50+РС-50.01 ТУ 8193-001-46303527-2004 пожарным РС-50.01 Ду =16 мм Ру=1,0 МПа головкой напорной соединительной рукавной ГР-50 и стволом | "Универсал" ГР-50+РС-50.01 | 7 |
| 4 | Шкаф пожарный (ПШ) для 1-го пожарного рукава и огнетушителей навесной, металлический, без окна, 540х1300х300 мм | ШПК-320-НЗК | 7 |
| 5 | Пожарный кран (ПК) | ООО "Пульс", КПЛМ 50-1, 90 муфта цапка | 7 |
| 6 | Кран шаровой муфтовый 3/4" | "Сантехкомплект" | 5 |
| 7 | Клапан обратный с аксиальным затвором | Ду=80 мм, NVD 402, 065В7473 | 3 |
| 8 | Дисковый затвор с рукояткой, межфланцевый | VFY-WH, Ду=100 065В8403 | 3 |
| 9 | Дисковый затвор с рукояткой, межфланцевый | VFY-WH, Ду=80 065В8402 | 3 |
| 10 | Комплектная насосная установка для пожаротушения. Производитель – Grundfos Рабочее давление насосной установки - 16 бар. Степень защиты установки - IP54. Два электрических ввода - 3х380-415V. В составе насосной установки: - насосы типа CR 45 (1 насос основной PN-SN В-98899300-10000056 с электроприводом MMG112M-2-28FT130-E2 SN:190102 + 1 резервный насос PN-SN В-98899300-10000055 с электроприводом MMG112M-2-28FT130-E2 SN:190124); - коллекторы из хромоникелевой стали; - пожарный прибор Control MX 1/1х6-9А DOL-II; - реле давления FRG-2 (1 шт.); - реле давления FRG-1 (4 шт.); - манометр 10 bar (2 шт.); - манометр 16 bar (4 шт.); - Кран трёхходовой Italy DN15R (5 шт.) - дисковый затвор Гранвэл DN 150 с рукояткой и с устройством контроля положения задвижки УКПЗ (2 шт.); - дисковый затвор Гранвэл DN 80 с рукояткой и с устройством контроля положения задвижки УКПЗ (4 шт.); - Клапан обратный подъемный муфтовый чугунный DN 80 (2 шт.). | Hydro MX 1\1СR 45-1 3х400v N, PE, 50 HZ A 98592520-10000042 | 1 |
| 11 | Электропривод для затвора | DN.RU-005-380B | 1 |
| 12 | Дисковый затвор для электропривода | Tecofi, DN 100 | 1 |
| 13 | Насос вертикальный центробежный Grundfos CR. PN-SN A-96516979-10001268 – насос подкачки. | CR 5-6 A-A-A-E-HQQE | 1 |
| 14 | Электроконтактный манометр | ДМ2005СгУ2 1,6МПа | 1 |
| 15 | Обратный клапан латунный 1 ¼" | - | 1 |
| 16 | Кран шаровой муфтовый 1 ¼" | "Сантехкомплект" | 3 |
| 17 | Кран шаровой муфтовый 1 ½" | "Сантехкомплект" | 1 |
| 18 | Кран шаровой муфтовый 1" | "Сантехкомплект" | 1 |
| 19 | Узел управления спринклерный водозаполненный (УУ) | УУ-С80/1,6В-ВФ.О4-"Прямоточный-80" (с камерой задержки) | 1 |
| 20 | Дисковый затвор с рукояткой и с устройством контроля положения задвижки УКПЗ | Гранвэл DN 80 | 5 |
| 21 | Клапан обратный с аксиальным затвором | Danfoss NVD 402 DN 80 | 3 |
| 22 | Дисковый затвор с рукояткой и с устройством контроля положения задвижки УКПЗ | Гранвэл DN 100 | 5 |
| 23 | Кран пробно-спусковой сальниковый латунный с изогнутым спуском 1/2" | CW617N PN15 | 3 |
| 24 | Трёхходовой кран | DN 15 | 8 |
| 25 | Световой оповещатель «Насосная станция» | Молния-24 | 1 |
| 26 | Погружной дренажный насос | ГНОМ 10-10 | 1 |

  - Перечень оборудования системы противодымной защиты:

| № п/п | Наименование | Марка, модель | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вентилятор осевой ДУ1 | Ventz, UVO-5,0-D-2-300-02 | 1 |
| 2 | Вентилятор осевой В1 | Ventz, UVO-5,0-D-2-300-02 | 1 |
| 3 | Вентилятор осевой ШУПД П1 | Ventz, PVO-5,0-B-2 | 1 |
| 4 | Вентилятор осевой ШУПД 1.1 | Ventz, PVO-5,0-D-2 | 1 |
| 5 | Вентилятор осевой ШУПД 1.2 | Ventz, PVO-040A-2 | 1 |
| 6 | Вентилятор осевой ШУПД 2.1 | Ventz, PVO-5,0-F-4 | 1 |
| 7 | Вентилятор канальный ШУПД 2.2 | SVK 160/1 | 1 |
| 8 | Вентилятор осевой ШУПДЗ | Ventz, PVO-6,3-B-2 | 1 |
| 9 | Противопожарный клапан с электроприводом | - | 65 |
| 10 | Декоративная решётка | - | 24 |
| 11 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали | - | 127 (м.п.) |
| 12 | Покрытие огнезащитное | EI60 WIRED MAT 105 ALU | 37,02 (м2) |
| 13 | Огнезащитный материал | ОБМ-5Ф (20000*1200*5) | 672 (м2) |
| 14 | Кабельные линии (питающие и распределительные) в соответствии со структурной схемой системы | - | 1 500 (м.п.) |

  - Перечень оборудования системы контроля и управления доступом:

| № п/п | Наименование | Марка, модель | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (адресный). Учтён в составе АПС. | ГК Сигма, ППК-Т | - |
| 2 | Ретранслятор сигналов по GSM-каналам. Учтён в составе АПС. | Proxima | - |
| 3 | Пульт управления (адресный). Учтён в составе АПС. | ГК Сигма, ПУО-03Р | - |
| 4 | Блок индикации состояний (адресный) | ГК Сигма, БИС-Р | 1 |
| 5 | Сетевой контроллер устройств считывания кода | ГК Сигма, КД2 | 11 |
| 6 | Извещатель охранный магнитоконтактный | ИО -102-2 | 11 |
| 7 | Считыватель | ГК Сигма, УСК-02 Н | 17 |
| 8 | Считыватель | Smartec, ST-PR043 EHM | 3 |
| 9 | Кнопка экстренной разблокировки двери | Smartec, ST-ER116TLS-GN | 11 |
| 10 | Кнопка экстренной разблокировки двери | Smartec, ST-ER106DLS-GN | 3 |
| 11 | Кнопка «Выход» | CARDDEX, EX 03 | 4 |
| 12 | Кнопка «Выход» | Optimus, NO/NC (металл) бесконтактная | 1 |
| 13 | Кнопка «Выход» | SLINEX, DR-02 | 3 |
| 14 | Замок электромагнитный со стандартным доводчиком | Optimus, EM-280 | 14 |
| 15 | Шкаф металлический | IEK, 410х500х200 мм | 9 |
| 16 | Источник вторичного электропитания резервированный | ГК Сигма, ИБП-12 | 9 |
| 17 | Аккумуляторная батарея | 12v7Ah | 9 |
| 18 | Источник вторичного электропитания резервированный | ГК Сигма, ИБП-1200 исп. 1 | 2 |
| 19 | Аккумуляторная батарея | 12v17Ah | 4 |
| 20 | Арочный металлодетектор | ПРОФИ Моно | 2 |
| 21 | Кабельные линии (питающие и распределительные) в соответствии со структурной схемой системы | - | 400 (м.п.) |

  - Перечень оборудования системы охранной сигнализации:

| № п/п | Наименование | Марка, модель | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (адресный). Учтён в составе АПС. | ГК Сигма, ППК-Т | - |
| 2 | Ретранслятор сигналов по GSM-каналам. Учтён в составе АПС. | Proxima | - |
| 3 | Пульт управления (адресный). | ГК Сигма, ПУО-03Р | - |
| 4 | Сетевой контроллер адресного шлейфа. | ГК Сигма, КА2 | 1 |
| 5 | Блок индикации состояний (адресный) | ГК Сигма, БИС-Р | 1 |
| 6 | Адресный извещатель оптико -электронный, инфракрасный | ГК Сигма, АОПИ | 33 |
| 7 | Адресный извещатель разбития стекла | ГК Сигма, ИРС | 13 |
| 8 | Адресный магнито-контактный извещатель | ГК Сигма, АМК | 16 |
| 9 | Источник вторичного электропитания резервированный. | ГК Сигма, ИБП-1200 исп. 1 | 1 |
| 10 | Аккумуляторная батарея | 12v17Ah | 2 |
| 11 | Кабельные линии (питающие и распределительные) в соответствии со структурной схемой системы | - | 500 (м.п.) |

- Состав оказываемых услуг/выполняемых работ:

  - Исполнитель должен оказать/выполнить следующие услуги/работы в порядке, предусмотренном п. 8, 9, 10 и 11 Технического задания:

    - В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания Договора Заказчик предоставляет исполнителю всю техническую документацию на инженерные сети. Передача технической документации осуществляется на бумажном или электронном носителях и оформляется Актом приема-передачи технической документации. Акт составляется по форме Приложения №3 настоящего ТЗ в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.

    - В течение 10 (Десяти) календарных дней после заключения Договора, Исполнитель обязан провести техническое инспектирование систем в части анализа фактического наличия оборудования, его текущего состояния и работоспособности, а также принять в эксплуатацию оборудование, указанное в п.6 настоящего ТЗ, по Акту приема-передачи (по форме Исполнителя). По результатам осмотра, в течение 5 (Пяти) дней с даты проведения осмотра, Исполнитель предоставляет Заказчику подробный отчет о фактическом наличии/отсутствии номенклатуры оборудования, о техническом состоянии, о выявленных замечаниях, нарушениях, рекомендации и предложения по их устранению. Исполнитель принимает на обслуживание системы в том состоянии, которое было обнаружено при проведении осмотра, без изменения цены Договора. В рамках настоящего Технического задания Исполнитель устраняет неисправности и аварии в независимости от времени их возникновения.

    - В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора Исполнитель составляет и предоставляет Заказчику на согласование план-график проведения технического обслуживания инженерных сетей (систем) на весь период действия Договора.

    - Оказать услуги в соответствии с планом технических осмотров (ТО) и планово-предупредительных работ (ППР), составленного Исполнителем в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.

    - Провести ТО и ППР с проверкой работоспособности систем с обязательной регистрацией проведенных работ в журнале учета оказанных услуг по техническому обслуживанию и выполнению работ по техническому ремонту оборудования.

Журналы предоставляются Исполнителем по форме Приложения №1 настоящего ТЗ до начала оказания услуг/выполнения работ. Для каждой системы, указанной в п. 6 настоящего ТЗ Исполнитель создает отдельный раздел в общем журнале с пронумерованными страницами, оттиском печати организации. После завершения оказания услуг/выполнения работ журнал передаётся в собственность Заказчика.

    - Выявлять и устранять неисправности и недостатки в техническом состоянии работоспособности систем, вызванных сбоями в работе оборудования.

    - Устранять неисправности оборудования систем, включающее замену неработоспособных приборов, блоков, плат и других компонентов на исправные однотипные и эквивалентные заменяемым на время ремонта компонентов, вышедших из строя.

    - Восстанавливать работоспособность систем в случае их отказа в работе путем замены вышедшего из рабочего состояния оборудования. При этом составляется дефектный акт или дефектная ведомость согласно Приложению № 5 к ТЗ. При необходимости замены вышедших из строя деталей, узлов и механизмов оборудования и т.п., в рамках текущего ТО, дальнейшая эксплуатация которых не обеспечит бесперебойную работу систем, затраты на их закупку осуществляются Исполнителем в случае если цена запасных частей без учета НДС не превышает 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, то есть отдельно Заказчиком не оплачиваются. Элементы (в т.ч. запасные части, комплектующие и принадлежности) систем, стоимость которых превышает 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек и без которых система не может функционировать, приобретаются Заказчиком отдельно. Стоимость заменяемых частей, деталей, агрегатов, узлов и механизмов оборудования согласовывается с Заказчиком.

Все применяемые при исполнении Договора расходные материалы и оборудование должны быть сертифицированы, экологически безопасны и соответствовать требованиям по безопасности эксплуатационных, санитарных, противопожарных норм.

    - Оказывать консультационные услуги Заказчику по вопросам работы с системами.

    - Осуществлять круглосуточный прием сообщений по телефону от ответственного представителя Заказчика о неисправностях оборудования систем.

    - В случае аварийной ситуации Исполнитель обязан прибыть на Объект Заказчика в течении сроков, приведённых в таблице №2 Приложения №2, учитывая уровень критичности согласно таблице №1 Приложения №2 и индикатор критичности неисправностей Приложения №2, с момента поступления заявки Заказчика на телефон и/или электронный адрес ответственного представителя Исполнителя, указанные в Договоре, и осуществить работы по устранению неисправностей для восстановления работоспособности оборудования систем.

- Регламенты оказания услуг по техническому обслуживанию и выполнения работ по техническому ремонту:

Виды планового технического обслуживания:

| ТО-1 | Ежемесячное |
| --- | --- |
| ТО-2 | Ежеквартально |
| ТО-3 | 1 раз в полгода |
| ТО-4 | 1 раз в год |

  - Автоматическая пожарная сигнализация:

| 8.1.1 | Внешний осмотр АПС: - проверка оборудование на отсутствие механических повреждений, пыли, следов коррозии и грязи; - проверка качества заземления и целостность заземляющего провода (для ППК); - проверка качества соединительных линий; - контроль рабочего положения выключателей и переключателей; - контроль исправности световой и звуковой индикации; - контроль наличия пломб на приборах. | Прибор приемно-контрольный пожарный, контроллеры, пульты управления, ретранслятор сигналов, телефонный информатор, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (ручные, дымовые, тепловые пожарные извещатели) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.). | Ежемесячно (ТО-1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1.2 | Проверка работоспособности устройств АПС: - произвести опробывание системы путём имитации срабатывания извещателей, проверить поступление сигналов тревоги на ПЦН и дежурным подразделениям, проверить прием извещений, выдачу сигналов и команд во внешние цепи управления (произвести опробывание системы в штатном режиме и в режиме работы от резервного питания - с отключением основного); - контроль правильности запрограммированных режимов работы системы; - подключение дополнительных функций/режимов системы (при необходимости). | Прибор приемно-контрольный пожарный, контроллеры, пульты управления, ретранслятор сигналов, телефонный информатор, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (ручные, дымовые, тепловые пожарные извещатели) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.). | Ежемесячно (ТО-1) |
| 8.1.3 | Профилактические работы АПС: - чистка оборудования и контактных соединений: удаление пыли, грязи и следов коррозии (при необходимости); - по мере загрязнения чистка пожарных извещателей с полным разбором извещателя, а также обеспыливанием камеры определиния оптической среды (чистку произвести в соответствии с руководством/инструкцией по эксплуатации); - проверка надежности крепления оборудования, при необходимости его восстановление; - проверка надёжности крепления проводов на клеммных колодках (при необходимости протяжка); - проверка/анализ системных журналов (логов) на ошибки. | Прибор приемно-контрольный пожарный, контроллеры, пульты управления, ретранслятор сигналов, телефонный информатор, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (ручные, дымовые, тепловые пожарные извещатели) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.). | Ежемесячно (ТО-1) |
| 8.1.4 | Контроль основного и резервного питания: - проверка автоматического переключения питания на резервный источник и обратно; - контроль восстановления работы при "холодном старте"; - проверка целостности корпуса аккумуляторных батарей; - проверка соответствия номинала и исправности защитных устройств; - проверка надежности электрических и разъемных соединений, а так же самих разъёмов; - проверка кабельных (питающих и распределительных) линий и их соединений; - проверка показаний входных/выходных напряжений; - замер остаточной ёмкости аккумуляторных батарей; - проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках (при необходимости протяжка). | Прибор приемно-контрольный пожарный, контроллеры, пульты управления, ретранслятор сигналов, телефонный информатор, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (ручные, дымовые, тепловые пожарные извещатели) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.). | Ежемесячно (ТО-1) |
| 8.1.5 | Устранение неисправностей, обнаруженных при выполнении регламентных работ (в том числе "мелкий" ремонт оборудования и замена аккумуляторных батарей в ИБП). При необходимости замена оборудования на время ремонта/диагностики из ЗИП Исполнителя. По всем выявленным неисправностям предоставить Заказчику дефектную ведомость/акт. | Прибор приемно-контрольный пожарный, контроллеры, пульты управления, ретранслятор сигналов, телефонный информатор, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (ручные, дымовые, тепловые пожарные извещатели) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.). | Ежемесячно (ТО-1) |
| 8.1.6 | Заполнение эксплуатационной документации: АКТы, журналы. | - | Ежемесячно (ТО-1) |
| 8.1.7 | Комплексное опробование системы противопожарной защиты. Проверка срабатывания алгоритма по срабатыванию пожарного извещателя или ручного извещателя. Проверка взаимодействия инженерных систем при пожаре (отключение систем контроля и управления доступом, мультимедийных систем, системы общеобменной вентиляции, кондиционирования и т. п., а также включение систем огнезащитных клапанов и противодымной вентиляции, оповещения и управления эвакуацией, аварийного освещения и т.п.). Проверка работоспособности системы с составлением "Акта проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта. Система АПС, СОУЭ, СПЗ, АУГПТ, ПА". По окончании опробывания восстановить систему в дежурный режим. | Прибор приемно-контрольный пожарный, контроллеры, пульты управления, ретранслятор сигналов, телефонный информатор, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (ручные, дымовые, тепловые пожарные извещатели) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.). | Ежеквартально (ТО-2) |
| 8.1.8 | Резервное копирование данных. | Прибор приемно-контрольный пожарный, контроллеры, пульты управления, ретранслятор сигналов, телефонный информатор, персональный компьютер. | 1 раз в полгода (ТО-3) |
| 8.1.9 | Чистка всех пожарных извещателей с полным разбором извещателя, а также обеспыливанием камеры определения оптической среды (чистку произвести в соответствии с руководством/инструкцией по эксплуатации). | Периферийное оборудование (ручные, дымовые, тепловые пожарные извещатели) | 1 раз в год (ТО-4) |
| 8.1.10 | Профилактические работы АПС: - проверка соответствия фактического расположения оборудования относительно проектного расположения. В случае выявления отклонений предоставить Заказчику дефектную ведомость. | Прибор приемно-контрольный пожарный, контроллеры, пульты управления, ретранслятор сигналов, телефонный информатор, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (ручные, дымовые, тепловые пожарные извещатели) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.). | 1 раз в год (ТО-4) |
| 8.1.11 | Проверка параметров ШС (шлейфы пожарной сигнализации). Выполнить электрические измерения в соответствии с паспортом, руководством по эксплуатации на оборудование системы. | Прибор приемно-контрольный пожарный, контроллеры, пульты управления, ретранслятор сигналов, телефонный информатор, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (ручные, дымовые, тепловые пожарные извещатели) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.). | 1 раз в год (ТО-4) |
| 8.1.12 | Измерение сопротивления защитного заземления. Выполнить по требованию Заказчика. | Прибор приемно-контрольный пожарный, контроллеры, пульты управления, ретранслятор сигналов, телефонный информатор, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (ручные, дымовые, тепловые пожарные извещатели) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.). | 1 раз в год (ТО-4) |
| 8.1.13 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей. Выполнить по требованию Заказчика. | Прибор приемно-контрольный пожарный, контроллеры, пульты управления, ретранслятор сигналов, телефонный информатор, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (ручные, дымовые, тепловые пожарные извещатели) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.). | 1 раз в год (ТО-4) |

  - Пожарная автоматика:

| 8.2.1 | Внешний осмотр ПА: - проверка оборудование на отсутствие механических повреждений, пыли, следов коррозии и грязи; - проверка качества заземления и целостность заземляющего провода; - проверка качества соединительных линий; - контроль рабочего положения выключателей и переключателей; - контроль исправности световой и звуковой индикации; - контроль наличия пломб на приборах и УДП. | Прибор приемно-контрольный пожарный, исполнительные модули, модули управления, пульты управления, шкафы управления, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (ручные извещатели, адресные расширители, изоляторы короткого замыкания и т.п.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.). | Ежемесячно (ТО-1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.2.2 | Проверка работоспособности устройств ПА: - произвести опробывание системы в автоматическом режиме (путём имитации срабатывания АПС и получения сигнала тревоги от ПЦН), проверить выдачу сигналов и команд во внешние цепи управления (произвести опробывание системы в штатном режиме и в режиме работы от резервного питания - с отключением основного); - контроль правильности запрограммированных режимов работы системы; - подключение дополнительных функций/режимов системы (при необходимости). | Прибор приемно-контрольный пожарный, исполнительные модули, модули управления, пульты управления, шкафы управления, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (ручные извещатели, адресные расширители, изоляторы короткого замыкания и т.п.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.). | Ежемесячно (ТО-1) |
| 8.2.3 | Профилактические работы ПА: - чистка оборудования и контактных соединений: удаление пыли, грязи и следов коррозии (при необходимости); - проверка надежности крепления оборудования, при необходимости его восстановление; - проверка надёжности крепления проводов на клеммных колодках (при необходимости протяжка); - проверка/анализ системных журналов (логов) на ошибки. | Прибор приемно-контрольный пожарный, исполнительные модули, модули управления, пульты управления, шкафы управления, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (ручные извещатели, адресные расширители, изоляторы короткого замыкания и т.п.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.). | Ежемесячно (ТО-1) |
| 8.2.4 | Контроль основного и резервного питания: - проверка автоматического переключения питания на резервный источник и обратно; - контроль восстановления работы при "холодном старте"; - проверка целостности корпуса аккумуляторных батарей; - проверка соответствия номинала и исправности защитных устройств; - проверка надежности электрических и разъемных соединений, а так же самих разъёмов; - проверка кабельных (питающих и распределительных) линий и их соединений; - проверка показаний входных/выходных напряжений; - замер остаточной ёмкости аккумуляторных батарей; - проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках (при необходимости протяжка). | Прибор приемно-контрольный пожарный, исполнительные модули, модули управления, пульты управления, шкафы управления, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (ручные извещатели, адресные расширители, изоляторы короткого замыкания и т.п.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.). | Ежемесячно (ТО-1) |
| 8.2.5 | Устранение неисправностей, обнаруженных при выполнении регламентных работ (в том числе "мелкий" ремонт оборудования и замена аккумуляторных батарей в ИБП). При необходимости замена оборудования на время ремонта/диагностики из ЗИП Исполнителя. По всем выявленным неисправностям предоставить Заказчику дефектную ведомость/акт. | Прибор приемно-контрольный пожарный, исполнительные модули, модули управления, пульты управления, шкафы управления, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (ручные извещатели, адресные расширители, изоляторы короткого замыкания и т.п.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.). | Ежемесячно (ТО-1) |
| 8.2.6 | Заполнение эксплуатационной документации: АКТы, журналы. | - | Ежемесячно (ТО-1) |
| 8.2.7 | Комплексное опробование системы. Проверка срабатывания в автоматическом режиме - от сигнала АПС. Проверка работоспособности системы с составлением "Акта проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта. Система АПС, СОУЭ, СПЗ, АУГПТ, ПА". По окончании опробывания восстановить систему в дежурный режим. | Прибор приемно-контрольный пожарный, исполнительные модули, модули управления, пульты управления, шкафы управления, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (ручные извещатели, адресные расширители, изоляторы короткого замыкания и т.п.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.). | Ежеквартально (ТО-2) |
| 8.2.8 | Резервное копирование данных. | Прибор приемно-контрольный пожарный, контроллеры, пульты управления, ретранслятор сигналов, телефонный информатор, персональный компьютер. | 1 раз в полгода (ТО-3) |
| 8.2.9 | Профилактические работы ПА: - проверка соответствия фактического расположения оборудования относительно проектного расположения. В случае выявления отклонений предоставить Заказчику дефектную ведомость. | Прибор приемно-контрольный пожарный, исполнительные модули, модули управления, пульты управления, шкафы управления, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (ручные извещатели, адресные расширители, изоляторы короткого замыкания и т.п.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.). | 1 раз в год (ТО-4) |
| 8.2.10 | Проверка параметров ШС (шлейфы пожарной сигнализации). Выполнить электрические измерения в соответствии с паспортом, руководством по эксплуатации на оборудование системы. | Прибор приемно-контрольный пожарный, исполнительные модули, модули управления, пульты управления, шкафы управления, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (ручные извещатели, адресные расширители, изоляторы короткого замыкания и т.п.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.). | 1 раз в год (ТО-4) |
| 8.2.11 | Измерение сопротивления защитного заземления. Выполнить по требованию Заказчика. | Прибор приемно-контрольный пожарный, исполнительные модули, модули управления, пульты управления, шкафы управления, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (ручные извещатели, адресные расширители, изоляторы короткого замыкания и т.п.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.). | 1 раз в год (ТО-4) |
| 8.2.12 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей. Выполнить по требованию Заказчика. | Прибор приемно-контрольный пожарный, исполнительные модули, модули управления, пульты управления, шкафы управления, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (ручные извещатели, адресные расширители, изоляторы короткого замыкания и т.п.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.). | 1 раз в год (ТО-4) |

  - Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре:

| 8.3.1 | Внешний осмотр СОУЭ: - проверка оборудование на отсутствие механических повреждений, пыли, следов коррозии и грязи; - проверка качества заземления и целостность заземляющего провода; - проверка качества соединительных линий; - контроль рабочего положения выключателей и переключателей; - контроль исправности световой и звуковой индикации. | Стойка управления СОУЭ (цифровой модуль выходов, универсальный интерфейсный модуль, усилитель мощности, ИБП), микрофонная консоль, оповещатели (звуковые, световые, свето-звуковые), динамики оповещения и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.). | Ежемесячно (ТО-1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.3.2 | Проверка работоспособности устройств СОУЭ: - произвести опробывание системы в автоматическом режиме (путём имитации срабатывания АПС и получения сигнала тревоги от ПЦН), проверить выдачу сигналов и команд во внешние цепи управления (произвести опробывание системы в штатном режиме и в режиме работы от резервного питания - с отключением основного); - проверка работы оповещателей. | Стойка управления СОУЭ (цифровой модуль выходов, универсальный интерфейсный модуль, усилитель мощности, ИБП), микрофонная консоль, оповещатели (звуковые, световые, свето-звуковые), динамики оповещения и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.). | Ежемесячно (ТО-1) |
| 8.3.3 | Профилактические работы СОУЭ: - чистка оборудования и контактных соединений: удаление пыли, грязи и следов коррозии (при необходимости); - проверка надёжности крепления проводов на клеммных колодках (при необходимости протяжка); - проверка надежности крепления оборудования, при необходимости его восстановление. | Стойка управления СОУЭ (цифровой модуль выходов, универсальный интерфейсный модуль, усилитель мощности, ИБП), микрофонная консоль, оповещатели (звуковые, световые, свето-звуковые), динамики оповещения и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.). | Ежемесячно (ТО-1) |
| 8.3.4 | Контроль основного и резервного питания: - проверка автоматического переключения питания на резервный источник и обратно; - контроль восстановления работы при "холодном старте"; - проверка целостности корпуса аккумуляторных батарей; - проверка соответствия номинала и исправности защитных устройств; - проверка надежности электрических и разъемных соединений, а так же самих разъёмов; - проверка кабельных (питающих и распределительных) линий и их соединений; - проверка показаний входных/выходных напряжений; - замер остаточной ёмкости аккумуляторных батарей; - проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках (при необходимости протяжка). | Стойка управления СОУЭ (цифровой модуль выходов, универсальный интерфейсный модуль, усилитель мощности, ИБП), микрофонная консоль, оповещатели (звуковые, световые, свето-звуковые), динамики оповещения и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.). | Ежемесячно (ТО-1) |
| 8.3.5 | Устранение неисправностей, обнаруженных при выполнении регламентных работ (в том числе "мелкий" ремонт оборудования и замена аккумуляторных батарей в ИБП). При необходимости замена оборудования на время ремонта/диагностики из ЗИП Исполнителя. По всем выявленным неисправностям предоставить Заказчику дефектную ведомость/акт. | Стойка управления СОУЭ (цифровой модуль выходов, универсальный интерфейсный модуль, усилитель мощности, ИБП), микрофонная консоль, оповещатели (звуковые, световые, свето-звуковые), динамики оповещения и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.). | Ежемесячно (ТО-1) |
| 8.3.6 | Заполнение эксплуатационной документации: АКТы, журналы. | - | Ежемесячно (ТО-1) |
| 8.3.7 | Комплексное опробование системы. Проверка срабатывания в автоматическом режиме - от сигнала АПС. Проверка работоспособности системы с составлением "Акта проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта. Система АПС, СОУЭ, СПЗ, АУГПТ, ПА". По окончании опробывания восстановить систему в дежурный режим. | Стойка управления СОУЭ (цифровой модуль выходов, универсальный интерфейсный модуль, усилитель мощности, ИБП), микрофонная консоль, оповещатели (звуковые, световые, свето-звуковые), динамики оповещения и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.). | Ежеквартально (ТО-2) |
| 8.3.8 | Проверка работоспособности СОУЭ: - измерением величины звукового давления в помещениях. Выполнить измерение величины звукового давления в соответствии с методикой, с последующим предоставлением протокола проверки. | Стойка управления СОУЭ (цифровой модуль выходов, универсальный интерфейсный модуль, усилитель мощности, ИБП), микрофонная консоль, оповещатели (звуковые, световые, свето-звуковые), динамики оповещения и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.). | 1 раз в год (ТО-4) |
| 8.3.9 | Профилактические работы СОУЭ: - проверка соответствия фактического расположения оборудования относительно проектного расположения. В случае выявления отклонений предоставить Заказчику дефектную ведомость. | Стойка управления СОУЭ (цифровой модуль выходов, универсальный интерфейсный модуль, усилитель мощности, ИБП), микрофонная консоль, оповещатели (звуковые, световые, свето-звуковые), динамики оповещения и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.). | 1 раз в год (ТО-4) |
| 8.3.10 | Измерение сопротивления защитного заземления. Выполнить по требованию Заказчика. | Стойка управления СОУЭ (цифровой модуль выходов, универсальный интерфейсный модуль, усилитель мощности, ИБП), микрофонная консоль, оповещатели (звуковые, световые, свето-звуковые), динамики оповещения и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.). | 1 раз в год (ТО-4) |
| 8.3.11 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей. Выполнить по требованию Заказчика. | Стойка управления СОУЭ (цифровой модуль выходов, универсальный интерфейсный модуль, усилитель мощности, ИБП), микрофонная консоль, оповещатели (звуковые, световые, свето-звуковые), динамики оповещения и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.). | 1 раз в год (ТО-4) |

  - Система автоматического газового пожаротушения:

| 8.4.1 | Внешний осмотр составных технологических частей установки: - проверить отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления; - контроль наличия пломб; - проверить что насадки-распылители не загромождены (свободны), не закрашены, не повреждены; - проверить что запорно-пусковые устройства (ЗПУ) не имеют следов повреждений, свободные штуцеры закрыты заглушками; - проверить что рукава высокого давления (РВД) надежно закреплены и не имеют повреждений. - проверить что корпуса баллонов не имеют механических повреждений, трещин; - контроль давления наддува в модуле по манометру на ЗПУ (изменение давления не белее 10%); - контроль рабочего положения запорной арматуры. | Модули газового пожаротушения, трубопроводы, насадки-распылители, запорная арматура, манометры, индикаторы давления, РВД, ЗПУ, ЭГП, СУ, КСИД. | Ежемесячно (ТО-1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.4.2 | Внешний осмотр составных сигнализационных частей установки: - проверка оборудование на отсутствие механических повреждений, пыли, следов коррозии и грязи; - проверка качества заземления и целостность заземляющего провода; - проверка качества соединительных линий; - контроль рабочего положения выключателей и переключателей; - контроль исправности световой и звуковой индикации; - контроль наличия пломб на приборах и УДП. | Пульт контроля и управления, ППКУ АСПТ, блок индикации системы пожаротушения, блок сигнально-пусковой, ПЭ, СДУ, а так же периферийное оборудование (дымовые пожарные извещатели, устройства дистанционного пуска, извещатели магнитоконтактные, считыватели, оповещатели звуковые, оповещатели световые и т.п.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.). | Ежемесячно (ТО-1) |
| 8.4.3 | Профилактические работы АУГПТ: - чистка оборудования и контактных соединений: удаление пыли, грязи и следов коррозии (при необходимости); - по мере загрязнения чистка пожарных извещателей с полным разбором извещателя, а также обеспыливанием камеры определения оптической среды (чистку произвести в соответствии с руководством/инструкцией по эксплуатации). - проверка надежности крепления оборудования, при необходимости его восстановление; - проверка надёжности крепления проводов на клеммных колодках (при необходимости протяжка); - проверка помещения с целью выявления негерметичных проёмов. В случае выявления негерметичных проёмов предоставить Заказчику дефектную ведомость/акт; - проверка/анализ системных журналов (логов) на ошибки. | Модули газового пожаротушения, трубопроводы, насадки-распылители, запорная арматура, манометры, индикаторы давления, РВД, ЗПУ, ЭГП, СУ, КСИД, пульт контроля и управления, ППКУ АСПТ, блок индикации системы пожаротушения, блок сигнально-пусковой, ПЭ, СДУ, а так же периферийное оборудование (дымовые пожарные извещатели, устройства дистанционного пуска, извещатели магнитоконтактные, считыватели, оповещатели звуковые, оповещатели световые и т.п.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.). | Ежемесячно (ТО-1) |
| 8.4.4 | Контроль основного и резервного питания: - проверка автоматического переключения питания на резервный источник и обратно; - контроль восстановления работы при "холодном старте"; - проверка целостности корпуса аккумуляторных батарей; - проверка соответствия номинала и исправности защитных устройств; - проверка надежности электрических и разъемных соединений, а так же самих разъёмов; - проверка кабельных (питающих и распределительных) линий и их соединений; - проверка показаний входных/выходных напряжений; - замер остаточной ёмкости аккумуляторных батарей; - проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках (при необходимости протяжка). | Пульт контроля и управления, ППКУ АСПТ, блок индикации системы пожаротушения, блок сигнально-пусковой, ПЭ, СДУ, а так же периферийное оборудование (дымовые пожарные извещатели, устройства дистанционного пуска, извещатели магнитоконтактные, считыватели, оповещатели звуковые, оповещатели световые и т.п.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.). | Ежемесячно (ТО-1) |
| 8.4.5 | Устранение неисправностей, обнаруженных при выполнении регламентных работ (в том числе "мелкий" ремонт оборудования и замена аккумуляторных батарей в ИБП). При необходимости замена оборудования на время ремонта/диагностики из ЗИП Исполнителя. По всем выявленным неисправностям предоставить Заказчику дефектную ведомость/акт. | Модули газового пожаротушения, трубопроводы, насадки-распылители, запорная арматура, манометры, индикаторы давления, РВД, ЗПУ, ЭГП, СУ, КСИД, пульт контроля и управления, ППКУ АСПТ, блок индикации системы пожаротушения, блок сигнально-пусковой, ПЭ, СДУ, а так же периферийное оборудование (дымовые пожарные извещатели, устройства дистанционного пуска, извещатели магнитоконтактные, считыватели, оповещатели звуковые, оповещатели световые и т.п.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.). | Ежемесячно (ТО-1) |
| 8.4.6 | Заполнение эксплуатационной документации: АКТы, журналы. | - | Ежемесячно (ТО-1) |
| 8.4.7 | Проверка работоспособности устройств АУГПТ: - произвести опробывание системы путём имитации срабатывания пожарных извещателей. Для контроля пусковой цепи подключить в неё "лампочку" вместо модуля ГПТ. Проверка работоспособности системы с составлением "Акта проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта. Система АПС, СОУЭ, СПЗ, АУГПТ, ПА". По окончании опробывания восстановить систему в дежурный режим; - контроль правильности запрограммированных режимов работы системы. | Пульт контроля и управления, ППКУ АСПТ, блок индикации системы пожаротушения, блок сигнально-пусковой, ПЭ, СДУ, а так же периферийное оборудование (дымовые пожарные извещатели, устройства дистанционного пуска, извещатели магнитоконтактные, считыватели, оповещатели звуковые, оповещатели световые и т.п.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.). | Ежеквартально (ТО-2) |
| 8.4.8 | Диагностика программного обеспечения (ПО): - "Бэкап" систем (в том числе из приборов); - проверка/анализ системных журналов (логов) на ошибки; - проверка настроек конфигурации; - установка обновлений для программного обеспечения и приборов в рамках версий (при выпуске (Релизе) производителем новых); - восстановление системы (при необходимости). | Пульт контроля и управления, ППКУ АСПТ, блок индикации системы пожаротушения, блок сигнально-пусковой. | Ежеквартально (ТО-2) |
| 8.4.9 | Профилактические работы АУГПТ: - проверка соответствия фактического расположения оборудования относительно проектного расположения и отсутствия изменений типа пожарной нагрузки, а также объема и герметичности защищаемых помещений от проектной документации. В случае выявления отклонений предоставить Заказчику дефектную ведомость; - контроль массы огнетушащего вещества (взвешивание модулей); - продувка трубопровода сжатым воздухом (от испытательного баллона); - чистка всех пожарных извещателей с полным разбором извещателя, а также обеспыливанием камеры определения оптической среды (чистку произвести в соответствии с руководством/инструкцией по эксплуатации). | Модули газового пожаротушения, трубопроводы, насадки-распылители, запорная арматура, манометры, индикаторы давления, РВД, ЗПУ, ЭГП, СУ, КСИД, пульт контроля и управления, ППКУ АСПТ, блок индикации системы пожаротушения, блок сигнально-пусковой, ПЭ, СДУ, а так же периферийное оборудование (дымовые пожарные извещатели, устройства дистанционного пуска, извещатели магнитоконтактные, считыватели, оповещатели звуковые, оповещатели световые и т.п.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.). | 1 раз в год (ТО-4) |
| 8.4.10 | Комплексная проверка работоспособности АУГПТ: - произвести опробывание системы в автоматическом и ручном режимах путём имитации срабатывания извещателей с подключением в пусковую цепь "лампочки" вместо модуля газового пожаротушения, проверить поступление сигналов тревоги на ПЦН и дежурным подразделениям, проверить взаимодействие инженерных систем при пожаре (отключение систем контроля и управления доступом, мультимедийных систем, системы общеобменной вентиляции, кондиционирования и т. п., а так же включение систем огнезащитных клапанов и противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией, аварийного освещения и т.п.). Произвести опробывание системы в штатном режиме и в режиме работы от резервного питания - с отключением основного. По результатам опробывания предоставить Заказчику "Акт проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта. Система АУГПТ". По окончании опробывания восстановить систему в дежурный режим; - проверить исправность действия запорного органа КСИД принудительным нажатием кистью руки снизу на затвор клапана. Усилие прилагать по центру затвора в месте расположения груза. Затвор должен перемещаться без заеданий до соприкосновения груза со стенкой корпуса клапана. При нахождении затвора клапана в крайнем верхнем положении осмотреть силиконовый уплотнитель седла клапана и убедиться в отсутствии повреждений, равномерности прилегания затвора (при наличии повреждений - заменить уплотнитель). | КСИД, пульт контроля и управления, ППКУ АСПТ, блок индикации системы пожаротушения, блок сигнально-пусковой, ПЭ, СДУ, а так же периферийное оборудование (дымовые пожарные извещатели, устройства дистанционного пуска, извещатели магнитоконтактные, считыватели, оповещатели звуковые, оповещатели световые и т.п.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.). | 1 раз в год (ТО-4) |
| 8.4.11 | Метрологическая проверка контрольно-измерительных приборов (КИП) (при необходимости, по требованию Заказчика). | Манометры, индикаторы давления и т.п. | 1 раз в год (ТО-4) |
| 8.4.12 | Проверка параметров ШС. Выполнить электрические измерения в соответствии с паспортом, руководством по эксплуатации на оборудование системы. | Пульт контроля и управления, ППКУ АСПТ, блок индикации системы пожаротушения, блок сигнально-пусковой, ПЭ, СДУ, а так же периферийное оборудование (дымовые пожарные извещатели, устройства дистанционного пуска, извещатели магнитоконтактные, считыватели, оповещатели звуковые, оповещатели световые и т.п.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.). | 1 раз в год (ТО-4) |
| 8.4.13 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. Выполнить по требованию Заказчика. | Пульт контроля и управления, ППКУ АСПТ, блок индикации системы пожаротушения, блок сигнально-пусковой, ПЭ, СДУ, а так же периферийное оборудование (дымовые пожарные извещатели, устройства дистанционного пуска, извещатели магнитоконтактные, считыватели, оповещатели звуковые, оповещатели световые и т.п.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.). | 1 раз в год (ТО-4) |
| 8.4.14 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей. Выполнить по требованию Заказчика. | Пульт контроля и управления, ППКУ АСПТ, блок индикации системы пожаротушения, блок сигнально-пусковой, ПЭ, СДУ, а так же периферийное оборудование (дымовые пожарные извещатели, устройства дистанционного пуска, извещатели магнитоконтактные, считыватели, оповещатели звуковые, оповещатели световые и т.п.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.). | 1 раз в год (ТО-4) |
| 8.4.15 | Техническое освидетельствование составных частей установки, работающих под давлением (при необходимости). | Модули газового пожаротушения | 1 раз в год (ТО-4) |

  - Установка водяного пожаротушения:

| 8.5.1 | Внешний осмотр составных технологических частей установки: - проверить отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления, следов протечки воды; - контроль наличия пломб; - проверить герметичность соединений; - проверить что спринклеры не загромождены (свободны), не закрашены; - проверить комплектность пожарного шкафа, плотность соединения полугаек ствола, рукава и крана, заметность и удобство доступа, проверить бирку с результатами проверки (в хорошем ли она состоянии и правильно ли она заполнена); - проверить видимое состояние пожарных кранов на отсутствие утечек, исправность соединения и т.п.; - проверить что рукава надежно закреплены и не имеют повреждений; - контроль рабочего положения запорной арматуры, в том числе на питающей сети АУВПТ и ВПВ; - контроль давления воды в АУВПТ и ВПВ; - проверить плотность закрытия затвора клапана УУ (контролируется по отсутствию утечек через дренажную трубку сигнальной линии); - контроль наличия в насосной станции пожаротушения актуальной схемы ВПВ и схемы оборудования станции. | Комплектная насосная установка, насос подкачки, дренажный насос, УУ, трубопроводы и его соединительные части, спринклеры и тепловые экраны для них, запорная арматура (затворы, краны шаровые, трёхходовые краны и т.п.), манометры, реле давления, ЭКМ, ПШ, ПК, пожарные рукава и стволы, обратные клапана и т.п. | Ежемесячно (ТО-1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.5.2 | Внешний осмотр составных электротехнических частей установки: - проверка оборудование на отсутствие механических повреждений, пыли, следов коррозии и грязи; - проверка качества заземления и целостность заземляющего провода; - проверка качества соединительных линий; - контроль рабочего положения выключателей и переключателей; - контроль исправности световой и звуковой индикации; - контроль положения переключателя режимов работы насосами в шкафу управления автоматизации; - контроль индикаторов рабочего состояния приборов и запорной арматуры; - контроль отсутствия аварийного сигнала или дефекта (событий) в контрольном шкафу управления автоматизации. | Шкафы электроуправления, электронасосы, электрозадвижка, световое табло, УКПЗ и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.). | Ежемесячно (ТО-1) |
| 8.5.3 | Проверка работоспособности установки: - проверка работоспособности электронасосов (запуск электронасосов и проверка работоспособности в ручном, дистанционном и автоматическом режимах в течение 3-х минут); - проверка настройки параметров срабатывания ЭКМ и реле давления; - проверка работоспособности электрозадвижки питающего водопровода в автоматическом и ручном (от кнопки «Пуск» на щите управления насосами) режимах; - пробный пуск УУ. | Комплектная насосная установка, насос подкачки, дренажный насос, УУ, трубопроводы и его соединительные части, спринклеры и тепловые экраны для них, запорная арматура (затворы, краны шаровые, трёхходовые краны и т.п.), манометры, реле давления, ЭКМ, ПШ, ПК, пожарные рукава и стволы, обратные клапана, шкафы электроуправления, электронасосы, электрозадвижка, световое табло, УКПЗ и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.). | Ежемесячно (ТО-1) |
| 8.5.4 | Профилактические работы АУВПТ и ВПВ: - чистка оборудования: удаление пыли, грязи и следов коррозии (при необходимости); - чистка контактных соединений электротехнического оборудования: удаление пыли, грязи и следов коррозии (при необходимости); - проверка надежности крепления оборудования, при необходимости его восстановление; - проверка надёжности крепления проводов на клеммных колодках (при необходимости протяжка); - физическая проверка запорной арматуры и УКПЗ (удостовериться в том, что запорная арматура и УКПЗ в рабочем положении и проверить работу путём поворота затвора 3 или 4 раза, затем вернуть в дежурное состояние); - проверка/анализ системных журналов (логов) на ошибки. | Комплектная насосная установка, насос подкачки, дренажный насос, УУ, трубопроводы и его соединительные части, спринклеры и тепловые экраны для них, запорная арматура (затворы, краны шаровые, трёхходовые краны и т.п.), манометры, реле давления, ЭКМ, ПШ, ПК, пожарные рукава и стволы, обратные клапана, шкафы электроуправления, электронасосы, электрозадвижка, световое табло, УКПЗ и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.). | Ежемесячно (ТО-1) |
| 8.5.5 | Контроль основного и резервного питания: - проверка автоматического переключения питания на резервный источник и обратно; - контроль восстановления работы при "холодном старте"; - проверка целостности корпуса аккумуляторных батарей; - проверка соответствия номинала и исправности защитных устройств; - проверка надежности электрических и разъемных соединений, а так же самих разъёмов; - проверка кабельных (питающих и распределительных) линий и их соединений; - проверка показаний входных/выходных напряжений; - замер остаточной ёмкости аккумуляторных батарей; - проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках (при необходимости протяжка). | Комплектная насосная установка, насос подкачки, дренажный насос, УУ, трубопроводы и его соединительные части, спринклеры и тепловые экраны для них, запорная арматура (затворы, краны шаровые, трёхходовые краны и т.п.), манометры, реле давления, ЭКМ, ПШ, ПК, пожарные рукава и стволы, обратные клапана, шкафы электроуправления, электронасосы, электрозадвижка, световое табло, УКПЗ и т.п. | Ежемесячно (ТО-1) |
| 8.5.6 | Устранение неисправностей, обнаруженных при выполнении регламентных работ (в том числе "мелкий" ремонт оборудования и замена аккумуляторных батарей в ИБП). При необходимости замена оборудования на время ремонта/диагностики из ЗИП Исполнителя. По всем выявленным неисправностям предоставить Заказчику дефектную ведомость/акт. | Комплектная насосная установка, насос подкачки, дренажный насос, УУ, трубопроводы и его соединительные части, спринклеры и тепловые экраны для них, запорная арматура (затворы, краны шаровые, трёхходовые краны и т.п.), манометры, реле давления, ЭКМ, ПШ, ПК, пожарные рукава и стволы, обратные клапана, шкафы электроуправления, электронасосы, электрозадвижка, световое табло, УКПЗ и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.). | Ежемесячно (ТО-1) |
| 8.5.7 | Заполнение эксплуатационной документации: АКТы, журналы. | - | Ежемесячно (ТО-1) |
| 8.5.8 | Комплексное опробование системы противопожарной защиты. Проверка срабатывания алгоритма по срабатыванию пожарного спринклера, открытия ПК или узла управления. Проверка взаимодействия инженерных систем при пожаре (отключение систем контроля и управления доступом, мультимедийных систем, системы общеобменной вентиляции, кондиционирования и т. п., а также включение систем огнезащитных клапанов и противодымной вентиляции, оповещения и управления эвакуацией, аварийного освещения и т.п.). Проверка работоспособности системы с составлением "Акта проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта. Автоматическая установка водяного пожаротушения. Внутренний противопожарный водопровод". | Комплектная насосная установка, насос подкачки, дренажный насос, УУ, трубопроводы и его соединительные части, спринклеры и тепловые экраны для них, запорная арматура (затворы, краны шаровые, трёхходовые краны и т.п.), манометры, реле давления, ЭКМ, ПШ, ПК, пожарные рукава и стволы, обратные клапана, шкафы электроуправления, электронасосы, электрозадвижка, световое табло, УКПЗ и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.). | Ежеквартально (ТО-2) |
| 8.5.9 | Испытания на водоотдачу АУВПТ и ВПВ в наиболее удаленных точках (концевая линия и диктующий ПК) с предоставлением Заказчику соответствующего Акта. Проверить и записать время задержки запуска насосов и УУ, проверить работу резервного насоса с имитацией отказа в работе основного насоса. | Комплектная насосная установка, насос подкачки, дренажный насос, УУ, трубопроводы и его соединительные части, спринклеры и тепловые экраны для них, запорная арматура (затворы, краны шаровые, трёхходовые краны и т.п.), манометры, реле давления, ЭКМ, ПШ, ПК, пожарные рукава и стволы, обратные клапана, шкафы электроуправления, электронасосы, электрозадвижка, световое табло, УКПЗ и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.). | 1 раз в полгода (ТО-3) |
| 8.5.10 | Профилактические работы: - внутренняя чистка УУ с полным разбором и последующей сборкой, включая чистку обратного клапана и затвора. Произвести осмотр внутренних элементов УУ на целостность. После завершения чистки произвести пробный пуск УУ; - внутренняя чистка обратных клапанов (чистка затворов); - чистка фильтров грубой очистки; - проверка, чистка и смазка частей электродвигателей. | Электронасосы, УУ, обратные клапана. | 1 раз в год (ТО-4) |
| 8.5.11 | Промывка трубопроводов и смена воды в системе, включая все пожарные краны с открытием и закрытием каждого. После промывки восстановление системы в дежурный режим. Предоставить Заказчику соответствующий Акт. | Комплектная насосная установка, насос подкачки, УУ, трубопроводы и его соединительные части, спринклеры, запорная арматура (затворы, краны шаровые, трёхходовые краны и т.п.), манометры, реле давления, ЭКМ, ПК, обратные клапана. | 1 раз в год (ТО-4) |
| 8.5.12 | Перекатка пожарных рукавов на новую скатку. Проверка целостности рукава и соединительных головок, наличие манжеты. Маркировка рукавов с указанием даты проверки и перекатки. Контроль угла поворота кассеты и дверок шкафа, времени открывания дверок в режиме экстренного использования. Предоставить Заказчику соответствующий Акт. | ПШ, ПК, пожарные рукава и стволы. | 1 раз в год (ТО-4) |
| 8.5.13 | Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность. | Комплектная насосная установка, насос подкачки, УУ, трубопроводы и его соединительные части, спринклеры, запорная арматура (затворы, краны шаровые, трёхходовые краны и т.п.), манометры, реле давления, ЭКМ, ПК, обратные клапана. | 1 раз в год (ТО-4) |
| 8.5.14 | Метрологическая проверка КИП (при необходимости, по требованию Заказчика). | Манометры, индикаторы давления и т.п. | 1 раз в год (ТО-4) |
| 8.5.15 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. Выполнить по требованию Заказчика. | Шкафы электроуправления, электронасосы, электрозадвижка, световое табло, УКПЗ и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.). | 1 раз в год (ТО-4) |
| 8.5.16 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей. Выполнить по требованию Заказчика. | Шкафы электроуправления, электронасосы, электрозадвижка, световое табло, УКПЗ и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.). | 1 раз в год (ТО-4) |
| 8.5.17 | Техническое освидетельствование составных частей установки, работающих под давлением (при необходимости). | Технологические части установки. | 1 раз в год (ТО-4) |

  - Система противодымной защиты:

| 8.6.1 | Внешний осмотр СПЗ: - проверка оборудование на отсутствие механических повреждений, пыли, следов коррозии и грязи; - проверка качества заземления и целостность заземляющего провода; - проверка качества соединительных линий; - контроль рабочего положения выключателей и переключателей; - контроль исправности световой и звуковой индикации; - проверить целостность воздуховодов и всех составных частей, герметизация воздуховодов и строительных соединений; - проверка состояния огнезащитного покрытия, внешний вид и отсутствие следов повреждения; - проверить положение клапанов СПЗ, состояние декоративных решеток. | Вентиляторы, электроприводы, клапана, воздуховоды, решетки и сопутствующая инфраструктура - кабельные линии, и т.д. | Ежемесячно (ТО-1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.6.2 | Проверка работоспособности устройств СПЗ: - произвести опробывание системы в автоматическом режиме (путём имитации срабатывания АПС и получения сигнала тревоги от ПЦН), проверить выдачу сигналов и команд во внешние цепи управления (произвести опробывание системы в штатном режиме и в режиме работы от резервного питания - с отключением основного); - контроль правильности запрограммированных режимов работы системы; - подключение дополнительных функций/режимов системы (при необходимости). | Вентиляторы, электроприводы, клапана, воздуховоды, решетки и сопутствующая инфраструктура - кабельные линии, и т.д. | Ежемесячно (ТО-1) |
| 8.6.3 | Профилактические работы СПЗ: - чистка оборудования и контактных соединений: удаление пыли, грязи и следов коррозии (при необходимости); - проверка надежности крепления оборудования, при необходимости его восстановление; - проверка надёжности крепления проводов на клеммных колодках (при необходимости протяжка). | Вентиляторы, электроприводы, клапана, воздуховоды, решетки и сопутствующая инфраструктура - кабельные линии, и т.д. | Ежемесячно (ТО-1) |
| 8.6.4 | Контроль основного и резервного питания: - проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно; - проверка соответствия номинала и исправности защитных устройств; - проверка показаний входных/выходных напряжений; - проверка надежности электрических и разъемных соединений, а так же самих разъёмов; - проверка кабельных (питающих и распределительных) линий и надежности крепления проводов на клеммных колодках (при необходимости протяжка). | Вентиляторы, электроприводы и сопутствующая инфраструктура - кабельные линии, и т.д. | Ежемесячно (ТО-1) |
| 8.6.5 | Устранение неисправностей, обнаруженных при выполнении регламентных работ (в том числе "мелкий" ремонт оборудования и замена аккумуляторных батарей в ИБП). При необходимости замена оборудования на время ремонта/диагностики из ЗИП Исполнителя, а также замена или восстановление элементов системы, выработавших ресурс или пришедших в негодность. По всем выявленным неисправностям предоставить Заказчику дефектную ведомость/акт. | Вентиляторы, электроприводы, клапана, воздуховоды, решетки и сопутствующая инфраструктура - кабельные линии, и т.д. | Ежемесячно (ТО-1) |
| 8.6.6 | Заполнение эксплуатационной документации: АКТы, журналы. | - | Ежемесячно (ТО-1) |
| 8.6.7 | Комплексное опробование системы. Проверка срабатывания в автоматическом режиме - от сигнала "Пожар" от системы АПС. Проверка работоспособности системы с составлением "Акта проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта. Система АПС, СОУЭ, СПЗ, АУГПТ, ПА". По окончании опробывания восстановить систему в дежурный режим. | Вентиляторы, электроприводы, клапана, воздуховоды, решетки и сопутствующая инфраструктура - кабельные линии, и т.д. | Ежеквартально (ТО-2) |
| 8.6.8 | Проверка функционирования заслонок, клапанов, электроприводы СПЗ. | Клапана, воздуховоды, решетки. | Ежеквартально (ТО-2) |
| 8.6.9 | Проверка соответствия схемных решений противодымной вентиляции объекта данным вентиляционных паспортов. | Вентиляторы, электроприводы, клапана, воздуховоды, решетки и сопутствующая инфраструктура - кабельные линии, и т.д. | 1 раз в год (ТО-4) |
| 8.6.10 | Периодические испытания СПВ (вент. Система). По ГОСТ Р 53300-2009 «Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний». Предоставить Акт проверки технического состояния системы противодымной вентиляции и протоколы аэродинамических испытаний (по ГОСТ Р 53300-2009). | Вентиляторы, электроприводы, клапана, воздуховоды, решетки и сопутствующая инфраструктура - кабельные линии, и т.д. | 1 раз в год (ТО-4) |
| 8.6.11 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. Выполнить по требованию Заказчика. | Кабельные линии. | 1 раз в год (ТО-4) |
| 8.6.12 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей. Выполнить по требованию Заказчика. | Кабельные линии. | 1 раз в год (ТО-4) |

  - Система контроля и управления доступом:

| 8.7.1 | Внешний осмотр СКУД: - проверка оборудование на отсутствие механических повреждений, пыли, следов коррозии и грязи; - проверка качества заземления и целостность заземляющего провода (для ППК); - проверка качества соединительных линий; - контроль рабочего положения выключателей и переключателей; - контроль исправности световой и звуковой индикации; - контроль наличия пломб на приборах; - проверка на наличие скрытых повреждений механизмов. | Прибор приемно-контрольный, контроллеры, пульты управления, ретранслятор сигналов, телефонный информатор, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (считыватели, кнопки выхода и экстренной разблокировки, датчики (герконы и т.п.), исполнительные устройства (электрозамки), тревожные кнопки, стационарные металлодетекторы и т.д.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.). | Ежемесячно (ТО-1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.7.2 | Проверка работоспособности устройств СКУД: - проверка работы центрального оборудования системы; - проверка работы программных модулей системы; - проверка работы оконечных устройств (считывателей, замков, кнопок и т.п.); - при необходимости подстройка запирающих устройств; - включение/выключение в штатном режиме, проверка звуковых и световых сигналов стационарного металлодетектора при помощи тестовых объектов; - проверка исправности органов управления; - проверка экстренной разблокировки дверей, турникетов и т.п. (без фактической разблокировки запирающих устройств); - настройка/корректировка режимов работы системы; - создание/настройка индивидуальных настроек рабочего места оператора (по запросу Заказчика). | Прибор приемно-контрольный, контроллеры, пульты управления, ретранслятор сигналов, телефонный информатор, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (считыватели, кнопки выхода и экстренной разблокировки, датчики (герконы и т.п.), исполнительные устройства (электрозамки), тревожные кнопки, стационарные металлодетекторы и т.д.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.). | Ежемесячно (ТО-1) |
| 8.7.3 | Профилактические работы СКУД: - очистка контактных соединений и корпуса от пыли, грязи и следов коррозии (при необходимости); - проверка надежности крепления оборудования, при необходимости его восстановление; - проверка надёжности крепления проводов на клеммных колодках (при необходимости протяжка); - проверка/анализ системных журналов (логов) на ошибки. | Прибор приемно-контрольный, контроллеры, пульты управления, ретранслятор сигналов, телефонный информатор, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (считыватели, кнопки выхода и экстренной разблокировки, датчики (герконы и т.п.), исполнительные устройства (электрозамки), тревожные кнопки, стационарные металлодетекторы и т.д.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.). | Ежемесячно (ТО-1) |
| 8.7.4 | Контроль основного и резервного питания: - проверка автоматического переключения питания на резервный источник и обратно; - контроль восстановления работы при "холодном старте"; - проверка целостности корпуса аккумуляторных батарей; - проверка соответствия номинала и исправности защитных устройств; - проверка надежности электрических и разъемных соединений, а так же самих разъёмов; - проверка кабельных (питающих и распределительных) линий и их соединений; - проверка показаний входных/выходных напряжений; - замер остаточной ёмкости аккумуляторных батарей; - проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках (при необходимости протяжка). | Прибор приемно-контрольный, контроллеры, пульты управления, ретранслятор сигналов, телефонный информатор, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (считыватели, кнопки выхода и экстренной разблокировки, датчики (герконы и т.п.), исполнительные устройства (электрозамки), тревожные кнопки, стационарные металлодетекторы и т.д.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.). | Ежемесячно (ТО-1) |
| 8.7.5 | Устранение неисправностей, обнаруженных при выполнении регламентных работ (в том числе "мелкий" ремонт оборудования и замена аккумуляторных батарей в ИБП). При необходимости замена оборудования на время ремонта/диагностики из ЗИП Исполнителя. По всем выявленным неисправностям предоставить Заказчику дефектную ведомость/акт. | Прибор приемно-контрольный, контроллеры, пульты управления, ретранслятор сигналов, телефонный информатор, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (считыватели, кнопки выхода и экстренной разблокировки, датчики (герконы и т.п.), исполнительные устройства (электрозамки), тревожные кнопки, стационарные металлодетекторы и т.д.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.). | Ежемесячно (ТО-1) |
| 8.7.6 | Заполнение эксплуатационной документации: АКТы, журналы. | - | Ежемесячно (ТО-1) |
| 8.7.7 | Проверка работоспособности устройств СКУД: - проверка экстренной разблокировки дверей, турникетов и т.п. при пожаре в ручном (от кнопки разблокировки) и автоматическом (от сигнала "Пожар" от системы АПС) режимах. Произвести опробывание системы в штатном режиме и в режиме работы от резервного питания - с отключением основного. Проверка работоспособности системы с составлением "Акта проверки работоспособности систем. Система СКУД, СОС". По окончании опробывания восстановить систему в дежурный режим; - проверка надёжности крепления проводов на клеммных колодках (при необходимости протяжка); - контроль правильности запрограммированных режимов работы системы; - подключение дополнительных функций/режимов системы (при необходимости). | Прибор приемно-контрольный, контроллеры, пульты управления, ретранслятор сигналов, телефонный информатор, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (считыватели, кнопки выхода и экстренной разблокировки, датчики (герконы и т.п.), исполнительные устройства (электрозамки), тревожные кнопки, стационарные металлодетекторы и т.д.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.). | Ежеквартально (ТО-2) |
| 8.7.8 | Профилактические работы СКУД: - чистка оборудования полная (с разбором всех компонентов); - резервное копирование данных. | Прибор приемно-контрольный, контроллеры, пульты управления, ретранслятор сигналов, телефонный информатор, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (считыватели, кнопки выхода и экстренной разблокировки, датчики (герконы и т.п.), исполнительные устройства (электрозамки), тревожные кнопки, стационарные металлодетекторы и т.д.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.). | 1 раз в полгода (ТО-3) |
| 8.7.9 | Профилактические работы СКУД: - Проверка соответствия фактического расположения оборудования относительно проектного расположения. В случае выявления отклонений предоставить Заказчику дефектную ведомость. | Прибор приемно-контрольный, контроллеры, пульты управления, ретранслятор сигналов, телефонный информатор, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (считыватели, кнопки выхода и экстренной разблокировки, датчики (герконы и т.п.), исполнительные устройства (электрозамки), тревожные кнопки, стационарные металлодетекторы и т.д.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.). | 1 раз в год (ТО-4) |

  - Система охранной сигнализации:

| 8.8.1 | Внешний осмотр СОС: - проверка оборудование на отсутствие механических повреждений, пыли, следов коррозии и грязи; - проверка качества заземления и целостность заземляющего провода (для ППК); - проверка качества соединительных линий; - контроль рабочего положения выключателей и переключателей; - контроль исправности световой и звуковой индикации; - контроль наличия пломб на приборах; - проверка на наличие скрытых повреждений механизмов. | Прибор приемно-контрольный, контроллеры, пульты управления, ретранслятор сигналов, телефонный информатор, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (извещатели, оповещатели, датчики (герконы и т.п.), тревожные кнопки, стационарные металлодетекторы и т.д.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.). | Ежемесячно (ТО-1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.8.2 | Проверка работоспособности устройств СОС: - проверка работы центрального оборудования системы; - проверка работы программных модулей системы; - проверка работы оконечных устройств (датчиков, извещателей, кнопок и т.п.); - проверка исправности органов управления; - настройка/корректировка режимов работы системы; - создание/настройка индивидуальных настроек рабочего места оператора (по запросу Заказчика); - проверка разъёмов и соединений. | Прибор приемно-контрольный, контроллеры, пульты управления, ретранслятор сигналов, телефонный информатор, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (извещатели, оповещатели, датчики (герконы и т.п.), тревожные кнопки, стационарные металлодетекторы и т.д.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.). | Ежемесячно (ТО-1) |
| 8.8.3 | Профилактические работы СОС: - очистка контактных соединений и корпуса от пыли, грязи и следов коррозии (при необходимости); - проверка надежности крепления оборудования, при необходимости его восстановление; - проверка надёжности крепления проводов на клеммных колодках (при необходимости протяжка); - проверка/анализ системных журналов (логов) на ошибки. | Прибор приемно-контрольный, контроллеры, пульты управления, ретранслятор сигналов, телефонный информатор, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (извещатели, оповещатели, датчики (герконы и т.п.), тревожные кнопки, стационарные металлодетекторы и т.д.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.). | Ежемесячно (ТО-1) |
| 8.8.4 | Контроль основного и резервного питания: - проверка автоматического переключения питания на резервный источник и обратно; - контроль восстановления работы при "холодном старте"; - проверка целостности корпуса аккумуляторных батарей; - проверка соответствия номинала и исправности защитных устройств; - проверка надежности электрических и разъемных соединений, а так же самих разъёмов; - проверка кабельных (питающих и распределительных) линий и их соединений; - проверка показаний входных/выходных напряжений; - замер остаточной ёмкости аккумуляторных батарей; - проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках (при необходимости протяжка). | Прибор приемно-контрольный, контроллеры, пульты управления, ретранслятор сигналов, телефонный информатор, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (извещатели, оповещатели, датчики (герконы и т.п.), тревожные кнопки, стационарные металлодетекторы и т.д.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.). | Ежемесячно (ТО-1) |
| 8.8.5 | Устранение неисправностей, обнаруженных при выполнении регламентных работ (в том числе "мелкий" ремонт оборудования и замена аккумуляторных батарей в ИБП). При необходимости замена оборудования на время ремонта/диагностики из ЗИП Исполнителя. По всем выявленным неисправностям предоставить Заказчику дефектную ведомость/акт. | Прибор приемно-контрольный, контроллеры, пульты управления, ретранслятор сигналов, телефонный информатор, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (извещатели, оповещатели, датчики (герконы и т.п.), тревожные кнопки, стационарные металлодетекторы и т.д.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.). | Ежемесячно (ТО-1) |
| 8.8.6 | Заполнение эксплуатационной документации: АКТы, журналы. | - | Ежемесячно (ТО-1) |
| 8.8.7 | Проверка работоспособности устройств СОС: - комплексное опробывание системы (тестирование всех датчиков (движения, открытия, разбития и т.п.) имитацией тревоги, проверка поступления сигналов тревоги на ПЦН и дежурным подразделениям, проверка работы оповещателей и световых табло). Произвести опробывание системы в штатном режиме и в режиме работы от резервного питания - с отключением основного. Проверка работоспособности системы с составлением "Акта проверки работоспособности систем. Система СКУД, СОС". По окончании опробывания восстановить систему в дежурный режим; - контроль правильности запрограммированных режимов работы системы; - подключение дополнительных функций/режимов системы (при необходимости). | Прибор приемно-контрольный, контроллеры, пульты управления, ретранслятор сигналов, телефонный информатор, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (извещатели, оповещатели, датчики (герконы и т.п.), тревожные кнопки, стационарные металлодетекторы и т.д.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.). | Ежеквартально (ТО-2) |
| 8.8.8 | Профилактические работы СОС: - чистка оборудования полная (с разбором всех компонентов); - резервное копирование данных. | Прибор приемно-контрольный, контроллеры, пульты управления, ретранслятор сигналов, телефонный информатор, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (извещатели, оповещатели, датчики (герконы и т.п.), тревожные кнопки, стационарные металлодетекторы и т.д.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.). | 1 раз в полгода (ТО-3) |
| 8.8.9 | Профилактические работы СОС: - проверка соответствия фактического расположения оборудования относительно проектного расположения. В случае выявления отклонений предоставить Заказчику дефектную ведомость. | Прибор приемно-контрольный, контроллеры, пульты управления, ретранслятор сигналов, телефонный информатор, блоки индикации состояний, персональный компьютер, а также периферийное оборудование (извещатели, оповещатели, датчики (герконы и т.п.), тревожные кнопки, стационарные металлодетекторы и т.д.) и сопутствующая инфраструктура (ИБП/РИП, кабельные линии и т.д.). | 1 раз в год (ТО-4) |

- Общие требования к оказанию услуг/выполнению работ:

  - В течение 2 (Двух) рабочих дней, после заключения Договора Исполнитель обязан предоставить ответственному представителю Заказчика, в бумажной форме, следующую информацию:

- лицензию МЧС;

- заверенную копию Приказа «О назначении ответственного за оказание услуг/выполнение работ на Объектах в рамках исполнения договорных обязательств;

- заверенную копию Приказа «О назначении ответственного за соблюдение мер по пожарной безопасности, по электробезопасности и охране труда при проведении работ в рамках исполнения договорных обязательств;

- на фирменном бланке Исполнителя список сотрудников (ФИО, должность, № телефона, паспортные данные), которые будут осуществлять выполнение работ на Объектах в рамках исполнения условий Договора. Также должна быть отражена информация об Исполнителе, месте оказания услуг/работ и ссылка на Договор, заключенный по итогам процедуры закупки, печать (при наличии), подпись Исполнителя либо ответственного представителя Исполнителя;

- скан-копии актуальных квалификационных документов работников Исполнителя, оформленные в установленном порядке;

- заверенные скан-копии лицензий, свидетельств/сертификатов, выданных Исполнителю;

- заверенную скан-копию договора со специализированной лицензированной организацией на утилизацию производственных отходов.

Оригиналы документов, которые не могут быть оставлены Заказчику (личные документы и т.п.), представляются Исполнителем на обозрение с одновременной передачей Заказчику заверенных Исполнителем копий таких документов.

  - Услуги/работы должны оказываться/выполняться надлежащего качества и в срок в соответствии с настоящим ТЗ, а также с соблюдением требований законодательства РФ, норм и необходимой технической документацией, правил охраны труда, правил пожарной безопасности во всех строениях и на территории, принадлежащей Заказчику.

  - Оказание услуг/выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе Заказчика или представлять угрозу для жизни и имущества работников Заказчика, а также третьих лиц.

  - Исполнитель должен оказывать услуги/выполнять работы только в отведенной для них зоне с минимально необходимым количеством технических средств и механизмов для сокращения шума, пыли и загрязнения воздуха. После окончания оказания услуг/выполнения работ необходимо осуществить ликвидацию рабочей зоны, уборку мусора, материалов и разборку ограждений.

  - Заказчик не предоставляет складские помещения, раздевалки, душевые, питание и места для проживания работникам Исполнителя.

  - Вести оперативные журналы учета оказанных услуг по техническому обслуживанию и выполнению текущего ремонта Оборудования по форме Приложения № 1и № 2 настоящего ТЗ, в которые заносятся все оказанные услуги (проведение планового ТО, диагностика, ремонт, замена оборудования и выполнение текущих заявок) с указанием даты их оказания и расшифровкой подписи ответственного специалиста Исполнителя. А также вести журнал прибытия и убытия на объект сотрудников по форме Приложения №3 настоящего ТЗ, в который заносятся данные по дате и времени прибытия и последующего убытия сотрудников Исполнителя с расшифровкой подписи сотрудника и подписи представителя Заказчика.

  - На период исполнения Договора для устранения мелких текущих неисправностей Исполнитель обязан иметь ЗИП согласно перечню оборудования, указанного в Приложении №8 настоящего ТЗ.

  - Исполнитель должен обеспечивать свой персонал инструментом (в том числе при необходимости дымососом с требуемой для подключения фурнитурой), расходными материалами, средствами индивидуальной защиты, соответствующими требованиям государственных стандартов и СНиП и необходимыми для проведения регламентных и ремонтных работ.

  - При возникновении неисправности оборудования ответственный представитель Заказчика уведомляет о неисправности элемента системы ответственного представителя Исполнителя по телефону, указанному в п. ____ Договора. Исполнитель направляет на объект Заказчика специалиста по техническому обслуживанию для диагностики неисправного оборудования. С момента уведомления по телефону Исполнитель должен обеспечить прибытие специалиста на Объект Заказчика в течении сроков, приведённых в таблице № 2 Приложения № 4, учитывая уровень критичности согласно таблице № 1 Приложения № 4 и индикатор критичности неисправностей Приложения № 4, с момента поступления заявки на телефон и/или электронный адрес ответственного представителя Исполнителя, указанные в Договоре, для определения причины неисправности и ремонта вышедшего из строя элемента систем.

  - Исполнитель должен подготавливать акты о наличии неисправностей и необходимости ремонта или замены Оборудования по форме Приложений №7  и № 8 настоящего ТЗ и предоставлять их в день обнаружения неисправностей ответственному представителю Заказчика.

  - Специалист Исполнителя по результатам диагностики должен устранить неисправность вышедшего из строя оборудования (выполнить текущий ремонт) в случае, если Оборудование подлежит ремонту.

  - Исполнитель по запросу Заказчика должен предоставлять последнему необходимую информацию о работе Оборудования.

  - Исполнитель должен подготавливать для Заказчика рекомендации в виде инструкции по повышению безопасной эксплуатации Оборудования и по согласованию с ним проводить их внедрение.

  - По факту проведения технического обслуживания, устранения неисправностей (текущие ремонтные работы) систем Исполнитель ежемесячно представляет Заказчику технический отчет об оказании услуг по техническому обслуживанию и устранению неисправностей систем, а также АКТ(ы) (Приложения №9-13) и по факту проверок/опробывания работоспособности систем АКТ(ы) (Приложения №14-20).

  - Исполнитель должен обеспечить пребывание своих сотрудников в количестве не менее 2 (двух) календарных дней ежемесячно на объекте Заказчика для исполнения следующих услуг/работ в порядке, предусмотренном п. 8, 9, 10 и 11 настоящего Технического задания.  Располагать достаточным количеством специалистов, имеющих профессиональную подготовку и соответствующую квалификацию и имеющих необходимые группы по электробезопасности. Численность квалифицированного персонала должна быть не менее 2 (двух) человек для оказания услуг по техническому обслуживанию, устранению неисправностей (текущие ремонтные работы) систем.

- Требования к качеству услуг/работ:

  - Качество оказываемых услуг/выполняемых работ должно соответствовать условиям настоящего ТЗ, договора, заключаемого по итогам процедуры закупки, а при отсутствии в договоре требований к качеству или при их недостаточности – требованиям, обычно предъявляемым к качеству услуг/работ такого рода предъявляемую действующими государственными нормативными документами.

  - Качество предоставляемого Исполнителем на замену оборудования должно соответствовать стандартам, техническим условиям и иной нормативно-технической документации, сопровождающей товар.

  - Если федеральными законами или в установленном в соответствии с ними порядке, в частности стандартами, предусмотрены обязательные требования к оказываемым услугам, Исполнитель должен оказать услугу/выполнить работы, соответствующие этим требованиям.

  - Если в процессе оказания услуг/выполнения работ Исполнитель допустил отступления от условий договора, ухудшившие качество оказываемых услуг/выполняемых работ, Исполнитель в течение 2 (двух) календарных дней с даты обнаружения Заказчиком недостатков в услугах/работах обязан безвозмездно устранить их за свой счет.

- Требования к безопасности услуг/работ:

  - Оказываемые услуги/выполняемые работы должны соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

  - Во время подготовки и оказания услуг/выполнения работ Исполнитель несет ответственность за причинение какого-либо вреда здоровью, жизни или имуществу Заказчика, его представителям и иным лицам, задействованным или каким-либо образом, участвующим в мероприятиях, оказываемых Исполнителем.

  - Во время подготовки и оказания услуг/выполнения работ Заказчик не несет никакой ответственности за причинение какого-либо вреда здоровью, жизни или имуществу третьих лиц, а равно иным нематериальным благам гражданина, вызванных действиями или бездействиями Исполнителя, его работников или представителей.

  - Специалисты Исполнителя должны иметь допуск по работе с электрооборудованием до 1000 В (квалификационная группа по электробезопасности не ниже III), скан-копии которых Исполнитель в течение 1 (Одного) рабочего дня после заключения Договора предоставляет на электронную почту представителя Заказчика.

- Гарантия качества оказанных услуг/выполненных работ и ЗИП

  - Гарантийный срок на услуги по техническому обслуживанию, на работы по устранению неисправностей (текущие ремонтные работы) составляет 6 (шесть) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг/выполненных работ.

  - Гарантийный срок на запасные части и на Оборудование, которое было заменено в результате ремонтных работ - устанавливается в соответствии с данными завода изготовителя.

  - Гарантийный срок на работы по замене запасных частей устанавливается в12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг/выполненных работ. В течение гарантийного срока Исполнитель обязан устранить недостатки результата работ в указанный Заказчиком срок.

  - При выявлении в период действия гарантийного срока недостатков/дефектов в услугах/работах, запасных частях или замененном оборудовании Заказчик обязан уведомить Исполнителя в письменной форме обо всех претензиях, связанных с оказанными услугами/выполненными работами, предоставленными ЗИП и оборудованием.

После получения подобного уведомления Исполнитель должен в течение 3 (трех) рабочих дней проинформировать Заказчика о принятии мер по устранению выявленных недостатков/дефектов. Исполнитель в максимально возможный короткий срок, указанный или согласованный с Заказчиком, производит устранение выявленных дефектов.

Все расходы, связанные с устранением выявленных несоответствий/дефектов или заменой оборудования, оплачиваются Исполнителем за свой счет.

В случае нарушения сроков исполнения гарантийных обязательств Исполнитель выплачивает Заказчику пени в соответствие с разделом ____ Договора.

  - Исполнитель должен обеспечить гарантированную качественную и стабильную работу оборудования для нужд АО «Киностудия «Союзмультфильм».

  - Если Исполнитель не устранил выявленные недостатки в течение, указанного в п. 12.4. Технического задания срока, Заказчик вправе устранить эти недостатки самостоятельно и/или с привлечением третьих лиц, с отнесением всех расходов и убытков на счет Исполнителя.

  - Исполнитель гарантирует:

- надлежащее качество услуг и работ в соответствие с действующими нормами и правилами, их соответствие требованиям, указанным в Договоре и разумным требованиям, предъявляемым обычно к такого рода услугам/работам;

- качество используемых ЗИП, материалов, оборудования, их соответствие государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их всеми необходимыми сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный срок.

13. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования):

Услуги должны оказываться в строгом соответствии с действующими федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными техническими документами, определяющими данный вид деятельности.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: Генеральный директор _______________________ ___________________ / ______________ / М.П.; Исполнитель: Генеральный директор _______________________ ___________________ / _________________/ М.П.. |  |
| --- | --- |

Приложение № 1                     к Техническому заданию

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ

ЖУРНАЛ

эксплуатации систем противопожарной защиты

Начат ____________ 20_ г.

Окончен __________ 20_ г.

Содержание журнала

| Номер раздела журнала | Наименование раздела журнала | Страница начала раздела |
| --- | --- | --- |
|  | Автоматическая пожарная сигнализация |  |
|  | Пожарная автоматика |  |
|  | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |  |
|  | Система автоматического газового пожаротушения |  |
|  | Установка водяного пожаротушения |  |
|  | Система противодымной защиты |  |

Раздел I. Автоматическая пожарная сигнализация

| № п/п | Дата проведения эксплуатационных испытаний | Наименование испытываемых конструкций | Результаты проведения эксплуатационных испытаний | Испытание проведены (должность, Ф.И.О., организация) | Подписи должностных лиц, ответственных за проведение испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Раздел II. Пожарная автоматика

| № п/п | Дата проведения эксплуатационных испытаний | Наименование испытываемых конструкций | Результаты проведения эксплуатационных испытаний | Испытание проведены (должность, Ф.И.О., организация) | Подписи должностных лиц, ответственных за проведение испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Раздел III. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

| № п/п | Дата проведения эксплуатационных испытаний | Наименование испытываемых конструкций | Результаты проведения эксплуатационных испытаний | Испытание проведены (должность, Ф.И.О., организация) | Подписи должностных лиц, ответственных за проведение испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Раздел IV. Система автоматического газового пожаротушения

| № п/п | Дата проведения эксплуатационных испытаний | Наименование испытываемых конструкций | Результаты проведения эксплуатационных испытаний | Испытание проведены (должность, Ф.И.О., организация) | Подписи должностных лиц, ответственных за проведение испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Раздел V. Установка водяного пожаротушения

| № п/п | Дата проведения эксплуатационных испытаний | Наименование испытываемых конструкций | Результаты проведения эксплуатационных испытаний | Испытание проведены (должность, Ф.И.О., организация) | Подписи должностных лиц, ответственных за проведение испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Раздел VI. Система противодымной защиты

| № п/п | Дата проведения эксплуатационных испытаний | Наименование испытываемых конструкций | Результаты проведения эксплуатационных испытаний | Испытание проведены (должность, Ф.И.О., организация) | Подписи должностных лиц, ответственных за проведение испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

-----------------------------------------------------------конец формы------------------------------------------------- ----------------------------------

ФОРМА СОГЛАСОВАНА, ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: Генеральный директор _______________________ ___________________ / ______________ / М.П.; Исполнитель: Генеральный директор _______________________ ___________________ / _________________/ М.П.. |  |
| --- | --- |

Приложение № 2
к Техническому Заданию

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ

ЖУРНАЛ

эксплуатации систем видеонаблюдения, контроля управления доступа и охранной сигнализации

Начат ____________ 20_ г.

Окончен __________ 20_ г.

Содержание журнала

| Номер раздела журнала | Наименование раздела журнала | Страница начала раздела |
| --- | --- | --- |
|  | Система контроля управления доступом |  |
|  | Система охранной сигнализации |  |

Раздел I. Система контроля управления доступом

| № п/п | Дата выполнения работ | Наименование системы | Вид работ (ТО, ремонт, проверка работоспособности, др. регламентные работы). Результат проведенных работ, замечания | Работы проведены (должность, Ф.И.О., организация) | Подписи должностных лиц, ответственных за проведение испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Раздел II. Система охранной сигнализации

| № п/п | Дата проведения эксплуатационных испытаний | Наименование испытываемых конструкций | Результаты проведения эксплуатационных испытаний | Испытание проведены (должность, Ф.И.О., организация) | Подписи должностных лиц, ответственных за проведение испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

-----------------------------------------------------------конец формы------------------------------------------------- ----------------------------------

ФОРМА СОГЛАСОВАНА, ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: Генеральный директор _______________________ ___________________ / ______________ / М.П.; Исполнитель: Генеральный директор _______________________ ___________________ / _________________/ М.П.. |  |
| --- | --- |

Приложение № 3
к Техническому Заданию

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ

ЖУРНАЛ

прибытия и убытия на объект сотрудников

Начат ____________ 20_ г.

Окончен __________ 20_ г.

Содержание журнала

| Номер раздела журнала | Наименование раздела журнала | Страница начала раздела |
| --- | --- | --- |
|  | Прибытие и убытие на объект сотрудников подрядной организации |  |

Раздел I. Прибытие и убытие на объект сотрудников подрядной организации

| № п/п | Ф.И.О. сотрудника, наименование организации | Дата и время прибытия сотрудника на Объект | Подпись сотрудника | Дата и время убытия сотрудника на Объект | Подпись сотрудника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

-----------------------------------------------------------конец формы------------------------------------------------- ----------------------------------

ФОРМА СОГЛАСОВАНА, ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: Генеральный директор _______________________ ___________________ / ______________ / М.П.; Исполнитель: Генеральный директор _______________________ ___________________ / _________________/ М.П.. |  |
| --- | --- |

Приложение № 4                     к Техническому заданию

Индикаторы критичности неисправностей (КН) оборудования:

Высокий уровень критичности устанавливается в случаях возникновения неисправностей, связанных с полной неработоспособностью систем и с остановкой работы Объекта (полная или частичная);

Средний уровень критичности устанавливается в случаях возникновения неисправностей, связанных с работоспособностью систем или их частей, но не влияющие на работу Объекта;

Низкий уровень критичности устанавливается в случаях возникновения неисправностей, не влияющих на работоспособность систем и работу Объекта;

Особый уровень критичности устанавливается в случаях возникновения неисправностей (недостатков), связанных с заменой или ремонтом оборудования по заказным позициям, требующих согласования с Заказчиком.

Таблица №1

| Оборудование | Индикатор КН |
| --- | --- |
| Неисправность центрального оборудования, сервера, ПК (АРМ), приборов/панелей/пультов управления, видеорегистратора или видеосервера, видеокамер, коммутаторов. | Высокий |
| Обрыв или КЗ шлейфов (линий связи) / отсутствие связи с оборудованием | Высокий |
| Неисправность оповещателей, извещателей | Средний |
| Неисправность периферийного оборудования, а также сопутствующей инфраструктуры систем и исполнительных устройств | Средний |
| Неисправность резервного источника питания (РИП) | Средний |
| Неисправность/отсутствие основного питания оборудования | Высокий |
| Неисправность стоек оповещения | Высокий |
| Неисправность блока речевого оповещения | Высокий |
| Неисправность усилителей | Высокий |
| Неисправность световой, звуковой индикации шкафов управления | Средний |
| Неисправность задвижек и др. запорной арматуры включая пожарные краны | Высокий |
| Неисправность оросителей | Высокий |
| Неисправность электродвигателей СПЗ | Средний |
| Неисправность узлов АУПТ, ВПВ | Высокий |
| Неисправность насосов АУВПТ, ВПВ | Средний |
| Неисправность модулей АУГПТ | Средний |
| Неисправность измерительных приборов (КИП) | Средний |
| Неисправность контроля доступа двери | Средний |
| Перенос оборудования (применительно ко всем системам и их составным частям) | Особый |
| Дооснащение оборудования (применительно ко всем системам и их составным частям) | Особый |

Таблица №2

Сроки прибытия на объект и устранения неисправностей Исполнителем.

| Уровень критичности (КН) | Время прибытия на Объект (часов) |
| --- | --- |
| Высокий | 3 |
| Средний | 24 |
| Низкий | 48 |
| Особый | 72 |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: Генеральный директор _______________________ ___________________ / ______________ / М.П. | Исполнитель: Генеральный директор _______________________ ___________________ / _________________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 5 к Техническому заданию - Акт приема-передачи технической и эксплуатационной документации (форма) ---------------------------------------------------конец формы------------------------------------------------------------------------------- ФОРМА СОГЛАСОВАНА, ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: Генеральный директор _______________________ ___________________ / ______________ / М.П. | Исполнитель: Генеральный директор _______________________ ___________________ / _________________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 6
к Техническому заданию

ТРЕБОВАНИЯ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ АО «Киностудия «Союзмультфильм»

# ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Значимый инцидент кибербезопасности – реализованная Угроза в Киберпространстве; любое непредвиденное или нежелательное событие, которое может нарушить бизнес-процесс или состояние защищенности Информационного актива, приводящее к одному из следующих последствий:

- невозможность, в соответствии с установленными сроками для структурного подразделения, выполнения бизнес-операций или ограничение функциональности ИТ услуги/ Автоматизированной системы (АС) (для АС Общества категорий «Misson Critical» или «Business Critical»);

- утечка конфиденциальной информации (коммерческая тайна, банковская тайна, персональные данные, аутентификационные данные, иные охраняемые законом тайны или сведения), несущая риски для Общества;

- несанкционированное создание, изменение, удаление, блокировка данных, несущее риски для Общества.

В число Значимых инцидентов кибербезопасности включаются инциденты, несущие риски потери конфиденциальности, целостности, доступности информации, в том числе:

- атаки, направленные на инфраструктуру или сервисы Общества;

- воздействие вредоносного программного обеспечения (ПО);

- эксплуатация уязвимости;

- несанкционированное создание или блокировка учетных записей; 	выявленные признаки и попытки несанкционированного доступа.

ИТ-инфраструктура – средства вычислительной техники, телекоммуникационные средства и построенные на их основе автоматизированные системы и информационные ресурсы.

Оборудование - любые устройства, обладающие функционалом по обработке информации (включая ввод, хранение, отображение, поиск, передачу, коммутацию, управление), которые могут быть подключены к СВТ Общества по интерфейсам (включая беспроводные), предназначенным для передачи данных.

Информационный актив – информация и средства ее обработки.

Кибербезопасность (КБ) – обеспечение защищенности киберпространства, в котором функционирует бизнес и достигается применением набора средств, методик и принципов, направленных на противодействие угрозам в киберпространстве и минимизацию последствий от их реализации.

Киберпространство – информационное пространство, образованное совокупностью телекоммуникационных сетей и Оборудования, средств вычислительной техники и программного обеспечения, а также деятельностью человека по его информационному наполнению.

ЛВС – локальная вычислительная сеть.

Подключение – действие, последствием которого является передача информации между Оборудованием Исполнителя и инфраструктурой или СВТ Общества.

ПСИ – приемо-сдаточные испытания.

СВТ – средства вычислительной техники.

Угроза – потенциально возможное событие, действие (воздействие), которое можно нарушить бизнес-процесс или состояние защищенности информационного актива.

ФПД – фонд программ и документации.

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Реализуя принятые Акционерным обществом «Киностудия «Союзмультфильм» (АО «Киностудия «Союзмультфильм») (далее – «Общество») Требования кибербезопасности (далее – Требования), _____________________________________________ (далее – «Исполнитель») гарантирует соблюдение в рамках исполнения заключенного с Обществом Договора, в том числе при установлении, изменении, расторжении договорных отношений, следующих положений:

1. Стороны согласовали следующие условия:

- до начала исполнения Договора Исполнитель обязан заключить или иметь действующее соглашение о неразглашении конфиденциальной информации, либо условия о конфиденциальности должны быть включены в Договор;

- при подключении Исполнителя к ИТ-инфраструктуре Общества Стороны заключают Соглашение о кибербезопасности. При этом Исполнитель обязан заблаговременно осуществить все необходимые мероприятия, обеспечивающие возможность надлежащего исполнения Соглашения о кибербезопасности;

- Подключение Исполнителя к инфраструктуре Общества: происходит с помощью его доменной учетной записи через корпоративный VPN.

- Общество ознакомляет Исполнителя с внутренними нормативными документами (ВНД) Общества по вопросам кибербезопасности. ВНД направляются Обществом на электронную почту Исполнителя, указанную в п. 5.4 и/или 7.1 Соглашения о кибербезопасности. Данный контроль осуществляется Обществом путём направления в адрес Исполнителя анкеты по форме Общества, которую Исполнитель обязан заполнить и направить в адрес Общества в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения. Анкета направляется по электронной почте на адрес, указанный в п. 5.4 и/или 7.1 Соглашения о кибербезопасности.

- Доступ работников Исполнителя к автоматизированным системам, Оборудованию, СВТ Общества производится после подписания работниками Исполнителя «Обязательства о соблюдении требований кибербезопасности в АО «Киностудия «Союзмультфильм» (по форме Приложения №4.1 к Положению). При этом, допуск работников Исполнителя в помещения (на объекты, территорию) в рамках Договора не предоставляется. Исполнителя обязуется предоставить Обществу подписанные работниками Исполнителя обязательства о соблюдении требований кибербезопасности Общества в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания. Исполнителя несет ответственность за действия своих работников и выполняемые ими работы (оказываемые услуги) в автоматизированных системах, на Оборудовании и СВТ

Общества в полном объеме;

- В случае нарушения Исполнителем/ работниками Исполнителя настоящих Требований, условий Соглашения о кибербезопасности, обязательства о соблюдении требований кибербезопасности, Общество вправе отказать Исполнителю в предоставлении доступа к своей ИТ-инфраструктуре, а также отказаться от Договора в любое время без возмещения убытков Исполнителю, путём направления Исполнителю соответствующего уведомления не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до момента прекращения Договора.

- Исполнитель гарантирует следующее:

  - Исполнение условий Договора не приведет к появлению скрытых функциональных возможностей (недокументированных изменений, операций, либо внедренных «программных закладок»), а также компьютерных вирусов, троянов, само ликвидирующихся механизмов, механизмов защиты от копирования и других подобных машинных команд, которые могут деактивировать, уничтожить или иным образом изменить данные Общества, программное или аппаратное обеспечение Общества.

  - При выполнении работ / оказании услуг по техническому обслуживанию и поддержке Оборудования/СВТ Общества, подключенного к ЛВС Общества, Исполнитель несет ответственность за своевременное обновление системного и прикладного ПО такого Оборудования / СВТ Общества.

- В каждом случае нарушений гарантий, указанных в п. 3 Положения, Исполнитель выплачивает Обществу штрафную неустойку в размере 10 (десять) % от общего размера вознаграждения, указанного в Договоре, а также обязуется в полном объёме возместить убытки, причинённые Обществу вследствие нарушения Исполнителем гарантий, указанных в п. 3 Положения. Взыскание убытков не лишает Общество возможности прибегать к любым иным мерам защиты своих прав и интересов, предусмотренных действующим законодательством и соглашением Сторон, в том числе взысканию неустойки в полном размере сверх убытков.

- Исполнитель в рамках исполнения обязательств по Договору вправе привлекать третьих лиц с соблюдением следующих условий:

- привлечение третьих лиц Исполнитель обязан предварительно письменно согласовать с Обществом;

- привлекаемые третьи лица обязаны соблюдать настоящие Требования;

- запрещено самостоятельное подключение Исполнителем третьих лиц к ИТ инфраструктуре Общества и/или предоставление доступа к СВТ и АС Общества без письменного согласования с Обществом;

- в случае необходимости передачи привлеченному третьему лицу защищаемой информации порядок такой передачи, условия передачи и обработки, требования к защите информации определяются отдельным договором между Обществом и привлеченным третьим лицом;

- Исполнитель несет полную ответственность за все действия и/или

бездействия привлекаемых им третьих лиц;

- доступ работников третьих лиц к автоматизированным системам, Оборудованию, СВТ Общества производится после подписания ими «Обязательства о соблюдении требований кибербезопасности в АО «Киностудия «Союзмультфильм» (по форме Приложения №4.1 ОБЯЗАТЕЛЬСТВО О СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ В АО «КИНОСТУДИЯ «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» к Приложению №4 настоящего ТЗ). Исполнитель обеспечивает хранение обязательств о соблюдении требований кибербезопасности, подписанных его представителями, в течение срока действия Договор и Соглашения о кибербезопасности, и предоставляет их копии Заказчику при наличии письменного запроса.

6. Стороны назначают ответственных лиц за взаимодействие и организацию контроля по Договору в части:

- Организации и взаимодействие по вопросам ИТ, связанных с исполнением предмета Договора:

| От Общества: | От Исполнителя: |
| --- | --- |

- Организации взаимодействия по КБ:

| От Общества: Отдел кибербезопасности e-mail: | От Исполнителя: |
| --- | --- |

- Исполнитель обязан информировать Общество обо всех фактах нарушения Требований или событиях, способных привести к таким нарушениям. Информирование осуществляется в максимально короткий срок, но не позднее 24 часов с момента обнаружения данного факта через ответственного за организацию контроля и взаимодействие соблюдения требовании КБ со стороны Общества, а в случае экстренной ситуации – по телефону ______________________.

- В каждом случае нарушения Требований, повлекших возникновение значимого инцидента КБ в ИТ-инфраструктуре Общества или наступления события на стороне Исполнителя, повлекшего возникновение значимого инцидента КБ в ИТ-инфраструктуре

Общества, Исполнитель обязан выплатить Обществу штрафную неустойку в размере 10 (десять)% от общего размера вознаграждения, указанного в Договоре, за каждый инцидент, а также полностью возместить причиненные ему убытки.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: Генеральный директор _______________________ ___________________ / ______________ / М.П. | Исполнитель: Генеральный директор _______________________ ___________________ / _________________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1 к Требованиям кибербезопасности

АО «Киностудия «Союзмультфильм»

ФОРМА ОБЯЗАТЕЛЬСТВА О СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ В АО «КИНОСТУДИЯ «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ»

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО О СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ В АО «КИНОСТУДИЯ «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ»

Я, ________________________, являясь представителем __________________ (далее – «Исполнитель»), обязуюсь выполнять перечисленные ниже требования:

- Использовать предоставленный мне доступ к автоматизированным системам (АС) АО «Киностудия «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» (далее – Общество), оборудованию, средствам вычислительной техники (СВТ) и помещениям исключительно в целях исполнения обязательств по заключенному Исполнителем с Обществом договору (далее – «Работы»).

- Не разглашать и не использовать в личных целях и целях третьих лиц конфиденциальную информацию Общества, доступ к которой предоставлен мне для проведения Работ, соблюдать требования режима коммерческой тайны Общества.

- Не разглашать и не обсуждать на форумах, в СМИ, в конференциях сети Интернет, в общедоступных интернет-мессенджерах (Viber, WhatsApp, Telegram, Skype и т.д.) любую информацию Общества, в том числе из почтовых рассылок, полученную посредством любых средств коммуникации, если иное прямо не предусмотрено условиями договора.

- Препятствовать ознакомлению посторонних лиц с конфиденциальными документами Общества, не допускать утрату (кражу, порчу, утерю) материальных носителей (USB-носителей, оптических дисков, внешних жестких дисков и др.), содержащих конфиденциальную информацию Общества.

- Не хранить конфиденциальную информацию Общества в общедоступных ресурсах,не передавать ее за пределы сетей Общества в открытом (незащищенном от доступа посторонних лиц) виде, не использовать для передачи конфиденциальной информации общедоступные интернет-мессенджеры (Viber, WhatsApp, Telegram, Skype и т.д.).

- Без лишней необходимости не распечатывать электронные конфиденциальныедокументы Общества, забирать свои распечатанные документы из принтеров сразу после окончания печати и удалять файлы из папок сканирования.

- По завершении использования, уничтожать документы и медиа-носители, содержащие конфиденциальную информацию, методом механической переработки с помощью уничтожителей бумаг (шредеров).

- При получении удаленного доступа к ИТ-инфраструктуре Общества:

  - не оставлять рабочее место без блокировки,

  - соблюдать парольную политику в части удовлетворения следующим требованиям: 	длина пароля должна быть не менее 12 символов;

- пароль должен содержать в себе символы как минимум трех категорий из четырех: буквы нижнего регистра (от a до z), буквы верхнего регистра (от A до Z), цифры (от 0 до 9) и спецсимволы (например: $, #, %);

- пароль не должен совпадать с логином и повторять предыдущие 4 пароля для данной учетной записи пользователя;

- пароль не должен включать осмысленные слова, словосочетания, общепринятые аббревиатуры, а также основываться на доступных данных о пользователе (фамилии, дате рождения, именах родственников, номеров телефонов и др.) или легко угадываемом алгоритме смены (Smi1le!, Smi2le!, Smi3le! и т.д.);

- пароль не должен содержать широко известные или легко угадываемые слова и последовательности символов (12345678, password, qwerty, aaabbb и т.д.)

- пароль по умолчанию (созданный при создании учетной записи пользователя) должен быть изменен пользователем при первом входе;

- пароль должен изменяться не реже чем 1 раз в 80 дней с момента последнего изменения;

- в случае разглашения или компрометации пароль должен быть незамедлительно изменен.

8.3. Соблюдать следующие правила обращения с паролями:

- не записывать пароль на предметах и материальных носителях, а также не хранить его в файле в открытом виде;

- не использовать один и тот же пароль для различных учетных записей;

- не передавать кому-либо (в т.ч. своим коллегам и руководителям, а также работникам Общества) свой пароль, равно как и использовать чужие пароли для работы с СВТ и АС Общества;

- не осуществлять попытки подбора паролей (в том числе автоматизированными способами), не пытаться завладеть паролями других лиц.

8.4. Не открывать вложения и не переходить по ссылкам, указанным в почтовых сообщениях, имеющих признаки фишинга, включая:

- сообщение замаскировано под официальное письмо организации и требует каких-либо быстрых действий или ответа;

- сообщение содержит ссылки на интернет-ресурсы, визуально похожие на оригинальные ресурсы организации, однако в отношении которых возникают сомнения;

- к сообщению прикреплен файл-вложение, который настойчиво предлагается открыть;

- в тексте сообщения содержатся опечатки, ошибки, избыточные знаки препинания.

8.5. Не переходить по коротким ссылкам вида bit.ly или goo.gl.

9. Не использовать ПО следующих категорий при подключении к корпоративной сети Общества:

- сканеры портов и анализаторы трафика;

- средства для организации удаленного доступа, не утвержденные требованиями Общества, включая средства для создания зашифрованных каналов связи (VPN-, DNS-, SSH-, HTTPS-туннели и пр.);

- ПО, используемое для анонимного доступа в сеть Интернет (включая веб сервисы, прокси-серверы);

- ПО для обхода средств защиты, включая средства подбора и восстановления паролей, поиска уязвимостей;

- ПО, предназначенное для сокрытия или внедрения дополнительной

информации в цифровые объекты (в том числе реализующее методы стеганографии);

- ПО, осуществляющее сбор информации с клавиатуры, экрана, микрофона (снифферы);

- специализированные программные средства, оказывающее влияние на сетевые настройки СВТ, серверов и сетевого оборудования.

- Не рассылать с корпоративных почтовых адресов Общества сообщений развлекательного, рекламного и иного характера, не относящегося к исполнению обязательств по заключенным с Обществом договорам.

- Не использовать АРМ Общества (в том числе с использованием расширений к веб браузеру) и личные СВТ, подключенные к сетям Общества, для посещения интернет ресурсов:

- содержание и направленность которых запрещены международным и

российским законодательством;

- содержащих материалы, носящие вредоносную, угрожающую, клеветническую, непристойную информацию, а также информацию, оскорбляющую честь и достоинство других лиц;

- содержащих материалы, способствующие разжиганию межнациональной розни, подстрекающие к насилию, призывающие к совершению противоправной деятельности, в том числе разъясняющие порядок применения взрывчатых веществ и иного оружия и т.д.

12. Информировать ответственное лицо Общества по вопросам кибербезопасности обо всех Инцидентах КБ5 и событиях, создающих угрозу причинения ущерба Обществу, а также об обращениях третьих лиц с целью незаконного получения конфиденциальной информации Общества.

Я даю согласие Обществу на обработку моих персональных данных (ФИО, контактные адрес электронной почты и номер телефона, место работы/должность) в целях предоставления мне доступа к автоматизированным системам/информационным ресурсам и сервисам, в т.ч. обеспечения необходимым оборудованием и СВТ, в рамках выполнения Работ/Услуг6.

Я предупрежден(а) о том, что Общество вправе использовать полученную в результате такого анализа информацию для проведения расследований, в том числе, с привлечением правоохранительных органов, а также использовать в качестве доказательств в суде, и подтверждаю, что в этих случаях я не вправе рассчитывать на соблюдение в отношении этих сообщений конфиденциальности со стороны Общества.

Я понимаю, что в случае выявления нарушений требований, перечисленных в настоящем Обязательстве, повлекших причинение ущерба Обществу, Обществ вправе отстранить меня от Работ, приостановить мой доступ к своим АС, оборудованию, СВТ и в помещения Общества, а в случае подтверждения факта ущерба, требовать его возмещения Исполнителем, в т.ч. в судебном порядке.

Я осведомлен, что нормами законодательства РФ для работника в качестве мер дисциплинарного воздействия предусмотрены, в том числе, увольнение по инициативе работодателя, привлечение к административной ответственности с целью возмещения убытков, причиненных нарушением прав обладателя информации, составляющей коммерческую тайну, а также привлечение к уголовной ответственности, по статьям УК РФ, предусматривающим максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Я понимаю, что в случае нарушения требований настоящего Обязательства, ко мне могут быть применены вышеперечисленные меры.

«___» __________ 20___ 	 __________________/_________________

(подпись)/(ФИО)

ФОРМА СОГЛАСОВАНА, ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: Генеральный директор ___________________ / ______________/ М.П. | Исполнитель: Генеральный директор ___________________ / __________________/ М.П. |
| --- | --- |

5 Инцидент кибербезопасности – появление одного или нескольких нежелательных, или неожиданных событий КБ, с которыми связана значительная вероятность компрометации бизнес-операций и создания угрозы КБ включая, но не ограничиваясь:

- системные сбои;

- ошибки пользователей;

- несоблюдение политик и требований КБ;

- информационные атаки и атаки, направленные на инфраструктуру и сервисы Общества.

6 Положения абзаца применимы в случае предоставления доступа к автоматизированным системам/информационным ресурсам и сервисам Общества.

Приложение № 7                     к Техническому заданию

- Дефектный акт.

- Приложение № 8 Дефектная ведомость.

------------------------------------------------------конец форм-----------------------------------------------------------------------------------

ФОРМЫ СОГЛАСОВАНЫ, ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: Генеральный директор _______________________ ___________________ / ______________ / М.П.; Исполнитель: Генеральный директор _______________________ ___________________ / _________________/ М.П.. |  |
| --- | --- |

Приложение № 9                     к Техническому заданию

- Акт проведения общих работ по техническому обслуживанию противопожарных систем. АПС, ПА, СОУЭ, АУГПТ, СПЗ.

- Приложение № 10 Акт проведения общих работ по техническому обслуживанию противопожарных систем. АУВПТ, АУГПТ, ВПВ.

- Приложение № 11 Акт проведения общих работ по техническому обслуживанию противопожарных систем. СКУД, СОС.

- Приложение № 12 Акт проверки работоспособности насосов, электроуправления, сигнализации внутреннего противопожарного водопровода и системы пожаротушения.

- Приложение № 13 Акт проверки аккумуляторных батарей

-----------------------------------------------------конец формы-----------------------------------------------------------------------------------

ФОРМА СОГЛАСОВАНА, ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: Генеральный директор _______________________ ___________________ / ______________ / М.П. | Исполнитель: Генеральный директор _______________________ ___________________ / _________________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 14                     к Техническому заданию

- Акт проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта. АПС, ПА, СОУЭ, АУГПТ, СПЗ.

- Приложение № 15 Акт проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта. АУВПТ, ВПВ.

- Приложение № 16 Акт проверки работоспособности систем. СКУД, СОС.

- Приложение № 17 Акт испытаний системы внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ) на работоспособность.

- Приложение № 18 Акт проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта. АУГПТ.

- Приложение № 19 Акт перекатки пожарных рукавов.

- Приложение № 20 АКТ промывки трубопроводов и смены воды внутреннего противопожарного водопровода.

-----------------------------------------------------конец формы-----------------------------------------------------------------------------------

ФОРМА СОГЛАСОВАНА, ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: Генеральный директор _______________________ ___________________ / ______________ / М.П. | Исполнитель: Генеральный директор _______________________ ___________________ / _________________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 21                     к Техническому заданию

Перечень ЗИП

- Перечень оборудования автоматической пожарной сигнализации:

| № п/п | Наименование | Марка, модель | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сетевой контроллер адресного шлейфа | ГК Сигма, КА2 | 1 |
| 2 | Адресный ручной извещатель | ГК Сигма, ИР | 1 |
| 3 | Адресно-аналоговый дымовой оптико-электронный пожарный извещатель (с базой) | ГК Сигма, ИП212-03 (АЗДПИ) | 3 |
| 4 | Источник вторичного электропитания резервированный | ГК Сигма, ИБП-12 | 1 |
| 5 | Источник вторичного электропитания резервированный | ГК Сигма, ИБП-1200 исп. 1 | 1 |
| 6 | Аккумуляторная батарея | 12v7Ah | 2 |
| 7 | Аккумуляторная батарея | 12v17Ah | 2 |
| 9 | Кабельные линии (питающие и распределительные) в соответствии со структурной схемой системы | - | 100 (м.п.) |

- Перечень оборудования пожарной автоматики:

| № п/п | Наименование | Марка, модель | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адресный исполнительный модуль для коммутации нагрузки в цепях переменного или постоянного тока | ГК Сигма, ИСМ220.4 | 1 |
| 2 | Модуль управления (адресный) | ГК Сигма, ИСМ | 1 |
| 3 | Адресный модуль короткого замыкания (изолятор) | ГК Сигма, МКЗ | 1 |
| 4 | Адресный расширитель на 5 шлейфов | ГК Сигма, АР5 | 1 |
| 5 | Адресный ручной извещатель (устройство дистанционного пуска – УДП) | ГК Сигма, ИР-Пуск | 1 |
| 6 | Источник вторичного электропитания резервированный | ГК Сигма, ИБП-1200 исп. 1 | 1 |
| 7 | Кабельные линии (питающие и распределительные) в соответствии со структурной схемой системы | - | 100 (м.п.) |

- Перечень оборудования системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре:

| № п/п | Наименование | Марка, модель | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Речевой оповещатель 6/3 ВА | Honeywell L-PWP06A 6\3 | 1 |
| 2 | Комбинированный свето-звуковой оповещатель | Маяк-24 КП | 1 |
| 3 | Световой оповещатель «ВЫХОД» | Молния - 24 | 1 |
| 4 | Световой оповещатель «ВЫХОД» | Молния-24 ULTRA | 1 |
| 5 | Световой оповещатель «Направление движения направо» | Молния - 24 | 1 |
| 6 | Световой оповещатель «Направление движения налево» | Молния - 24 | 1 |

- Перечень оборудования системы автоматического газового пожаротушения:

| № п/п | Наименование | Марка, модель | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аккумуляторная батарея | 12v4.5Ah | 2 |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный | ИП-212-45 | 3 |
| 3 | Устройство дистанционного пуска | УДП 513-3М | 1 |

- Перечень оборудования установки водяного пожаротушения:

| № п/п | Наименование | Марка, модель | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спринклерный ороситель | СВО0-РВ(д) 0,35-R1/2Р 68 С (СВН-10),1/2" | 5 |
| 2 | Пожарный кран (ПК) | ООО "Пульс", КПЛМ 50-1, 90 муфта цапка | 1 |
| 3 | Электроконтактный манометр | ДМ2005СгУ2 1,6МПа | 1 |
| 4 | Кран пробно-спусковой сальниковый латунный с изогнутым спуском 1/2" | CW617N PN15 | 1 |
| 5 | Трёхходовой кран | DN 15 | 2 |

- Перечень оборудования системы противодымной защиты:

| № п/п | Наименование | Марка, модель | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Противопожарный клапан с электроприводом | - | 1 |
| 2 | Кабельные линии (питающие и распределительные) в соответствии со структурной схемой системы | - | 100 (м.п.) |

- Перечень оборудования системы контроля и управления доступом:

| № п/п | Наименование | Марка, модель | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сетевой контроллер устройств считывания кода | ГК Сигма, КД2 | 1 |
| 2 | Извещатель охранный магнитоконтактный | ИО -102-2 | 2 |
| 3 | Считыватель | - | 2 |
| 4 | Кнопка экстренной разблокировки двери | - | 1 |
| 5 | Кнопка «Выход» | - | 1 |
| 6 | Замок электромагнитный со стандартным доводчиком | Optimus, EM-280 | 1 |
| 7 | Источник вторичного электропитания резервированный | ГК Сигма, ИБП-12 | 1 |
| 8 | Аккумуляторная батарея | 12v7Ah | 2 |
| 9 | Кабельные линии (питающие и распределительные) в соответствии со структурной схемой системы | - | 100 (м.п.) |

- Перечень оборудования системы охранной сигнализации:

| № п/п | Наименование | Марка, модель | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адресный извещатель оптико -электронный, инфракрасный | ГК Сигма, АОПИ | 1 |
| 2 | Адресный извещатель разбития стекла | ГК Сигма, ИРС | 1 |
| 3 | Адресный магнито-контактный извещатель | ГК Сигма, АМК | 1 |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: Генеральный директор _______________________ ___________________ / ______________ / М.П. | Исполнитель: Генеральный директор _______________________ ___________________ / _________________/ М.П. |
| --- | --- |

Разглашение – действие или бездействие, в результате которых конфиденциальная информация становится известной третьим лицам без согласия Общества или вопреки условиям договора. Разглашением может быть признана как устная передача конфиденциальной информации, так и отправка ее на внешнюю почту, публикация в публичных Интернетресурсах, обсуждение конфиденциальных вопросов в публичных местах и Интернет, оставление носителей конфиденциальной информации без присмотра и т.д.

За исключением случаев прямо предусмотренными условиями заключенного договора.

Данное требование не распространяется на подключение к гостевой Wi-Fi сети (SSID: Guest).