Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования для нужд УФПС Орловской области

Орел, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Акционерное общество «Почта России» в лице УФПС Орловской области |
| 2 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 3 | ОПС | Отделение почтовой связи |
| 4 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 5 | Исполнитель | Физическое или юридическое лицо, которое оказывает услуги в соответствии с договором, заключенным с Заказчиком |
| 6 | Услуги | Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования для нужд УФПС Орловской области |
| 7 | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 8 | МСЦ | Магистральный сортировочный центр |
| 9 | ТЗ | Техническое задание |
| 10 | Оборудование | Системы вентиляции и кондиционирования |

- НАИМЕНОВАНИЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Оказание услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования для нужд УФПС Орловской области.

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Услуги оказываются в соответствии с Перечнем оказываемых услуг (Приложение № 1 к ТЗ) и Перечнем оборудования (Приложение № 2 к ТЗ).

Целью закупки является поддержание температурного режима в помещениях в соответствии с санитарными нормами, путем бесперебойного функционирования систем кондиционирования.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Начало услуг – в течение 1 (одного) календарного дня с даты заключения Договора.

Окончание оказания услуг – по истечении 24 (двадцати четырех) месяцев с даты заключения Договора.

  - Услуги оказываются Исполнителем на основании направленных по электронной почте Заказчиком заявок. Срок выполнения заявки Исполнителем – в течение 3 (три) календарных дня с даты направления заявки Заказчиком в адрес Исполнителя.

  - Место оказания услуг указано в Приложении № 2 к ТЗ.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

  - Услуги оказываются в соответствии с ТЗ, Перечнем оказываемых услуг (Приложение № 1 к ТЗ) и Перечнем оборудования (Приложение № 2 к ТЗ).

  - Оказание услуг Исполнитель выполняет с использованием собственных материалов и оборудования.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Требования к качеству оказываемых услуг

Все услуги по техническому обслуживанию систем кондиционирования, на объектах УФПС Тульской области должны осуществляться квалифицированным, прошедшим обучение и аттестованным профильным персоналом Исполнителя в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- ГОСТ 30494-2011 Межгосударственный стандарт. «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;

- ГОСТ 31532-2012 Межгосударственный стандарт. «Энергосбережение. Энергетическая эффективность. Состав показателей. Общие положения»;

- ГОСТ 12.1.003-2014 Межгосударственный стандарт. «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности»;

- СП 255.1325800.2016. Свод правил. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения;

- СП 336.1325800.2017. Свод правил. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации;

- СП 131.13330.2025. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99

- паспорта оборудования;

- инструкции по эксплуатации оборудования.

Исполнитель гарантирует качество оказываемых услуг в течение всего срока оказания услуг.

  - Условия оказания услуг

Услуги должны выполняться в рабочее время и в рабочие дни структурных подразделений, кроме дней, официально объявленных праздничными.

Перечень услуг по заявкам Заказчика при проведении технического обслуживания систем кондиционирования на объектах УФПС Орловской области указан в Приложении № 1 к ТЗ.

Исполнитель обязан предоставить для оказания услуг:

- количественный и качественный состав персонала, необходимый для качественного оказания услуг в соответствии с объёмами и требованиями настоящего ТЗ;

- количественный и качественный состав инженерно-технического персонала (начальник участка, производители услуг, мастера, инженеры) в соответствии с нормативами численности руководителей и специалистов;

Исполнитель обязан по требованию Заказчика предоставить необходимые удостоверения об аттестации, подтверждающие, что персонал Исполнителя, привлекаемый к оказанию услуг, прошел необходимое обучение, аттестацию и соответствует присвоенной квалификации.

Исполнитель обязан по требованию Заказчика представить необходимые документы, подтверждающие наличие службы либо специалиста по охране труда, производственному контролю в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также:

- аттестационной (квалификационной) комиссии с обучением и аттестацией членов комиссии в специализированных учебных центрах (комиссиях Ростехнадзора РФ);

- пожарно-технической комиссии;

Заказчик вправе отказать в допуске к оказанию услуг и потребовать от Исполнителя предоставить квалифицированный персонал, который будет соответствовать требованиям, изложенным в настоящем разделе.

Исполнитель обязан нести ответственность за исправное техническое состояние обслуживаемого оборудования на объектах Заказчика в течение всего срока действия договора.

Исполнитель обязан проводить перед началом рабочей смены и допуском к оказанию услуг оценку актуального функционального состояния персонала на предмет алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

Исполнитель, по согласованию с ответственным представителем Объекта Заказчика, организует в зоне оказания услуг расстановку необходимого оборудования, оснастки, раскладки материалов в пределах ремонтной зоны, включая доступ до соответствующих частей оборудования, для оказания услуг;

Исполнитель обязан:

-          обеспечить оказание услуг по заявкам Заказчика, в срок не более 3 (трех) календарных дней с даты направления заявки Заказчиком. Заявка направляется Исполнителю ответственными представителями Заказчика по электронной почте;

-	обеспечить защиту ремонтируемых и расположенных рядом с рабочей зоной оборудования и конструкций от загрязнения или поломок;

-	организовать погрузку/разгрузку транспортных средств и перемещение завезенных материалов, отходов при монтаже, демонтаже;

-	обеспечить оперативный контроль качества оказываемых услуг;

-	обеспечить Заказчику возможность контроля качества и хода оказания услуг, осуществления входного контроля поставляемых материалов и запасных частей;

-	незамедлительно письменно сообщать Заказчику об обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут повлечь невозможность завершения оказания услуг в срок;

-	обеспечить доставку персонала, погрузку и разгрузку «от» и «до» объекта Заказчика инструментов и всех необходимых расходных материалов и запасных частей своими силами и средствами;

-	после каждого оказания услуг вывезти мусор, образовавшийся в процессе оказания услуг.

В стоимость оказания услуг входит: стоимость комплектующих изделий, расходных материалов, применение специализированного оборудования и инструмента, работы по демонтажу и монтажу, стоимость доставки на объект, с учетом всех налогов и сборов компании.

В период оказания услуг в случае выхода из строя оборудования систем кондиционирования не по вине Исполнителя, а также в случае необходимости проведения ремонта указанного оборудования, Исполнитель с участием ответственного представителя Заказчика составляет Акт о неисправности оборудования, в котором указывает, какое оборудование вышло из строя, по какой причине, что необходимо для проведения ремонта. На основании составленного Акта о неисправности оборудования Заказчик направляет Исполнителю заявку на ремонтно-восстановительные работы.

В целях осуществления контроля за исполнением Заказчик вправе потребовать фотофиксацию до и после оказания услуг.

Если услуги оказаны с нарушением обязательных требований, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ, и (или) иных актов и документов, устанавливающих требования к услугам, если соблюдение Исполнителем таких документов предусмотрено Договором, их результат является некачественным.

Используемые детали и расходные материалы должны быть новыми (ранее не находившимися в использовании у Исполнителя и (или) третьих лиц), быть не подвергшимся ранее ремонту (модернизации и (или) восстановлению), не должны находится в залоге, под арестом, или под иным обременением.

  - Требования к безопасности

Вся полнота ответственности при оказании услуг на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя, оказывающего услуги.

Оказание услуг должно осуществляться при соблюдении требований Федеральных законов и иных нормативно-правовых актов РФ, в том числе:

•	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

•	постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

•	Правила устройства электроустановок. Шестое издание», утвержденные Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979 (в контексте эксплуатации электрооборудования систем вентиляции и кондиционирования);

•	ГОСТ 12.1.033-81 Государственный стандарт Союза ССР. «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и определения»;

•	ГОСТ 12.1.036-81 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях»;

•	ГОСТ 12.1.005-88 Межгосударственный стандарт. «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;

•	ГОСТ Р ЕН 355-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Амортизаторы. Общие технические требования. Методы испытаний»;

•	ГОСТ Р ЕН 362-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Соединительные элементы. Общие технические требования. Методы испытаний»;

•	ГОСТ Р 58208-2018/EN 363:2008 Национальный стандарт Российской Федерации. «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Системы индивидуальной защиты от падения с высоты. Общие технические требования»;

•	СП 7.13130.2013. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности.

  - Условия сдачи-приемки услуг

Приемка оказанных услуг производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком отчетных документов, указанных в п. 6.5 ТЗ.

По окончании приемки оказанных услуг в каждом отчетном периоде Стороны подписывают Акт сдачи-приемки оказанных услуг и отчет об оказанных услугах.

В соответствии с условиями Договора.

  - Требования к передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

По результатам оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику следующую документацию:

- акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах;

- отчет об оказанных услугах в 2 (двух) экземплярах;

- счет в 1 (одном) экземпляре

-счет-фактура/универсальный передаточный документ в 2 (двух) экземплярах (предоставление счета-фактуры/универсального передаточного документа не требуется в случае, если Исполнитель не является плательщиком НДС).

В каждом объекте почтовой связи факт технического обслуживания удостоверяется календарным штемпелем ОПС и подписью начальника, если на месте проведения технического обслуживания календарный штемпель не предусмотрен, то подпись ставит ответственное лицо структурного подразделения или иное уполномоченное лицо, после чего сдается Заказчику вместе с актом сдачи-приемки оказанных услуг.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантийный срок на оказание Услуг и использованные при этом материалы должен составлять 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акт сдачи-приемки оказанных услуг.

Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество оказанных Услуг, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Исполнителю требование о безвозмездном устранении недостатков при оказании услуг в сроки, установленные в таком требовании.

Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Исполнителю об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Исполнителем.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Исполнитель обязан принимать участие в приемке Технического обслуживания систем кондиционирования в качестве эксплуатирующей организации с последующей выдачей замечаний/рекомендаций монтажной организации.

В случае оказания услуг, неучтенных ТЗ, необходимость оказание которых влияет на обеспечение безопасной эксплуатации оборудования, Исполнитель обязан уведомить Заказчика, составить и предоставить Заказчику перечень дополнительных услуг.

Услуги оказываются в существующих зданиях и сооружениях, в стесненных условиях действующей организации, без остановки производственного процесса.

Исполнитель отвечает за принятие необходимых и достаточных мер для исключения негативного воздействия на технологический процесс работающего оборудования (не допускать попадания посторонних предметов, влаги. на ключи управления, оборудование).

При возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя, восстановительные и ремонтные оказания Услуг осуществляются силами и средствами Исполнителя.

Оказание Услуг, сопровождающихся образованием пыли, а также с вероятной возможностью механических повреждений мебели и оборудования Заказчика, Исполнитель принимает меры по предотвращению подобных ситуаций (защита брезентом, пленкой).

Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за:

- потерю или нанесение ущерба Объекту в период оказания услуг;

- причинение увечий или смерть людей при оказании услуг на объекте;

- нанесение ущерба любому имуществу в результате оказания услуг на Объекте, а также исков, судебных разбирательств, убытков, затрат и других расходов, возникающих в связи с оказанием Услуг.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень оказываемых услуг | 5 |
| 2 | Список оборудования с указанием места их нахождения | 6 |
| 3 | Перечень расходных материалов с указанием их количества | 17 |

Приложение № 1

к техническому заданию

Перечень оказываемых услуг

Система кондиционирования:

-   внешний осмотр корпуса и узлов кондиционера на предмет выявления внешних признаков повреждений узлов и агрегатов;

- чистка входных жалюзей и воздушного фильтра внутреннего блока (специальным антибактериальным составом;

-  чистка теплообменника внутреннего блока (специальным антибактериальным составом);

-  чистка теплообменника внешнего блока;

-   проверка состояния электрических соединений между блоками, в блоках;

-  проверка исправности электродвигателя и лопастей вентилятора внутреннего блока,

-  измерение рабочего тока вентилятора внутреннего блока;

-  проверка исправности электродвигателя и лопастей вентилятора наружного блока, измерение рабочих токов обмоток компрессора, вентилятора наружного блока;

-  проверка работы кондиционера во всех режимах;

-  проверка функционирования индикации режимов работы;

-  проверка работы выходных жалюзей внутреннего блока;

-  проверка рабочих давлений и дозаправка фреоном в случае необходимости;

-  проверка герметичности соединений контура прохождения хладагента (в доступных местах);

-  проверка наличия хладагента в системе;

-  проверка исправности дренажной системы;

-  проверка исправности электродвигателей и лопастей внутреннего/внешнего блоков;

Система приточно–вытяжной вентиляции:

- произвести визуальный осмотр;

- проверка состояние электрики и заземления;

- корректировка настройки системы;

- Установка наличия нехарактерных звуков, перегрева выше +70 градусов и вибрации с письменной фиксацией результатов;

-Визуальный контроль гнущихся элементов с фиксацией результатов;

- Проверка всех двигающихся частей, а также креплений гайками, болтами и других;

- Проверка креплений и противовибрационных механизмов;

- Выявление нехарактерных звуков и перегрева подшипников. Осмотр изоляции двигателя. Данные фиксируются в журнале технического обслуживания вентиляции.

- Осмотр изоляции двигателя. Данные фиксируются в журнале технического обслуживания вентиляции;

- Контроль силы тока с фиксацией данных;

- Исследование электропроводки, соединений проводов с фиксацией результатов в письменном виде;

- Исследование воздушных путей вентилятора, очистка от пылевых отложений.

- Очистка крыльчатки вентилятора с фиксацией выявленных поломок в журнале технического обслуживания вентиляции;

- Чистка внешней поверхности вентилятора.

Приложение № 2

к техническому заданию

Перечень оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Место расположения | Этаж | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кондиционер | г. Орёл, ул Приборостроительная, д. 21 | 1 | 04701711006903 |
| 2 | Кондиционер | г. Орёл, ул Приборостроительная, д. 21 | 1 | 04701711006904 |
| 3 | Сплит-система Centek CT 65L36 | г Орёл, б-р Молодежи, д. 20 | 1 | 04700011012447 |
| 4 | Сплит система NewTek 65D24 | г Орёл, б-р Молодежи, д. 20 | 1 | 04700011012443 |
| 5 | Сплит-система Dantex RK-18ENT2 | г Орёл, б-р Победы, д. 5 | 1 | ЗБ04700100006099 |
| 6 | Сплит-системы Hisense Premium Classic A AS-13HR4SVD | г Орёл, б-р Победы, д. 5 | 1 | ЗБ04700100000805 |
| 7 | Сплит система NewTek 65D09 | г Орёл, пер Восход, д. 12 | 1 | ЗБ04700100030202 |
| 8 | Сплит-система Daнatsu DA-12H | г Орёл, пер Матроса Силякова, д. 4 | 1 | ЗБ04700100015777 |
| 9 | Кондиционер | г Орёл, пер Янтарный, д. 3 | 1 | 04700111000693 |
| 10 | Тепловентилятор ГРЕЕРС ВС-1230 | г Орёл, пл Привокзальная, д. 1 | 1 | 04700011011776 |
| 11 | Тепловентилятор ГРЕЕРС ВС-1230 | г Орёл, пл Привокзальная, д. 1 | 1 | 04700011011777 |
| 12 | Тепловентилятор ГРЕЕРС ВС-1230 | г Орёл, пл Привокзальная, д. 1 | 1 | 04700011011778 |
| 13 | Тепловентилятор ГРЕЕРС ВС-1230 | г Орёл, пл Привокзальная, д. 1 | 1 | 04700011011779 |
| 14 | Сплит система NewTek 65D09 | г Орёл, пл Привокзальная, д. 1 | 3 | ЗБ04700100030199 |
| 15 | Сплит система NewTek 65D09 | г Орёл, пл Привокзальная, д. 1 | 3 | ЗБ04700100030201 |
| 16 | Сплит-система Daнatsu DA-09H | г Орёл, пл Привокзальная, д. 1 | 1 | ЗБ04700100015765 |
| 17 | Сплит-система Daнatsu DA-09H | г Орёл, пл Привокзальная, д. 1 | 3 | ЗБ04700100015766 |
| 18 | Сплит-система Dantex RK-18ENT2 | г Орёл, пл Привокзальная, д. 1 | 1 | ЗБ04700100006100 |
| 19 | Сплит система NewTek 65D09 | г Орёл, пл Привокзальная, д. 1 | 3 | ЗБ04700100030200 |
| 20 | Сплит-система Dahatsu DA-24Н МСЦ | г Орёл, пл Привокзальная, д. 1 | 2 | 04700011012346 |
| 21 | Сплит система NewTek 65D24 | г Орёл, пл Привокзальная, д. 1 (серверная) | 3 | 04700011012446 |
| 22 | Сплит-система Daнatsu DA-18H | г Орёл, ул 5-й Орловской стрелковой дивизии, д. 4 | 1 | ЗБ04700100015771 |
| 23 | Тепловентилятор Ballu | г Орёл, ул Базовая, д. 2 | 1 | 04700111001030 |
| 24 | Тепловентилятор Ballu | г Орёл, ул Базовая, д. 2 | 1 | 04700111001031 |
| 25 | Тепловентилятор Ballu | г Орёл, ул Базовая, д. 2 | 1 | 04700111001032 |
| 26 | Тепловентилятор Ballu | г Орёл, ул Базовая, д. 2 | 1 | 04700111001033 |
| 27 | Кондиционер СLIMATE | г Орёл, ул Базовая, д. 2 | 2 | 08303211014485 |
| 28 | Сплит система NewTek 65D24Тип | г Орёл, ул Базовая, д. 2 | 2 | 04700111001184 |
| 29 | Сплит система NewTek 65D09 | г Орёл, ул Базовая, д. 2 | 1 | ЗБ04700100030198 |
| 30 | Сплит-система Hisense Premium Classic A AS-18HR4SWATD | г Орёл, ул Базовая, д. 2 | 2 | ЗБ04700100030198 |
| 31 | Сплит-система ZANUSSI ZACS-09HF серия FRESCO | г Орёл, ул Базовая, д. 2 | 1 | 04700001009238 |
| 32 | Сплит-система Daнatsu DA-09H | г Орёл, ул Базовая, д. 2 | 2 | ЗБ04700100015772 |
| 33 | Сплит-система Hisense Premium Classic A AS-13HR4SVDTD | г Орёл, ул Гайдара, д. 44 | 1 | ЗБ04700100001981 |
| 34 | Кондиционер настенный Generale Climate GC-S12HRI | г Орёл, ул Жилинская, д 2 | 1 | 04700011006655 |
| 35 | Сплит-система Daнatsu DA-12H | г Орёл, ул Комсомольская, д. 183 | 1 | ЗБ04700100015778 |
| 36 | Сплит-система Daнatsu DA-12H | г Орёл, ул Комсомольская, д. 183 | 1 | ЗБ04700100015779 |
| 37 | Сплит-система Dantex 18 SRC | г Орёл, ул Комсомольская, д. 272 | 1 | 04701711007893 |
| 38 | Сплит-система Daнatsu DA-12H | г Орёл, ул Комсомольская, д. 272 | 1 | ЗБ04700100015769 |
| 39 | Сплит-система Royal Clima RCF-12H | г Орёл, ул Комсомольская, д. 272 | 1 | 04701701010061 |
| 40 | Сплит-система Ballu BSV-24H | г Орёл, ул Комсомольская, д. 358 | 1 | 04701701009013 |
| 41 | Сплит-система Dantex 18 SRC | г Орёл, ул Машкарина, д. 12 | 1 | 04701711007892 |
| 42 | Сплит-система Dantex RK-18SDM3 | г Орёл, ул Паровозная, д. 8 | 1 | 04701711008061 |
| 43 | Сплит-система Daнatsu DA-12H | г Орёл, ул Советская, д. 30 | 1 | ЗБ04700100015776 |
| 44 | Сплит-система Royal Clima RC P61HN | г Орёл, ул Советская, д. 30 | 1 | ЗБ04700100013680 |
| 45 | Сплит-система Ballu BSV-12H | г Орёл, ул Советская, д. 30 | 1 | 04701701009011 |
| 46 | Сплит-системаRoyal Clima RC-P40HN | г Орёл, ул Узловая, д. 2 | 1 | ЗБ04700100013676 |
| 47 | Сплит-система Dahatsu DA-24Н | г Орёл, ул. МОПРа, д. 12 | 1 | 04700011012345 |
| 48 | Сплит-система Dantex RK-24SDM3 | г Орёл, ул. Советская, д. 30 | 1 | 04701711008059 |
| 49 | Сплит-система Dantex 18 SRC | г Орёл, ш. Наугорское, д. 42 | 1 | 04701711007894 |
| 50 | Кондиционер BALLU BSC-24 H | г. Орёл, ул 4-я Курская, д. 2 | 1 | 04701711005040 |
| 51 | Кондиционер GREEN GRI/GRO-12 HH1 | г. Орел, б-р Молодежи, дом 20 | 1 | ЗБ04700100009095 |
| 52 | Кондиционер настенный бытовой | г. Орел, Курская 2-я ул., дом 61 | 1 | ЗБ04700100010377 |
| 53 | Кондиционер настенный бытовой | г. Орел, Курская 2-я ул., дом 61 | 1 | ЗБ04700100010378 |
| 54 | Кондиционер настенный бытовой | г. Орел, Курская 2-я ул., дом 61 | 1 | ЗБ04700100010379 |
| 55 | Кондиционер GREEN GRI/GRO-07 HH1 | г. Орел, Ленина ул., дом 43 | 3 | ЗБ04700100009099 |
| 56 | Кондиционер настенный бытовой 3 кВт | г. Орёл, ул 2-я Курская, д. 61 | 1 | 04700011011973 |
| 57 | Кондиционер потолочный 6 кВт | г. Орёл, ул 2-я Курская, д. 61 | 1 | 04700011011974 |
| 58 | Кондиционер потолочный 6 кВт | г. Орёл, ул 2-я Курская, д. 61 | 1 | 04700011011975 |
| 59 | Кондиционер настенный Ballu BSR-24H | г. Орёл, ул Васильевская, д. 123 | 1 | 04701701006351 |
| 60 | Кондиционер GREEN GRI/GRO-09 HH1 | г. Орёл, ул Ленина, д. 43 | 3 | ЗБ04700100009097 |
| 61 | Кондиционер GREEN GRI/GRO-09 HH1 | г. Орёл, ул Ленина, д. 43 | 2 | ЗБ04700100009098 |
| 62 | Сплит - система Ballu BSW-07HN1 | г. Орёл, ул Ленина, д. 43 | 2 | 04700011010140 |
| 63 | Сплит система NewTek 65D24 | г. Орёл, ул Ленина, д. 43 | 3 | 04700011012445 |
| 64 | Сплит-системы Samsung AQ12TSBNSER | г. Орёл, ул Ленина, д. 43 | 2 | 04701701008080 |
| 65 | Сплит-система Royal Clima RC-P40HN | г. Орёл, ул Ленина, д. 43 | 1 | ЗБ04700100013705 |
| 66 | Сплит-система Royal Clima RCF-07H | г. Орёл, ул Ленина, д. 43 | 3 | 04700001009462 |
| 67 | Сплит-система NewTek 65D07 | г. Орёл, ул Ленина, д. 43 | 3 | ЗБ04700100030196 |
| 68 | Сплит-система Royal Clima RC P25HN | г. Орёл, ул Ленина, д. 43 | 3 | ЗБ04700100013679 |
| 69 | Сплит-система Ballu BSO-09HN1с зимним комплектом | г. Орёл, ул Ленина, д. 43 | 3 | ЗБ04700100013672 |
| 70 | Сплит-системы Samsung AQ12TSBNSER | г. Орёл, ул Ленина, д. 43 | 3 | 04701701008076 |
| 71 | Сплит-система NewTek 65D07 | г. Орёл, ул Ленина, д. 43 | 2 | ЗБ04700100030187 |
| 72 | Сплит-система Ballu BSV-09H | г. Орёл, ул Ленина, д. 43 | 1 | 04700001008979 |
| 73 | Сплит-система Royal Clima RC P25HN | г. Орёл, ул Ленина, д. 43 | 3 | ЗБ04700100013678 |
| 74 | Сплит-система Royal Clima RC P25HN | г. Орёл, ул Ленина, д. 43 | 2 | ЗБ04700100013677 |
| 75 | Сплит-система NewTek 65D07 | г. Орёл, ул Ленина, д. 43 | 1 | ЗБ04700100030197 |
| 76 | Сплит-система настенного Ballu BSV-07H | г. Орёл, ул Ленина, д. 43 | 2 | 04701701009009 |
| 77 | Сплит-система настенного Ballu BSV-12H | г. Орёл, ул Ленина, д. 43 | 2 | 04701701009010 |
| 78 | Кондиционер BALLU | г. Орёл, ул Ленина, д. 43 | 1 | 04700011006269 |
| 79 | Кондиционер BALLU | г. Орёл, ул Ленина, д. 43 | 1 | 04700011006270 |
| 80 | Кондиционер McQuay MWM015GR/MLCO15CR | г. Орёл, ул Ленина, д. 43 | 3 | 04700011005332 |
| 81 | Кондиционер BALLU | г. Орёл, ул Ленина, д. 43 | 2 | 04700001006274 |
| 82 | Кондиционер настенный DANTEX RK-09SDM2 | г. Орёл, ул Ленина, д. 43 | 2 | 04700011006277 |
| 83 | Кондиционер McQuay MWM015GR/MLCO15CR | г. Орёл, ул Ленина, д. 43 | 2 | 04700011005331 |
| 84 | Кондиционер McQuay MWM007GR/MLCOO9CR | г. Орёл, ул Ленина, д. 43 | 3 | 04700011005329 |
| 85 | Кондиционер McQuay MMM007GR/MLCOO9CR | г. Орёл, ул Ленина, д. 43 | 3 | 04700011005327 |
| 86 | Кондиционер BALLU | г. Орёл, ул Ленина, д. 43 | 3 | 04700011006268 |
| 87 | Кондиционер McQuay MWM007GR/MLCOO9CR | г. Орёл, ул Ленина, д. 43 | 2 | 04700011005328 |
| 88 | Кондиционер BALLU | г. Орёл, ул Ленина, д. 43 | 3 | 04700011006273 |
| 89 | Кондиционер Samsung | г. Орёл, ул Ленина, д. 43 | 3 | 04700011000334 |
| 90 | Кондиционер SAMSUNG SH05ZA8 | г. Орёл, ул Ленина, д. 43 | 3 | 04700011000335 |
| 91 | Кондиционер McQuay MWM020GR | г. Орёл, ул Ленина, д. 43 | 3 | 04700011005333 |
| 92 | Кондиционер McQuay MWM010GR/ЬДС010СК | г. Орёл, ул Ленина, д. 43 | 3 | 04700011005330 |
| 93 | Кондиционер настенный BALLU BSC-12H | г. Орёл, ул Ленина, д. 43 | 2 | 04700011005317 |
| 94 | Кондиционер McQuay MMM007GR/MLCOO9CR | г. Орёл, ул Ленина, д. 43 | 1 | 04700011002851 |
| 95 | Кондиционер BALLU | г. Орёл, ул Ленина, д. 43 | 3 | 04700001006274 |
| 96 | Кондиционер BALLU BSC-12 H | г. Орёл, ул Ленина, д. 43 | 3 | 04700011005926 |
| 97 | Кондиционер BALLU | г. Орёл, ул Ленина, д. 43 | 2 | 04700011006272 |
| 98 | Сплит система NewTek 65D18 | г. Орёл, ул Ленина, д. 43 (серверная) | 3 | 04700011012442 |
| 99 | Сплит-система Neoline NAG/18HN1 | г. Орёл, ул Ленина, д. 43 (серверная) | 3 | 04700111000715 |
| 100 | Сплит-система CENTEK CT 65M36 | г. Орёл, ул Ленина, д. 43 (серверная) | 3 | 04700011012449 |
| 101 | Сплит-система Dantex RK-18SDM3 | г. Орёл, ул Ленина, д. 43 (серверная) | 1 | 04701711008063 |
| 102 | Кондиционер | г. Орёл, ул Машиностроительная, д. 1 | 1 | 04701711006909 |
| 103 | Кондиционер GENERAL CLIMATE GC/GU-S07HRIN1 | г. Орёл, ул. Жилинская, д. 2 | 1 | 04700001008624 |
| 104 | Кондиционер GENERAL CLIMATE GC/GU-S07HRIN1 | г. Орёл, ул. Жилинская, д. 2 | 1 | 04700001008625 |
| 105 | Кондиционер GENERAL CLIMATE GC/GU-S09HRIN1 | г. Орёл, ул. Жилинская, д. 2 | 1 | 04700001008626 |
| 106 | Сплит-система Ballu BSV-09H | г. Орёл, ул. Жилинская, д.2 | 1 | 04700001008972 |
| 107 | Сплит-система Ballu BSV-12H | г. Орёл, ул. Жилинская, д.2 | 1 | 04700001008972 |
| 108 | Сплит-система Ballu BSV-12H | г. Орёл, ул. Жилинская, д.2 | 1 | 04700001008974 |
| 109 | Кондиционер SAMSUHG SH 12 ZW HP (лиз) | г. Орёл, ул. Привокзальная, д. 1 | 2 | 08303211000732 |
| 110 | Кондиционер СLIMATE | г. Орёл, ул. Привокзальная, д. 1 | 3 | 08303211014486 |
| 111 | Кондиционер СLIMATE | г. Орёл, ул. Привокзальная, д. 1 | 3 | 08303201000473 |
| 112 | Кондиционер СLIMATE | г. Орёл, ул. Привокзальная, д. 1 | 2 | 08303211000954 |
| 113 | Кондиционер СLIMATE | г. Орёл, ул. Привокзальная, д. 1 | 2 | 08303211000955 |
| 114 | Сплит-системы Samsung AQ12TSBNSER | обл Орловская, г Ливны, пер Кирова, д. 3 | 1 | 04701201003597 |
| 115 | Сплит-система Daнatsu DA-18H | обл Орловская, г Ливны, ул Гайдара, д. 8 | 1 | ЗБ04700100015774 |
| 116 | Сплит-системы Samsung AQ12TSBNSER | обл Орловская, г Ливны, ул Заливенская, д. 61 | 1 | 04701201003598 |
| 117 | Кондиционер | обл Орловская, г Ливны, ул Заливенская, д. 61 | 1 | 04701211004787 |
| 118 | Сплит-система Dahatsu DA-36Н | обл Орловская, г Ливны, ул Курская, д. 8 | 1 | 04700011012344 |
| 119 | Сплит система NewTek 65D18 | обл Орловская, г Ливны, ул Ленина, д. 3 | 1 | 04700511000779 |
| 120 | Сплит система NewTek 65D24 | обл Орловская, г Ливны, ул Ленина, д. 3 | 1 | 04700511000780 |
| 121 | Сплит-системы Samsung AQ12TSBNSER | обл Орловская, г Ливны, ул Ленина, д. 3 | 1 | 04701201003599 |
| 122 | Кондиционер LG-12 | обл Орловская, г Ливны, ул Ленина, д. 3 | 1 | 04700011001294 |
| 123 | Сплит система NewTek 65D24 | обл Орловская, г Ливны, ул Ленина, д. 4 | 1 | 04700511000781 |
| 124 | Сплит-система Ballu BSV-12H | обл Орловская, г Ливны, ул Ленина, д. 4 | 1 | 04701201004345 |
| 125 | Сплит-система Dantex RK-18SDM3 | обл Орловская, г Ливны, ул Мира, д. 209 | 1 | 04701211003600 |
| 126 | Кондиционер | обл Орловская, г Ливны, ул Мира, д. 209 | 1 | 04701211003950 |
| 127 | Сплит-система Dantex RK-24SDM3 | обл Орловская, г Мценск, мкр 1-й, д. 9 | 1 | 04701411003059 |
| 128 | Сплит-система Daнatsu DA-09H | обл Орловская, г Мценск, мкр Коммаш, д. 1 | 1 | ЗБ04700100015768 |
| 129 | Кондиционер | обл Орловская, г Мценск, ул Машиностроителей, д. 2 | 1 | 04701411003844 |
| 130 | Сплит-система Dahatsu DН-SA-48А | г.Орел, ул. Базовая, д. 2 | 1 | 04700011012347 |
| 131 | Кондиционер Hiesense AS-18 | г.Орел, ул. Базовая, д. 2 | 1 | 04700011009987 |
| 132 | Кондиционер настенный Ballu BSR-24H | обл Орловская, г Орёл, ул МОПРа, д. 12 | 1 | 04701701006344 |
| 133 | Кондиционер | обл Орловская, г Орёл, ул Поликарпова, д. 50 | 1 | 04701711009408 |
| 134 | Кондиционер | обл Орловская, г Орёл, ул Приборостроительная, д. 56 | 1 | 04701711007786 |
| 135 | Сплит система NewTek 65D24 | обл Орловская, г Орёл, ш Московское, д. 155а, | 1 | 04700011012444 |
| 136 | Сплит - системы Hisense Premium Classic A AS-24R4SB | обл Орловская, р-н Болховский, г Болхов, ул Ленина, д. 49 | 1 | 04700111000713 |
| 137 | Кондиционер | обл Орловская, р-н Верховский, д Туровка, ул Мира, д. 25 | 1 | 04700211002560 |
| 138 | Сплит-система Royal Clima RCF-24 H | обл Орловская, р-н Верховский, пгт Верховье, ул 7 Ноября, д. 7 | 1 | 04700211003383 |
| 139 | Сплит системы Ballu BSO-09HN | обл Орловская, р-н Глазуновский, д Новополево, ул Почтовая, д. 13 | 1 | 04700011012535 |
| 140 | Сплит системы Ballu BSO-09HN | обл Орловская, р-н Глазуновский, д Новополево, ул Почтовая, д. 13 | 1 | 04700011012536 |
| 141 | Сплит-системы Samsung AQ12TSBNSER | обл Орловская, р-н Глазуновский, пгт Глазуновка, ул Ленина, д. 33 | 1 | 04701311002792 |
| 142 | Сплит-системы Samsung AQ12TSBNSER | обл Орловская, р-н Глазуновский, пгт Глазуновка, ул Ленина, д. 33 | 1 | 04701311002773 |
| 143 | Кондиционер GREEN GRI/GRO-24 HH1 | обл Орловская, р-н Дмитровский, г Дмитровск, ул Советская, влд. 89 | 1 | 04700011011771 |
| 144 | Кондиционер GREEN GRI/GRO-24 HH1 | обл Орловская, р-н Дмитровский, г Дмитровск, ул Советская, влд. 89 | 1 | 04700011011772 |
| 145 | Сплит-система Hisense Premium Classic A AS-18R4SW | обл Орловская, р-н Должанский, пгт Долгое, ул Свердлова, д. 9 | 1 | 04700111000711 |
| 146 | Сплит-система Royal Clima RCF-18H | обл Орловская, р-н Залегощенский, пгт Залегощь, ул М.Горького, д. 18а | 1 | 04700601003219 |
| 147 | Сплит-система Royal Clima RCF-18H | обл Орловская, р-н Залегощенский, пгт Залегощь, ул М.Горького, д. 18а | 1 | 04700601003220 |
| 148 | Кондиционер | обл Орловская, р-н Залегощенский, пгт Залегощь, ул М.Горького, д. 18а | 1 | 04700611002541 |
| 149 | Сплит-система SHUFT SFTG/in-18HN1 Vind | обл Орловская, р-н Залегощенский, с Моховое, ул Н.Симбирёва, д. 19 | 1 | 04700011012402 |
| 150 | Кондиционер | обл Орловская, р-н Залегощенский, с Моховое, ул Н.Симбирёва, д. 19 | 1 | 04700611003106 |
| 151 | Сплит-система Centek CT 65L36 | обл Орловская, р-н Колпнянский, пгт Колпна, ул Ленина, д. 1 | 1 | 04700011012448 |
| 152 | Сплит система Ballu BSO-09HN | обл Орловская, р-н Корсаковский, с Корсаково, ул Советская, д. 24 | 1 | 04700011012551 |
| 153 | Сплит система Ballu BSO-09HN | обл Орловская, р-н Корсаковский, с Корсаково, ул Советская, д. 24 | 1 | 04700011012552 |
| 154 | Сплит-система Royal Clima RCF-18H | обл Орловская, р-н Корсаковский, с Корсаково, ул Советская, д. 24 | 1 | 04700601003221 |
| 155 | Сплит-система Royal Clima RCF-24 H | обл Орловская, р-н Краснозоренский, п Красная Заря, ул Калинина, д. 12 | 1 | 04700211003382 |
| 156 | Сплит система BALLU SFTG/in-07HN1 | обл Орловская, р-н Краснозоренский, п Красная Заря, ул Калинина, д. 12 | 1 | ЗБ04700200000032 |
| 157 | Кондиционер | обл Орловская, р-н Кромской, п Шоссе, д. 49 | 1 | 04701011002451 |
| 158 | Сплит-система Centek CT 65L36 Тип № 6 | обл Орловская, р-н Кромской, пгт Кромы, ул 25 Октября, влд. 50 | 1 | 04700011012450 |
| 159 | Сплит-система Ballu BSV-09H | обл Орловская, р-н Кромской, пгт Кромы, ул 25 Октября, д. 50 | 1 | 04701001003388 |
| 160 | Кондиционер | обл Орловская, р-н Кромской, пгт Кромы, ул 25 Октября, д. 50 | 1 | 04701011002449 |
| 161 | Сплит-система Hisense Premium Classic A AS-10HR4SYVDTD | обл Орловская, р-н Кромской, с Кутафино, д. 5 | 1 | ЗБ04700100001360 |
| 162 | Кондиционер | обл Орловская, р-н Ливенский, с Воротынск, ул Охотничья, д. 5А | 1 | 04701211004789 |
| 163 | Кондиционер | обл Орловская, р-н Ливенский, с Крутое, ул Комсомольская, зд. 2 | 1 | 04701211003664 |
| 164 | Сплит-система TOSOT T24H-SnN2 | обл Орловская, р-н Ливенский, с Троицкое, ул Центральная, д. 2 | 1 | 04700011012543 |
| 165 | Сплит-система TOSOT T24H-SnN2 | обл Орловская, р-н Ливенский, с Троицкое, ул Центральная, д. 2 | 1 | 04700011012544 |
| 166 | Кондиционер GREEN GRI/GRO-09 HH1 | обл Орловская, р-н Малоархангельский, г Малоархангельск, ул Советская, д. 15 | 1 | ЗБ04700100009096 |
| 167 | Сплит-система Centek CT 65L36 | обл Орловская, р-н Малоархангельский, г Малоархангельск, ул Советская, д. 15 | 1 | 04700611003341 |
| 168 | Сплит-система Daнatsu DA-09H | обл Орловская, р-н Малоархангельский, г Малоархангельск, ул Советская, д. 15 | 1 | ЗБ04700100015775 |
| 169 | Кондиционер | обл Орловская, р-н Малоархангельский, п станция Малоархангельск, ул Карабулина, д. 7 | 1 | 04701311002227 |
| 170 | Сплит системы Ballu BSO-09HN | обл Орловская, р-н Малоархангельский, с Луковец, ул Советская, д. 8 | 1 | 04700011012525 |
| 171 | Сплит системы Ballu BSO-09HN | обл Орловская, р-н Малоархангельский, с Луковец, ул Советская, д. 8 | 1 | 04700011012524 |
| 172 | Кондиционер | обл Орловская, р-н Мценский, д Глазуново, ул Центральная, д. 29 | 1 | 04701411003308 |
| 173 | Кондиционер | обл Орловская, р-н Мценский, д Первый Воин, ул Ленина, д. 8 | 1 | 04701411003306 |
| 174 | Кондиционер | обл Орловская, р-н Мценский, д Первый Воин, ул Ленина, д. 8 | 1 | 04700211002963 |
| 175 | Сплит-система Ballu Olympio Legend BSW-09HN1 23Y | обл Орловская, р-н Мценский, с Тельчье, ул Советская, д. 26 | 1 | 04700011012473 |
| 176 | Сплит-система Ballu Olympio Legend BSW-09HN1 23Y | обл Орловская, р-н Мценский, с Тельчье, ул Советская, д. 26 | 1 | 04700011012473 |
| 177 | Сплит-система Royal Clima RCF-24 H | обл Орловская, р-н Новодеревеньковский, пгт Хомутово, ул Кооперативная, д. 25 | 1 | 04700211003381 |
| 178 | Сплит-система Royal Clima RCF-18H | обл Орловская, р-н Новосильский, г Новосиль, ул Коммунаров, д. 7 | 1 | 04700601003212 |
| 179 | Кондиционер | обл Орловская, р-н Орловский, д Дубовая Роща, пер Школьный, д. 4 | 1 | 04701711009942 |
| 180 | Сплит-система Ballu Olympio Legend BSW-09HN1_23Y | обл Орловская, р-н Орловский, д Жилина, д. 4 | 1 | ЗБ04700100033485 |
| 181 | Сплит-система Ballu Olympio Legend BSW-09HN1_23Y | обл Орловская, р-н Орловский, д Жилина, д. 4 | 1 | ЗБ04700100033486 |
| 182 | Сплит система NewTek 65D12 | обл Орловская, р-н Орловский, д Жилина, ул Естина, д. 1 | 1 | ЗБ04700100030203 |
| 183 | Кондиционер | обл Орловская, р-н Орловский, п Добрый, ул Центральная, д. 28 | 1 | 04701711006907 |
| 184 | Кондиционер | обл Орловская, р-н Орловский, п Куликовский, ул Совхозная, д. 24 | 1 | 04701711008170 |
| 185 | Кондиционер | обл Орловская, р-н Орловский, пгт Знаменка, ул Ленина, д. 13 | 1 | 04700111000687 |
| 186 | Сплит система BALLU BSO/out 12 HNB22Y | обл Орловская, р-н Орловский, с Звягинки, ул Молодежная, д. 32 | 1 | ЗБ04700100030138 |
| 187 | Сплит система BALLU BSO/out 12 HNB22Y 2 | обл Орловская, р-н Орловский, с Звягинки, ул Молодежная, д. 32 | 1 | ЗБ04700100030137 |
| 188 | Кондиционер | обл Орловская, р-н Орловский, с Становой Колодезь, ул Центральная, д. 197 | 1 | 04701701006400 |
| 189 | Сплит-система RoyalClima RCF-24 H | обл Орловская, р-н Покровский, пгт Покровское, ул Комсомольская, д. 8 | 1 | 04700211003384 |
| 190 | Кондиционер | обл Орловская, р-н Покровский, с Дросково, ул Комсомольская, д. 1 | 1 | 04700211002652 |
| 191 | Сплит-система Dantex RK-18SDM3 | обл Орловская, р-н Свердловский, пгт Змиёвка, ул Чапаева, д. 8 | 1 | 04701911002598 |
| 192 | Сплит-система Dantex RK-18SDM3 | обл Орловская, р-н Свердловский, пгт Змиёвка, ул Чапаева, д. 8 | 1 | 04701911002599 |
| 193 | Кондиционер | обл Орловская, р-н Сосковский, с Сосково, ул Октябрьская, д. 15 | 1 | 04702201002041 |
| 194 | Кондиционер | обл Орловская, р-н Троснянский, д Нижнее Муханово, д. 7 | 1 | 04701011002453 |
| 195 | Кондиционер KOR-2E | обл Орловская, р-н Троснянский, с Тросна, ул Ленина, д. 1 | 1 | 04701001002185 |
| 196 | Кондиционер KOR-2E | обл Орловская, р-н Троснянский, с Тросна, ул Ленина, д. 1 | 1 | 04701001002186 |
| 197 | Сплит-система Daнatsu DA-12H | обл Орловская, р-н Урицкий, пгт Нарышкино, ул Ленина, д. 111 | 1 | ЗБ04700100015770 |
| 198 | Сплит-система Royal Clima RCF-24 H | обл Орловская, р-н Шаблыкинский, пгт Шаблыкино, ул Ленина, д. 38 | 1 | 047022113067 |
| 199 | Сплит система NewTek 65D18 | р-н Орловский, п Стрелецкий, ул Школьная, двлд. 24 | 1 | 04700011012441 |

Приложение № 3

к техническому заданию

Перечень расходных материалов с указанием их количества

| № п/п | Наименование расходных материалов | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автовышка | 1 час работы на городской объект (51 час) работы на областных объектах с учетом транспортных расходов на дорогу. |
| 2 | Антибактериальный состав | 15 литров |
| 3 | Фреон | По мене необходимости, для восстановления оптимального рабочего давления в системе. |
| 4 | Ветошь (вафельные полотенца) | 15 м |
| 5 | Элементы питания тип-АА, тип-ААА* | 80 / 318 шт. (по 2 элемента питания на 1 пульт к кондиционеру) |
| 6 | Скобяные материалы (гайки, болты, стяжки, саморезы) | 1 кг. |

* в случае отсутствия потребности в замене элементов питания они передаются руководителю ОСП, в котором производится ТО, для последующей самостоятельной замены.