- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

«ОКПД2 26.51.66.190 Поставка оборудования для проведения технического обслуживания микропроцессорной аппаратуры релейной защиты и автоматики для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС"»

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	1

1 Общие сведения	3

1.1 Обозначения и сокращения	3

1.2 Наименование закупаемой продукции	4

1.3 Цель использования закупаемой продукции	4

1.4 Существующее положение	4

2 Требования к продукции	4

2.1 Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2 Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5

2.2 Требования к качеству продукции	6

1. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	21

2. Приложения	21

# Общие сведения

### Обозначения и сокращения

| ПП ТПиР | Производственная программа технического перевооружения и реконструкции |
| --- | --- |
| СРЗАиМ | Служба релейной защиты, автоматики и метрологии |
| ГАЭС | Гидроаккумулирующая электростанция |
| ГОСТ | Межгосударственный стандарт |
| МТР | Материально - технические ресурсы |
| ПАО | Публичное акционерное общество |
| СИ | Средство измерения |
| СРЗАиМ | Служба релейной защиты, автоматики и метрологии |
| ФИФ ОЕИ | Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений |

### Наименование закупаемой продукции

Приобретение оборудования службы релейной защиты, автоматики и метрологии, не требующего монтажа:

- устройство испытательное параметров релейной защиты;

- комплекс программно-технический измерительный для тестирования параметров релейной защиты;

- цифровой вольтамперфазометр.

### Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение оборудования релейной защиты, автоматики и метрологии оборудованием, необходимыми для своевременного обслуживания, ремонта и поверки средств РЗА и оборудования филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС".

### Существующее положение

Настоящие технические требования сформированы с учетом характеристик существующего оборудования Филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» в целях технического обслуживания оборудования релейной защиты и автоматики, систем автоматического управления, автоматики пожаротушения на оборудовании СРЗАиМ.

# Требования к продукции

### Требования к объемам и срокам поставки

#### Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | ОКПД2 (с наименованием) | Применение законодательства о национальном режиме | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Устройство испытательное параметров релейной защиты РЕТОМ 21 или эквивалент* | 26.51.52.190 Приборы для измерения или контроля прочих переменных характеристик | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 2 |
|  | Комплекс программно-технический измерительный для тестирования параметров релейной защиты РЕТОМ 71 или эквивалент* | 26.51.52.190 Приборы для измерения или контроля прочих переменных характеристик | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 2 |
|  | Цифровой вольтамперфазометр РЕТОМЕТР-М3 или эквивалент* | 26.51.43.116 Приборы цифровые электроизмерительные комбинированные | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 2 |

* Указанные в данных позициях Таблицы 1.1 настоящего ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.

В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований

#### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Позиции перечня и объема закупаемой продукции в соответствии с Таблицей 1.1 | 20.08.2028 | 20.08.2028 |

### Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | - | - | - |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Таблице 3.1. |  |  | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | - | - | - |
|  | Место поставки оборудования |  | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, пгт. Богородское, д. 100. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Условия транспортирования |  | Поставляемая продукция должна пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки. Тара и упаковка должны соответствовать ГОСТ 17527-2020 и обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Условия поставки |  | Поставщик должен обеспечить поставку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению договора третьими лицами. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к маркировке, упаковке, и консервации |  | Все запасные части должны поставляться в упаковке завода-изготовителя. Весь товар должен быть упакован и защищен надлежащим образом для транспортировки. Способ упаковки должен гарантировать, что ни одна из деталей устройства не будет повреждена, деформирована или утеряна во время транспортировки. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Объем комплектации |  | Поставщик обязан поставить товар в полном объеме. На весь комплект изделий должны иметься, предусмотренные изготовителем русскоязычные паспорта и/или руководства по эксплуатации, инструкции, сертификаты качества (или соответствия) на бумажном носителе (предоставляется одновременно с поставкой Товара). | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к метрологическому обеспечению |  |  | - | - | - |
|  | Требования к метрологическому обеспечению | Приобретаемые средства измерений (позиции №1, 2, 3 таблицы 3.1) должны быть утвержденного типа, внесены в ФИФ ОЕИ Российской Федерации, и иметь документы, подтверждающие проведение первичной поверки. Количество дней с даты проведения поверки до даты фактической поставки Филиалу, не должно превышать количество дней с даты фактической поставки Филиалу до даты окончания срока поверки. |  | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | - | - | - |
|  | Срок гарантии на продукцию |  | Гарантийный срок службы закупаемого оборудования не менее 365 (трехсот шестидесяти пяти) календарных дней с даты подписания ТОРГ-12. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | - | - | - |
|  | Документы, передаваемые вместе с оборудованием |  | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования, указанные в таблице 3.1., передать Покупателю относящиеся к нему документы: товарно-транспортную накладную формы №1-Т; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз., упаковочный лист в 1 экз. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Техническая документация на этапе исполнения договора |  | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования, указанные в таблице 3.1., передать Покупателю относящиеся к нему документы на русском языке на бумажном носителе: технический паспорт в 1 экз.; руководства по эксплуатации в 1 экз. Приобретаемые СИ ( позиции таблицы 1, 2, 3) должны быть внесены в ФИФ ОЕИ Российской Федерации, и иметь документы, подтверждающие проведение первичной поверки. Количество дней с даты проведения поверки до даты фактической поставки Филиалу, не должно превышать количество дней с даты фактической поставки Филиалу до даты окончания срока поверки. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | - | - | - |
|  | Дополнительные требования к продукции |  | Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к происхождению поставляемой продукции |  | Определенный Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 No1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» режим в отношении продукции указан в таблице 1.1 Технических требований | Согласие с требованием | В составе заявки необходимо представить: Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”. | - |

Таблица 3.1 Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

| № п/п | № позиции Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции, тип, марка | Требования заказчика | Предложения участника |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Наименование продукции, тип, марка | Технические и функциональные характеристики |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Позиция 1 | Устройство испытательное параметров релейной защиты РЕТОМ 21 или эквивалент* | Источник 1. ВЫХОД «=U1». Регулируемое напряжение постоянного тока: Диапазон регулирования напряжения-176...264 В; Номинальная выходная мощность, не менее 220 Вт; Источник 2. ВЫХОД «~U2». Регулируемое напряжение переменного тока: Диапазон работы - 10 В 65 В 250 В; Максимальное выдаваемое значение силы выходного тока: 0...10 А 0...1,5 А 0...0,6 А; Максимальная выходная мощность - 150 ВА; Диапазоны воспроизводимых частот сигналов: 20...45 Гц 45...55 Гц 55...1000 Гц; Дискретность изменения частоты — от 0,001 Гц; Диапазон изменения угла сдвига фаз сигналов напряжения и тока - 0...360 °. Источник 3. ВЫХОД «~U3». Регулируемые переменный ток или напряжение: Максимальное выдаваемое значение напряжения - "∼500 В" "∼250 В" "∼40 В"; Диапазоны регулирования силы тока - 0...8 А 0...16 А 0...100 А; Максимальная выходная мощность — не менее 3600 ВА. Источник 3. Выход«=U4». Регулируемое постоянное или выпрямленное (несглаженное) напряжение: Род тока - выпрямленный постоянный; Максимальное выдаваемое значение напряжения: 8...250 В 10...350 В; Коммутируемый ток 8 А 1 А; Максимальная выходная мощность — не менее 2000 ВА. Источник 3. ВЫХОД «~U5». Регулируемый переменный ток: Максимальное выдаваемое значение силы выходного тока: 700 А; Максимальная выходная мощность не менее 4500 ВА. Источник 3. ВЫХОД «~U6». Регулируемое напряжение переменного тока (ВЫХОД ЛАТР): Максимальное выдаваемое значение выходного напряжения - 5...240 В; Максимальная выходная мощность — не менее 6000 ВА. Встроенный цифровой мультиметр: Род тока: постоянный / переменный; Амперметр: Пределы измерения силы тока - 0...700 А; Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности измерения силы тока, А: ± (0,005x+0,0005Xк ) А. Вольтметр: Пределы измерения напряжения - 0...600 В; Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности измерения напряжения: ± (0,005x+0,0005 Xк) В; Частотомер: Диапазоны измерений частоты по входу напряжения - 20...1000 Гц; Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения частоты в рабочих диапазонах измерения напряжения - ±0,005 Гц; Фазометр: Диапазон измерения угла сдвига фаз между двумя напряжениями, напряжением и током, двумя токами 0...360 °; Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения угла сдвига фаз - ± 1,0 °; Встроенный цифровой секундомер: Диапазоны измерений временных интервалов - 0...9999 c; Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения временных интервалов - ±0,5 мc; Общие технические данные: Диапазон рабочих температур: - 20 до + 50 °С; Питание устройства: 220 В;50 Гц; Средний срок службы устройств, не менее 30 лет; Номинальная потребляемая мощность не менее 3000 ВА; Масса устройства, не более 28 кг; Габаритные размеры устройства, не более 540 × 460 × 300 мм. Должен быть внесен в ФИФ ОЕИ Российской Федерации. | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание типа, марки, технических характеристик указанных в 4 столбце таблицы 3.1 данных ТТ. |
| - 2. | Позиция 2 | Комплекс программно-технический измерительный для тестирования параметров релейной защиты РЕТОМ 71 или эквивалент* | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) Область применения Проверка и наладка: всех типов электромеханических реле (направленных и ненаправленных реле тока, реле напряжения, сопротивления, мощности, частоты, времени, указательных, промежуточных и т.д.); микропроцессорных защит 6-10-35 кВ, в том числе и дифференциальных защит; микропроцессорные и электромеханические панели в автономном режиме при различных уровнях питающего напряжения; измерительных трансформаторов тока; измерительных трансформаторов напряжения; заземления; АПВ; высоковольтных выключателей; автоматических выключателей; низковольтных аппаратов управления,контакторов, электромагнитных пускателей и т.д. Наличие функций: генератор широкополосный (генератор); широкополосный измеритель (вольтметр, частотомер, анализатор спектра, осциллограф); высокочастотный амперметр; низкочастотный амперметр; низкочастотный вольтметр; миллисекундомер; полнофункциональный двухканальный осциллограф-мультиметр; регистратор состояния дискретных входов и устройство управления контактными выходами; генератор сигналов частотой 50 Гц и генератор сигнала постоянного уровня; шестифазный режим; Источники тока: Количество источников - 2 гальванически развязанные группы по 3 источника, соединенных в звезду; Максимальный ток в разных режимах; один источник не более 20 А; 250 ВА; три источника параллельно не менее 60 А; 1000 ВА; шесть источников параллельно не менее 120 А; 1500 ВА; постоянный ток не менее 15 А; Минимальный шаг изменения силы тока: Не более 1,0 мА Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности воспроизведения силы переменного тока в диапазоне частот от 48 до 52 Гц ±(0,0009x + 0,00005Xк) А. Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности воспроизведения силы постоянного тока ±(0,0009x + 0,00005Xк) А. Источники напряжения: Количество источников Не менее 6. Максимальное значение напряжения в разных режимах: один источник не менее 140 В; 35 ВА; два источника последовательно не менее 280 В; постоянный ток (два источника последовательно) не менее 390 В;35 Вт; Минимальный шаг изменения напряжения Не более 1 мВ Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности воспроизведения напряжения переменного тока в диапазоне частот от 45 до 65 Гц ±(0,0004x + 0,00005Xк) В. Источники тока и напряжения: Диапазон частот воспроизводимых сигналов тока 1...1000 Гц; Диапазон частот воспроизводимых сигналов напряжения 1...2100 Гц; Минимальный шаг изменения частоты Не более 0,001 Гц; Погрешность воспроизведения частоты Не более ± 0,00001 Гц; Диапазон изменения угла фазового сдвига при промышленной частоте (50 Гц) 0...360 °; Минимальный шаг изменения Не более 0,001 °; Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки угла фазового сдвига синусоидального сигнала (в диапазоне частот от 45 до 65 Гц) Не более ±0,1 °. Источник оперативного питания: Диапазон воспроизведения напряжения постоянного тока от 5...264 В; Максимальная выходная мощность Не более 100 Вт. Аналоговые входы: Количество Не менее 2; Диапазоны измерения напряжения постоянного и переменного тока 0,06...6; 6...600 В; Гарантированная погрешность Не более ±(0,001x + 0,0001Xк) В; Дополнительные функциональные возможности: измерение тока, с помощью токовых клещей; измерение частоты; измерение угла фазового сдвига между двумя сигналами; осциллографирование; вычисление спектра сигнала". Дискретные входы: Количество Не менее 16; Тип «сухой контакт», транзисторный ключ, ТТЛ 15 В; Первоначальный бросок тока Не менее; Поддержка МЭК 61850; протокол МЭК 61850-8-1 (GOOSE). Дискретные выходы Количество Не менее 12\не менее 4; Тип транзистор\реле. Коммутационная способность при активной нагрузке: ток: не менее 0,12 А\не менее 5 А; напряжение: не менее 400 В\не менее 250 В. Общие характеристики: Диапазон рабочих температур окружающей среды от 0 до 50 °С; Питание устройства испытательного: 220 В;50 Гц; Потребляемая мощность Не более 3600 ВА; Масса устройства Не более 16 кг; Габаритные размеры устройства (с ручкой) Ш×В×Г Не более 500 × 150 × 470 мм; Требования к метрологическому обеспечению: Общие требования Устройство должно быть внесено в реестры средств измерений России. Наличие первичной поверки со сроком выдачи не более половины межповерочного интервала. Межповерочный интервал не менее 4 лет. Требования к комплектации: Требования к объему комплектации: Испытательный прибор; Силовые и информационные кабели для подключения к сложным панелям защит; Кабели общего назначения для присоединения простых реле; Сумматоры для объединения токовых каналов и получения тока максимально возможной величины; Кабели и переходники; Программное обеспечение, которое состоит из следующих модулей: ручное управление источниками тока и напряжения, проверка реле тока, проверка реле напряжения, проверка реле направления мощности, проверка реле сопротивления, проверка реле частоты, универсальный секундомер-регистратор, воспроизведение аварийных процессов, записанных цифровыми осциллографами, RL-модель энергосистемы, специальный язык разработки проверочных программ РЕТОМ-мастер, генератор тестов сумма гармоник, проверка дифференциальной защиты трансформатора, программа проверки защит с использованием RIO-данных, универсальная программа проверки защит на базе XRIO-файла, программа «Генератор последовательностей», программа «Тест РЗА», Сопроводительная документация; Стойка приборная универсальная. | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание типа, марки, технических характеристик указанных в 4 столбце таблицы 3.1 данных ТТ. |
| - 3. | Позиция 3 | Цифровой вольтамперфазометр РЕТОМЕТР-М3 или эквивалент* | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели): Назначение: вольтамперфазометр. Наличие функции записи осциллограмм: Да; Количество каналов: Не менее 8; Встроенный аккумулятор: Да; Измерение параметров трехфазной и однофазной цепей: Да; Измерение параметров цепей постоянного тока: Да; Построение векторных диаграмм: Да; Измерение симметричных составляющих: Да; Контроль чередования фаз: Да; Расчет коэффициентов трансформации ТТ и ТН: Да; Сравнение двух сигналов напряжения или тока с вычислением угла между ними или их отношения: Да; Оценка гармонического состава измеряемого сигнала: Да; Измерение напряжения: Да; Количество измерительных каналов (Ua, Ub, Uc, Uo): Не менее 4; Входное сопротивление каналов напряжения: Не менее 2 МОм; Диапазон измерений напряжения переменного тока основной частоты: от 0 до 600 В; Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений напряжения переменного тока основной частоты: Не более ± 0,1 %; Диапазон измерений напряжения постоянного тока от 0 до 600 В; Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений напряжения постоянного тока Не более ± 0,1 %; Измерение силы тока: Да; Количество измерительных каналов тока (Ia, Ib, Ic, Io): Не менее 4; Диапазоны измерений силы переменного тока основной частоты от 0 до 40 А; Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений силы переменного тока основной частоты: Не более ± 0,5 %; Диапазоны измерений силы постоянного тока: от 1 до 300 А; Измерение частоты: Да; Диапазон измерений частоты напряжения: 48 ... 52 Гц; Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений частоты: Не более ± 0,002 Гц; Измерение угла сдвига фаз: Да; Диапазон измерений угла сдвига фаз между напряжением и напряжением, током и током, напряжением и током: -180 ... 180 °; Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений угла фазового сдвига между напряжениями Не более ± 0,1 %; Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений угла фазового сдвига между напряжением и током Не более ± 0,5 %; Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений угла фазового сдвига между токами Не более ± 1,0 °; Требования к конструкции, изготовлению и материалам: Масса вольтамперфазометра Не более 0,7 кг; Масса комплекта (с тремя клещами токовыми из комплекта поставки, сумкой, блоком питания, измерительными щупами и ЗИП): Не более 3 кг; Габаритные размеры Не более 125 × 185 × 50 мм; Габаритные размеры (в сумке): Не более 310 × 180 × 180 мм; Диапазон рабочих температур: -20 ... +40 ºС; Степень защиты по ГОСТ 14254-2015: не хуже IP20; Время непрерывной работы от полностью заряженного аккумулятора (на уровне яркости 25 %, без подключенного Ethernet кабеля): Не менее 8 часов; Питание: Встроенный Li-pol аккумулятор 3,7 В, 4500 мА*ч; Размер дисплея Не менее 5 дюймов; Требования к метрологическому обеспечению: Общие требования: Устройство должно быть внесено в реестры средств измерений России. Наличие первичной поверки со сроком выдачи не более половины межповерочного интервала. Межповерочный интервал не менее 1 года; Требования к комплектации: прибор; токовые клещи Тип 1 для переменного тока (0,04 – 40 А) – 3 или 4 шт; щупы измерительные (5 проводов, не менее 1м); зажимы типа «крокодил», переходник «ласточкин хвост» 4 мм, игольчатые наконечники; сетевой адаптер; карта Micro SD; сумка; паспорт, руководство по эксплуатации, ведомость ЗИП, ведомость эксплуатационных документов. | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание типа, марки, технических характеристик указанных в 4 столбце таблицы 3.1 данных ТТ. |

* Указанные в  данных пунктах таблицы 3.1 настоящего ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.

В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований.

2.2.1 В составе заявки необходимо предоставить:

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

1) Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке;

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).

# Приложения

Приложение №1: Форма спецификация поставляемого оборудования и материалов.

Приложение №1 к Техническим требованиям

Спецификация поставляемого оборудования и материалов

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, марка, артикул | Изготовитель | Страна происхождения | Технические характеристики (описание) | Единица измерения | Количество | Стоимость ед. (руб. без НДС) * | Общая стоимость (руб. без НДС) | Срок поставки | Перечень документов, подтверждающих качество Оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции (ценообразующие и являющиеся оборудованием) с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие