«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора-

главный инженер филиала

ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС»

________________ В.А. Крымов

«____»____________ 20___ г.

Технические требования на оказание услуг

ОКПД2 33.12.19.000 Капитальный ремонт компрессора стационарного Sauer Passat 126L/80/ECC4.0 (3К-70) Загорской ГАЭС

СОДЕРЖАНИЕ

ОКПД2 33.12.19.000 Капитальный ремонт компрессора стационарного Sauer Passat 126L/80/ECC4.0 (3К-70) Загорской ГАЭС	1

1	Общие сведения	3

1.1      Обозначения и сокращения	3

1.2	Наименование закупаемой продукции	4

1.3	Цель оказания услуг	4

1.4	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	5

1.5	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

2.	Требования к продукции	6

2.1	Требования к объемам и срокам оказания услуг	6

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	6

2.2	Требования к срокам оказания услуг	6

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	6

3.	Требования к качеству услуг	7

Таблица 4. Требования к качеству услуг	7

5.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	13

6.	Приложения	14

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГАЭС | гидроаккумулирующая электростанция |
| --- | --- |
| ГОСТ | государственный стандарт |
| ПАО | публичное акционерное общество |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 33.12.19.000 Капитальный ремонт компрессора стационарного Sauer Passat 126L/80/ECC4.0 (3К-70) Загорской ГАЭС

  - Цель оказания услуг

Поддержание работоспособного состояния компрессорного оборудования, произведённого фирмой «Sauer Compressors», установленного в компрессорных станциях здания ГАЭС филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» в сроки и в объемах, указанных в Руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

  - Существующее положение

Компрессор марки Sauer WP 126 L Passat (оперативные обозначение 3К-70) используются для первоначального заполнения и автоматической подкачки сжатым воздухом давления 63 кгс/см2 маслонапорных установок насос-турбины МНУ 20/2-63-22-3 для агрегатов А-1 и А-2, и МНУ 12,5/2-63-12,5 для агрегатов А-3, А-4, А-5, А-6.

В процессе контроля и диагностирования узлов и деталей компрессора обнаружены дефекты, отраженные в акте о выявленных дефектах 3К-70 (Приложение №1).

Технические характеристики компрессора Sauer WP 126 L Passat

| Производительность | - | 1,9 м3/мин |
| --- | --- | --- |
| Конечное давление сжатия, номинальное | - | 63 кгс/см2 |
| Число ступеней сжатия | - | 3 шт |
| Распределение давлений по ступеням: |  |  |
| 1 ступень | - | 2,7-3,2 бар |
| 2 ступень | - | 14,5-16,5 бар |
| 3 ступень | - | 63 бар |
| Давление срабатывания предохранительного клапана: |  |  |
| - ступень | - | 4 бар |
| 2 ступень | - | 18 бар |
| 3 ступень | - | 66 бар (на 5% выше конечного) |
| Максимальное давление | - | 80 бар |
| Охлаждение | - | воздушное |
| Давление масла, диапазон | - | от 1,8 до 4 бар |
| Марка масла | - | Mobil Rarus 427 |
| Температура воздуха на входе | - | не более +55°С |
| Мощность электродвигателя | - | 37 кВт |
| Скорость вращения | - | 1800 об/мин |
| Напряжение питания | - | 380 В |

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Капитальный ремонт компрессора стационарного Sauer Passat 126L/80/ECC4.0 (3К-70) Загорской ГАЭС | Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, р.п. Богородское, д. 100 | Компрессор Sauer WP 126 L Passat, оперативное обозначение 3К-70, заводской номер 216322, инвентарный № 11001040000017740000 | Эксплуатирующая организация Филиал ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик назначает представителя для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с выполнением работ.

Заказчик предоставляет подрядчику:

- Следующие виды ресурсов на безвозмездной основе в потребном количестве на время оказания услуг:

- Электрическая энергия, напряжение 220 В, частота 50 Гц для электроинструмента и приборов освещения.

- Сжатый воздух, давление 8 кгс/см2 для пневмоинструмента.

- Площадка для разгрузки запасных частей и материалов.

- Стационарный мостовой кран машзала грузоподъемностью 320/63/5 т для выгрузки из автотранспорта запасных частей и материалов.

- Техническую документацию:

Каталог запасных частей компрессора Sauer Breeze WP126L (Приложение №2)

Заказчик ознакомляет Исполнителя с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам оказания услуг

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Капитальный ремонт компрессора стационарного Sauer WP 126 L Passat (3К-70) |  |  |  |
|  | Разборка компрессной установки | шт | 1 |
|  | Очистка картера компрессорного блока | шт | 1 |
|  | Очистка поршней и цилиндров всех ступеней сжатия | шт | 3 |
|  | Очистка концентрических клапанов всех ступеней сжатия | шт | 3 |
|  | Ремонт коленчатого вала (механическая обработка, шлифовка) | шт | 1 |
|  | Ремонт, замена вкладышей шатунной-поршневой группы 1,2,3 ступеней | комплект | 3 |
|  | Монтажные работы, пусконаладочные работы | - | - |

  - Требования к срокам оказания услуг

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Капитальный ремонт компрессора стационарного Sauer Passat 126L/80/ECC4.0 (3К-70) Загорской ГАЭС | 10.06.2026 | 30.06.2026 |

- Требования к качеству услуг

Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг (позиция №1 Таблицы 3): Капитальный ремонт компрессора стационарного Sauer Passat 126L/80/ECC4.0 (3К-70) Загорской ГАЭС

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Услуги должны осуществляться в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами (НТД) и нормативно-правовыми актами (НПА): Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 г. № 903н (ред. от 29.04.2022 г.); Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.11.2022 № 1271; Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденными приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070; Правилами по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденными приказом Минтруда и соцзащиты России от 27.11.2020 № 835н; Правилами противопожарного режима в РФ, введёнными Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденными приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013; Правилами по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденными приказом Минтруда и соцзащиты России от 27.11.2020 № 883н; СТО РусГидро 05.02.126-2020 «Правила организации безопасного обслуживания гидротехнических сооружений, гидросилового и гидромеханического оборудования гидроэлектростанций», утвержденный приказом ПАО «РусГидро» от 03.07.2020 № 519; Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества, утвержденной приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300 (Приложение №3); СТО РусГидро 02.01.62-2021 «Электрические станции и сети. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования», утвержденный приказом ПАО «РусГидро» от 28.12.2021 № 1184. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требование к соблюдению требований производственной безопасности и правил охраны труда | Применение принципа «нулевой порог терпимости к нарушениям требований производственной безопасности и правил охраны труда». | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | Допуск персонала исполнителя для оказания услуг должен осуществляться в соответствии Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества (Приложение №3) с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. Подготовку рабочих мест и допуск к оказанию услуг выполняет персонал заказчика | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требование к используемым запасным частям и материалам | Все запасные части и материалы, применяемые для оказания услуг по капитальному ремонту компрессора Sauer WP 126 L Passat (3К-70) приобретаются исполнителем самостоятельно в соответствии с каталогом запасных частей компрессора Sauer Breeze WP126L (Приложение №2). Все поставляемые и применяемые запасные части и материалы должны быть новыми и не использованными ранее | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к количеству персонала, проводящего техническое обслуживание | Не менее 2-ух специалистов с группой по электробезопасности не ниже III |  | Предложения по количеству и группам электробезопасности специалистов |  |
|  | Требования к обязательному применению СИЗ персоналом, проводящим техническое обслуживание | Персонал подрядной организации, при производстве работ обязан применять сертифицированную специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты соответствующие характеру выполняемой работы | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результат оказания услуг | Выполненный капитальный ремонт компрессора в соответствии с объемом работ, указанном в таблице 2, позволяющий безаварийно эксплуатировать компрессор до следующего капитального ремонта | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Прохождение подконтрольной эксплуатации | Перед подписанием акта ввода в эксплуатацию исполнитель должен выполнить контроль рабочих параметров компрессора, провести пробный пуск и подконтрольную эксплуатацию продолжительностью не менее 24 ч. После этого заказчику должен быть передан пакет документов, указанных в п. 2.3 настоящей таблицы | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | Исполнитель передает заказчику акты и формуляры замера параметров деталей до и после ремонта, протоколы испытаний, акт ввода в эксплуатацию. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок на результат услуг | Гарантийный срок на заменённые запасные части должен составлять 2000 часов наработки компрессора, либо не менее 12 месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ КС-2. |  | Указать срок (в часах наработки оборудования и месяцах) |  |

- Требования к документации по ценообразованию

на этапе заключения договора

4.1. Сметная документация разрабатывается Заказчиком в соответствии с требованиями, указанными в Приложении 4 к Техническим требованиям. При необходимости приведения в соответствие  цене, указанной в Технико-коммерческом предложении, применяется понижающий коэффициент, содержащий не более семи знаков после запятой.

4.2. В случае возникновения необходимости заключения Дополнительного соглашения и формирования сметной документации ввиду изменения состава, объема работ требования к составлению и оформлению сметной документации предоставляются Заказчиком и включаются в Дополнительное соглашение.

- Приложения

Приложение №1: Акт о выявленных дефектах 3К-70;

Приложение №2: Каталог запасных частей компрессора Sauer Breeze WP126L;

Приложение №3: Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества.

Приложение №4: Требования к составлению и оформлению сметной документации