Технические требования 
ОКПД 2: 71.20.13.110 Проведение инструментального обследования мостовых кранов машинного зала, рельсового пути и троллейной системы токопровода для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск
СОДЕРЖАНИЕ
	1
	Общие сведения
	3

	1.1.
	Обозначения и сокращения
	3

	1.2.
	Наименование услуг
	3

	1.3.
	Цель выполнения услуг
	3

	1.4.
	Существующее положение
	3

	2.
	Требования к срокам предоставляемых услуг   
	5

	3.
	Требования к качеству оказанию услуг
	5

	4
	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
	8


1. Общие сведения

 1.1. Обозначения и сокращения
	ТД
	Техническая диагностика

	ИО
	Инструментальное обследование

	ПС
	Подъемные сооружения

	ТТ
	Технические требования

	НТД
	Нормативно-техническая документация

	РП
	Рельсовый путь

	ФНП
	Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утверждены приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461.


1.2 Наименование услуг
ОКПД 2: Инструментальное обследование мостовых кранов машинного зала, рельсового пути и троллейной системы токопровода.

1.3 Цель выполнения услуг
Исполнение договора, заключенного между филиалом ПАО «РусГидро»- «Нижегородская ГЭС» и Чебоксарским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск №1240-396-2025 «Услуги по эксплуатации подъемных сооружений и рельсовых путей филиала ПАО “РусГидро”-“Нижегородская ГЭС”».
    Оценка технического состояния подъемных сооружений и троллейной системы токопровода. Оценка состояния крановых путей и рельсов грузовой тележки. Выяснение причин выхода из строя  механизмов и деталей мостовых кранов машинного зала, рельсового пути и троллейной системы токопровода,
Определение необходимости замены или ремонта отдельных узлов, крепёжных соединений, объемы ремонтных работ.
1.4 Существующее положение
          Подъемные сооружения, крановые (рельсовые) пути филиала ПАО «РусГидро»

-«Нижегородская ГЭС», переданные в эксплуатацию обособленному подразделению Нижегородский производственный участок АО «Гидроремонт-ВКК», состоящие на учете в Ростехнадзоре, отработали нормативный срок службы.
Мостовые краны ст.№8 (грузоподъемность главного подъема 50 тонн, вспомогательного – 10 тонн) и №9 (грузоподъемность главного подъема 50 тонн, вспомогательного – 5 тонн) расположены в машинном зале здания Нижегородской ГЭС на одном рельсовом пути.  Краны введены в эксплуатацию в 1955 году и используются в качестве подъемных сооружений при выполнении ремонта основного и вспомогательного оборудования, а также при погрузо-разгрузочных работах. 
Мостовые краны ст.№8 и №9 зарегистрированы, как технические устройства в составе опасного производственного объекта «Площадка маневровых и ремонтных работ Нижегородского производственного участка АО «Гидроремонт-ВКК» рег. №А40-19617-0101).
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Г/п крана
	Рег. №
	Зав. №
	Ст. №
	Эксплуатирующая организация

	1
	Кран мостовой.  

НБ2-50/10-17,5
	50/10 тонн
	10182
	875
	8
	АО "Гидроремонт - ВКК" 

	2
	Кран мостовой.  

НБ2-50/5-17,5
	50/5 тонн
	10491
	260
	9
	


Мостовые краны ст.№ 8 и №9 в настоящее время находятся в работоспособном состоянии. В связи с систематическими дефектами (усиленный износ одного из ходовых колес) и отказами оборудования необходимо провести инструментальное обследование мостовых кранов машинного зала, рельсового пути и троллейной системы токопровода и выяснить причины выхода узлов и деталей кранов из строя, а также объемы необходимых к выполнению ремонтных (восстановительных) работ. 
Модернизация кранов с выводом их из работы на длительный срок в настоящее время не представляется возможным.
Троллейная система токопровода мостовых кранов выполнена из стального равнополочного уголка, закрепленного на стене здания с помощью кронштейнов с изоляторами.
На сегодняшний день троллейная система токопровода находится в работоспособном состоянии. Неисправности при эксплуатации: в местах стыков элементов троллей по длине имеются “ступеньки” (разность уровней по высоте). При проходе токосъемников крана через указанные места на троллеях надежность токосъема снижается, происходит спадание токосьемного «башмака» крана с троллей.

Рельсовый путь мостовых кранов имеет протяженность 264,59м и пролет 17,5м.

Тип направляющих: рельс Р50.
Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№

п/п
	Наименование объекта


	Расположение объекта 
(место производства работ) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Наименование

работ

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	 Мостовой кран станционный №8 (зав. №875)
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» 606520, Нижегородская область, Городецкий район, город Заволжье, улица Привокзальная, д. 14. Здание ГЭС.
	Мостовой кран НБ2-50/10-17,5, ст. №8, рег.№10182,  г/п 50/10 тонн.

	Инструментальное обследование

	2. 
	Мостовой кран станционный №9 (зав.№260)
	
	Мостовой кран НБ2-50/5-17,5, ст. №9, рег.№10491 г/п 50/5 тонн.

	Инструментальное обследование

	3. 
	Троллейная система токопровода мостовых кранов машзала.
	
	Троллейная система токопровода мостовых кранов машзала.

Входит в ОС сборка 0,4кВ 20М, инв.№ 12401040000011090000
	Инструментальное обследование

	4. 
	Рельсовые пути машинного зала 
	
	Рельсовые пути машинного зала. Входит в ОС здание ГЭС, инв.№ НЖ0000101
	Инструментальное обследование


2. Требования к срокам предоставления услуг
Таблица 2. Требования к срокам предоставления услуг
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Инструментальное обследование мостового крана ст.№8 (зав.№ 875).
	С даты заключения договора.
	Не позднее 30.12.2027

	2. 
	 Инструментальное обследование мостового крана ст.№9 (зав.№ 260).
	
	

	3. 
	Инструментальное обследование троллейной системы токопровода кранов ст.№8 и №9
	
	

	4. 
	Инструментальное обследование рельсовых путей кранов ст.№8 и №9 машинного зала 
	
	


3.  Требования к качеству оказания услуг

Таблица 3 Требования к качеству оказания услуг
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1
	Общие требования 


	· РД 10-112-5-97 — «Методические указания по обследованию грузоподъёмных машин с истёкшим сроком службы. Часть 5. Краны мостовые и козловые». 
· РД 10-138-97 — «Комплексное обследование крановых путей грузоподъёмных машин».

· ГОСТ Р 56944—2016 Пути рельсовые, крановые надземные. Общие технические условия.

·  ГОСТ 34020-2016 «Краны грузоподъемные. Допуски для колес, рельсовых путей кранов и их грузовых тележек»

-   Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461;

-     Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ;
-  Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ.
- Правила проведения экспертизы промышленной безопасности, утвержденные приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420 (в действующей редакции).
- Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах, утвержденных приказом Ростехнадзора от 01.12.2020 № 478 (в действующей редакции).

- Руководства по безопасности «Оценка фактического состояния технических устройств, зданий и сооружений, применяемых на опасных производственных объектах», утвержденного Приказом Ростехнадзора от 14.11.2023 № 407.
- Методические рекомендации о порядке проведения визуального и измерительного контроля, утвержденные приказом Ростехнадзора от 16.01.2024 № 8.
- Рекомендации по экспертному обследованию грузоподъемных машин. Общие положения РД 10-112-1-04.
- Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н (в действующей редакции).
-  Правила устройства электроустановок (действующее издание);

-  Правила технической эксплуатации электростанций и сетей (действующее издание);
-  ГОСТ Р 72193-2025 Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование.
      Допуск персонала к работам на ГЭС осуществляется в строгом соответствии с приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023г. №300 «Об утверждении Регламента процесса «допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро».  Данные о персонале предоставляются в табличной форме, с указанием квалификационного разряда, профессии, группы допуска по электробезопасности и т.д., при этом персонал подрядчика должен иметь удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил в соответствии с характером выполняемых работ и требованиями НТД.
 - Допуск на территорию для выполнения работ проводится после оформления заявки и выдачи пропуска от филиала ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС». Ввоз и последующий вывоз с территории оборудования и инструмента для выполнения ТО производится по предварительно согласованному списку.

	     2
	Требования к объему  работ
	При выполнении работ должны быть проведены:
- Анализ эксплуатационной и ремонтной документации обследуемых кранов и оборудования, используемого совместно с ним.

· Внешний осмотр состояния несущих и вспомогательных элементов, сварных соединений, узлов и механизмов.
· Дополнительные проверки  металлоконструкций кранов на предмет дефектов: трещины, деформация элементов, износ отверстий под болты (пальцы, оси), ослабление крепежных соединений т.д. 
· Измерение геометрии балок крана.

· Измерение схождения и развала колёс мостового крана
· Геодезический контроль крана (проверка перекоса моста крана) и рельсовых путей.

По эл. части:

- Состояние эл.двигателей (включая крепления эл.двигателей);

- Состояние регулировочных резисторов;

- Состояние пуско-регулировочной аппаратуры (контакторы, автоматические выключатели, конечные выключатели, токосъемные «косичики»);

- Состояние узлов заземления всего электрооборудования;
- Измерение геометрии троллей и их соосность (на температурных швах);
- Состояние токосъемников.

По рельсовым путям:

 - оценка общего состояния путей, выявление механических повреждений (трещины, сколы) и износа, проверка соединений и стыков элементов, ограничителей движения;

-проверка отклонений от проектного положения в плане и в профиле. 
Исполнитель услуг не позднее, чем за 3 рабочих дня до планируемой даты передачи Заказчику оригиналов документов, являющихся результатом оказания услуг, обязан предоставить проекты подготовленных документов в адрес специалиста по промышленной безопасности Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» на эл. адрес zebrindv@rushydro.ru для рассмотрения и предварительного согласования в электронном виде.

Оформление результатов обследования  в форме заключений о результатах обследования с указанием причин выявленных дефектов и необходимых ремонтных работ.

	3
	Требования к персоналу
	1.  Наличие квалифицированного и аттестованного персонала с предоставлением копий соответствующих квалификационных удостоверений. 

- квалификационное удостоверение эксперта (первой, второй или третьей категории, ОА Э14.4 ТУ в области промышленной безопасности (либо подтверждающая запись в реестре), выданное (оформленное) согласно постановлению Правительства РФ от 02.06.2022 № 1009 «Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности» (вместе с «Положением об аттестации экспертов в области промышленной безопасности»);

2. Персонал должен обладать необходимыми техническими средствами для проведения инструментального обследования ПС, рельсовых путей и троллейной системы токопровода.

3. Персонал исполнителя должен иметь удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил в соответствии с характером выполняемых работ и требованиями НПА и НТД (группа по электробезопасности не ниже II, наличие группы по безопасности работ на высоте (в зависимости от характера выполняемых работ).

4. Наличие трудового договора с персоналом, подтвержденного письменно.

5. Письменное подтверждение о прохождении медицинского осмотра и об обеспечении персонала СИЗ.

	4
	Наличие лицензии Ростехнадзора на проведение экспертизы промышленной безопасности 
	1.1 Наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право осуществления деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах.

1.2 Соответствие данному требованию должно быть подтверждено путем предоставления копии лицензии.

1.3 Наличии у Исполнителя собственной или используемой на иных законных основаниях аттестованной лаборатории неразрушающего контроля по видам контроля (не менее): ВИК, УЗК. (свидетельство об аттестации лаборатории предоставляется до заключения договора). Удостоверения персонала (не менее двух человек), выполняющего работы по неразрушающему контролю; персонал должен иметь область аттестации «3.1. Грузоподъемные краны» в соответствии с СДАНК-02-2020 и виды контроля (не менее): ВИК, УЗК.

	5
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Подрядчик должен:
1. Соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности, в том числе перечисленные в разделе 1.1 таблицы 4;

2. Подрядчик обязан направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию (допуск) работников на проведение соответствующих видов работ.

	      6
	Особые условия работы 

	    6.1
	Производство работ:
- на высоте.

	 7
	Требования к результатам:
	Предоставить результаты инструментальных замеров (формуляры замеров), геодезического контроля. 
Отчет о результатах обследования крана №8 с указанием причин выявленных дефектов и необходимых ремонтных работах предоставляется на бумажном носителе (2экз.) и электронном виде в цветном формате PDF.
Отчет  о результатах обследования крана №9 с указанием причин выявленных дефектов и необходимых ремонтных работах предоставляется на бумажном носителе (2 экз.) и электронном виде в цветном формате PDF.
Отчет о результатах обследования троллейной системы токопровода кранов ст.№8 и №9 с указанием причин выявленных дефектов и необходимых ремонтных работах, дать рекомендации по устранению дефекта — спадание токосьемного «башмака» крана с троллей предоставляется на бумажном носителе (2 экз.) и электронном виде в цветном формате PDF.
Отчет о результатах обследования рельсовых путей кранов ст.№8 и №9 с указанием причин выявленных дефектов и необходимых ремонтных работах предоставляется на бумажном носителе (2 экз.) и электронном виде в цветном формате PDF..


4.  Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
4.1.  В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.  Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включается.
