ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД 2  25.12.10.190 Поставка противопожарных дверных блоков для нужд Чиркейской ГЭС

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

Таблица 3.1 Требования к качеству продукции	5

Таблица 3.2 Требования к качеству продукции	8

Таблица 3.3 Требования к качеству продукции	11

2.2.1.	В составе заявки необходимо предоставить:	14

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	15

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	15

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| ДПМ | Дверь противопожарная металлическая |
| EI30 | Предел огнестойкости 30 минут (потеря целостности и теплоизолирующей способности) |
| RAL | Европейская цветовая шкала |
| ГОСТ Р | Национальный стандарт Российской Федерации |
| ТР | Технический регламент |

  - Наименование закупаемой продукции.

ОКПД 2  25.12.10.000  Поставка противопожарных дверных блоков для нужд Чиркейской ГЭС

1.3. Цель использования закупаемой продукции.

Исполнение проекта договора: «Ремонт помещений Чиркейской ГЭС». Продукция предназначена производства работ по отделке помещений АСУ ТП Чиркейской ГЭС.

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дверной блок металлический, противопожарный, утепленный, однопольный, глухой, правый, в комплекте с приборами открывания, коробкой, полотном, монтажным комплектом, порогом, окрашенный полимерно-порошковой краской. Для проема 2100(Н)х1000 мм, правый, ДПМ 01/30 (EI 30), цвет RAL 7031 | шт | 4 | Производитель: АО "НПО "ПУЛЬС" |
| 2 | Дверной блок металлический, противопожарный, утепленный, однопольный, глухой, в комплекте с приборами открывания, коробкой, полотном, монтажным комплектом, порогом, окрашенный полимерно-порошковой краской. Для проема 2100(Н)х1000 мм, левый, ДПМ 01/30 (EI 30), цвет RAL 7031 | шт | 1 | Производитель: АО "НПО "ПУЛЬС" |
| 3 | Дверной блок металлический, противопожарный, утепленный, двупольный, глухой, в комплекте с приборами открывания, коробкой, полотном, монтажным комплектом, порогом, окрашенный полимерно-порошковой краской. Для проема 2100(Н)х1500 мм, ДПМ 02/30 (EI 30), цвет RAL 7031 | шт | 2 | Производитель: АО "НПО "ПУЛЬС" |
| 4 | Дверной блок металлический, однопольный, глухой, в комплекте с приборами открывания, торцевой коробкой, полотном, монтажным комплектом, порогом, окрашенный полимерно-порошковой краской. Для проема 2100(H)x1000 мм, ДМ-100, цвет RAL 7031 | шт | 1 | Производитель: АО "НПО "ПУЛЬС" |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ОКПД 2 25.12.10.000 Поставка противопожарных дверных блоков для нужд Чиркейской ГЭС | С даты заключения договора | В течении 35 календарных дней с даты заключения договора |

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 3.1 Требования к продукции.

Наименование продукции (позиции №1,2 Таблицы 1.1): Дверной блок металлический, противопожарный, утепленный, однопольный, глухой, правый/левый, ДПМ 01/30 (EI 30), цвет RAL 7031

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Технические и функциональные характеристики |  |
| 1.1 | Предел огнестойкости | EI 30 (не менее 30 мин) по ГОСТ Р 53307-2009 |
| 1.2 | Конструкция | Каркас из стального листа толщиной ≥1,5 мм; утепление негорючим материалом; полотно глухое; коробка замкнутого профиля; порог из алюминия или стали |
| 1.3 | Размеры под проем | Для проема 2100(Н)х1000 мм. Монтажный зазор 10–25 мм по периметру. Указание фактических габаритов полотна и коробки |
| 1.4 | Приборы открывания | Противопожарная ручка-защелка (нажимная), замок, доводчик с функцией закрывания (сертифицированные для ДПМ) |
| 1.5 | Покрытие | Полимерно-порошковое, цвет RAL 7031, матовое, толщина ≥60 мкм |
| 1.6 | Комплектация | Полотно, коробка, порог, монтажный комплект (анкерные болты, заглушки), паспорт, инструкция, копия сертификата пожарной безопасности |
| 2. | Безопасность |  |
| 2.1 | Пожарная безопасность | Сертификат соответствия требованиям ТР о пожарной безопасности (ФЗ №123) и ГОСТ Р 53307-2009, предоставление копии сертификата |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
| 3.1 | Место поставки | Филиал АО «Гидроремонт-ВКК» - «Управление монтажных работ №1», Чиркейский производственный участок, 368219, Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с. Чиркей, Чиркейская ГЭС. Рабочие дни с 9-00 до 16-00 по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |
| 3.2 | Маркировка | На русском языке: наименование, марка, EI 30, дата изготовления, направление открывания (прав./лев.), ГОСТ/ТУ. Маркировка несмываемая. |
| 3.3 | Упаковка | Полиэтиленовая пленка + гофрокартон, угловые накладки. Монтажный комплект – отдельно. Защита от влаги, царапин. |
| 3.4 | Транспортировка | В крытых транспортных средствах горизонтально. Без кантования, ударов. Температура от -30°C до +40°C. |
| 3.7 | Приёмка | По количеству и качеству при подписании ТОРГ-12. Проверка покрытия, геометрии, работоспособности приборов. Акт скрытых дефектов. |
| 3.8 | Испытания | Заводские испытания на огнестойкость по ГОСТ Р 53307-2009. Протокол испытаний прилагается. |
| 4. | Гарантия |  |
| 4.1 | Срок гарантии | Срок гарантийных обязательств Поставщика должен быть не менее гарантийных сроков завода-изготовителя продукции. При этом в любом случае гарантийный срок должен быть не меньше 24 месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). |
| 5. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией. |  |
| 5.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - сертификаты и паспорта качества; - технический паспорт; - инструкция по монтажу и эксплуатации; - сертификат пожарной безопасности (копия); - гарантийный талон; - протокол испытаний; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ в 2 экз. |

- Таблица 3.2 Требования к качеству продукции

Наименование продукции (позиция №3 Таблицы 1.1):
Дверной блок металлический, противопожарный, утепленный, двупольный, глухой, ДПМ 02/30 (EI 30), цвет RAL 7031

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Технические и функциональные характеристики |  |
| 1.1 | Предел огнестойкости | EI 30 (не менее 30 мин) по ГОСТ Р 53307-2009 |
| 1.2 | Конструкция | Каркас из стального листа толщиной ≥1,5 мм; утепление негорючим материалом; полотно глухое; коробка замкнутого профиля; порог из алюминия или стали |
| 1.3 | Размеры под проем | Для проема 2100(Н)х1500 мм. Монтажный зазор 10–25 мм по периметру. Допускается неравенство створок |
| 1.4 | Приборы открывания | Противопожарная ручка-защелка (нажимная), замок, доводчик с функцией закрывания (сертифицированные для ДПМ). Шпингалет для вспомогательной двери |
| 1.5 | Покрытие | Полимерно-порошковое, цвет RAL 7031, матовое, толщина ≥60 мкм |
| 1.6 | Комплектация | Полотно, коробка, порог, монтажный комплект (анкерные болты, заглушки), паспорт, инструкция |
| 2. | Безопасность |  |
| 2.1 | Пожарная безопасность | Сертификат соответствия требованиям ТР о пожарной безопасности (ФЗ №123) и ГОСТ Р 53307-2009 |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
| 3.1 | Место поставки | Филиал АО «Гидроремонт-ВКК» - «Управление монтажных работ №1», Чиркейский производственный участок, 368219, Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с. Чиркей, Чиркейская ГЭС. Рабочие дни с 9-00 до 16-00 по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |
| 3.2 | Маркировка | На русском языке: наименование, марка, EI 30, дата изготовления, направление открывания (прав./лев.), ГОСТ/ТУ. Маркировка несмываемая. |
| 3.3 | Упаковка | Полиэтиленовая пленка + гофрокартон, угловые накладки. Монтажный комплект – отдельно. Защита от влаги, царапин. |
| 3.4 | Транспортировка | В крытых транспортных средствах горизонтально. Без кантования, ударов. Температура от -30°C до +40°C. |
| 3.7 | Приёмка | По количеству и качеству при подписании ТОРГ-12. Проверка покрытия, геометрии, работоспособности приборов. Акт скрытых дефектов. |
| 3.8 | Испытания | Заводские испытания на огнестойкость по ГОСТ Р 53307-2009. Протокол испытаний прилагается. Предоставление копий протоколов испытаний |
| 4. | Гарантия |  |
| 4.1 | Срок гарантии | Срок гарантийных обязательств Поставщика должен быть не менее гарантийных сроков завода-изготовителя продукции. При этом в любом случае гарантийный срок должен быть не меньше 24 месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). |
| 5. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией. |  |
| 5.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - сертификаты и паспорта качества; - технический паспорт; - инструкция по монтажу и эксплуатации; - сертификат пожарной безопасности (копия); - гарантийный талон; - протокол испытаний; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ в 2 экз. |

- Таблица 3.3 Требования к качеству продукции

Наименование продукции (позиция №4 Таблицы 1.1):

Дверной блок металлический, однопольный, глухой, не противопожарный, не утепленный, ДМ-100, цвет RAL 7031

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Технические и функциональные характеристики |  |
| 1.1 | Конструкция | Каркас из стального листа толщиной ≥1,2 мм; утепление негорючим материалом; полотно глухое; коробка замкнутого профиля; порог из алюминия или стали |
| 1.2 | Размеры под проем | Для проема 2100(Н)х1000 мм. Монтажный зазор 10–25 мм по периметру. Допускается неравенство створок |
| 1.3 | Приборы открывания | Ручка-накладка, замок цилиндровый (не ниже 2 класса взломостойкости), доводчик. |
| 1.4 | Покрытие | Полимерно-порошковое, цвет RAL 7031, матовое, толщина ≥60 мкм |
| 1.5 | Комплектация | Полотно, коробка, порог, монтажный комплект (анкерные болты, заглушки), паспорт, инструкция |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
| 3.1 | Место поставки | Филиал АО «Гидроремонт-ВКК» - «Управление монтажных работ №1», Чиркейский производственный участок, 368219, Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с. Чиркей, Чиркейская ГЭС. Рабочие дни с 9-00 до 16-00 по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |
| 3.2 | Маркировка | На русском языке: наименование, марка, EI 30, дата изготовления, направление открывания (прав./лев.), ГОСТ/ТУ. Маркировка несмываемая. |
| 3.3 | Упаковка | Полиэтиленовая пленка + гофрокартон, угловые накладки. Монтажный комплект – отдельно. Защита от влаги, царапин. |
| 3.4 | Транспортировка | В крытых транспортных средствах горизонтально. Без кантования, ударов. Температура от -30°C до +40°C. |
| 3.7 | Приёмка | По количеству и качеству при подписании ТОРГ-12. Проверка покрытия, геометрии, работоспособности приборов. Акт скрытых дефектов. |
| 4. | Гарантия |  |
| 4.1 | Срок гарантии | Срок гарантийных обязательств Поставщика должен быть не менее гарантийных сроков завода-изготовителя продукции. При этом в любом случае гарантийный срок должен быть не меньше 24 месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). |
| 5. | Документация |  |
| 5.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - сертификаты и паспорта качества; - технический паспорт; - инструкция по монтажу и эксплуатации; - сертификат пожарной безопасности (копия); - гарантийный талон; - протокол испытаний; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ в 2 экз. |

В составе заявки необходимо предоставить:

Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в Таблицах 3.1–3.3, участник закупки в составе заявки предоставляет:

- Техническое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с заполнением столбца 6 «Предложение участника по характеристикам и параметрам».

- Копии сертификатов соответствия требованиям пожарной безопасности (на ДПМ 01/30 и ДПМ 02/30) – заверенные поставщиком или производителем.

- Копии протоколов заводских испытаний на огнестойкость (для ДПМ).

- Габаритные чертежи или техническое описание с указанием мест маркировки.

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в составе заявки не требуются.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. Дополнительная информация (сметы, калькуляции) не требуется. Цена договора фиксируется по результатам закупки.