Техническое задание

на оказание услуг по ремонту, круглосуточной эксплуатации и техническому обслуживанию систем канализации и очистных сооружений

МР ЛЦ «Внуково» УФПС г. Москвы

Москва 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | УФПС г. Москвы |
| 2 | Исполнитель | Юридическое или физическое лицо, которое обязуется оказать услуги Заказчику в соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг |
| 3 | Объект | МР ЛЦ «Внуково» УФПС г. Москвы |
| 4 | МР ЛЦ «Внуково» | Московский Региональный Логистический Центр «Внуково» |
| 5 | Услуга | Ремонт, круглосуточная эксплуатация и техническое обслуживание систем канализации и очистных сооружений МР ЛЦ «Внуково» УФПС г. Москвы. |
| 6 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 7 | РФ | Российская Федерация |
| 8 | ТО | Техническое обслуживание |
| 9 | ПТО | Периодическое техническое обслуживание |
| 10 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 11 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 12 | СП | Свод правил |
| 13 | КИПиА | Контрольно-измерительные приборы и автоматика |
| 14 | Стороны | Заказчик и Исполнитель |
| 15 | МДК | Методические документы в жилищно-коммунальном хозяйстве. |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по ремонту, круглосуточной эксплуатации и техническому обслуживанию систем канализации и очистных сооружений МР ЛЦ «Внуково» УФПС г. Москвы.

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Целями использования результатов оказания услуг являются:

- поддержание круглогодичной бесперебойной работы систем канализации и очистных сооружений путем ежедневного и периодического технического обслуживания, ежедневного осмотра техническим персоналом, своевременной заменой неисправного оборудования;

- соблюдение норм и правил технической эксплуатации очистных сооружений ливневых и хозяйственно - бытовых сточных вод и внешних канализационных систем, в соответствии с действующим законодательством РФ.

Задачи оказания услуг:

- обеспечение профилактики засоров систем канализации путем своевременной гидродинамической и химической промывки канализационных сетей;

- контроль за соблюдением лимитов использования природных ресурсов (контроль объема сброса сточных вод);

- своевременное заполнение реагентами заправочных ёмкостей оборудования и замена фильтрующих материалов;

- сбор и вывоз на утилизацию отходов I – IV классов опасности, образующихся при обработке стоков, с предоставлением представителю Заказчика документов об утилизации.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Начало оказания услуг: с даты заключения договора.

  - Окончание оказания услуг: по истечении 30 (тридцать) месяцев с даты заключения договора.

  - Срок действия договора – 31 (тридцать один) месяц с даты заключения договора.

  - Место оказания услуг по адресу: 143350, Россия, г. Москва, поселение Марушкинское, вблизи деревни Шарапово - МР ЛЦ «Внуково».

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

  - Характеристика Объекта.

Системы канализации и очистных сооружений предназначены для водоотведения с МР ЛЦ «Внуково» УФПС г. Москвы.

В состав канализационных сетей входят: лотки, трубопроводы, колодцы, насосные станции.

В систему наружной канализации объекта входит хозяйственно-бытовая и дождевая (ливневая) канализация.

Хозяйственно-бытовая канализация:

- на всем протяжении закрытая;

- самотечная от выпусков из зданий до точки приема локальными очистными сооружениями очистки бытовых стоков;

- глубина заложения труб канализации от 2 до 4 метров. Трубы ПВХ D=160, L= 1755,21 м.

- в местах присоединений, изменения направления и уклонов трубопроводов установлены- 28 смотровых сборных железобетонных колодца, закрытых чугунными крышками с отливом логотипа «К».

Дождевая (ливневая) канализация:

- на всем протяжении закрытая;

- самотечная;

- 110 единиц водоприемных воронок, расположенных на кровле, через водосточные стояки (из ПНД труб d= 110 мм, внутренних водоводов);

- 22 дождеприёмных решеток, расположенных на территории комплекса на сети ливневой канализации;

- трубы ливневой канализации стальные: D=300, L= 585.07 м.; D=400, L= 313,6 м.; D=500, L= 487,68 м.; D=600, L= 171,25 м.; D=800, L= 49,98 м;

- глубина заложения от 2 до 4 метров.

- в местах присоединений, изменения направления, уклонов и диаметров трубопроводов установлены:

-18 смотровых сборных железобетонных колодцев, закрытых чугунными крышками с отливом логотипа «К».

- 22 смотровых сборных железобетонных колодцев, закрытых решетчатыми водоприемными чугунными крышками.

Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод обеспечивают:

- среднечасовой расход сточных вод 6 м3/час.

- максимальный расход 20 м3/час.

Комплекс очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод состоит из следующих объектов:

- канализационная насосная станция (КНС) WATEQ КНС 20 с фекальными насосами Grundfos SL1.50.80.22.2.500.C (2 шт.), решеткой-дробилкой РДК-200, сороудерживающей корзиной и емкостью V=12 м³.

- установка WATEQ BIO 60 состоящего из двух модульных блоков: модуля полной биологической очистки с размещёнными в нем сооружениями механической, биологической очистки, глубокой биологической очистки (доочистки), обеззараживания очищенной воды и аэробной обработки избыточного ила с погружными насосами Grundfos Unilift AP35B.50.06.3.V (2 шт.) и модуля технологического оборудования включающего в себя: фильтр напорный с зернистой загрузкой (гидроантрацит); установкой УФ-обеззараживания очищенных сточных вод УОВ – 3.0 – М; счетчик-расходомер типа РСЦ (электромагнитный), а также решетка ступенчатая РЦГ-150; блок приготовления и дозирования раствора коагулянта (в составе: миксер N=112 об/мин, емкость 200 л, насос-дозатор HL40); насос промывки фильтра с ершовой загрузкой EBARA DWO 150; насос подачи на фильтрование 2-й ступени Pedrollo CP 150; насос промывки зернистого фильтра 2-й ступени Pedrollo CP 190; шкаф управления WATEQ КНС 60; шкаф управления решеткой-дробилкой РДК-200; шкаф управления технологическим оборудованием установки WATEQ BIO 60.

- вспомогательное здание с установленным в нём компрессорным оборудованием 3AF51M2-MH 2 (2шт.).

- закрытая камера накопления и частичного обезвоживания песка и избыточного ила.

Очистные сооружения дождевых (ливневых) стоков выполнены в виде одного модуля WATEQ R-30П полной заводской готовности, конструктивно в подземном размещении. Производительность 30 л/с.

  - Состав систем канализации и оборудования очистных сооружений

Состав систем канализации и оборудования очистных сооружений, подлежащих техническому обслуживанию и эксплуатации согласно приложению №1 к Техническому заданию.

Перечень оказываемых услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию систем канализации и очистных сооружений Объекта и периодичность согласно приложению №2 к Техническому заданию.

Организация технического обслуживания и эксплуатации систем канализации и очистных сооружений Объекта должна осуществляться специализированной организацией.

Оказание услуг осуществляется в условиях действующего предприятия Заказчика при соблюдении правил действующего внутреннего трудового распорядка, правил контрольно-пропускного режима.

Оказание услуг не должно оказывать влияния на рабочий процесс Объекта.

При оказании услуг должны быть соблюдены все необходимые технологические процессы, проведены контрольные операции с использованием необходимых измерительных и испытательных оборудований и инструментов.

Услуги должны оказываться при соблюдении требований промышленной безопасности, охраны труда и электробезопасности в соответствии с действующим законодательством РФ.

Применяемые материалы и заменяемые элементы оборудования должны быть товарами новыми, (товарами которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не подвергались восстановлению, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Исправные элементы оборудования предоставляет Заказчик. В случае выхода из строя какого-либо элемента оборудования по вине Исполнителя, данный элемент поставляется и заменяется за счет Исполнителя.

Обслуживающий и инженерно-технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверения об аттестации (по общим требованиям промышленной безопасности), выданные Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Не допускается нахождение посторонних лиц на территории очистных сооружений, за исключением лиц, согласованных установленным порядком с Заказчиком.

Въезд на территорию очистных сооружений должен быть свободен для подъезда специальных автомобилей.

  - Обязанности Исполнителя

При оказании услуг Исполнитель обязан:

- обеспечить соблюдение требований промышленной, пожарной и электробезопасности в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;

- обеспечить круглосуточное присутствие на Объекте Заказчика обслуживающего персонала Исполнителя;

- вести записи в Журнале учета выполнения профилактических работ, составлять акты о замене элементов оборудовании и использования материалов;

- обеспечить наличие профессионального оборудования и инструмента;

- предоставлять Заказчику предложения по повышению эффективности оказываемых услуг, достижению экономии энергетических и материальных ресурсов;

- письменно согласовывать с Заказчиком услуги, связанные с необходимостью отключения каких-либо инженерных систем не менее чем за 12 (двенадцать) часов до начала оказания этих услуг, за исключением при возникновении нештатных ситуаций.

Исполнитель обязан ежедневно предоставлять на Объект обслуживающий персонал в составе: оператор/технолог очистных сооружений - 1 человек (занятость – 24 часа/сут.). В состав обслуживающего персонала также должен входить инженер КИПиА - 1 человек (занятость – не менее 4 часа/сут.) для выполнения ежедневных операций по контролю и обслуживанию очистных сооружений.

Сбор и вывоз на утилизацию отходов I – IV классов опасности (мусора, песка, тары от реагентов, отработавшего фильтровального материала (гранулы вспененного полистирола. ершовая загрузка)), образующихся при обработке стоков, возлагается на Исполнителя.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Требования к качеству оказываемых услуг

Исполнитель при оказании услуг должен соблюдать требования Федеральных законов, государственных стандартов, технических регламентов, норм и правил, действующих в РФ, в том числе:

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ;

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утверждены приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 №168;

- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

  - Условия оказания услуг

    - Услуги по техническому обслуживанию должны оказываться в рабочие дни с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 часов, в пятницу с 9.00 до 16.45 часов, в течение периода, указанного в п. 4.1 – 4.2 настоящего Технического задания.

    - Услуги по эксплуатации Объекта должны оказываться круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.

    - Исполнитель в течение 1 (одного) календарного дня с даты заключения договора обязан направить на авторизированный адрес электронной почты Заказчика официальное письмо о допуске привлекаемых сотрудников с указанием их паспортных данных и автотранспорт.

    - С началом оказания услуг Исполнитель должен проверить работоспособность всего оборудования очистных сооружений, подлежащего техническому обслуживанию и круглосуточной эксплуатации, произвести замену неисправных элементов оборудования очистных сооружений (исправные элементы оборудования предоставляет Заказчик), произвести необходимые пуско-наладочные работы.

  - Требования к безопасности

    - Вся полнота ответственности при оказании услуг на Объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя.

    - Услуги должны оказываться Исполнителем при соблюдении законодательства Российской Федерации по охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2022 года № 255 «Правила разработки, утверждения и изменения нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих государственные нормативные требования охраны труда».

    - Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, несет персонально руководитель организации, осуществляющей по договору ТО и эксплуатацию Объекта или лицо его заменяющее.

    - Перед началом оказания услуг с сотрудниками, привлекаемыми для оказания услуг должен быть проведен инструктаж о методах индивидуальной и коллективной защиты, последовательности их выполнения, применении необходимых средств индивидуальной защиты.

    - В случаях, если Исполнитель своими силами не может устранить нештатную (аварийную) ситуацию, он обязан немедленно информировать аварийные и прочие специализированные городские или федеральные службы, в функции или обязанности которых входит соответствующее реагирование на возникшую аварийную ситуацию.

  - Требования к конфиденциальности

    - Стороны могут в одностороннем порядке определять конфиденциальный характер той или иной информации, при обязательном уведомлении об этом другой Стороны.

    - Стороны не имеют права разглашать, передавать третьим лицам или использовать полученную от другой Стороны информацию в собственных целях без письменного предварительного согласия другой Стороны.

    - Стороны не несут ответственность в случае разглашения третьим лицам либо публичного распространения (неопределенному кругу лиц) информации, если на момент ее отнесения к конфиденциальной она уже была распространена либо открыта для доступа.

    - Условия, изложенные в настоящем разделе, обязательны для Сторон в течение 3 (трех) лет.

  - Требования по приёмке услуг

Приемка оказанных услуг осуществляется комиссией, назначаемой Заказчиком с участием всех заинтересованных лиц.

По результатам приемки оказанных услуг Исполнитель и Заказчик подписывают Акт сдачи-приемки оказанных услуг и Отчет об оказанных услугах за отчетный период - календарный месяц;

Расчет за оказанные услуги будет осуществляться ежемесячно по фактическому объему услуг, оказанному в отчетный календарный месяц.

  - Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

По окончании отчетного периода Исполнитель передает Заказчику:

1. Акт сдачи-приемки оказанных услуг – 2 (два) экз.

2. Отчет об оказанных услугах – 2 (два) экз.

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

  - Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, национальных и международных стандартов, методических документов в жилищно-коммунальном хозяйстве (в том числе ГОСТ, регламентов, правил), которые регулируют качество оказания услуг определенного вида, а также в соответствии с условиями Договора.

  - Исполнитель обязуется оказать услуги в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями к выполнению услуг данного вида, а также в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями к качеству услуг данного вида.

  - Исполнитель гарантирует Заказчику своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке услуг.

  - Срок действия гарантии на применённые в процессе Технического обслуживания расходные материалы должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя расходных материалов, но не менее 12 (двенадцать) месяцев.

  - Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на оказанные услуги по Техническому обслуживанию на 3 (три) месяца со дня подписания акта сдачи-приёмки оказанных услуг.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Исполнитель должен иметь лицензию на деятельность по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности в соответствии с ч. 30 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2020 № 2290 «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности» (вместе с «Положением о лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности»).

В случае отсутствия лицензии на размещение отходов I - IV классов опасности, Исполнитель должен иметь договор с иной организацией, чье сооружение является объектом размещения отходов, и которая имеет лицензию на право выполнения таких работ, как размещение отходов I - IV классов опасности.

Перечень отходов I – IV классов опасности, образующихся при обработке стоков:

- мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации, малоопасный, код отхода - 7 22 100 01 71 4;

- песок из пескоуловителя;

- тара от реагентов, используемых при обработке сточных вод;

- отработавший фильтровальный материал (гранулы вспененный полистирола. ершовая загрузка).

Перечень не растворимых отходов, подлежащих откачки и утилизации:

- ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод, код отхода 7 22 200 01 39 4;

- осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный, код отхода - 7 23 101 01 39 4;

- осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный, код отхода 7 23 101 01 39 4.

Заказчик вправе осуществлять контроль и проверку исполнения Исполнителем своих обязательств по договору в любое время в течении действия договора путем периодического осмотра Объекта и оборудования.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Состав систем канализации и оборудования очистных сооружений, подлежащих техническому обслуживанию и круглосуточной эксплуатации. | 9 |
| 2. | Перечень услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации систем канализации и очистных сооружений | 11 |
| 3. | Перечень операций и материалов при оказании услуг по замене фильтрующей загрузки очистных сооружений дождевых стоков | 17 |
| 4. | Технические характеристики используемого товара | 19 |
| 5. | Перечень расходных материалов и их количество, стоимость которых включена в стоимость оказания услуг по Договору | 20 |

Приложение №1

к Техническому заданию

Состав

систем канализации и оборудования очистных сооружений, подлежащих техническому обслуживанию и круглосуточной эксплуатации.

| № п/п | Наименование оборудования |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные сети дождевой (ливневой) канализации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Труба стальная D=300 мм. |  |  | м | 585,0 |  |
| 2 | Труба стальная D=400 мм. |  |  | м | 313,6 |  |
| 3 | Труба стальная D=500 мм. |  |  | м | 487,6 |  |
| 4 | Труба стальная D=600 мм. |  |  | м | 171,2 |  |
| 5 | Труба стальная D=800 мм. |  |  | м | 49,98 |  |
| 6 | Колодец канализационный |  |  | шт. | 40 |  |
| Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Труба ПВХ, D=160 мм. |  |  | м. | 1755 |  |
| 8 | Колодец канализационный |  |  | шт. | 28 |  |
| Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Воздуходувка 3AF51M2-MH 2 М Q=6м³/мин., N= 11кВт. |  |  | шт. | 2 |  |
| 10 | Эрлифты |  | d = 40/15мм | шт. | 6 |  |
|  |  |  | d = 25/15мм | шт. | 2 |  |
|  |  |  | d = 70/32мм | шт. | 2 |  |
| 11 | Аэраторы «Аква-Про»- трубчатые | d = 110мм L= 1м |  | шт. | 4 |  |
|  |  | d = 110мм L= 2м |  | шт. | 4 |  |
|  |  | d = 15мм L= 1,4м; 0,8 и 0,5м |  | шт. | 8 |  |
| 12 | Сетка |  |  | шт. | 1 |  |
| 13 | Приемная камера |  |  | шт. | 1 |  |
| 14 | Песколовки |  |  | шт. | 1 |  |
| 15 | Аэротенки |  |  | шт. | 2 |  |
| Канализационная насосная станция WATEQ КНС 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Решетка-дробилка РДК-200 |  |  | шт. | 1 |  |
| 17 | Насос фекальный Grundfos SL1.50.80.22.2.500.C |  |  | шт. | 2 |  |
| 18 | Сороудерживающая корзина |  |  | шт. | 1 |  |
| 19 | Поплавковый регулятор уровня с кабелем длиной 10 м. |  |  | шт. | 4 |  |
| 20 | Емкость, V=12 м³ |  |  | шт. | 1 |  |
| Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации WATEQ BIO 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Датчик уровня поплавковый MS-1 |  |  | шт. | 3 | Усреднитель |
| 22 | Насос погружной Grundfos Unilift AP35B.50.06.3.V Q=2.5 м3/ч, H=4 м, P=0.55 кВт |  |  | шт. | 2 | Усреднитель |
| 23 | Решетка ступенчатая РЦГ-150 |  |  | шт. | 1 | Усреднитель |
| 24 | Мешалка Grundfos AMD 07.18.1410 P=0.75 кВт, 3 ф., 380 В |  |  | шт. | 1 | Денитрификатор |
| 25 | Насос погружной PedrolloRXm 2/20 P=0.37 кВт, 1 ф. 220 В |  |  | шт. | 2 | Вторичный отстойник |
| 26 | Насос погружной PedrolloRXm 2/20 P=0.37 кВт, 1 ф. 220 В |  |  | шт. | 1 | Третичный отстойник |
| 27 | Датчик уровня поплавковый MS-1 |  |  | шт. | 1 | Ершовый фильтр |
| 28 | Датчик уровня поплавковый MS-1 |  |  | шт. | 2 | Емкость подачи на фильтрование |
| 29 | Датчик уровня поплавковый MS-1 |  |  | шт. | 1 | Емкость промывной воды |
| 30 | Электроприводная задвижка на воздушной линии P=15 Вт, 1 ф., 220 В |  |  | шт. | 1 | Помещение для ТО |
| 31 | Воздуходувка ERSTVAK P=4,3 кВт, 3ф. 345-415 В |  |  | шт. | 2 | Помещение для ТО |
| 32 | Насос промывки фильтра с ершовой загрузкойEbaraDWO150 P=1.1 кВт, 3 ф., 380 В |  |  | шт. | 1 | Помещение для ТО |
| 33 | Насос подачи на фильтрование Pedrollo CP 150 P=0.75 кВт, 3 ф., 380 В |  |  | шт. | 1 | Помещение для ТО |
| 34 | Насос промывки фильтра с зернистой загрузкой Pedrollo CP 190 P=1.5 кВт, 3 ф., 380 В |  |  | шт. | 1 | Помещение для ТО |
| 35 | Блок приготовления и дозирования раствора коагулянта в составе: НД1 – HL40; M2 - Tehprivod; ДУР1 – датчик уровня раствора. HL40: P=20 Вт, 1ф, 220В Миксер Tehprivod: P=0.18кВт, 3ф., 380 В |  |  | шт. | 1 | Помещение для ТО |
| 36 | Установка обеззараживания УОВ-3м-6 P=0.27 кВт, 1 ф., 220 В |  |  | шт. | 1 | Помещение для ТО |
| 37 | Счетчик-расходомер РСЦ dy50 P=20 Вт, 1 ф., 220 В |  |  | шт. | 1 | Помещение для ТО |
| 38 | Фильтр с зернистой загрузкой – гидроантрацит-А Фракция 0.8..2 мм, V=0.2 м3 |  |  | шт. | 1 | Помещение для ТО |
| 39 | Щит управления WATEQ КНС 20 |  |  | шт. | 1 | Помещение для ТО |
| 40 | Щит управления решеткой-дробилкой |  |  | шт. | 1 | Помещение для ТО |
| 41 | Щит управления технологическим оборудованием |  |  | шт. | 1 | Помещение для ТО |
| 42 | Усреднитель |  |  | шт. | 1 |  |
| 43 | Аноксикатор |  |  | шт. | 1 |  |
| 44 | Аэротенк |  |  | шт. | 1 |  |
| 45 | Вторичные отстойники |  |  | шт. | 1 |  |
| 46 | Биореактор–нитрификатор |  |  | шт. | 1 |  |
| 47 | Третичный отстойник |  |  | шт. | 1 |  |
| 48 | Фильтр с ершовой загрузкой. |  |  | шт. | 1 |  |
| 49 | Контактный резервуар |  |  | шт. | 1 |  |
| Очистные сооружения ливневой канализации WATEQ R-30П |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Установка WATEQ R-30П |  |  | шт. | 1 |  |
| 51 | Мусорозадерживающая корзина |  |  | шт. | 1 |  |

Приложение №2

к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ

услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации

систем канализации и очистных сооружений

| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Кол-во, объем | Периодичность | Кол-во услуг за период действия договора | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| Канализационная насосная станция WATEQ КНС 20 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осмотр видимых частей и узлов решетки-дробилки РДК-200 | Условная единица | 1 | ежедневно | 913 |  |
| 2 | Проверка погружаемой части решетки-дробилки РДК-200. Осушить канал и осмотреть узлы решетки на наличие повреждений | Условная единица | 1 | 2 раза в месяц | 60 |  |
| 3 | Контроль отсутствия ошибок на щите управления насоса фекального Grundfos SL1.50.80.22.2.500. 2 шт. | Условная единица | 1 | ежедневно 2 раза в смену | 1825 |  |
| 4 | Очистка сороудерживающей корзины | Условная единица | 1 | еженедельно | 130 |  |
| 5 | Очистка от отложений поплавкового регулятора уровня с кабелем длиной 10 м. 4 шт. | Условная единица | 1 | ежедневно | 913 |  |
| 6 | Внешний осмотр ёмкости V=12 м³ | Условная единица | 1 | ежедневно | 913 |  |
| 7 | Осмотр состояния щита управления WATEQ КНС 20 | Условная единица | 1 | 1 раз в 6 месяцев | 5 |  |
| 8 | Осмотр состояния щита управления решеткой-дробилкой | Условная единица | 1 | 1 раз в 6 месяцев | 5 |  |
| 9 | Осмотр состояния щита управления технологическим оборудованием | Условная единица | 1 | 1 раз в 6 месяцев | 5 |  |
| Очистные сооружения хозяйственно - бытовой канализации WATEQ BIO 60 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Очистка от отложений датчика уровня поплавкового MS-1 3 шт. | Условная единица | 7 | ежедневно | 913 |  |
| 11 | Контроль отсутствия ошибок на щите управления насоса погружного Grundfos Unilift AP35B.50.06.3.V 2 шт. | Условная единица | 2 | ежедневно 2 раза в смену | 1825 |  |
| 12 | Визуальный осмотр видимых частей и узлов решетки ступенчатой РЦГ-150. Контроль уровня жидкости в решетке. | Условная единица | 1 | ежедневно – каждые 2 часа. | 8760 |  |
| 13 | Очистка грабельной решетки от задержанного загрязнения. | Условная единица | 1 | ежедневно не реже 4-6 раз в смену | 4380 |  |
| 14 | Периодическое техническое обслуживание: - осмотр состояния полимерных направляющих; - проверка натяжения цепи; - проверка всех болтовых соединений - проверка сварных швов. | Условная единица | 1 | еженедельно | 130 |  |
| 15 | Контроль отсутствия ошибок на щите управления мешалки Grundfos AMD 07.18.1410 | Условная единица | 1 | ежедневно 2 раза в смену | 1825 |  |
| 16 | Контроль отсутствия ошибок на щите управления насоса погружного PedrolloRXm 2/20 3 шт. | Условная единица | 1 | ежедневно 2 раза в смену | 1825 |  |
| 17 | Контроль отсутствия ошибок на щите управления электроприводной задвижки на воздушной линии | Условная единица | 1 | ежедневно 2 раза в смену | 1825 |  |
| 18 | Разборка, очистка и продувка воздушного фильтра воздуходувки ERSTVAK 2 шт. | Условная единица | 1 | еженедельно | 130 |  |
| 19 | Замена воздушного фильтра (по графику) воздуходувки ERSTVAK. 2 шт. | Условная единица | 1 | через каждые 1000 часов работы. | 16 |  |
| 20 | Очистка сетки электродвигателя и вентилятора охлаждения от пыли воздуходувки ERSTVAK от пыли 2 шт. | Условная единица | 1 | еженедельно | 130 |  |
| 21 | Замена подшипников электродвигателя (по графику) воздуходувки ERSTVAK. 2 к-та | Условная единица | 1 | через каждые 2000 часов работы. | 9 |  |
| 22 | Контроль отсутствия ошибок на щите управления насоса промывки фильтра с ершовой загрузкой EbaraDWO150 | Условная единица | 1 | ежедневно 2 раза в смену | 1825 |  |
| 23 | Контроль отсутствия ошибок на щите управления насоса подачи на фильтрование Pedrollo CP 150 | Условная единица | 1 | ежедневно 2 раза в смену | 1825 |  |
| 24 | Контроль отсутствия ошибок на щите управления насоса промывки фильтра с зернистой загрузкой Pedrollo CP 190 | Условная единица | 1 | ежедневно 2 раза в смену | 1825 |  |
| 25 | Визуальный осмотр блок приготовления и дозирования раствора коагулянта. | Условная единица | 1 | ежедневно 2 раза в смену | 1825 |  |
| 26 | Проверка клапана подачи реагентов. Прочистка всасывающих патрубков подачи реагентов, очистка от отложений | Условная единица | 1 | еженедельно | 130 |  |
| 27 | Проверка работоспособности миксера в реагентной емкости | Условная единица | 1 | еженедельно | 130 |  |
| 28 | Приготовление раствора реагента и заправка расходной емкости (по графику). | Условная единица | 1 | еженедельно | 130 |  |
| 29 | Визуальный контроль и контроль работы установки УФ-обеззараживания УОВ-3м-6 | Условная единица | 1 | ежедневно 2 раза в смену | 1825 |  |
| 30 | Очистка кварцевой лампы УФ-обеззараживания. | Условная единица | 1 | 1 раз в 2 месяца | 15 |  |
| 31 | Визуальный контроль работоспособности счетчика-расходомера РСЦ | Условная единица | 1 | ежедневно | 913 |  |
| 32 | Проверка наличия электропитания управляющих клапанов и отсутствия ошибок на панели управления фильтра с зернистой загрузкой. Проверка протока загрузки через фильтр. | Условная единица | 1 | ежедневно 2 раза в сутки | 1825 |  |
| 33 | Промывка фильтра с зернистой загрузкой. | Условная единица | 1 | ежедневно 2 раза в сутки | 1825 |  |
| 34 | Визуальный осмотр усреднителя. | Условная единица | 1 | 1 раз в 2 часа | 8760 |  |
| 35 | Контроль уровня воды в резервуаре усреднителя. | Условная единица | 1 | 1 раз в 2 часа | 8760 |  |
| 36 | Очистка усреднителя из установки высоконапорной мойки. | Условная единица | 1 | 1 раз в неделю | 130 |  |
| 37 | Удаление осадков из усреднителя ассенизационной автомашиной | Условная единица | 1 | 1 раз в полгода | 5 |  |
| 38 | Визуальный осмотр аноксикатора. | Условная единица | 1 | ежедневно 2 раза в сутки | 1825 |  |
| 39 | Очистка аноксикатора из установки высоконапорной мойки. | Условная единица | 1 | 1 раз в неделю | 130 |  |
| 40 | Визуальный осмотр аэротенка. | Условная единица | 1 | 1 раз в 2 часа | 8760 |  |
| 41 | Определение дозы активного ила в аэротенке с помощью мерного цилиндра. | Условная единица | 1 | ежедневно 2 раза в сутки | 1825 |  |
| 42 | Очистка аэротенка из установки высоконапорной мойки. | Условная единица | 1 | 1 раз в месяц | 30 |  |
| 43 | Визуальный осмотр вторичных отстоиников. | Условная единица | 1 | ежедневно 2 раза в сутки | 1825 |  |
| 44 | Очистка стенок зубчатого перелива вторичных отстойников | Условная единица | 1 | 1раз в сутки | 913 |  |
| 45 | Очистка вторичных отстойников из установки высоконапорной мойки. | Условная единица | 1 | 1 раз в месяц | 30 |  |
| 46 | Визуальный осмотр и очистка биореактора - нитрификатора | Условная единица | 1 | ежедневно 2 раза в сутки | 1825 |  |
| 47 | Очистка биореактора - нитрификатора из установки высоконапорной мойки | Условная единица | 1 | 1 раз в месяц | 30 |  |
| 48 | Промывка «кассетной» загрузки биореактора - нитрификатора при помощи водонапорной мойки | Условная единица | 1 | 2 раза в год | 5 |  |
| 49 | Визуальный осмотр третичного отстойника. | Условная единица | 1 | ежедневно 2 раза в сутки | 1825 |  |
| 50 | Визуальный осмотр фильтра с ершовой загрузкой | Условная единица | 1 | ежедневно 2 раза в сутки | 1825 |  |
| 51 | Очистка и промывка фильтра с ершовой загрузкой | Условная единица | 1 | ежедневно 1 раз в сутки | 913 |  |
| 52 | Визуальный осмотр контактного резервуара. | Условная единица | 1 | ежедневно 2 раза в сутки | 1825 |  |
| Очистные сооружения ливневой канализации WATEQ R-30П |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Проверка работоспособности установки WATEQ R-30П методом визуального контроля | Условная единица | 1 | 1 раз в месяц | 30 |  |
| 54 | Очистка мусорозадерживающей корзины установки WATEQ R-30П | Условная единица | 1 | ежемесячно | 30 |  |

Приложение №3

к Техническому заданию

Перечень операций и материалов

при оказании услуг по замене фильтрующей загрузки очистных сооружений дождевых стоков

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во, загружаемое за 1 раз | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена фильтрующей загрузки механических фильтров производится подъемом через технические колодцы фильтрующих кассет наружу, где производится их перезагрузка. Извлечение фильтрующих кассет осуществляется после частичного опорожнения установки в следующем порядке: - извлечение кассеты с высокой ручкой; - частичное опорожнение установки погружным насосом - извлечение оставшихся кассет. - извлечение кассет из установки производить постепенно, давая воде стечь. Подъем кассеты через технологический колодец производить медленно, без рывков и ударов о стенки колодца. - после замены фильтрующей загрузки необходимо зафиксировать крышку кассеты пластиковыми хомутами. - монтаж фильтрующих кассет производится в обратной последовательности. - при монтаже необходимо дать фильтрующей загрузке пропитаться водой. |  |  |  |
|  | Перезагрузка фильтрующей кассеты осуществляется путем извлечения старой загрузки и заполнением новой в следующем порядке: - поддерживающий слой загрузки, 100 мм (4 слоя, толщина слоя 25мм.) (высокоэффективный фильтрующий материал типа «Мегасорб-Ф» | м² | 60 |  |
|  | - пенополиуретановая крошка, до верха кассеты, без уплотнения. (вспененный пенополистирол, фракция 10-20 мм. | кг. | 600 |  |
|  | - необходимо зафиксировать крышку кассеты пластиковыми хомутами. - монтаж фильтрующих кассет производится в обратной последовательности. - при монтаже необходимо дать фильтрующей загрузке пропитаться водой. |  |  |  |
|  | - замена фильтрующей загрузки сорбционного фильтра осуществляется путем извлечения фильтровальных мешков с сорбентом через технологические колодцы установки и укладки новых в шахматном порядке. - Активированный уголь - Мешки фильтровальные для активированного угля, 65л.Материал мешка – лавсановая ситовая ткань. Размер ячейки – 500мкм. | кг. шт. | 2200 220 |  |

Приложение №4

к техническому заданию

Технические характеристики используемого товара

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара |  | Значения параметров, которые не могут изменяться |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование/ описание параметров эквивалентности | Предельные значения (минимальные, максимальные) или варианты таких параметров |  |
| 1. | Вспененный пенополистирол, фракция 10-20 мм | Прочность на сжатие, МПа | Не менее 0,025 |  |
|  |  | Коэффициент теплопроводности, Вт/м·К | Не менее 0,036 |  |
|  |  | Температура возгорания, °C | Не менее 490 |  |
| 2. | Высокоэффективный фильтрующий материал «Мегасорб-Ф» | Поверхностная плотность, кг/м2 |  | 0,5 |
|  |  | Толщина, мм. |  | 25 |
|  |  | Нефтеемкость в режиме фильтрации , кг/кг | Не менее 10 |  |
|  |  | Грязеемкость, кг/м3 | Не менее 5 |  |
|  |  | Скорость сорбции, кг/мин | Не менее 3 |  |
|  |  | Степень очистки, % | Не мене 97,5 |  |
|  |  | Адсорбционная активность по йоду, % | Не менее 60 |  |
| 3. | Активированный уголь «БАУ-А» | Суммарный объем пор по воде, см3/г | Не менее 1,6 |  |
|  |  | Насыпная плотность, г/дм 3 | Не более 240 |  |
|  |  | Фракционный состав: №36, % | Не более 2,5 |  |
|  |  | №10, % | Не менее 95,5 |  |
|  |  | на поддоне, % | Не более 2,0 |  |
|  |  | Массовая доля золы, % | Не более 6 |  |
|  |  | Массовая доля влаги, % | Не более 10,0 |  |
|  |  | Размер ячейки, мкм. |  | 500 |
| 4. | Мешки фильтровальные для активированного угля, 65л. Материал мешка – лавсановая ситовая ткань | Максимальная рабочая температура, °С | Не менее 85 |  |

Приложение №5

к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ

расходных материалов и их количество, стоимость которых включена в стоимость оказания услуг по Договору

| № п/п | Наименование расходных материалов | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Кран шаровой Ø 80мм. ГОСТ 21345-2005 | 4 шт. |
|  | Кран шаровой Ø 50мм. ГОСТ 21345-2005 | 4 шт. |
|  | Кран шаровой Ø 40мм. ГОСТ 21345-2005 | 4 шт. |
|  | Кран шаровой Ø 32мм. ГОСТ 21345-2005 | 4 шт. |
|  | Кран шаровой Ø 25мм. ГОСТ 21345-2005 | 4 шт. |
|  | Кран шаровой Ø 20мм. ГОСТ 21345-2005 | 4 шт. |
|  | Кран шаровой Ø 15мм. ГОСТ 21345-2005 | 4 шт. |
|  | Заглушки стальные с внутренней резьбой Ø 15мм ГОСТ 17379-2001. | 10шт. |
|  | Заглушки стальные с внутренней резьбой Ø 20мм ГОСТ 17379-2001. | 10шт. |
|  | Заглушки стальные с наружной резьбой Ø 15 мм ГОСТ 17379-2001. | 10шт. |
|  | Заглушки стальные с наружной резьбой Ø 20 мм ГОСТ 17379-2001. | 10шт. |
|  | Сгоны стальные в комплекте Ø 15 мм ГОСТ 17379-2001. | 10шт. |
|  | Сгоны стальные в комплекте Ø 20 мм ГОСТ 17379-2001. | 10шт. |
|  | Бочата стальные Ø 15мм ГОСТ 17379-2001. | 10шт. |
|  | Бочата стальные Ø 20мм ГОСТ 17379-2001. | 10шт. |
|  | Труба стальная водо-газопроводная Ø 15мм ГОСТ 3262-75 | 10м. |
|  | Труба стальная водо-газопроводная Ø 20мм ГОСТ 3262-75 | 10м. |
|  | Труба стальная водо-газопроводная Ø 25мм ГОСТ 3262-75 | 10м. |
|  | Труба стальная водо-газопроводная Ø 32мм ГОСТ 3262-75 | 10м. |
|  | Труба стальная водо-газопроводная Ø 40мм ГОСТ 3262-75 | 10м. |
|  | Труба стальная водо-газопроводная Ø 50мм ГОСТ 3262-75 | 10м. |
|  | Хомут металлический винтовой Ø 100мм. ГОСТ 28191-89 | 20 шт. |
|  | Хомут металлический винтовой Ø 80мм. ГОСТ 28191-89 | 20 шт. |
|  | Хомут металлический винтовой Ø 65мм. ГОСТ 28191-89 | 20 шт. |
|  | Хомут металлический винтовой Ø 50мм. ГОСТ 28191-89 | 20 шт. |
|  | Хомут металлический винтовой Ø 400мм. ГОСТ 28191-89 | 20 шт. |
|  | Хомут металлический винтовой Ø 32мм. ГОСТ 28191-89 | 20 шт. |
|  | Хомут металлический винтовой Ø 25мм. ГОСТ 28191-89 | 20 шт. |
|  | Хомут металлический винтовой Ø 20мм. ГОСТ 28191-89 | 20 шт. |
|  | Хомут металлический винтовой Ø 15мм. ГОСТ 28191-89 | 20 шт. |
|  | Метизы в ассортименте ГОСТ 27017-86 | 5 кг. |
|  | Набор комбинированных ключей (рожковых/накидных) полный комплект. ГОСТ 16983-80 | 2шт. |
|  | Ключ трубный №1 ГОСТ 18981-73 | 2шт. |
|  | Ключ трубный №2 ГОСТ 18981-73 | 2шт. |
|  | Ключ трубный №3 ГОСТ 18981-73 | 2шт. |
|  | Масло компрессорное ГОСТ 1861-73 | 20 л. |
|  | Герметик универсальный ГОСТ 25621-83 | 10 шт. |
|  | Герметик термостойкий ГОСТ Р 53310-2009 | 10 шт. |
|  | Лен волокно №11 ГОСТ Р 53484-2022 | 0,5кг. |
|  | Краска масляная ГОСТ 10503-71 | 10кг |
|  | Краска водоэмульсионная ГОСТ 28196-89 | 10кг |
|  | Лист оцинкованный ГОСТ 14918-2020 | 10 кв.м. |
|  | УФ-лампа ГОСТ 70380-22 | 1 шт. |
|  | Трубка реагентная 4/6 мм. | 20 м. |
|  | Фильтр воздушный для воздуходувки ERSTVAK EVL ГОСТ Р ЕН 779-2014 | 2 шт. |
|  | Датчик уровня поплавковый ГОСТ 28725-90 | 6 шт. |