ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД 2  25.11.23.120 Поставка противопожарных остекленных витражей с дверями для нужд Чиркейской ГЭС

ЛОТ №

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель использования закупаемой продукции	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	5

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	5

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	6

2.2. Требования к качеству продукции	7

Таблица 3. Требования к качеству продукции	7

2.2.1.  В составе заявки необходимо предоставить:	12

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	13

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	14

5. Приложения	15

Общие сведения

- 1.1. Обозначения и сокращения

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| МТР | Материально-технические ресурсы |
| ТТ | Технические требования |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| RAL | Каталог цветов RAL |
| EIW | Предел огнестойкости (E – потеря целостности, I – теплоизолирующая способность, W – ограничение теплового потока) |

1.2. Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2  25.11.23.120 Поставка противопожарных остекленных витражей с дверями для нужд Чиркейской ГЭС

1.3. Цель использования закупаемой продукции

Исполнение проекта договора: «Ремонт помещений Чиркейской ГЭС». Продукция предназначена производства работ по отделке помещений АСУ ТП Чиркейской ГЭС.

Требования к продукции

2.1.Требования к объемам и срокам поставки

- 2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Противопожарный остекленный витраж GC-Barrier с дверью. Для проема 11150х5600(h). Все элементы крепления в комплекте. Предел огнестойкости EIW 45. Алюминиевый профиль со специальным противопожарным армированием. Заполнение: от пола до высоты h=300 мм противопожарный сэндвич; далее до высоты h=3000 мм противопожарное стекло; далее до высоты h=5600 мм противопожарный сэндвич. В составе витража 3 остекленных двери EIW 30. Габариты дверных проемов: 1120х2400 мм, 1020х2400 мм и 1800х2400 мм. Основное полотно в комплекте с фурнитурой: верхний рычажный доводчик, ручка-скоба L=300 мм + замок "вертушок+ключ", стационарный порог 14 мм; доборное полотно на шпингалетах. Порошковая окраска профиля по каталогу RAL 9016 белый. На монтаж дано: от верха проема-30 мм, от низа проема-20 мм, по бокам проема-по 30 мм. В соответствии с чертежом 2006-17-1-АР л.8 | шт | 1 |
|  | Противопожарная перегородка GC-Barrier с дверью. Для проема 37300х3800(h) Все элементы крепления в комплекте. Предел огнестойкости EIW 45. Алюминиевый профиль со специальным противопожарным армированием. Заполнение: от пола до высоты h=300 мм противопожарный сэндвич; далее до высоты h=2400 мм противопожарное стекло; далее до высоты h=3000 мм противопожарное стекло, далее до высоты h=3400 мм противопожарное стекло, далее до высоты h=3800 мм противопожарный сендвич. В составе перегородки 5 остекленных одностворчатых двери EIW 30 и 2 остекленных двустворчатых двери EIW 30. Габариты дверных проемов: 1000х2400 мм и 1800х2400 мм. Основное полотно в комплекте с фурнитурой: верхний рычажный доводчик, ручка-скоба L=300 мм + замок "вертушок+ключ", стационарный порог 14 мм; доборное полотно на шпингалетах. Заполнение: стекло противопожарное. Порошковая окраска профиля по каталогу RAL 9016 белый. На монтаж дано: от верха проема-30 мм, от низа проема-20 мм, по бокам проема-по 30 мм. В соответствии с чертежом 2006-17-1-АР л.9 | шт | 1 |
|  | Противопожарный остекленный витраж GC-Barrier с дверью. Для проема 3500х3150(h). Все элементы крепления в комплекте. Предел огнестойкости EIW 45. Алюминиевый профиль со специальным противопожарным армированием. Заполнение: от пола до высоты h=300 мм противопожарный сэндвич; далее до высоты h=2800 мм противопожарное стекло; далее до высоты h=3150 мм противопожарный сэндвич. В составе витража остекленная двухстворчатая распашная дверь EIW 30. Габариты дверного проема: 1600х2100 мм. Основное полотно в комплекте с фурнитурой: верхний рычажный доводчик, ручка-скоба L=300 мм + замок "вертушок+ключ", стационарный порог 14 мм; доборное полотно на шпингалетах. Порошковая окраска профиля по каталогу RAL 9016 белый. На монтаж дано: от верха проема-30 мм, от низа проема-20 мм, по бокам проема-по 30 мм. В соответствии с чертежом 2006-17-2-АР л.5 | шт | 1 |

- Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Монтаж противопожарных витражей и перегородок (включая герметизацию швов, крепление к несущим конструкциям, регулировку фурнитуры) | Комплект | 3 |

- 2.1.2 Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2 25.11.23.120 Поставка противопожарных остекленных витражей с дверями для нужд Чиркейской ГЭС | С даты заключения договора | Не позднее 40 календарных дней с даты заключения договора |

- Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Монтаж противопожарных витражей и перегородок (включая герметизацию швов, крепление к несущим конструкциям, регулировку фурнитуры) | Не позднее 5 рабочих дней с даты поставки продукции на объект | Не позднее 20 календарных дней с даты поставки | Работы считаются выполненными после подписания акта приемки |

2.2. Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (позиция №1,2,3 Таблицы 1.1)

| № п/п | Наименование параметра |  |  |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Предел огнестойкости (параметр эквивалентности) |  |  |  | Конструкции в целом – EIW 45; двери – EIW 30 | Согласие с требованием | Сертификат соответствия, паспорт |  |
|  | Конструкция |  |  |  | Алюминиевый профиль с противопожарным армированием (стальные термовкладыши) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Заполнение |  |  |  | См. Таблицу 1.1 (зоны сэндвич/стекло) | Указание характеристик | - |  |
|  | Размеры дверных проемов |  |  |  | Поз.1: 1120/1020/1800×2400(h); поз.2: 1000×2400(h) (5 шт) и 1800×2400(h) (2 шт); поз.3: 1600×21009(h) | Предложение (отклонение ≤ ±5 мм) | - |  |
|  | Фурнитура |  |  |  | Верхний рычажный доводчик, ручка-скоба 300 мм, замок «вертушок+ключ», порог 14 мм, шпингалеты на доборных полотнах | Согласие с требованием | - |  |
|  | Окраска |  |  |  | Порошковая, RAL 9016 (белый), толщина не менее 60 мкм | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к безопасности |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Пожарная безопасность |  |  | Сертификат соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 или ГОСТ Р |  | Согласие с требованием | Копия сертификата |  |
|  | Эксплуатационная безопасность |  |  | Плавное закрывание, фиксация открытых дверей |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Противопожарное стекло |  | Многослойное, класс EIW (45 для витража, 30 для дверей) |  |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Противопожарный сэндвич |  | Негорючий минватный сердечник (класс А1), EIW 45 |  |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Алюминиевый профиль |  | Сплав АД31, t плавл. ≥650°C |  |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение | УХЛ, категория 4 по ГОСТ 15150-69 |  |  |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Доставка |  |  |  | Доставка до склада Заказчика транспортом Поставщика. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Маркировка |  |  |  | На русском языке: наименование, марка, EI 45/30, дата изготовления, направление открывания (прав./лев.), ГОСТ/ТУ. Маркировка несмываемая. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Упаковка |  |  |  | Полиэтиленовая пленка + гофрокартон, угловые накладки. Монтажный комплект – отдельно. Защита от влаги, царапин. Стекло – в ящики, профиль – в пленку. Без повреждений | Согласие с требованием | - |  |
|  | Транспортировка |  |  |  | В крытых транспортных средствах. Без кантования, ударов. Температура от -30°C до +40°C. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Приёмка |  |  |  | По количеству и качеству при подписании ТОРГ-12. Проверка покрытия, геометрии, работоспособности приборов. Акт скрытых дефектов. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Испытания |  |  |  | Заводские испытания на огнестойкость по ГОСТ 30247.4-2022. Протокол испытаний прилагается. | - | Предоставление копий протоколов испытаний |  |
|  | Предварительный обмер на объекте |  |  |  | До начала изготовления продукции Поставщик обязан выполнить предварительный обмер существующих проемов на объекте Заказчика. По результатам обмера составляется акт, который подписывается обеими сторонами. Изготовление конструкций допускается только после подписания акта обмера. Все риски, связанные с несоответствием изготовленных изделий фактическим размерам проемов при отказе от обмера, возлагаются на Поставщика. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок |  |  |  | Не менее 24 месяцев с даты подписания акта приемки монтажа | Согласие с требованием | Предложение |  |
|  | Гарантийное обслуживание |  |  |  | Замена дефектных элементов за счет поставщика | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставка |  |  |  | Изделия, крепеж, фурнитура, доборные элементы | Согласие с требованием | - |  |
|  | Документация |  |  |  | Паспорт, инструкция, сертификат ПБ | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соответствие стандартам |  |  |  | ГОСТ Р 53308, ГОСТ Р 53307, ГОСТ 15150-69, ТР ЕАЭС 043/2017 | - | Предоставление копий сертификатов |  |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к монтажу |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к монтажу |  |  |  | Монтаж выполняется силами поставщика или привлеченной субподрядной организацией имеющей лицензию на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и опыт аналогичных работ (не менее 2 объектов) | Согласие с требованием | Предоставление подтверждающих документов (копия лицензии, справка об опыте) |  |
|  | Документация до начала работ |  |  |  | Предоставить на согласование: ППР, технологическую карту, удостоверения персонала, календарный график (согласно Таблице 2.2) | Согласие с требованием | Предоставление документов до начала монтажа |  |
|  | Монтажные зазоры (для всех позиций Таблицы 1.1) |  |  |  | От верха проема – 30 мм, от низа проема – 20 мм, по бокам – по 30 мм. Зазоры заполняются противопожарной пеной/мастикой с пределом EI 45 | Согласие с требованием | – |  |
|  | Крепление |  |  |  | Использовать только комплектные противопожарные анкеры (EI 45). Крепление к несущим конструкциям выполнять по проекту. | Согласие с требованием. | Предоставить акты скрытых работ на анкеровку. |  |
|  | Регулировка фурнитуры |  |  |  | Обеспечить плавное безударное закрывание, фиксацию в открытом положении, плотный притвор без зазоров | Согласие с требованием | – |  |
|  | Ведение документации в процессе монтажа |  |  |  | Вести журнал производства работ, своевременно оформлять акты скрытых работ (анкеровка, герметизация, установка профилей) | Согласие с требованием | Предоставление актов при сдаче работ |  |
|  | Сдача работ |  |  |  | По окончании монтажа передать: исполнительную схему, акты освидетельствования скрытых работ, акт приемки (КС-2, КС-3 или по согласованной форме) | Согласие с требованием | Предоставление документов |  |
|  | Гарантии на монтаж |  |  |  | В течение гарантийного срока (24 месяцев) устранение дефектов, связанных с монтажом, за счет поставщика | Согласие с требованием | – |  |

- 2.2.1. В составе заявки необходимо предоставить:

- Техническое предложение по форме закупочной документации.

- Копию сертификата пожарной безопасности.

- Габаритные чертежи с узлами примыканий и крепления.

- Справку об опыте выполнения аналогичных работ (не менее 2 объектов).

- 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

Участник предоставляет коммерческое предложение с разбивкой:

- стоимость материалов (витражей/перегородок);

- стоимость монтажных работ;

- стоимость транспортировки.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

При заключении договора поставщик предоставляет сводную смету на монтаж. Цена твёрдая (если не оговорено иное).

Приложения

Приложение №1 – Требования к оформлению ценообразования.
Приложение №2 – Копии чертежей.
Приложение №3 – Форма акта приемки.

[Приложение №1 к ТТ]

Требования 
к оформлению и составлению документации по ценообразованию

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию могут быть дополнительно представлены в отдельном файле (порядок и содержание вышеуказанных требований определен в Методике).

[Приложение №2 к ТТ]