Технические требования
на поставку Комплектных трансформаторных подстанций

«ОКПД2 27.11.43.000 Комплектные трансформаторные подстанции в рамках технологического присоединения для филиала АО «Чукотэнерго» АТЭЦ»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Иные требования и сведения общего характера	4

1.4.1.	Сведения общего характера	4

1.4.2.	Требования к участнику закупки, признанным победителем	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг……….…..4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

2.3.	Требования к учету электрической энергии	19

Таблица 3.1. Требования к продукции	19

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	21

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| БКТП | блочная комплектная трансформаторная подстанция; |
| --- | --- |
| ВН | высокое напряжение; |
| ГКПЗ | годовая комплексная программа закупок; |
| ГОСТ | государственный стандарт; |
| ЗИП | запасные части, инструмент и принадлежности; |
| КЗ | короткое замыкание; |
| КРУ | комплектное распределительное устройство; |
| КСО | камеры сборные одностороннего обслуживания; |
| КТП | комплектная трансформаторная подстанция; |
| КТПМ | мачтовые комплектные трансформаторные подстанции; |
| КТПН | комплектная подстанция наружной установки; |
| КТПС | столбовые комплектные трансформаторные подстанции; |
| ЛЭП | линии электропередач; |
| НН | низкое напряжение; |
| НКУ | низковольтные комплектные устройства; |
| НТД | нормативно-техническая документация; |
| ОПН | ограничитель перенапряжения нелинейный; |
| ПУЭ | правила устройства электроустановок; |
| РЗ | релейная защита; |
| РПН | регулирование под нагрузкой; |
| РУВН | распределительное устройство высокого напряжения; |
| РУНН | распределительное устройство низкого напряжения; |
| ТУ | технические условия; |
| ТМГ | трехфазный трансформатор маслонаполненный герметичного исполнения |
| ТС | трансформатор сухой |
| ТТ | трансформатор тока; |
| УХЛ | климатическое исполнение «умеренный и холодный климат»; |
| MSK | шкала интенсивности землетрясений Медведева – Шпонхойера – Карника. |

  - Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 27.11.43.000 Комплектные трансформаторные подстанции в рамках технологического присоединения для филиала АО «Чукотэнерго» АТЭЦ».

  - Цель использования закупаемой продукции

Комплектная трансформаторная подстанция закупается для пополнения страхового запаса филиала АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ и технологического присоединения заявителей к электрическим сетям АО «Чукотэнерго».

  - Иные требования и сведения общего характера

Сведения общего характера

Для качественной подготовки предложения Участник должен учитывать следующее:

1.4.1.1 населенные пункты и морские порты Чукотского автономного округа не имеют железнодорожного и автомобильного сообщения с континентальной частью России;

1.4.1.2. сроки доставки МТР в адрес Грузополучателя не должны выходить за пределы окончания срока навигации;

1.4.1.3. под окончанием срока навигации понимается дата окончания приемки груза на борт судна, завершающего навигацию в порту погрузки;

1.4.1.4. фактический срок завершения навигации зависит от ожидаемой ледовой обстановки ежегодно изменяется;

1.4.1.5. среднестатистические сроки завершения навигации по маршрутам:

Владивосток-Анадырь – 15 октября;

1.4.1.6. среднестатистические сроки начала навигации по маршрутам:

Владивосток-Анадырь – 02 июня;

Требования к участнику закупки, признанным победителем

Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 3 рабочих дней с даты официального размещения Организатором итогового протокола по результатам закупки (до заключения договора) должен предоставить Письмо – подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление КТП с указанием конкретных сроков изготовления и предлагаемых гарантийных сроков (в произвольной форме).

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2КТПН-Т-1600/6/0,4-УХЛ1 к/К-К (Комплектная 2-х трансформаторная подстанция с площадками обслуживания и ограждением ростверка) в комплекте с 2-мя Трансформаторами ТМГ-1600/10-УХЛ1 6/0,4 кВ,У/Ун-0 | шт. | 1 |
| 2 | 2КТПН-Т-1000/6/0,4-УХЛ1 к/К-К (Комплектная 2-х трансформаторная подстанция с площадками обслуживания и ограждением ростверка) в комплекте с 2-мя Трансформаторами ТМГ-1000/10-УХЛ1 6/0,4 кВ,У/Ун-0 | шт. | 1 |
| 3 | 2КТПН-Т-630/6/0,4-УХЛ1 к/К-К (Комплектная 2-х трансформаторная подстанция с площадками обслуживания и ограждением ростверка) в комплекте с 2-мя Трансформаторами ТМГ-630/10-УХЛ1 6/0,4 кВ,У/Ун-0 | шт. | 2 |
| 4 | 2КТПН-Т-400/6/0,4-УХЛ1 к/К-К (Комплектная 2-х трансформаторная подстанция с площадками обслуживания и ограждением ростверка) в комплекте с 2-мя Трансформаторами ТМГ-400/10-УХЛ1 6/0,4 кВ,У/Ун-0 | шт. | 2 |
| 5 | КТПН-Т-1000/6/0,4-УХЛ1 к/К-К (Комплектная 1-но трансформаторная подстанция с площадками обслуживания и ограждением ростверка) в комплекте с 1-м Трансформаторам ТМГ-1000/10-УХЛ1 6/0,4 кВ,У/Ун-0 | шт. | 7 |
| 6 | КТПН-Т-630/6/0,4-УХЛ1 к/К-К (Комплектная 1-но трансформаторная подстанция с площадками обслуживания и ограждением ростверка) в комплекте с 1-м Трансформаторам ТМГ-630/10-УХЛ1 6/0,4 кВ,У/Ун-0 | шт. | 4 |
| 7 | КТПН-Т-400/6/0,4-УХЛ1 к/К-К (Комплектная 1-но трансформаторная подстанция с площадками обслуживания и ограждением ростверка) в комплекте с 1-м Трансформаторам ТМГ-400/10-УХЛ1 6/0,4 кВ,У/Ун-0 | шт. | 4 |
| 8 | КТПН-Т-250/6/0,4-УХЛ1 к/К-К (Комплектная 1-но трансформаторная подстанция с площадками обслуживания и ограждением ростверка) в комплекте с 1-м Трансформаторам ТМГ-250/10-УХЛ1 6/0,4 кВ,У/Ун-0 | шт. | 1 |
| 9 | МТП-250/6/0,4 в/к (комплектная трансформаторная подстанция мачтового типа) с трансформатором ТМГ 250/6/0,4кВ Y/Y | шт. | 1 |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2КТПН-Т-1600/6/0,4-УХЛ1 к/К-К (Комплектная 2-х трансформаторная подстанция с площадками обслуживания и ограждением ростверка) в комплекте с 2-мя Трансформаторами ТМГ-1600/10-УХЛ1 6/0,4 кВ,У/Ун-0 | С даты, следующей за датой заключения Договора | Не позднее 90 календарных дней после заключения Договора. |
| 2 | 2КТПН-Т-1000/6/0,4-УХЛ1 к/К-К (Комплектная 2-х трансформаторная подстанция с площадками обслуживания и ограждением ростверка) в комплекте с 2-мя Трансформаторами ТМГ-1000/10-УХЛ1 6/0,4 кВ,У/Ун-0 |  |  |
| 3 | 2КТПН-Т-630/6/0,4-УХЛ1 к/К-К (Комплектная 2-х трансформаторная подстанция с площадками обслуживания и ограждением ростверка) в комплекте с 2-мя Трансформаторами ТМГ-630/10-УХЛ1 6/0,4 кВ,У/Ун-0 |  |  |
| 4 | 2КТПН-Т-400/6/0,4-УХЛ1 к/К-К (Комплектная 2-х трансформаторная подстанция с площадками обслуживания и ограждением ростверка) в комплекте с 2-мя Трансформаторами ТМГ-400/10-УХЛ1 6/0,4 кВ,У/Ун-0 |  |  |
| 5 | КТПН-Т-1000/6/0,4-УХЛ1 к/К-К (Комплектная 1-но трансформаторная подстанция с площадками обслуживания и ограждением ростверка) в комплекте с 1-м Трансформаторам ТМГ-1000/10-УХЛ1 6/0,4 кВ,У/Ун-0 |  |  |
| 6 | КТПН-Т-630/6/0,4-УХЛ1 к/К-К (Комплектная 1-но трансформаторная подстанция с площадками обслуживания и ограждением ростверка) в комплекте с 1-м Трансформаторам ТМГ-630/10-УХЛ1 6/0,4 кВ,У/Ун-0 |  |  |
| 7 | КТПН-Т-400/6/0,4-УХЛ1 к/К-К (Комплектная 1-но трансформаторная подстанция с площадками обслуживания и ограждением ростверка) в комплекте с 1-м Трансформаторам ТМГ-400/10-УХЛ1 6/0,4 кВ,У/Ун-0 |  |  |
| 8 | КТПН-Т-250/6/0,4-УХЛ1 к/К-К (Комплектная 1-но трансформаторная подстанция с площадками обслуживания и ограждением ростверка) в комплекте с 1-м Трансформаторам ТМГ-250/10-УХЛ1 6/0,4 кВ,У/Ун-0 |  |  |
| 9 | МТП-250/6/0,4 в/к (комплектная трансформаторная подстанция мачтового типа) с трансформатором ТМГ 250/6/0,4кВ Y/Y |  |  |

  - Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

ОКПД2 27.11.43.000 Комплектная трансформаторная подстанция для филиала АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ.

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): 2КТПН-Т-1600/6/0,4-УХЛ1 к/В-К (Комплексная 2-х трансформаторная подстанция с площадками обслуживания и ограждением ростверка) в комплекте с 2-мя Трансформаторами ТМГ-1600/10-УХЛ1 6/0,4 кВ,У/Ун-0

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам КТП (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
|  | Тип КТПН | Киоскового типа | Указать тип | -/- |  |
|  | Производитель | РФ | Указать производителя | -/- |  |
|  | Мощность силового трансформатора, кВА | 1600 | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Номинальное напряжение на стороне высшего напряжения (стороне ВН), кВ | 6 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.6. | Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ | в соответствии со стандартами завода-изготовителя | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.7. | Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.8. | Номинальное напряжение вспомогательных цепей КТП, не более, В | Переменного тока 400 | Указание характеристик | -/- |  |
| 1.9. | Время протекания тока термической стойкости на стороне ВН, с. | 1 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.10. | Требования к электрической прочности изоляции: |  |  |  |  |
| 1.10.1. | Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ: - относительно земли, между полюсами и между контактами выключателя и выключателя нагрузки без воздушного промежутка; - между контактами разъединителя, предохранителя, выключателя нагрузки (с видимым воздушным промежутком), КРУ (КСО) с двумя разрывами на полюс. | 60(6 кВ) 70(6 кВ), | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.10.2. | Кратковременное (одноминутное) переменное напряжение, кВ - относительно земли, между полюсами и между контактами выключателя и выключателя нагрузки без воздушного промежутка; - между контактами разъединителя, предохранителя, выключателя нагрузки (с видимым воздушным промежутком), КРУ (КСО) с двумя разрывами на полюс; - под дождем (для категории размещения 1) | 32(6кВ) 37(6кВ) 20(6кВ) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.10.3. | Кратковременное (одноминутное) переменное напряжение, кВ - относительно земли, между полюсами и между контактами выключателя и выключателя нагрузки без воздушного промежутка; - между контактами разъединителя, предохранителя, выключателя нагрузки (с видимым воздушным промежутком), КРУ (КСО) с двумя разрывами на полюс; - под дождем (для категории размещения 1) | 28(6кВ) 32(6кВ) 20(6кВ) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.10.4. | Сопротивление изоляции электрически изолированных цепей шкафов РУНН, не менее, МОм | 1 | Указание характеристик | -/- |  |
| 1.11. | Требования к силовому трансформатору: |  |  |  |  |
| 1.11.1. | Тип | ТМГ | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.11.2. | Производитель | РФ, Страна ЕАЭС | Указать производителя | -/- |  |
| 1.11.3. | Вид охлаждения | Воздушная, естественная | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.11.4. | Количество, шт. | 2 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.11.5. | Схема и группа соединения обмоток | Y/Y | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.11.6. | Выполнения нейтрали трансформатора на стороне НН | С глухозаземленной нейтралью | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.11.7. | Вид, диапазон и количество ступеней регулирования напряжения на стороне ВН | ПБВ ±2X 2,5% | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.11.8. | Потери холостого хода, Вт | в соответствии со стандартами завода-изготовителя | Указание характеристик | -/- |  |
| 1.11.9. | Потери короткого замыкания, Вт | в соответствии со стандартами завода-изготовителя | Указание характеристик | -/- |  |
| 1.12. | Требования к РУВН (УВН): |  |  |  |  |
| 1.12.1. | Требования к шкафу КРУ (КСО): |  |  |  |  |
|  | Механический ресурс: - разъемных контактных соединений главных цепей, операций ВО; - разъемных контактных соединений вспомогательных цепей, операций ВО; - дверей шкафов КРУ, открываний и закрываний; - защитных шторок, открываний и закрываний; - заземляющего разъединителя, операций ВО | 2000 500 2000 2000 500 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.3. | Требования к выключателю нагрузки: |  |  |  |  |
| 1.13.3.1. | Тип | ВНА-10/630 | Указать тип | -/- |  |
| 1.13.3.2. | Производитель | РФ | Указать производителя | -/- |  |
| 1.13.3.3. | Вид выключателя | Автогазовый (воздушный) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.3.4. | Вид привода | Пружинный | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.3.5. | Управление приводом | Местное | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.3.6. | Наличие видимого воздушного промежутка между контактами полюсов отключенного выключателя | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.3.7. | Кол-во, ед./ номинальный ток, А | 2/630 |  | -/- |  |
| 1.13.3.8. | Механический ресурс, циклов В-tп-О, операций | 2000 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.3.9. | Механический ресурс заземлителей, циклов В-tп-О, операций | 1000 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.5. | Требования к ограничителю перенапряжения: |  |  |  |  |
| 1.13.5.1. | Тип | ОПН-6/7,2 | Указать тип | -/- |  |
| 1.13.5.2. | Производитель | РФ | Указать производителя | -/- |  |
| 1.13.5.3. | Количество, 3-х фазный комплект | 1 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.5.4. | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ | 7,2 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.6. | Требования к высоковольтному предохранителю: |  |  |  |  |
| 1.13.6.1 | Номинальный ток, А | 50 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.6.2 | Механическая износостойкость, операций «установка - извлечение» (включение и ручное или автоматическое откидывание) | 300 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14. | Требования к РУНН: |  |  |  |  |
| 1.14.1. | Номинальный ток сборных шин, не менее, А | Выбирается из номинальных токов НН трансформатора | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.2. | Наличие изоляции сборных шин | С неизолированными шинами; | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.3. | Тип и материал сборных шин | Жесткая ошиновка, алюминий | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.4. | Механический ресурс открывания и закрывания дверей шкафов, операций | 1000 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.5. | Требования к разъединителю (рубильнику): |  |  |  |  |
| 1.14.5.1. | Тип | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указать тип | -/- |  |
| 1.14.5.2. | Производитель | РФ | Указать производителя | -/- |  |
| 1.14.5.3 | Кол-во, ед./ номинальный ток, А | 3/2500 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.6. | Требования к автоматическому выключателю: |  |  |  |  |
| 1.14.6.1. | Тип | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указать тип | -/- |  |
| 1.14.6.2. | Производитель | РФ | Указать производителя | -/- |  |
| 1.14.6.3. | Кол-во/номинальный ток, А | 3/2500(ввод, секционный) 4/250А 4/400А 2/630А 2/1000А 2/1600А | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.6.4. | Регулировка уставок по току срабатывания для автоматических выключателей отходящих линий в условиях эксплуатации | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.7. | Требования к трансформатору тока: |  |  |  |  |
| 1.14.7.1. | Тип | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указать тип | -/- |  |
| 1.14.7.2. | Производитель | РФ | Указать производителя | -/- |  |
| 1.14.7.3. | Кол-во, фаз | 3 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.7.4. | Номинальный первичный ток, А/ Наибольший рабочий первичный ток, А | 2500 - 2 компл. (6 шт, ввод) 250 – 4 компл. (12шт.) 400 – 4 компл. (12шт.) 630 – 2 компл. (6 шт.) 1000 – 2 компл. (6 шт.) 1600 – 2 компл. (6 шт.) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.7.5. | Класс точности: для измерений и учета | 0,5S | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.8. | Требования к ограничителю перенапряжения: |  |  |  |  |
| 1.14.8.1. | Тип | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указать тип | -/- |  |
| 1.14.8.2. | Производитель | РФ | Указать производителя | -/- |  |
| 1.14.8.3. | Максимальное длительное рабочее напряжение, В | 400 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.9. | Требования к узлу учета электроэнергии: |  | -//- | -//- | -/- |
| 1.14.9.1 | Установка электросчетчиков: - на стороне ВН - на стороне НН - на присоединениях НН | Да (2шт.) МИРТЕК-135-РУ-SPHV1-A0.5R1-6R-10-200A-RGC2-RF433\1-G\5-RF2400\6-P2-HMV4-D Да (16шт.) Прибор учета: МИРТЕК-232-РУ-W32-А0,5R1-230-5-10А-Т-RS485-G/5-P2-HLMOQ2V3Z-D. Предусмотреть общий шкаф для приборов учета с выводами вторичных цепей и использованием клемных коробок. В шкафу учёта, на боковых стенках установить обогрев в виде пластин МКЭ-1/1, не менее 4-х шт. (согласно п.1.5.27. ПУЭ изд.6, ГОСТ 15150-69). Расположить обогрев с учётом исключения соприкосновения с корпусом счётчиков ТУ 4222-095-63919543-2012. Все МКЭ-1/1 подключить к отдельному автоматическому выключателю 10 А через терморегулятор Eberle16A ТР-1. Дополнительно, через автоматический выключатель, подключить штепсельную розетку РАр10-3-Опс.. | Указание характеристик | -/- |  |
| 2. | Требования к безопасности: |  |  |  |  |
| 2.1. | Степень защищенности - КТП, не ниже - оборудования категории размещения 1, не ниже - оборудования категории размещения 3, 4, не ниже | IP 34 IP 54 IP 24 | Указание характеристик | -/- |  |
| 2.2. | Температура нагрева в нормальном режиме нетоковедущих частей КТП, к которым можно прикасаться при эксплуатации (листы приборные, крышки), не более, ℃ | 70 | Указание характеристик | -/- |  |
| 2.3 | Во вводных шкафах РУНН должны быть предусмотрены и обозначены места для наложения переносного заземления. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 2.4 | Соответствие требованиям ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.3, ГОСТ 12.2.007.4 | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам: |  |  |  |  |
| 3.1. | Конструктивное исполнение КТП | КТПН. Киоскового типа. Наличие полуэтажа и площадок для обслуживания. Наличие ограждения ростверка (токоведущих частей). Каркас КТП металлический оцинкованный болтовой. Пол выполняется из листа стального рифленого по ГОСТ 8568-77 толщиной 3 мм | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.2. | Способ присоединения КТП к ЛЭП со стороны ВН | Кабель/ Кабель (Тупиковая) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.3. | Наличие коридора (тамбура) обслуживания в УВН и РУНН категории 1, Да/Нет | Да (минимальные размеры (ШхД) - 2х1,2 метра) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.4. | Выполнение высоковольтного ввода | Кабель (Тупиковая) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.5. | Присоединение к шкафам РУНН | Кабель/Воздух (Тупиковая) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.6. | Масса КТП, кг | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указание характеристик | -/- |  |
| 3.7. | Масса трансформатора полная, кг | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указание характеристик | -/- |  |
| 3.8. | Габаритные размеры КТП, Д/В/Ш, м | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указание характеристик | -/- |  |
| 3.9. | Габаритные размеры СТ, Д/В/Ш, м | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указание характеристик | -/- |  |
| 3.10. | Конструкция КТП должна обеспечивать возможность замены силового трансформатора без демонтажа РУНН. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.11. | КТП должны выполняться в полностью собранном виде или транспортными блоками, подготовленными для сборки на месте монтажа без разборки коммутационных аппаратов, проверки надежности болтовых соединений и правильности внутренних соединений. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.12 | Замки дверей РУВН и РУНН должны запираться ключами с разными секретами | Да. | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.13. | Вентиляция отсеков трансформаторов должна обеспечивать отвод выделяемого ими тепла в таких количествах, чтобы при их нагрузке, с учетом перегрузочной способности и максимальной расчетной температуре окружающей среды, нагрев трансформаторов не превышал максимально допустимого для них значения. При невозможности обеспечить теплообмен естественной вентиляцией необходимо предусмотреть принудительную, при этом должен быть предусмотрен контроль ее работы с помощью сигнальных аппаратов. | Для вентиляции и охлаждения силовых трансформаторов на дверях блока отсека трансформаторов должны быть предусмотрены жалюзи лабиринтного типа, исключающие попадание дождя и снега в корпус подстанции, предусмотреть возможность открывать и закрывать жалюзи в летнее или зимнее время. | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.14. | Прокладка проводов вспомогательных цепей должна производиться изолированным проводом как в монтажных коробках, так и непосредственно по металлическим панелям с обеспечением возможности контроля и замены поврежденного провода. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.15. | Расстояния в свету от токоведущих частей до различных элементов в соответствии с ПУЭ, изд.7 | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.16. | В шкафах УВН с высоковольтными предохранителями, имеющими указатели срабатывания, должна быть обеспечена возможность наблюдения за их состоянием без снятия напряжения с главных цепей | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.17. | Приборы и аппараты вспомогательных цепей должны устанавливаться таким образом, чтобы была обеспечена возможность их обслуживания без снятия напряжения с главных цепей КТП. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.18. | Иметь освещение панелей, на которых смонтированы измерительные приборы и расположены рукоятки управления аппаратами | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.19. | Иметь питание напряжением не выше 42 В и розетку для включения лампы переносного освещения, кроме одно трансформаторных КТП S до250 кВА. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.20. | Класс покрытий окрашенных поверхностей КТП по ГОСТ 9.032-74, не ниже | V | Указание характеристик | -/- |  |
| 3.21. | Сетчатые ограждения должны иметь ячейки размером не более, мм | 25х25 мм | Указание характеристик | -/- |  |
| 3.22 | Перемещение и монтаж | КТП должна быть оборудована рым-болтами для подъема. | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.23 | Замки для механической блокировки между РУВН и РЛНДМ | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 4. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам: |  |  |  |  |
| 4.1. | Климатическое исполнение | УХЛ1 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 4.2. | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С, для климатических исполнений и категорий размещения: - У1, У2, У3, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3; - УХЛ4 | плюс 35 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 4.3. | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С, для климатических исполнений и категорий размещения: - У1, У2, У3; - УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3; - УХЛ4 | Минус 60 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 4.4. | Высота над уровнем моря, м | до 1000 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 4.5. | Толщина стенки гололеда, мм, не менее | 20 | Указание характеристик | -/- |  |
| 4.6. | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с, не менее | 15 | Указание характеристик | -/- |  |
| 4.4. | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с, не менее | 36 | Указание характеристик | -/- |  |
| 4.8. | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64, не менее | 7 | Указание характеристик | -/- |  |
| 5. | Требования к качеству поставляемой продукции: |  |  |  |  |
| 5.1. | Продукция должна быть новая*, ранее не используемая. * - Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 5.2. | Год выпуска продукции (оборудования) | 2026 г. | Указание года выпуска продукции (оборудования) | -/- |  |
| 6. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
| 6.1. | Базис поставки | До морского порта г. Владивосток, за счет поставщика | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6.2. | Отгрузочные реквизиты перевозчика в г. Владивосток | ДЛЯ ОТПРАВКИ АВТОТРАНСПОРТОМ: Перевозчик: ООО «ВК «Северный Путь»», Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 13Ж (для филиала АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, порт Анадырь). РЕКВИЗИТЫ ПРИ ОТПРАВКЕ КОНТЕЙНЕРОВ (20,40фут.): Станция назначения: ст. Первая речка, ДВЖД, код 981307. ЖД код получателя 8795, код ОКПО 44384319 Перевозчик: ООО «ВК «Северный Путь», ИНН 2540256265, почтовый адрес: 690109, г. Владивосток, а/я 46 На обратной стороне накладной в графе 4 «Особые отметки» указывается: для АО «Чукотэнерго» филиал Анадырская ТЭЦ, порт назначения Анадырь - Менеджер ООО «ВК «Северный Путь» тел.: 8991-068-27-72, E-mail: logist@vksw.ru; |  |  |  |
| 6.3. | Реквизиты представителя Покупателя | АО «Чукотэнерго» Почтовый адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Куркутского д. 34, Контактное лицо: Начальник отдела материально-технического снабжения Богданов Иван Александрович, тел: +79246670589; e-mail: bogdanov_ia@chukotenergo.ru Куратор Евсеев Евгений Сергеевич; тел: +7 9246690787; e-mail: evseev_es@nnet.chukotenergo.ru |  |  |  |
| 6.4. | Склад покупателя | Филиал АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина 35А Контактные данные представителя Покупателя: Зинченко Александр Владимирович – тел.: 8 985-350-45-84. Копия упаковочного листа и транспортных документов направлять на электронный адрес: E-mail: zinchenko_av@chukotenergo.ru. Важно! ссылка на Покупателя обязательна в реквизитах и сопроводительных документах (товаротранспортной, ж/д накладной или другом ином документе) в комментариях к адресу (в графе особые отметки). |  |  |  |
| 6.5. | КТП должна иметь табличку по ГОСТ 12969-67, содержащую следующие данные: - условное обозначение (индекс) изделия; - товарный знак; - заводской номер и (или) дату изготовления; - наименование изделия (при необходимости); - напряжение в киловольтах со стороны ВН и НН; - обозначение стандартов или технических условий - знаки безопасности; надписи на дверях отсеков. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6.6. | Транспортная маркировка грузов - по ГОСТ 14192-96 | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6.7. | При транспортировании КТП категории размещения 1 без упаковки все проемы должны быть закрыты заглушками и защищены от попадания атмосферных осадков. Должна быть исключена возможность открывания дверей и крышек с целью защиты бьющихся и легко снимаемых частей. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6.8. | Все неокрашенные металлические поверхности КТП (винты, таблички, замки, ручки проводов и др.) должны быть подвергнуты консервации по ГОСТ 23216-78. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6.9. | Условия хранения по ГОСТ 15150 | 8ОЖ3 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6.10. | Условия транспортирования согласно ГОСТ 23216-78 Каждое грузовое место должно быть промаркировано. Ярлыки/таблички/надписи и т.д., должны содержать наименование Покупателя, порт отгрузки и наименование МТР, надежно зафиксированы и защищены от внешних воздействий при грузовых операциях. | Средние (С); | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6.11. | Срок сохраняемости, не менее, лет | 2 | Указание характеристик | -/- |  |
| 7. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации: |  |  |  |  |
| 7.1. | Эксплуатация монтаж оборудования КТП должно соответствовать требованиям Правилам технической эксплуатации электрических сетей, Правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, Правилам устройств электроустановок | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 7.2. | Наличие в заводской документации требований по мерам безопасности, перечня составных частей и методов утилизации изделий, представляющих опасность для жизни, здоровью людей и окружающей среды после окончания срока службы КТП | Да | Соответствие с требованием | -/- |  |
| 8. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию: |  |  |  |  |
| 8.1. | Гарантийный срок эксплуатации КТП | Пять лет со дня ввода в эксплуатацию | Согласие с требованием | -/- |  |
| 8.2. | Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование. В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку туда и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования Поставщик осуществляет за свой счет. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 9. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией: |  |  |  |  |
| 9.1. | Комплектация КТП: - РУВН; - силовой трансформатор; - РУНН; - шинопроводы, предусмотренные конструкцией КТП; - приспособление для подъема и съема автоматических выключателей, если масса последних превышает 30 кг; - монтажные материалы; - запасные части и принадлежности по ведомости ЗИП. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 9.2. | Документация на трансформаторы по ГОСТ 11677-85, экз. | 1 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 9.3. | Документация на комплектующую аппаратуру, подвергающуюся наладке и ремонту в процессе эксплуатации | В соответствии с техническими условиями на конкретные типы аппаратуры | Согласие с требованием | -/- |  |
| 9.4. | Схемы электрические принципиальные и схемы электрических соединений, сборочный чертеж КТП, экз. | 2 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 9.5. | Эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601, экз. | 1 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 9.6. | Ведомость ЗИП, экз. | 1 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 10. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации: |  |  |  |  |
| 10.1. | Состав НТД: | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к данной продукции документы на русском языке, оформленные надлежащим образом в зависимости от номенклатуры поставляемой продукции: - технический паспорт; - руководство или инструкция по эксплуатации; - иная нормативно-техническая документация завода-изготовителя; - сертификаты качества; - иные документы (схемы, сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, и т.п.) ВАЖНО! Полный комплект НТД на продукцию и все ее составляющие на бумажном носителе на русском языке – 2 комплекта, с обязательным предоставлением НТД в формате PDF, на электронную почту Покупателя: bogdanov_ia@chukotenergo.ru | Согласие с требованием | -/- |  |
| 10.2 | Состав бухгалтерской и прочей документации | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные (на русском языке) надлежащим образом: - упаковочные листы, упаковочные ярлыки; - товарно-транспортную накладную формы №1-Т; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ в 2 экз. | Согласие с требованием | -/- |  |
| 10.3 | Требование к оформлению счета-фактуры | Поставщик обязан оформлять счета-фактуры в соответствии с реквизитами для заполнения счета-фактуры: - Строка 4 «Грузополучатель и его адрес»: Филиал АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, адрес: Российская Федерация, 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина 35-А - Строка 6 «Покупатель»: АО «Чукотэнерго» - Строка 6а «Адрес»: 689000, РФ, Чукотский АО, г.о. Анадырь, г. Анадырь, ул. Куркутского, зд. 34. - Строка 6б «ИНН/КПП покупателя»: 8700000339/870045003 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 10.4 | Закупаемая продукция должна быть изготовлена в соответствии с действующей в Российской Федерации нормативно - технической документацией, ОСТ, ГОСТ, а также соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, также иным требованиям сертификации, санитарным нормам и правилам, установленным законодательствам Российской Федерации. Поставщик должен представить сертификаты соответствия, свидетельство об утверждении типа средств измерения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии с приложением (описание типа средств измерений), сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Продукция должна соответствовать требованиям технических регламентов таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». |  |  |  |  |
| 10.5 | Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении, не снятая с длительного хранения, не восстановленная; из новых, не бывших в употреблении, не снятых с длительного хранения комплектующих, узлов и агрегатов, по своему качеству и экологической безопасности должна соответствовать требованиям Российских и международных стандартов. |  |  |  |  |
| 10.4 | Продукция должна соответствовать техническим параметрам, указанным в настоящем техническом требовании. Поставка должна соответствовать единицам измерения и количеству, указанным в настоящем техническом требовании. |  |  |  |  |
| 11. | Требования к экономическим параметрам: |  | -//- | -//- | -/- |
| 11.1. | Срок службы, не менее, лет | 25 | Указание характеристик |  |  |
| 11.2. | Срок службы до среднего (капитального) ремонта, лет, не менее | 15 | Указание характеристик |  |  |
| 12. | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |
| 12.1 | Требования к процедурам взаимодействия с Заказчиком | Процедуры и требования к ним описаны в Проекте договора | Согласие с требованием | -/- |  |

Наименование продукции (позиция №2 Таблицы 1.1): 2КТПН-Т-1000/6/0,4-УХЛ1 к/В-К (Комплексная 2-х трансформаторная подстанция с площадками обслуживания и ограждением ростверка) в комплекте с 2-мя Трансформаторами ТМГ-1000/10-УХЛ1 6/0,4 кВ,У/Ун-0

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам КТП (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
|  | Тип КТПН | Киоскового типа | Указать тип | -/- |  |
|  | Производитель | РФ | Указать производителя | -/- |  |
|  | Мощность силового трансформатора, кВА | 1000 | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Номинальное напряжение на стороне высшего напряжения (стороне ВН), кВ | 6 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.6. | Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ | в соответствии со стандартами завода-изготовителя | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.7. | Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.8. | Номинальное напряжение вспомогательных цепей КТП, не более, В | Переменного тока 400 | Указание характеристик | -/- |  |
| 1.9. | Время протекания тока термической стойкости на стороне ВН, с. | 1 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.10. | Требования к электрической прочности изоляции: |  |  |  |  |
| 1.10.1. | Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ: - относительно земли, между полюсами и между контактами выключателя и выключателя нагрузки без воздушного промежутка; - между контактами разъединителя, предохранителя, выключателя нагрузки (с видимым воздушным промежутком), КРУ (КСО) с двумя разрывами на полюс. | 60(6 кВ) 70(6 кВ), | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.10.2. | Кратковременное (одноминутное) переменное напряжение, кВ - относительно земли, между полюсами и между контактами выключателя и выключателя нагрузки без воздушного промежутка; - между контактами разъединителя, предохранителя, выключателя нагрузки (с видимым воздушным промежутком), КРУ (КСО) с двумя разрывами на полюс; - под дождем (для категории размещения 1) | 32(6кВ) 37(6кВ) 20(6кВ) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.10.3. | Кратковременное (одноминутное) переменное напряжение, кВ - относительно земли, между полюсами и между контактами выключателя и выключателя нагрузки без воздушного промежутка; - между контактами разъединителя, предохранителя, выключателя нагрузки (с видимым воздушным промежутком), КРУ (КСО) с двумя разрывами на полюс; - под дождем (для категории размещения 1) | 28(6кВ) 32(6кВ) 20(6кВ) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.10.4. | Сопротивление изоляции электрически изолированных цепей шкафов РУНН, не менее, МОм | 1 | Указание характеристик | -/- |  |
| 1.11. | Требования к силовому трансформатору: |  |  |  |  |
| 1.11.1. | Тип | ТМГ | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.11.2. | Производитель | РФ, Страна ЕАЭС | Указать производителя | -/- |  |
| 1.11.3. | Вид охлаждения | Воздушная, естественная | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.11.4. | Количество, шт. | 2 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.11.5. | Схема и группа соединения обмоток | Y/Y | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.11.6. | Выполнения нейтрали трансформатора на стороне НН | С глухозаземленной нейтралью | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.11.7. | Вид, диапазон и количество ступеней регулирования напряжения на стороне ВН | ПБВ ±2X 2,5% | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.11.8. | Потери холостого хода, Вт | в соответствии со стандартами завода-изготовителя | Указание характеристик | -/- |  |
| 1.11.9. | Потери короткого замыкания, Вт | в соответствии со стандартами завода-изготовителя | Указание характеристик | -/- |  |
| 1.12. | Требования к РУВН (УВН): |  |  |  |  |
| 1.12.1. | Требования к шкафу КРУ (КСО): |  |  |  |  |
|  | Механический ресурс: - разъемных контактных соединений главных цепей, операций ВО; - разъемных контактных соединений вспомогательных цепей, операций ВО; - дверей шкафов КРУ, открываний и закрываний; - защитных шторок, открываний и закрываний; - заземляющего разъединителя, операций ВО | 2000 500 2000 2000 500 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.3. | Требования к выключателю нагрузки: |  |  |  |  |
| 1.13.3.1. | Тип | ВНА-10/630 | Указать тип | -/- |  |
| 1.13.3.2. | Производитель | РФ | Указать производителя | -/- |  |
| 1.13.3.3. | Вид выключателя | Автогазовый (воздушный) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.3.4. | Вид привода | Пружинный | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.3.5. | Управление приводом | Местное | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.3.6. | Наличие видимого воздушного промежутка между контактами полюсов отключенного выключателя | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.3.7. | Кол-во, ед./ номинальный ток, А | 2/630 |  | -/- |  |
| 1.13.3.8. | Механический ресурс, циклов В-tп-О, операций | 2000 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.3.9. | Механический ресурс заземлителей, циклов В-tп-О, операций | 1000 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.5. | Требования к ограничителю перенапряжения: |  |  |  |  |
| 1.13.5.1. | Тип | ОПН-6/7,2 | Указать тип | -/- |  |
| 1.13.5.2. | Производитель | РФ | Указать производителя | -/- |  |
| 1.13.5.3. | Количество, 3-х фазный комплект | 1 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.5.4. | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ | 7,2 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.6. | Требования к высоковольтному предохранителю: |  |  |  |  |
| 1.13.6.1 | Номинальный ток, А | 50 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.6.2 | Механическая износостойкость, операций «установка - извлечение» (включение и ручное или автоматическое откидывание) | 300 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14. | Требования к РУНН: |  |  |  |  |
| 1.14.1. | Номинальный ток сборных шин, не менее, А | Выбирается из номинальных токов НН трансформатора | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.2. | Наличие изоляции сборных шин | С неизолированными шинами; | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.3. | Тип и материал сборных шин | Жесткая ошиновка, алюминий | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.4. | Механический ресурс открывания и закрывания дверей шкафов, операций | 1000 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.5. | Требования к разъединителю (рубильнику): |  |  |  |  |
| 1.14.5.1. | Тип | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указать тип | -/- |  |
| 1.14.5.2. | Производитель | РФ | Указать производителя | -/- |  |
| 1.14.5.3 | Кол-во, ед./ номинальный ток, А | 3/1600 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.6. | Требования к автоматическому выключателю: |  |  |  |  |
| 1.14.6.1. | Тип | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указать тип | -/- |  |
| 1.14.6.2. | Производитель | РФ | Указать производителя | -/- |  |
| 1.14.6.3. | Кол-во/номинальный ток, А | 3/1600(ввод, секционный) 4/250А 4/400А 2/630А 2/1000А | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.6.4. | Регулировка уставок по току срабатывания для автоматических выключателей отходящих линий в условиях эксплуатации | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.7. | Требования к трансформатору тока: |  |  |  |  |
| 1.14.7.1. | Тип | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указать тип | -/- |  |
| 1.14.7.2. | Производитель | РФ | Указать производителя | -/- |  |
| 1.14.7.3. | Кол-во, фаз | 3 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.7.4. | Номинальный первичный ток, А/ Наибольший рабочий первичный ток, А | 1600 - 2 компл. (6 шт, ввод) 250 – 4 компл. (12шт.) 400 – 4 компл. (12шт.) 630 – 2 компл. (6 шт.) 1000 – 2 компл. (6 шт.) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.7.5. | Класс точности: для измерений и учета | 0,5S | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.8. | Требования к ограничителю перенапряжения: |  |  |  |  |
| 1.14.8.1. | Тип | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указать тип | -/- |  |
| 1.14.8.2. | Производитель | РФ | Указать производителя | -/- |  |
| 1.14.8.3. | Максимальное длительное рабочее напряжение, В | 400 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.9. | Требования к узлу учета электроэнергии: |  | -//- | -//- | -/- |
| 1.14.9.1 | Установка электросчетчиков: - на стороне ВН - на стороне НН - на присоединениях НН | Да (2шт.) МИРТЕК-135-РУ-SPHV1-A0.5R1-6R-10-200A-RGC2-RF433\1-G\5-RF2400\6-P2-HMV4-D Да (14шт.) Прибор учета: МИРТЕК-232-РУ-W32-А0,5R1-230-5-10А-Т-RS485-G/5-P2-HLMOQ2V3Z-D. Предусмотреть общий шкаф для приборов учета с выводами вторичных цепей и использованием клемных коробок. В шкафу учёта, на боковых стенках установить обогрев в виде пластин МКЭ-1/1, не менее 4-х шт. (согласно п.1.5.27. ПУЭ изд.6, ГОСТ 15150-69). Расположить обогрев с учётом исключения соприкосновения с корпусом счётчиков ТУ 4222-095-63919543-2012. Все МКЭ-1/1 подключить к отдельному автоматическому выключателю 10 А через терморегулятор Eberle16A ТР-1. Дополнительно, через автоматический выключатель, подключить штепсельную розетку РАр10-3-Опс.. | Указание характеристик | -/- |  |
| 2. | Требования к безопасности: |  |  |  |  |
| 2.1. | Степень защищенности - КТП, не ниже - оборудования категории размещения 1, не ниже - оборудования категории размещения 3, 4, не ниже | IP 34 IP 54 IP 24 | Указание характеристик | -/- |  |
| 2.2. | Температура нагрева в нормальном режиме нетоковедущих частей КТП, к которым можно прикасаться при эксплуатации (листы приборные, крышки), не более, ℃ | 70 | Указание характеристик | -/- |  |
| 2.3 | Во вводных шкафах РУНН должны быть предусмотрены и обозначены места для наложения переносного заземления. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 2.4 | Соответствие требованиям ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.3, ГОСТ 12.2.007.4 | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам: |  |  |  |  |
| 3.1. | Конструктивное исполнение КТП | КТПН. Киоскового типа. Наличие полуэтажа и площадок для обслуживания. Наличие ограждения ростверка (токоведущих частей). Каркас КТП металлический оцинкованный болтовой. Пол выполняется из листа стального рифленого по ГОСТ 8568-77 толщиной 3 мм | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.2. | Способ присоединения КТП к ЛЭП со стороны ВН | Кабель/ Кабель (Тупиковая) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.3. | Наличие коридора (тамбура) обслуживания в УВН и РУНН категории 1, Да/Нет | Да (минимальные размеры (ШхД) - 2х1,2 метра) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.4. | Выполнение высоковольтного ввода | Кабель (Тупиковая) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.5. | Присоединение к шкафам РУНН | Кабель/Воздух (Тупиковая) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.6. | Масса КТП, кг | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указание характеристик | -/- |  |
| 3.7. | Масса трансформатора полная, кг | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указание характеристик | -/- |  |
| 3.8. | Габаритные размеры КТП, Д/В/Ш, м | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указание характеристик | -/- |  |
| 3.9. | Габаритные размеры СТ, Д/В/Ш, м | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указание характеристик | -/- |  |
| 3.10. | Конструкция КТП должна обеспечивать возможность замены силового трансформатора без демонтажа РУНН. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.11. | КТП должны выполняться в полностью собранном виде или транспортными блоками, подготовленными для сборки на месте монтажа без разборки коммутационных аппаратов, проверки надежности болтовых соединений и правильности внутренних соединений. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.12 | Замки дверей РУВН и РУНН должны запираться ключами с разными секретами | Да. | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.13. | Вентиляция отсеков трансформаторов должна обеспечивать отвод выделяемого ими тепла в таких количествах, чтобы при их нагрузке, с учетом перегрузочной способности и максимальной расчетной температуре окружающей среды, нагрев трансформаторов не превышал максимально допустимого для них значения. При невозможности обеспечить теплообмен естественной вентиляцией необходимо предусмотреть принудительную, при этом должен быть предусмотрен контроль ее работы с помощью сигнальных аппаратов. | Для вентиляции и охлаждения силовых трансформаторов на дверях блока отсека трансформаторов должны быть предусмотрены жалюзи лабиринтного типа, исключающие попадание дождя и снега в корпус подстанции, предусмотреть возможность открывать и закрывать жалюзи в летнее или зимнее время. | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.14. | Прокладка проводов вспомогательных цепей должна производиться изолированным проводом как в монтажных коробках, так и непосредственно по металлическим панелям с обеспечением возможности контроля и замены поврежденного провода. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.15. | Расстояния в свету от токоведущих частей до различных элементов в соответствии с ПУЭ, изд.7 | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.16. | В шкафах УВН с высоковольтными предохранителями, имеющими указатели срабатывания, должна быть обеспечена возможность наблюдения за их состоянием без снятия напряжения с главных цепей | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.17. | Приборы и аппараты вспомогательных цепей должны устанавливаться таким образом, чтобы была обеспечена возможность их обслуживания без снятия напряжения с главных цепей КТП. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.18. | Иметь освещение панелей, на которых смонтированы измерительные приборы и расположены рукоятки управления аппаратами | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.19. | Иметь питание напряжением не выше 42 В и розетку для включения лампы переносного освещения, кроме одно трансформаторных КТП S до250 кВА. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.20. | Класс покрытий окрашенных поверхностей КТП по ГОСТ 9.032-74, не ниже | V | Указание характеристик | -/- |  |
| 3.21. | Сетчатые ограждения должны иметь ячейки размером не более, мм | 25х25 мм | Указание характеристик | -/- |  |
| 3.22 | Перемещение и монтаж | КТП должна быть оборудована рым-болтами для подъема. | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.23 | Замки для механической блокировки между РУВН и РЛНДМ | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 4. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам: |  |  |  |  |
| 4.1. | Климатическое исполнение | УХЛ1 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 4.2. | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С, для климатических исполнений и категорий размещения: - У1, У2, У3, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3; - УХЛ4 | плюс 35 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 4.3. | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С, для климатических исполнений и категорий размещения: - У1, У2, У3; - УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3; - УХЛ4 | Минус 60 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 4.4. | Высота над уровнем моря, м | до 1000 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 4.5. | Толщина стенки гололеда, мм, не менее | 20 | Указание характеристик | -/- |  |
| 4.6. | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с, не менее | 15 | Указание характеристик | -/- |  |
| 4.4. | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с, не менее | 36 | Указание характеристик | -/- |  |
| 4.8. | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64, не менее | 7 | Указание характеристик | -/- |  |
| 5. | Требования к качеству поставляемой продукции: |  |  |  |  |
| 5.1. | Продукция должна быть новая*, ранее не используемая. * - Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 5.2. | Год выпуска продукции (оборудования) | 2026 г. | Указание года выпуска продукции (оборудования) | -/- |  |
| 6. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
| 6.1. | Базис поставки | До морского порта г. Владивосток, за счет поставщика | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6.2. | Отгрузочные реквизиты перевозчика в г. Владивосток | ДЛЯ ОТПРАВКИ АВТОТРАНСПОРТОМ: Перевозчик: ООО «ВК «Северный Путь»», Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 13Ж (для филиала АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, порт Анадырь). РЕКВИЗИТЫ ПРИ ОТПРАВКЕ КОНТЕЙНЕРОВ (20,40фут.): Станция назначения: ст. Первая речка, ДВЖД, код 981307. ЖД код получателя 8795, код ОКПО 44384319 Перевозчик: ООО «ВК «Северный Путь», ИНН 2540256265, почтовый адрес: 690109, г. Владивосток, а/я 46 На обратной стороне накладной в графе 4 «Особые отметки» указывается: для АО «Чукотэнерго» филиал Анадырская ТЭЦ, порт назначения Анадырь - Менеджер ООО «ВК «Северный Путь» тел.: 8991-068-27-72, E-mail: logist@vksw.ru; |  |  |  |
| 6.3. | Реквизиты представителя Покупателя | АО «Чукотэнерго» Почтовый адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Куркутского д. 34, Контактное лицо: Начальник отдела материально-технического снабжения Богданов Иван Александрович, тел: +79246670589; e-mail: bogdanov_ia@chukotenergo.ru Куратор Евсеев Евгений Сергеевич; тел: +7 9246690787; e-mail: evseev_es@nnet.chukotenergo.ru |  |  |  |
| 6.4. | Склад покупателя | Филиал АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина 35А Контактные данные представителя Покупателя: Зинченко Александр Владимирович – тел.: 8 985-350-45-84. Копия упаковочного листа и транспортных документов направлять на электронный адрес: E-mail: zinchenko_av@chukotenergo.ru. Важно! ссылка на Покупателя обязательна в реквизитах и сопроводительных документах (товаротранспортной, ж/д накладной или другом ином документе) в комментариях к адресу (в графе особые отметки). |  |  |  |
| 6.5. | КТП должна иметь табличку по ГОСТ 12969-67, содержащую следующие данные: - условное обозначение (индекс) изделия; - товарный знак; - заводской номер и (или) дату изготовления; - наименование изделия (при необходимости); - напряжение в киловольтах со стороны ВН и НН; - обозначение стандартов или технических условий - знаки безопасности; надписи на дверях отсеков. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6.6. | Транспортная маркировка грузов - по ГОСТ 14192-96 | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6.7. | При транспортировании КТП категории размещения 1 без упаковки все проемы должны быть закрыты заглушками и защищены от попадания атмосферных осадков. Должна быть исключена возможность открывания дверей и крышек с целью защиты бьющихся и легко снимаемых частей. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6.8. | Все неокрашенные металлические поверхности КТП (винты, таблички, замки, ручки проводов и др.) должны быть подвергнуты консервации по ГОСТ 23216-78. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6.9. | Условия хранения по ГОСТ 15150 | 8ОЖ3 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6.10. | Условия транспортирования согласно ГОСТ 23216-78 Каждое грузовое место должно быть промаркировано. Ярлыки/таблички/надписи и т.д., должны содержать наименование Покупателя, порт отгрузки и наименование МТР, надежно зафиксированы и защищены от внешних воздействий при грузовых операциях. | Средние (С); | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6.11. | Срок сохраняемости, не менее, лет | 2 | Указание характеристик | -/- |  |
| 7. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации: |  |  |  |  |
| 7.1. | Эксплуатация монтаж оборудования КТП должно соответствовать требованиям Правилам технической эксплуатации электрических сетей, Правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, Правилам устройств электроустановок | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 7.2. | Наличие в заводской документации требований по мерам безопасности, перечня составных частей и методов утилизации изделий, представляющих опасность для жизни, здоровью людей и окружающей среды после окончания срока службы КТП | Да | Соответствие с требованием | -/- |  |
| 8. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию: |  |  |  |  |
| 8.1. | Гарантийный срок эксплуатации КТП | Пять лет со дня ввода в эксплуатацию | Согласие с требованием | -/- |  |
| 8.2. | Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование. В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку туда и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования Поставщик осуществляет за свой счет. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 9. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией: |  |  |  |  |
| 9.1. | Комплектация КТП: - РУВН; - силовой трансформатор; - РУНН; - шинопроводы, предусмотренные конструкцией КТП; - приспособление для подъема и съема автоматических выключателей, если масса последних превышает 30 кг; - монтажные материалы; - запасные части и принадлежности по ведомости ЗИП. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 9.2. | Документация на трансформаторы по ГОСТ 11677-85, экз. | 1 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 9.3. | Документация на комплектующую аппаратуру, подвергающуюся наладке и ремонту в процессе эксплуатации | В соответствии с техническими условиями на конкретные типы аппаратуры | Согласие с требованием | -/- |  |
| 9.4. | Схемы электрические принципиальные и схемы электрических соединений, сборочный чертеж КТП, экз. | 2 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 9.5. | Эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601, экз. | 1 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 9.6. | Ведомость ЗИП, экз. | 1 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 10. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации: |  |  |  |  |
| 10.1. | Состав НТД: | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к данной продукции документы на русском языке, оформленные надлежащим образом в зависимости от номенклатуры поставляемой продукции: - технический паспорт; - руководство или инструкция по эксплуатации; - иная нормативно-техническая документация завода-изготовителя; - сертификаты качества; - иные документы (схемы, сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, и т.п.) ВАЖНО! Полный комплект НТД на продукцию и все ее составляющие на бумажном носителе на русском языке – 2 комплекта, с обязательным предоставлением НТД в формате PDF, на электронную почту Покупателя: bogdanov_ia@chukotenergo.ru | Согласие с требованием | -/- |  |
| 10.2 | Состав бухгалтерской и прочей документации | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные (на русском языке) надлежащим образом: - упаковочные листы, упаковочные ярлыки; - товарно-транспортную накладную формы №1-Т; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ в 2 экз. | Согласие с требованием | -/- |  |
| 10.3 | Требование к оформлению счета-фактуры | Поставщик обязан оформлять счета-фактуры в соответствии с реквизитами для заполнения счета-фактуры: - Строка 4 «Грузополучатель и его адрес»: Филиал АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, адрес: Российская Федерация, 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина 35-А - Строка 6 «Покупатель»: АО «Чукотэнерго» - Строка 6а «Адрес»: 689000, РФ, Чукотский АО, г.о. Анадырь, г. Анадырь, ул. Куркутского, зд. 34. - Строка 6б «ИНН/КПП покупателя»: 8700000339/870045003 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 10.4 | Закупаемая продукция должна быть изготовлена в соответствии с действующей в Российской Федерации нормативно - технической документацией, ОСТ, ГОСТ, а также соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, также иным требованиям сертификации, санитарным нормам и правилам, установленным законодательствам Российской Федерации. Поставщик должен представить сертификаты соответствия, свидетельство об утверждении типа средств измерения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии с приложением (описание типа средств измерений), сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Продукция должна соответствовать требованиям технических регламентов таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». |  |  |  |  |
| 10.5 | Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении, не снятая с длительного хранения, не восстановленная; из новых, не бывших в употреблении, не снятых с длительного хранения комплектующих, узлов и агрегатов, по своему качеству и экологической безопасности должна соответствовать требованиям Российских и международных стандартов. |  |  |  |  |
| 10.4 | Продукция должна соответствовать техническим параметрам, указанным в настоящем техническом требовании. Поставка должна соответствовать единицам измерения и количеству, указанным в настоящем техническом требовании. |  |  |  |  |
| 11. | Требования к экономическим параметрам: |  | -//- | -//- | -/- |
| 11.1. | Срок службы, не менее, лет | 25 | Указание характеристик |  |  |
| 11.2. | Срок службы до среднего (капитального) ремонта, лет, не менее | 15 | Указание характеристик |  |  |
| 12. | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |
| 12.1 | Требования к процедурам взаимодействия с Заказчиком | Процедуры и требования к ним описаны в Проекте договора | Согласие с требованием | -/- |  |

Наименование продукции (позиция №3 Таблицы 1.1): 2КТПН-Т-630/6/0,4-УХЛ1 к/В-К (Комплексная 2-х трансформаторная подстанция с площадками обслуживания и ограждением ростверка) в комплекте с 2-мя Трансформаторами ТМГ-630/10-УХЛ1 6/0,4 кВ,У/Ун-0

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам КТП (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
|  | Тип КТПН | Киоскового типа | Указать тип | -/- |  |
|  | Производитель | РФ | Указать производителя | -/- |  |
|  | Мощность силового трансформатора, кВА | 630 | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Номинальное напряжение на стороне высшего напряжения (стороне ВН), кВ | 6 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.6. | Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ | в соответствии со стандартами завода-изготовителя | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.7. | Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.8. | Номинальное напряжение вспомогательных цепей КТП, не более, В | Переменного тока 400 | Указание характеристик | -/- |  |
| 1.9. | Время протекания тока термической стойкости на стороне ВН, с. | 1 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.10. | Требования к электрической прочности изоляции: |  |  |  |  |
| 1.10.1. | Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ: - относительно земли, между полюсами и между контактами выключателя и выключателя нагрузки без воздушного промежутка; - между контактами разъединителя, предохранителя, выключателя нагрузки (с видимым воздушным промежутком), КРУ (КСО) с двумя разрывами на полюс. | 60(6 кВ) 70(6 кВ), | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.10.2. | Кратковременное (одноминутное) переменное напряжение, кВ - относительно земли, между полюсами и между контактами выключателя и выключателя нагрузки без воздушного промежутка; - между контактами разъединителя, предохранителя, выключателя нагрузки (с видимым воздушным промежутком), КРУ (КСО) с двумя разрывами на полюс; - под дождем (для категории размещения 1) | 32(6кВ) 37(6кВ) 20(6кВ) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.10.3. | Кратковременное (одноминутное) переменное напряжение, кВ - относительно земли, между полюсами и между контактами выключателя и выключателя нагрузки без воздушного промежутка; - между контактами разъединителя, предохранителя, выключателя нагрузки (с видимым воздушным промежутком), КРУ (КСО) с двумя разрывами на полюс; - под дождем (для категории размещения 1) | 28(6кВ) 32(6кВ) 20(6кВ) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.10.4. | Сопротивление изоляции электрически изолированных цепей шкафов РУНН, не менее, МОм | 1 | Указание характеристик | -/- |  |
| 1.11. | Требования к силовому трансформатору: |  |  |  |  |
| 1.11.1. | Тип | ТМГ | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.11.2. | Производитель | РФ, Страна ЕАЭС | Указать производителя | -/- |  |
| 1.11.3. | Вид охлаждения | Воздушная, естественная | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.11.4. | Количество, шт. | 2 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.11.5. | Схема и группа соединения обмоток | Y/Y | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.11.6. | Выполнения нейтрали трансформатора на стороне НН | С глухозаземленной нейтралью | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.11.7. | Вид, диапазон и количество ступеней регулирования напряжения на стороне ВН | ПБВ ±2X 2,5% | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.11.8. | Потери холостого хода, Вт | в соответствии со стандартами завода-изготовителя | Указание характеристик | -/- |  |
| 1.11.9. | Потери короткого замыкания, Вт | в соответствии со стандартами завода-изготовителя | Указание характеристик | -/- |  |
| 1.12. | Требования к РУВН (УВН): |  |  |  |  |
| 1.12.1. | Требования к шкафу КРУ (КСО): |  |  |  |  |
|  | Механический ресурс: - разъемных контактных соединений главных цепей, операций ВО; - разъемных контактных соединений вспомогательных цепей, операций ВО; - дверей шкафов КРУ, открываний и закрываний; - защитных шторок, открываний и закрываний; - заземляющего разъединителя, операций ВО | 2000 500 2000 2000 500 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.3. | Требования к выключателю нагрузки: |  |  |  |  |
| 1.13.3.1. | Тип | ВНА-10/630 | Указать тип | -/- |  |
| 1.13.3.2. | Производитель | РФ | Указать производителя | -/- |  |
| 1.13.3.3. | Вид выключателя | Автогазовый (воздушный) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.3.4. | Вид привода | Пружинный | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.3.5. | Управление приводом | Местное | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.3.6. | Наличие видимого воздушного промежутка между контактами полюсов отключенного выключателя | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.3.7. | Кол-во, ед./ номинальный ток, А | 2/630 |  | -/- |  |
| 1.13.3.8. | Механический ресурс, циклов В-tп-О, операций | 2000 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.3.9. | Механический ресурс заземлителей, циклов В-tп-О, операций | 1000 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.5. | Требования к ограничителю перенапряжения: |  |  |  |  |
| 1.13.5.1. | Тип | ОПН-6/7,2 | Указать тип | -/- |  |
| 1.13.5.2. | Производитель | РФ | Указать производителя | -/- |  |
| 1.13.5.3. | Количество, 3-х фазный комплект | 1 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.5.4. | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ | 7,2 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.6. | Требования к высоковольтному предохранителю: |  |  |  |  |
| 1.13.6.1 | Номинальный ток, А | 50 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.6.2 | Механическая износостойкость, операций «установка - извлечение» (включение и ручное или автоматическое откидывание) | 300 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14. | Требования к РУНН: |  |  |  |  |
| 1.14.1. | Номинальный ток сборных шин, не менее, А | Выбирается из номинальных токов НН трансформатора | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.2. | Наличие изоляции сборных шин | С неизолированными шинами; | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.3. | Тип и материал сборных шин | Жесткая ошиновка, алюминий | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.4. | Механический ресурс открывания и закрывания дверей шкафов, операций | 1000 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.5. | Требования к разъединителю (рубильнику): |  |  |  |  |
| 1.14.5.1. | Тип | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указать тип | -/- |  |
| 1.14.5.2. | Производитель | РФ | Указать производителя | -/- |  |
| 1.14.5.3 | Кол-во, ед./ номинальный ток, А | 3/1000 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.6. | Требования к автоматическому выключателю: |  |  |  |  |
| 1.14.6.1. | Тип | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указать тип | -/- |  |
| 1.14.6.2. | Производитель | РФ | Указать производителя | -/- |  |
| 1.14.6.3. | Кол-во/номинальный ток, А | 3/1000(ввод, секционный) 4/160А 4/250А 2/400А 2/630А | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.6.4. | Регулировка уставок по току срабатывания для автоматических выключателей отходящих линий в условиях эксплуатации | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.7. | Требования к трансформатору тока: |  |  |  |  |
| 1.14.7.1. | Тип | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указать тип | -/- |  |
| 1.14.7.2. | Производитель | РФ | Указать производителя | -/- |  |
| 1.14.7.3. | Кол-во, фаз | 3 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.7.4. | Номинальный первичный ток, А/ Наибольший рабочий первичный ток, А | 1000 - 2 компл. (6 шт, ввод) 160 – 4 компл. (12 шт.) 250 – 4 компл. (12шт.) 400 – 2 компл. (6шт.) 630 – 2 компл. (6 шт.) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.7.5. | Класс точности: для измерений и учета | 0,5S | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.8. | Требования к ограничителю перенапряжения: |  |  |  |  |
| 1.14.8.1. | Тип | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указать тип | -/- |  |
| 1.14.8.2. | Производитель | РФ | Указать производителя | -/- |  |
| 1.14.8.3. | Максимальное длительное рабочее напряжение, В | 400 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.9. | Требования к узлу учета электроэнергии: |  | -//- | -//- | -/- |
| 1.14.9.1 | Установка электросчетчиков: - на стороне ВН - на стороне НН - на присоединениях НН | Да (2шт.) МИРТЕК-135-РУ-SPHV1-A0.5R1-6R-10-200A-RGC2-RF433\1-G\5-RF2400\6-P2-HMV4-D Да (14шт.) Прибор учета: МИРТЕК-232-РУ-W32-А0,5R1-230-5-10А-Т-RS485-G/5-P2-HLMOQ2V3Z-D. Предусмотреть общий шкаф для приборов учета с выводами вторичных цепей и использованием клемных коробок. В шкафу учёта, на боковых стенках установить обогрев в виде пластин МКЭ-1/1, не менее 4-х шт. (согласно п.1.5.27. ПУЭ изд.6, ГОСТ 15150-69). Расположить обогрев с учётом исключения соприкосновения с корпусом счётчиков ТУ 4222-095-63919543-2012. Все МКЭ-1/1 подключить к отдельному автоматическому выключателю 10 А через терморегулятор Eberle16A ТР-1. Дополнительно, через автоматический выключатель, подключить штепсельную розетку РАр10-3-Опс.. | Указание характеристик | -/- |  |
| 2. | Требования к безопасности: |  |  |  |  |
| 2.1. | Степень защищенности - КТП, не ниже - оборудования категории размещения 1, не ниже - оборудования категории размещения 3, 4, не ниже | IP 34 IP 54 IP 24 | Указание характеристик | -/- |  |
| 2.2. | Температура нагрева в нормальном режиме нетоковедущих частей КТП, к которым можно прикасаться при эксплуатации (листы приборные, крышки), не более, ℃ | 70 | Указание характеристик | -/- |  |
| 2.3 | Во вводных шкафах РУНН должны быть предусмотрены и обозначены места для наложения переносного заземления. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 2.4 | Соответствие требованиям ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.3, ГОСТ 12.2.007.4 | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам: |  |  |  |  |
| 3.1. | Конструктивное исполнение КТП | КТПН. Киоскового типа. Наличие полуэтажа и площадок для обслуживания. Наличие ограждения ростверка (токоведущих частей). Каркас КТП металлический оцинкованный болтовой. Пол выполняется из листа стального рифленого по ГОСТ 8568-77 толщиной 3 мм | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.2. | Способ присоединения КТП к ЛЭП со стороны ВН | Кабель/ Кабель (Тупиковая) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.3. | Наличие коридора (тамбура) обслуживания в УВН и РУНН категории 1, Да/Нет | Да (минимальные размеры (ШхД) - 2х1,2 метра) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.4. | Выполнение высоковольтного ввода | Кабель (Тупиковая) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.5. | Присоединение к шкафам РУНН | Кабель/Воздух (Тупиковая) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.6. | Масса КТП, кг | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указание характеристик | -/- |  |
| 3.7. | Масса трансформатора полная, кг | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указание характеристик | -/- |  |
| 3.8. | Габаритные размеры КТП, Д/В/Ш, м | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указание характеристик | -/- |  |
| 3.9. | Габаритные размеры СТ, Д/В/Ш, м | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указание характеристик | -/- |  |
| 3.10. | Конструкция КТП должна обеспечивать возможность замены силового трансформатора без демонтажа РУНН. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.11. | КТП должны выполняться в полностью собранном виде или транспортными блоками, подготовленными для сборки на месте монтажа без разборки коммутационных аппаратов, проверки надежности болтовых соединений и правильности внутренних соединений. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.12 | Замки дверей РУВН и РУНН должны запираться ключами с разными секретами | Да. | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.13. | Вентиляция отсеков трансформаторов должна обеспечивать отвод выделяемого ими тепла в таких количествах, чтобы при их нагрузке, с учетом перегрузочной способности и максимальной расчетной температуре окружающей среды, нагрев трансформаторов не превышал максимально допустимого для них значения. При невозможности обеспечить теплообмен естественной вентиляцией необходимо предусмотреть принудительную, при этом должен быть предусмотрен контроль ее работы с помощью сигнальных аппаратов. | Для вентиляции и охлаждения силовых трансформаторов на дверях блока отсека трансформаторов должны быть предусмотрены жалюзи лабиринтного типа, исключающие попадание дождя и снега в корпус подстанции, предусмотреть возможность открывать и закрывать жалюзи в летнее или зимнее время. | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.14. | Прокладка проводов вспомогательных цепей должна производиться изолированным проводом как в монтажных коробках, так и непосредственно по металлическим панелям с обеспечением возможности контроля и замены поврежденного провода. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.15. | Расстояния в свету от токоведущих частей до различных элементов в соответствии с ПУЭ, изд.7 | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.16. | В шкафах УВН с высоковольтными предохранителями, имеющими указатели срабатывания, должна быть обеспечена возможность наблюдения за их состоянием без снятия напряжения с главных цепей | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.17. | Приборы и аппараты вспомогательных цепей должны устанавливаться таким образом, чтобы была обеспечена возможность их обслуживания без снятия напряжения с главных цепей КТП. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.18. | Иметь освещение панелей, на которых смонтированы измерительные приборы и расположены рукоятки управления аппаратами | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.19. | Иметь питание напряжением не выше 42 В и розетку для включения лампы переносного освещения, кроме одно трансформаторных КТП S до250 кВА. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.20. | Класс покрытий окрашенных поверхностей КТП по ГОСТ 9.032-74, не ниже | V | Указание характеристик | -/- |  |
| 3.21. | Сетчатые ограждения должны иметь ячейки размером не более, мм | 25х25 мм | Указание характеристик | -/- |  |
| 3.22 | Перемещение и монтаж | КТП должна быть оборудована рым-болтами для подъема. | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.23 | Замки для механической блокировки между РУВН и РЛНДМ | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 4. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам: |  |  |  |  |
| 4.1. | Климатическое исполнение | УХЛ1 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 4.2. | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С, для климатических исполнений и категорий размещения: - У1, У2, У3, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3; - УХЛ4 | плюс 35 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 4.3. | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С, для климатических исполнений и категорий размещения: - У1, У2, У3; - УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3; - УХЛ4 | Минус 60 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 4.4. | Высота над уровнем моря, м | до 1000 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 4.5. | Толщина стенки гололеда, мм, не менее | 20 | Указание характеристик | -/- |  |
| 4.6. | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с, не менее | 15 | Указание характеристик | -/- |  |
| 4.4. | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с, не менее | 36 | Указание характеристик | -/- |  |
| 4.8. | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64, не менее | 7 | Указание характеристик | -/- |  |
| 5. | Требования к качеству поставляемой продукции: |  |  |  |  |
| 5.1. | Продукция должна быть новая*, ранее не используемая. * - Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 5.2. | Год выпуска продукции (оборудования) | 2026 г. | Указание года выпуска продукции (оборудования) | -/- |  |
| 6. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
| 6.1. | Базис поставки | До морского порта г. Владивосток, за счет поставщика | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6.2. | Отгрузочные реквизиты перевозчика в г. Владивосток | ДЛЯ ОТПРАВКИ АВТОТРАНСПОРТОМ: Перевозчик: ООО «ВК «Северный Путь»», Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 13Ж (для филиала АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, порт Анадырь). РЕКВИЗИТЫ ПРИ ОТПРАВКЕ КОНТЕЙНЕРОВ (20,40фут.): Станция назначения: ст. Первая речка, ДВЖД, код 981307. ЖД код получателя 8795, код ОКПО 44384319 Перевозчик: ООО «ВК «Северный Путь», ИНН 2540256265, почтовый адрес: 690109, г. Владивосток, а/я 46 На обратной стороне накладной в графе 4 «Особые отметки» указывается: для АО «Чукотэнерго» филиал Анадырская ТЭЦ, порт назначения Анадырь - Менеджер ООО «ВК «Северный Путь» тел.: 8991-068-27-72, E-mail: logist@vksw.ru; |  |  |  |
| 6.3. | Реквизиты представителя Покупателя | АО «Чукотэнерго» Почтовый адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Куркутского д. 34, Контактное лицо: Начальник отдела материально-технического снабжения Богданов Иван Александрович, тел: +79246670589; e-mail: bogdanov_ia@chukotenergo.ru Куратор Евсеев Евгений Сергеевич; тел: +7 9246690787; e-mail: evseev_es@nnet.chukotenergo.ru |  |  |  |
| 6.4. | Склад покупателя | Филиал АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина 35А Контактные данные представителя Покупателя: Зинченко Александр Владимирович – тел.: 8 985-350-45-84. Копия упаковочного листа и транспортных документов направлять на электронный адрес: E-mail: zinchenko_av@chukotenergo.ru. Важно! ссылка на Покупателя обязательна в реквизитах и сопроводительных документах (товаротранспортной, ж/д накладной или другом ином документе) в комментариях к адресу (в графе особые отметки). |  |  |  |
| 6.5. | КТП должна иметь табличку по ГОСТ 12969-67, содержащую следующие данные: - условное обозначение (индекс) изделия; - товарный знак; - заводской номер и (или) дату изготовления; - наименование изделия (при необходимости); - напряжение в киловольтах со стороны ВН и НН; - обозначение стандартов или технических условий - знаки безопасности; надписи на дверях отсеков. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6.6. | Транспортная маркировка грузов - по ГОСТ 14192-96 | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6.7. | При транспортировании КТП категории размещения 1 без упаковки все проемы должны быть закрыты заглушками и защищены от попадания атмосферных осадков. Должна быть исключена возможность открывания дверей и крышек с целью защиты бьющихся и легко снимаемых частей. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6.8. | Все неокрашенные металлические поверхности КТП (винты, таблички, замки, ручки проводов и др.) должны быть подвергнуты консервации по ГОСТ 23216-78. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6.9. | Условия хранения по ГОСТ 15150 | 8ОЖ3 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6.10. | Условия транспортирования согласно ГОСТ 23216-78 Каждое грузовое место должно быть промаркировано. Ярлыки/таблички/надписи и т.д., должны содержать наименование Покупателя, порт отгрузки и наименование МТР, надежно зафиксированы и защищены от внешних воздействий при грузовых операциях. | Средние (С); | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6.11. | Срок сохраняемости, не менее, лет | 2 | Указание характеристик | -/- |  |
| 7. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации: |  |  |  |  |
| 7.1. | Эксплуатация монтаж оборудования КТП должно соответствовать требованиям Правилам технической эксплуатации электрических сетей, Правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, Правилам устройств электроустановок | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 7.2. | Наличие в заводской документации требований по мерам безопасности, перечня составных частей и методов утилизации изделий, представляющих опасность для жизни, здоровью людей и окружающей среды после окончания срока службы КТП | Да | Соответствие с требованием | -/- |  |
| 8. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию: |  |  |  |  |
| 8.1. | Гарантийный срок эксплуатации КТП | Пять лет со дня ввода в эксплуатацию | Согласие с требованием | -/- |  |
| 8.2. | Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование. В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку туда и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования Поставщик осуществляет за свой счет. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 9. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией: |  |  |  |  |
| 9.1. | Комплектация КТП: - РУВН; - силовой трансформатор; - РУНН; - шинопроводы, предусмотренные конструкцией КТП; - приспособление для подъема и съема автоматических выключателей, если масса последних превышает 30 кг; - монтажные материалы; - запасные части и принадлежности по ведомости ЗИП. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 9.2. | Документация на трансформаторы по ГОСТ 11677-85, экз. | 1 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 9.3. | Документация на комплектующую аппаратуру, подвергающуюся наладке и ремонту в процессе эксплуатации | В соответствии с техническими условиями на конкретные типы аппаратуры | Согласие с требованием | -/- |  |
| 9.4. | Схемы электрические принципиальные и схемы электрических соединений, сборочный чертеж КТП, экз. | 2 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 9.5. | Эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601, экз. | 1 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 9.6. | Ведомость ЗИП, экз. | 1 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 10. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации: |  |  |  |  |
| 10.1. | Состав НТД: | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к данной продукции документы на русском языке, оформленные надлежащим образом в зависимости от номенклатуры поставляемой продукции: - технический паспорт; - руководство или инструкция по эксплуатации; - иная нормативно-техническая документация завода-изготовителя; - сертификаты качества; - иные документы (схемы, сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, и т.п.) ВАЖНО! Полный комплект НТД на продукцию и все ее составляющие на бумажном носителе на русском языке – 2 комплекта, с обязательным предоставлением НТД в формате PDF, на электронную почту Покупателя: bogdanov_ia@chukotenergo.ru | Согласие с требованием | -/- |  |
| 10.2 | Состав бухгалтерской и прочей документации | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные (на русском языке) надлежащим образом: - упаковочные листы, упаковочные ярлыки; - товарно-транспортную накладную формы №1-Т; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ в 2 экз. | Согласие с требованием | -/- |  |
| 10.3 | Требование к оформлению счета-фактуры | Поставщик обязан оформлять счета-фактуры в соответствии с реквизитами для заполнения счета-фактуры: - Строка 4 «Грузополучатель и его адрес»: Филиал АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, адрес: Российская Федерация, 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина 35-А - Строка 6 «Покупатель»: АО «Чукотэнерго» - Строка 6а «Адрес»: 689000, РФ, Чукотский АО, г.о. Анадырь, г. Анадырь, ул. Куркутского, зд. 34. - Строка 6б «ИНН/КПП покупателя»: 8700000339/870045003 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 10.4 | Закупаемая продукция должна быть изготовлена в соответствии с действующей в Российской Федерации нормативно - технической документацией, ОСТ, ГОСТ, а также соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, также иным требованиям сертификации, санитарным нормам и правилам, установленным законодательствам Российской Федерации. Поставщик должен представить сертификаты соответствия, свидетельство об утверждении типа средств измерения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии с приложением (описание типа средств измерений), сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Продукция должна соответствовать требованиям технических регламентов таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». |  |  |  |  |
| 10.5 | Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении, не снятая с длительного хранения, не восстановленная; из новых, не бывших в употреблении, не снятых с длительного хранения комплектующих, узлов и агрегатов, по своему качеству и экологической безопасности должна соответствовать требованиям Российских и международных стандартов. |  |  |  |  |
| 10.4 | Продукция должна соответствовать техническим параметрам, указанным в настоящем техническом требовании. Поставка должна соответствовать единицам измерения и количеству, указанным в настоящем техническом требовании. |  |  |  |  |
| 11. | Требования к экономическим параметрам: |  | -//- | -//- | -/- |
| 11.1. | Срок службы, не менее, лет | 25 | Указание характеристик |  |  |
| 11.2. | Срок службы до среднего (капитального) ремонта, лет, не менее | 15 | Указание характеристик |  |  |
| 12. | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |
| 12.1 | Требования к процедурам взаимодействия с Заказчиком | Процедуры и требования к ним описаны в Проекте договора | Согласие с требованием | -/- |  |

Наименование продукции (позиция №4 Таблицы 1.1): 2КТПН-Т-400/6/0,4-УХЛ1 к/В-К (Комплексная 2-х трансформаторная подстанция с площадками обслуживания и ограждением ростверка) в комплекте с 2-мя Трансформаторами ТМГ-400/10-УХЛ1 6/0,4 кВ,У/Ун-0

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам КТП (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
|  | Тип КТПН | Киоскового типа | Указать тип | -/- |  |
|  | Производитель | РФ | Указать производителя | -/- |  |
|  | Мощность силового трансформатора, кВА | 400 | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Номинальное напряжение на стороне высшего напряжения (стороне ВН), кВ | 6 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.6. | Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ | в соответствии со стандартами завода-изготовителя | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.7. | Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.8. | Номинальное напряжение вспомогательных цепей КТП, не более, В | Переменного тока 400 | Указание характеристик | -/- |  |
| 1.9. | Время протекания тока термической стойкости на стороне ВН, с. | 1 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.10. | Требования к электрической прочности изоляции: |  |  |  |  |
| 1.10.1. | Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ: - относительно земли, между полюсами и между контактами выключателя и выключателя нагрузки без воздушного промежутка; - между контактами разъединителя, предохранителя, выключателя нагрузки (с видимым воздушным промежутком), КРУ (КСО) с двумя разрывами на полюс. | 60(6 кВ) 70(6 кВ), | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.10.2. | Кратковременное (одноминутное) переменное напряжение, кВ - относительно земли, между полюсами и между контактами выключателя и выключателя нагрузки без воздушного промежутка; - между контактами разъединителя, предохранителя, выключателя нагрузки (с видимым воздушным промежутком), КРУ (КСО) с двумя разрывами на полюс; - под дождем (для категории размещения 1) | 32(6кВ) 37(6кВ) 20(6кВ) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.10.3. | Кратковременное (одноминутное) переменное напряжение, кВ - относительно земли, между полюсами и между контактами выключателя и выключателя нагрузки без воздушного промежутка; - между контактами разъединителя, предохранителя, выключателя нагрузки (с видимым воздушным промежутком), КРУ (КСО) с двумя разрывами на полюс; - под дождем (для категории размещения 1) | 28(6кВ) 32(6кВ) 20(6кВ) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.10.4. | Сопротивление изоляции электрически изолированных цепей шкафов РУНН, не менее, МОм | 1 | Указание характеристик | -/- |  |
| 1.11. | Требования к силовому трансформатору: |  |  |  |  |
| 1.11.1. | Тип | ТМГ | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.11.2. | Производитель | РФ, Страна ЕАЭС | Указать производителя | -/- |  |
| 1.11.3. | Вид охлаждения | Воздушная, естественная | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.11.4. | Количество, шт. | 2 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.11.5. | Схема и группа соединения обмоток | Y/Y | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.11.6. | Выполнения нейтрали трансформатора на стороне НН | С глухозаземленной нейтралью | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.11.7. | Вид, диапазон и количество ступеней регулирования напряжения на стороне ВН | ПБВ ±2X 2,5% | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.11.8. | Потери холостого хода, Вт | в соответствии со стандартами завода-изготовителя | Указание характеристик | -/- |  |
| 1.11.9. | Потери короткого замыкания, Вт | в соответствии со стандартами завода-изготовителя | Указание характеристик | -/- |  |
| 1.12. | Требования к РУВН (УВН): |  |  |  |  |
| 1.12.1. | Требования к шкафу КРУ (КСО): |  |  |  |  |
|  | Механический ресурс: - разъемных контактных соединений главных цепей, операций ВО; - разъемных контактных соединений вспомогательных цепей, операций ВО; - дверей шкафов КРУ, открываний и закрываний; - защитных шторок, открываний и закрываний; - заземляющего разъединителя, операций ВО | 2000 500 2000 2000 500 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.3. | Требования к выключателю нагрузки: |  |  |  |  |
| 1.13.3.1. | Тип | ВНА-10/630 | Указать тип | -/- |  |
| 1.13.3.2. | Производитель | РФ | Указать производителя | -/- |  |
| 1.13.3.3. | Вид выключателя | Автогазовый (воздушный) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.3.4. | Вид привода | Пружинный | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.3.5. | Управление приводом | Местное | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.3.6. | Наличие видимого воздушного промежутка между контактами полюсов отключенного выключателя | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.3.7. | Кол-во, ед./ номинальный ток, А | 2/630 |  | -/- |  |
| 1.13.3.8. | Механический ресурс, циклов В-tп-О, операций | 2000 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.3.9. | Механический ресурс заземлителей, циклов В-tп-О, операций | 1000 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.5. | Требования к ограничителю перенапряжения: |  |  |  |  |
| 1.13.5.1. | Тип | ОПН-6/7,2 | Указать тип | -/- |  |
| 1.13.5.2. | Производитель | РФ | Указать производителя | -/- |  |
| 1.13.5.3. | Количество, 3-х фазный комплект | 1 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.5.4. | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ | 7,2 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.6. | Требования к высоковольтному предохранителю: |  |  |  |  |
| 1.13.6.1 | Номинальный ток, А | 50 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.6.2 | Механическая износостойкость, операций «установка - извлечение» (включение и ручное или автоматическое откидывание) | 300 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14. | Требования к РУНН: |  |  |  |  |
| 1.14.1. | Номинальный ток сборных шин, не менее, А | Выбирается из номинальных токов НН трансформатора | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.2. | Наличие изоляции сборных шин | С неизолированными шинами; | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.3. | Тип и материал сборных шин | Жесткая ошиновка, алюминий | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.4. | Механический ресурс открывания и закрывания дверей шкафов, операций | 1000 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.5. | Требования к разъединителю (рубильнику): |  |  |  |  |
| 1.14.5.1. | Тип | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указать тип | -/- |  |
| 1.14.5.2. | Производитель | РФ | Указать производителя | -/- |  |
| 1.14.5.3 | Кол-во, ед./ номинальный ток, А | 3/630 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.6. | Требования к автоматическому выключателю: |  |  |  |  |
| 1.14.6.1. | Тип | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указать тип | -/- |  |
| 1.14.6.2. | Производитель | РФ | Указать производителя | -/- |  |
| 1.14.6.3. | Кол-во/номинальный ток, А | 3/630(ввод, секционный) 4/160А 6/250А 2/400А | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.6.4. | Регулировка уставок по току срабатывания для автоматических выключателей отходящих линий в условиях эксплуатации | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.7. | Требования к трансформатору тока: |  |  |  |  |
| 1.14.7.1. | Тип | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указать тип | -/- |  |
| 1.14.7.2. | Производитель | РФ | Указать производителя | -/- |  |
| 1.14.7.3. | Кол-во, фаз | 3 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.7.4. | Номинальный первичный ток, А/ Наибольший рабочий первичный ток, А | 630 - 2 компл. (6 шт, ввод) 160 – 4 компл. (12 шт.) 250 – 6 компл. (18шт.) 400 – 2 компл. (6шт.) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.7.5. | Класс точности: для измерений и учета | 0,5S | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.8. | Требования к ограничителю перенапряжения: |  |  |  |  |
| 1.14.8.1. | Тип | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указать тип | -/- |  |
| 1.14.8.2. | Производитель | РФ | Указать производителя | -/- |  |
| 1.14.8.3. | Максимальное длительное рабочее напряжение, В | 400 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.9. | Требования к узлу учета электроэнергии: |  | -//- | -//- | -/- |
| 1.14.9.1 | Установка электросчетчиков: - на стороне ВН - на стороне НН - на присоединениях НН | Да (2шт.) МИРТЕК-135-РУ-SPHV1-A0.5R1-6R-10-200A-RGC2-RF433\1-G\5-RF2400\6-P2-HMV4-D Да (12шт.) Прибор учета: МИРТЕК-232-РУ-W32-А0,5R1-230-5-10А-Т-RS485-G/5-P2-HLMOQ2V3Z-D. Предусмотреть общий шкаф для приборов учета с выводами вторичных цепей и использованием клемных коробок. В шкафу учёта, на боковых стенках установить обогрев в виде пластин МКЭ-1/1, не менее 4-х шт. (согласно п.1.5.27. ПУЭ изд.6, ГОСТ 15150-69). Расположить обогрев с учётом исключения соприкосновения с корпусом счётчиков ТУ 4222-095-63919543-2012. Все МКЭ-1/1 подключить к отдельному автоматическому выключателю 10 А через терморегулятор Eberle16A ТР-1. Дополнительно, через автоматический выключатель, подключить штепсельную розетку РАр10-3-Опс.. | Указание характеристик | -/- |  |
| 2. | Требования к безопасности: |  |  |  |  |
| 2.1. | Степень защищенности - КТП, не ниже - оборудования категории размещения 1, не ниже - оборудования категории размещения 3, 4, не ниже | IP 34 IP 54 IP 24 | Указание характеристик | -/- |  |
| 2.2. | Температура нагрева в нормальном режиме нетоковедущих частей КТП, к которым можно прикасаться при эксплуатации (листы приборные, крышки), не более, ℃ | 70 | Указание характеристик | -/- |  |
| 2.3 | Во вводных шкафах РУНН должны быть предусмотрены и обозначены места для наложения переносного заземления. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 2.4 | Соответствие требованиям ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.3, ГОСТ 12.2.007.4 | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам: |  |  |  |  |
| 3.1. | Конструктивное исполнение КТП | КТПН. Киоскового типа. Наличие полуэтажа и площадок для обслуживания. Наличие ограждения ростверка (токоведущих частей). Каркас КТП металлический оцинкованный болтовой. Пол выполняется из листа стального рифленого по ГОСТ 8568-77 толщиной 3 мм | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.2. | Способ присоединения КТП к ЛЭП со стороны ВН | Кабель/ Кабель (Тупиковая) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.3. | Наличие коридора (тамбура) обслуживания в УВН и РУНН категории 1, Да/Нет | Да (минимальные размеры (ШхД) - 2х1,2 метра) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.4. | Выполнение высоковольтного ввода | Кабель (Тупиковая) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.5. | Присоединение к шкафам РУНН | Кабель/Воздух (Тупиковая) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.6. | Масса КТП, кг | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указание характеристик | -/- |  |
| 3.7. | Масса трансформатора полная, кг | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указание характеристик | -/- |  |
| 3.8. | Габаритные размеры КТП, Д/В/Ш, м | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указание характеристик | -/- |  |
| 3.9. | Габаритные размеры СТ, Д/В/Ш, м | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указание характеристик | -/- |  |
| 3.10. | Конструкция КТП должна обеспечивать возможность замены силового трансформатора без демонтажа РУНН. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.11. | КТП должны выполняться в полностью собранном виде или транспортными блоками, подготовленными для сборки на месте монтажа без разборки коммутационных аппаратов, проверки надежности болтовых соединений и правильности внутренних соединений. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.12 | Замки дверей РУВН и РУНН должны запираться ключами с разными секретами | Да. | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.13. | Вентиляция отсеков трансформаторов должна обеспечивать отвод выделяемого ими тепла в таких количествах, чтобы при их нагрузке, с учетом перегрузочной способности и максимальной расчетной температуре окружающей среды, нагрев трансформаторов не превышал максимально допустимого для них значения. При невозможности обеспечить теплообмен естественной вентиляцией необходимо предусмотреть принудительную, при этом должен быть предусмотрен контроль ее работы с помощью сигнальных аппаратов. | Для вентиляции и охлаждения силовых трансформаторов на дверях блока отсека трансформаторов должны быть предусмотрены жалюзи лабиринтного типа, исключающие попадание дождя и снега в корпус подстанции, предусмотреть возможность открывать и закрывать жалюзи в летнее или зимнее время. | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.14. | Прокладка проводов вспомогательных цепей должна производиться изолированным проводом как в монтажных коробках, так и непосредственно по металлическим панелям с обеспечением возможности контроля и замены поврежденного провода. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.15. | Расстояния в свету от токоведущих частей до различных элементов в соответствии с ПУЭ, изд.7 | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.16. | В шкафах УВН с высоковольтными предохранителями, имеющими указатели срабатывания, должна быть обеспечена возможность наблюдения за их состоянием без снятия напряжения с главных цепей | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.17. | Приборы и аппараты вспомогательных цепей должны устанавливаться таким образом, чтобы была обеспечена возможность их обслуживания без снятия напряжения с главных цепей КТП. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.18. | Иметь освещение панелей, на которых смонтированы измерительные приборы и расположены рукоятки управления аппаратами | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.19. | Иметь питание напряжением не выше 42 В и розетку для включения лампы переносного освещения, кроме одно трансформаторных КТП S до250 кВА. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.20. | Класс покрытий окрашенных поверхностей КТП по ГОСТ 9.032-74, не ниже | V | Указание характеристик | -/- |  |
| 3.21. | Сетчатые ограждения должны иметь ячейки размером не более, мм | 25х25 мм | Указание характеристик | -/- |  |
| 3.22 | Перемещение и монтаж | КТП должна быть оборудована рым-болтами для подъема. | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.23 | Замки для механической блокировки между РУВН и РЛНДМ | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 4. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам: |  |  |  |  |
| 4.1. | Климатическое исполнение | УХЛ1 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 4.2. | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С, для климатических исполнений и категорий размещения: - У1, У2, У3, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3; - УХЛ4 | плюс 35 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 4.3. | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С, для климатических исполнений и категорий размещения: - У1, У2, У3; - УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3; - УХЛ4 | Минус 60 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 4.4. | Высота над уровнем моря, м | до 1000 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 4.5. | Толщина стенки гололеда, мм, не менее | 20 | Указание характеристик | -/- |  |
| 4.6. | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с, не менее | 15 | Указание характеристик | -/- |  |
| 4.4. | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с, не менее | 36 | Указание характеристик | -/- |  |
| 4.8. | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64, не менее | 7 | Указание характеристик | -/- |  |
| 5. | Требования к качеству поставляемой продукции: |  |  |  |  |
| 5.1. | Продукция должна быть новая*, ранее не используемая. * - Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 5.2. | Год выпуска продукции (оборудования) | 2026 г. | Указание года выпуска продукции (оборудования) | -/- |  |
| 6. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
| 6.1. | Базис поставки | До морского порта г. Владивосток, за счет поставщика | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6.2. | Отгрузочные реквизиты перевозчика в г. Владивосток | ДЛЯ ОТПРАВКИ АВТОТРАНСПОРТОМ: Перевозчик: ООО «ВК «Северный Путь»», Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 13Ж (для филиала АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, порт Анадырь). РЕКВИЗИТЫ ПРИ ОТПРАВКЕ КОНТЕЙНЕРОВ (20,40фут.): Станция назначения: ст. Первая речка, ДВЖД, код 981307. ЖД код получателя 8795, код ОКПО 44384319 Перевозчик: ООО «ВК «Северный Путь», ИНН 2540256265, почтовый адрес: 690109, г. Владивосток, а/я 46 На обратной стороне накладной в графе 4 «Особые отметки» указывается: для АО «Чукотэнерго» филиал Анадырская ТЭЦ, порт назначения Анадырь - Менеджер ООО «ВК «Северный Путь» тел.: 8991-068-27-72, E-mail: logist@vksw.ru; |  |  |  |
| 6.3. | Реквизиты представителя Покупателя | АО «Чукотэнерго» Почтовый адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Куркутского д. 34, Контактное лицо: Начальник отдела материально-технического снабжения Богданов Иван Александрович, тел: +79246670589; e-mail: bogdanov_ia@chukotenergo.ru Куратор Евсеев Евгений Сергеевич; тел: +7 9246690787; e-mail: evseev_es@nnet.chukotenergo.ru |  |  |  |
| 6.4. | Склад покупателя | Филиал АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина 35А Контактные данные представителя Покупателя: Зинченко Александр Владимирович – тел.: 8 985-350-45-84. Копия упаковочного листа и транспортных документов направлять на электронный адрес: E-mail: zinchenko_av@chukotenergo.ru. Важно! ссылка на Покупателя обязательна в реквизитах и сопроводительных документах (товаротранспортной, ж/д накладной или другом ином документе) в комментариях к адресу (в графе особые отметки). |  |  |  |
| 6.5. | КТП должна иметь табличку по ГОСТ 12969-67, содержащую следующие данные: - условное обозначение (индекс) изделия; - товарный знак; - заводской номер и (или) дату изготовления; - наименование изделия (при необходимости); - напряжение в киловольтах со стороны ВН и НН; - обозначение стандартов или технических условий - знаки безопасности; надписи на дверях отсеков. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6.6. | Транспортная маркировка грузов - по ГОСТ 14192-96 | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6.7. | При транспортировании КТП категории размещения 1 без упаковки все проемы должны быть закрыты заглушками и защищены от попадания атмосферных осадков. Должна быть исключена возможность открывания дверей и крышек с целью защиты бьющихся и легко снимаемых частей. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6.8. | Все неокрашенные металлические поверхности КТП (винты, таблички, замки, ручки проводов и др.) должны быть подвергнуты консервации по ГОСТ 23216-78. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6.9. | Условия хранения по ГОСТ 15150 | 8ОЖ3 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6.10. | Условия транспортирования согласно ГОСТ 23216-78 Каждое грузовое место должно быть промаркировано. Ярлыки/таблички/надписи и т.д., должны содержать наименование Покупателя, порт отгрузки и наименование МТР, надежно зафиксированы и защищены от внешних воздействий при грузовых операциях. | Средние (С); | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6.11. | Срок сохраняемости, не менее, лет | 2 | Указание характеристик | -/- |  |
| 7. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации: |  |  |  |  |
| 7.1. | Эксплуатация монтаж оборудования КТП должно соответствовать требованиям Правилам технической эксплуатации электрических сетей, Правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, Правилам устройств электроустановок | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 7.2. | Наличие в заводской документации требований по мерам безопасности, перечня составных частей и методов утилизации изделий, представляющих опасность для жизни, здоровью людей и окружающей среды после окончания срока службы КТП | Да | Соответствие с требованием | -/- |  |
| 8. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию: |  |  |  |  |
| 8.1. | Гарантийный срок эксплуатации КТП | Пять лет со дня ввода в эксплуатацию | Согласие с требованием | -/- |  |
| 8.2. | Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование. В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку туда и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования Поставщик осуществляет за свой счет. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 9. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией: |  |  |  |  |
| 9.1. | Комплектация КТП: - РУВН; - силовой трансформатор; - РУНН; - шинопроводы, предусмотренные конструкцией КТП; - приспособление для подъема и съема автоматических выключателей, если масса последних превышает 30 кг; - монтажные материалы; - запасные части и принадлежности по ведомости ЗИП. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 9.2. | Документация на трансформаторы по ГОСТ 11677-85, экз. | 1 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 9.3. | Документация на комплектующую аппаратуру, подвергающуюся наладке и ремонту в процессе эксплуатации | В соответствии с техническими условиями на конкретные типы аппаратуры | Согласие с требованием | -/- |  |
| 9.4. | Схемы электрические принципиальные и схемы электрических соединений, сборочный чертеж КТП, экз. | 2 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 9.5. | Эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601, экз. | 1 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 9.6. | Ведомость ЗИП, экз. | 1 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 10. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации: |  |  |  |  |
| 10.1. | Состав НТД: | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к данной продукции документы на русском языке, оформленные надлежащим образом в зависимости от номенклатуры поставляемой продукции: - технический паспорт; - руководство или инструкция по эксплуатации; - иная нормативно-техническая документация завода-изготовителя; - сертификаты качества; - иные документы (схемы, сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, и т.п.) ВАЖНО! Полный комплект НТД на продукцию и все ее составляющие на бумажном носителе на русском языке – 2 комплекта, с обязательным предоставлением НТД в формате PDF, на электронную почту Покупателя: bogdanov_ia@chukotenergo.ru | Согласие с требованием | -/- |  |
| 10.2 | Состав бухгалтерской и прочей документации | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные (на русском языке) надлежащим образом: - упаковочные листы, упаковочные ярлыки; - товарно-транспортную накладную формы №1-Т; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ в 2 экз. | Согласие с требованием | -/- |  |
| 10.3 | Требование к оформлению счета-фактуры | Поставщик обязан оформлять счета-фактуры в соответствии с реквизитами для заполнения счета-фактуры: - Строка 4 «Грузополучатель и его адрес»: Филиал АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, адрес: Российская Федерация, 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина 35-А - Строка 6 «Покупатель»: АО «Чукотэнерго» - Строка 6а «Адрес»: 689000, РФ, Чукотский АО, г.о. Анадырь, г. Анадырь, ул. Куркутского, зд. 34. - Строка 6б «ИНН/КПП покупателя»: 8700000339/870045003 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 10.4 | Закупаемая продукция должна быть изготовлена в соответствии с действующей в Российской Федерации нормативно - технической документацией, ОСТ, ГОСТ, а также соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, также иным требованиям сертификации, санитарным нормам и правилам, установленным законодательствам Российской Федерации. Поставщик должен представить сертификаты соответствия, свидетельство об утверждении типа средств измерения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии с приложением (описание типа средств измерений), сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Продукция должна соответствовать требованиям технических регламентов таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». |  |  |  |  |
| 10.5 | Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении, не снятая с длительного хранения, не восстановленная; из новых, не бывших в употреблении, не снятых с длительного хранения комплектующих, узлов и агрегатов, по своему качеству и экологической безопасности должна соответствовать требованиям Российских и международных стандартов. |  |  |  |  |
| 10.4 | Продукция должна соответствовать техническим параметрам, указанным в настоящем техническом требовании. Поставка должна соответствовать единицам измерения и количеству, указанным в настоящем техническом требовании. |  |  |  |  |
| 11. | Требования к экономическим параметрам: |  | -//- | -//- | -/- |
| 11.1. | Срок службы, не менее, лет | 25 | Указание характеристик |  |  |
| 11.2. | Срок службы до среднего (капитального) ремонта, лет, не менее | 15 | Указание характеристик |  |  |
| 12. | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |
| 12.1 | Требования к процедурам взаимодействия с Заказчиком | Процедуры и требования к ним описаны в Проекте договора | Согласие с требованием | -/- |  |

Наименование продукции (позиция №5 Таблицы 1.1): КТПН-Т-1000/6/0,4-УХЛ1 к/В-К (Комплексная 1-но трансформаторная подстанция с площадками обслуживания и ограждением ростверка) в комплекте с 1-м Трансформатором ТМГ-1000/10-УХЛ1 6/0,4 кВ,У/Ун-0

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам КТП (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
|  | Тип КТПН | Киоскового типа | Указать тип | -/- |  |
|  | Производитель | РФ | Указать производителя | -/- |  |
|  | Мощность силового трансформатора, кВА | 1000 | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Номинальное напряжение на стороне высшего напряжения (стороне ВН), кВ | 6 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.6. | Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ | в соответствии со стандартами завода-изготовителя | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.7. | Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.8. | Номинальное напряжение вспомогательных цепей КТП, не более, В | Переменного тока 400 | Указание характеристик | -/- |  |
| 1.9. | Время протекания тока термической стойкости на стороне ВН, с. | 1 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.10. | Требования к электрической прочности изоляции: |  |  |  |  |
| 1.10.1. | Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ: - относительно земли, между полюсами и между контактами выключателя и выключателя нагрузки без воздушного промежутка; - между контактами разъединителя, предохранителя, выключателя нагрузки (с видимым воздушным промежутком), КРУ (КСО) с двумя разрывами на полюс. | 60(6 кВ) 70(6 кВ), | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.10.2. | Кратковременное (одноминутное) переменное напряжение, кВ - относительно земли, между полюсами и между контактами выключателя и выключателя нагрузки без воздушного промежутка; - между контактами разъединителя, предохранителя, выключателя нагрузки (с видимым воздушным промежутком), КРУ (КСО) с двумя разрывами на полюс; - под дождем (для категории размещения 1) | 32(6кВ) 37(6кВ) 20(6кВ) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.10.3. | Кратковременное (одноминутное) переменное напряжение, кВ - относительно земли, между полюсами и между контактами выключателя и выключателя нагрузки без воздушного промежутка; - между контактами разъединителя, предохранителя, выключателя нагрузки (с видимым воздушным промежутком), КРУ (КСО) с двумя разрывами на полюс; - под дождем (для категории размещения 1) | 28(6кВ) 32(6кВ) 20(6кВ) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.10.4. | Сопротивление изоляции электрически изолированных цепей шкафов РУНН, не менее, МОм | 1 | Указание характеристик | -/- |  |
| 1.11. | Требования к силовому трансформатору: |  |  |  |  |
| 1.11.1. | Тип | ТМГ | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.11.2. | Производитель | РФ, Страна ЕАЭС | Указать производителя | -/- |  |
| 1.11.3. | Вид охлаждения | Воздушная, естественная | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.11.4. | Количество, шт. | 1 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.11.5. | Схема и группа соединения обмоток | Y/Y | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.11.6. | Выполнения нейтрали трансформатора на стороне НН | С глухозаземленной нейтралью | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.11.7. | Вид, диапазон и количество ступеней регулирования напряжения на стороне ВН | ПБВ ±2X 2,5% | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.11.8. | Потери холостого хода, Вт | в соответствии со стандартами завода-изготовителя | Указание характеристик | -/- |  |
| 1.11.9. | Потери короткого замыкания, Вт | в соответствии со стандартами завода-изготовителя | Указание характеристик | -/- |  |
| 1.12. | Требования к РУВН (УВН): |  |  |  |  |
| 1.12.1. | Требования к шкафу КРУ (КСО): |  |  |  |  |
|  | Механический ресурс: - разъемных контактных соединений главных цепей, операций ВО; - разъемных контактных соединений вспомогательных цепей, операций ВО; - дверей шкафов КРУ, открываний и закрываний; - защитных шторок, открываний и закрываний; - заземляющего разъединителя, операций ВО | 2000 500 2000 2000 500 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.3. | Требования к выключателю нагрузки: |  |  |  |  |
| 1.13.3.1. | Тип | ВНА-10/630 | Указать тип | -/- |  |
| 1.13.3.2. | Производитель | РФ | Указать производителя | -/- |  |
| 1.13.3.3. | Вид выключателя | Автогазовый (воздушный) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.3.4. | Вид привода | Пружинный | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.3.5. | Управление приводом | Местное | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.3.6. | Наличие видимого воздушного промежутка между контактами полюсов отключенного выключателя | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.3.7. | Кол-во, ед./ номинальный ток, А | 2/630 |  | -/- |  |
| 1.13.3.8. | Механический ресурс, циклов В-tп-О, операций | 2000 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.3.9. | Механический ресурс заземлителей, циклов В-tп-О, операций | 1000 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.5. | Требования к ограничителю перенапряжения: |  |  |  |  |
| 1.13.5.1. | Тип | ОПН-6/7,2 | Указать тип | -/- |  |
| 1.13.5.2. | Производитель | РФ | Указать производителя | -/- |  |
| 1.13.5.3. | Количество, 3-х фазный комплект | 1 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.5.4. | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ | 7,2 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.6. | Требования к высоковольтному предохранителю: |  |  |  |  |
| 1.13.6.1 | Номинальный ток, А | 50 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.6.2 | Механическая износостойкость, операций «установка - извлечение» (включение и ручное или автоматическое откидывание) | 300 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14. | Требования к РУНН: |  |  |  |  |
| 1.14.1. | Номинальный ток сборных шин, не менее, А | Выбирается из номинальных токов НН трансформатора | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.2. | Наличие изоляции сборных шин | С неизолированными шинами; | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.3. | Тип и материал сборных шин | Жесткая ошиновка, алюминий | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.4. | Механический ресурс открывания и закрывания дверей шкафов, операций | 1000 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.5. | Требования к разъединителю (рубильнику): |  |  |  |  |
| 1.14.5.1. | Тип | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указать тип | -/- |  |
| 1.14.5.2. | Производитель | РФ | Указать производителя | -/- |  |
| 1.14.5.3 | Кол-во, ед./ номинальный ток, А | 1/1600 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.6. | Требования к автоматическому выключателю: |  |  |  |  |
| 1.14.6.1. | Тип | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указать тип | -/- |  |
| 1.14.6.2. | Производитель | РФ | Указать производителя | -/- |  |
| 1.14.6.3. | Кол-во/номинальный ток, А | 1/1600(ввод) 2/250А 2/400А 1/630А 1/1250А | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.6.4. | Регулировка уставок по току срабатывания для автоматических выключателей отходящих линий в условиях эксплуатации | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.7. | Требования к трансформатору тока: |  |  |  |  |
| 1.14.7.1. | Тип | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указать тип | -/- |  |
| 1.14.7.2. | Производитель | РФ | Указать производителя | -/- |  |
| 1.14.7.3. | Кол-во, фаз | 3 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.7.4. | Номинальный первичный ток, А/ Наибольший рабочий первичный ток, А | 1600 - 1 компл. (3 шт, ввод) 250 – 2 компл. (6 шт.) 400 – 2 компл. (6шт.) 630– 1 компл. (3шт.) 1250– 1 компл. (3шт.) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.7.5. | Класс точности: для измерений и учета | 0,5S | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.8. | Требования к ограничителю перенапряжения: |  |  |  |  |
| 1.14.8.1. | Тип | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указать тип | -/- |  |
| 1.14.8.2. | Производитель | РФ | Указать производителя | -/- |  |
| 1.14.8.3. | Максимальное длительное рабочее напряжение, В | 400 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.9. | Требования к узлу учета электроэнергии: |  | -//- | -//- | -/- |
| 1.14.9.1 | Установка электросчетчиков: - на стороне ВН - на стороне НН - на присоединениях НН | Да (1шт.) МИРТЕК-135-РУ-SPHV1-A0.5R1-6R-10-200A-RGC2-RF433\1-G\5-RF2400\6-P2-HMV4-D Да (7шт.) Прибор учета: МИРТЕК-232-РУ-W32-А0,5R1-230-5-10А-Т-RS485-G/5-P2-HLMOQ2V3Z-D. Предусмотреть общий шкаф для приборов учета с выводами вторичных цепей и использованием клемных коробок. В шкафу учёта, на боковых стенках установить обогрев в виде пластин МКЭ-1/1, не менее 4-х шт. (согласно п.1.5.27. ПУЭ изд.6, ГОСТ 15150-69). Расположить обогрев с учётом исключения соприкосновения с корпусом счётчиков ТУ 4222-095-63919543-2012. Все МКЭ-1/1 подключить к отдельному автоматическому выключателю 10 А через терморегулятор Eberle16A ТР-1. Дополнительно, через автоматический выключатель, подключить штепсельную розетку РАр10-3-Опс.. | Указание характеристик | -/- |  |
| 2. | Требования к безопасности: |  |  |  |  |
| 2.1. | Степень защищенности - КТП, не ниже - оборудования категории размещения 1, не ниже - оборудования категории размещения 3, 4, не ниже | IP 34 IP 54 IP 24 | Указание характеристик | -/- |  |
| 2.2. | Температура нагрева в нормальном режиме нетоковедущих частей КТП, к которым можно прикасаться при эксплуатации (листы приборные, крышки), не более, ℃ | 70 | Указание характеристик | -/- |  |
| 2.3 | Во вводных шкафах РУНН должны быть предусмотрены и обозначены места для наложения переносного заземления. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 2.4 | Соответствие требованиям ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.3, ГОСТ 12.2.007.4 | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам: |  |  |  |  |
| 3.1. | Конструктивное исполнение КТП | КТПН. Киоскового типа. Наличие полуэтажа и площадок для обслуживания. Наличие ограждения ростверка (токоведущих частей). Каркас КТП металлический оцинкованный болтовой. Пол выполняется из листа стального рифленого по ГОСТ 8568-77 толщиной 3 мм | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.2. | Способ присоединения КТП к ЛЭП со стороны ВН | Кабель/ Кабель (Тупиковая) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.3. | Наличие коридора (тамбура) обслуживания в УВН и РУНН категории 1, Да/Нет | Да (минимальные размеры (ШхД) - 2х1,2 метра) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.4. | Выполнение высоковольтного ввода | Кабель (Тупиковая) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.5. | Присоединение к шкафам РУНН | Кабель/Воздух (Тупиковая) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.6. | Масса КТП, кг | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указание характеристик | -/- |  |
| 3.7. | Масса трансформатора полная, кг | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указание характеристик | -/- |  |
| 3.8. | Габаритные размеры КТП, Д/В/Ш, м | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указание характеристик | -/- |  |
| 3.9. | Габаритные размеры СТ, Д/В/Ш, м | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указание характеристик | -/- |  |
| 3.10. | Конструкция КТП должна обеспечивать возможность замены силового трансформатора без демонтажа РУНН. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.11. | КТП должны выполняться в полностью собранном виде или транспортными блоками, подготовленными для сборки на месте монтажа без разборки коммутационных аппаратов, проверки надежности болтовых соединений и правильности внутренних соединений. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.12 | Замки дверей РУВН и РУНН должны запираться ключами с разными секретами | Да. | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.13. | Вентиляция отсеков трансформаторов должна обеспечивать отвод выделяемого ими тепла в таких количествах, чтобы при их нагрузке, с учетом перегрузочной способности и максимальной расчетной температуре окружающей среды, нагрев трансформаторов не превышал максимально допустимого для них значения. При невозможности обеспечить теплообмен естественной вентиляцией необходимо предусмотреть принудительную, при этом должен быть предусмотрен контроль ее работы с помощью сигнальных аппаратов. | Для вентиляции и охлаждения силовых трансформаторов на дверях блока отсека трансформаторов должны быть предусмотрены жалюзи лабиринтного типа, исключающие попадание дождя и снега в корпус подстанции, предусмотреть возможность открывать и закрывать жалюзи в летнее или зимнее время. | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.14. | Прокладка проводов вспомогательных цепей должна производиться изолированным проводом как в монтажных коробках, так и непосредственно по металлическим панелям с обеспечением возможности контроля и замены поврежденного провода. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.15. | Расстояния в свету от токоведущих частей до различных элементов в соответствии с ПУЭ, изд.7 | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.16. | В шкафах УВН с высоковольтными предохранителями, имеющими указатели срабатывания, должна быть обеспечена возможность наблюдения за их состоянием без снятия напряжения с главных цепей | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.17. | Приборы и аппараты вспомогательных цепей должны устанавливаться таким образом, чтобы была обеспечена возможность их обслуживания без снятия напряжения с главных цепей КТП. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.18. | Иметь освещение панелей, на которых смонтированы измерительные приборы и расположены рукоятки управления аппаратами | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.19. | Иметь питание напряжением не выше 42 В и розетку для включения лампы переносного освещения, кроме одно трансформаторных КТП S до250 кВА. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.20. | Класс покрытий окрашенных поверхностей КТП по ГОСТ 9.032-74, не ниже | V | Указание характеристик | -/- |  |
| 3.21. | Сетчатые ограждения должны иметь ячейки размером не более, мм | 25х25 мм | Указание характеристик | -/- |  |
| 3.22 | Перемещение и монтаж | КТП должна быть оборудована рым-болтами для подъема. | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.23 | Замки для механической блокировки между РУВН и РЛНДМ | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 4. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам: |  |  |  |  |
| 4.1. | Климатическое исполнение | УХЛ1 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 4.2. | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С, для климатических исполнений и категорий размещения: - У1, У2, У3, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3; - УХЛ4 | плюс 35 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 4.3. | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С, для климатических исполнений и категорий размещения: - У1, У2, У3; - УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3; - УХЛ4 | Минус 60 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 4.4. | Высота над уровнем моря, м | до 1000 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 4.5. | Толщина стенки гололеда, мм, не менее | 20 | Указание характеристик | -/- |  |
| 4.6. | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с, не менее | 15 | Указание характеристик | -/- |  |
| 4.4. | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с, не менее | 36 | Указание характеристик | -/- |  |
| 4.8. | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64, не менее | 7 | Указание характеристик | -/- |  |
| 5. | Требования к качеству поставляемой продукции: |  |  |  |  |
| 5.1. | Продукция должна быть новая*, ранее не используемая. * - Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 5.2. | Год выпуска продукции (оборудования) | 2026 г. | Указание года выпуска продукции (оборудования) | -/- |  |
| 6. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
| 6.1. | Базис поставки | До морского порта г. Владивосток, за счет поставщика | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6.2. | Отгрузочные реквизиты перевозчика в г. Владивосток | ДЛЯ ОТПРАВКИ АВТОТРАНСПОРТОМ: Перевозчик: ООО «ВК «Северный Путь»», Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 13Ж (для филиала АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, порт Анадырь). РЕКВИЗИТЫ ПРИ ОТПРАВКЕ КОНТЕЙНЕРОВ (20,40фут.): Станция назначения: ст. Первая речка, ДВЖД, код 981307. ЖД код получателя 8795, код ОКПО 44384319 Перевозчик: ООО «ВК «Северный Путь», ИНН 2540256265, почтовый адрес: 690109, г. Владивосток, а/я 46 На обратной стороне накладной в графе 4 «Особые отметки» указывается: для АО «Чукотэнерго» филиал Анадырская ТЭЦ, порт назначения Анадырь - Менеджер ООО «ВК «Северный Путь» тел.: 8991-068-27-72, E-mail: logist@vksw.ru; |  |  |  |
| 6.3. | Реквизиты представителя Покупателя | АО «Чукотэнерго» Почтовый адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Куркутского д. 34, Контактное лицо: Начальник отдела материально-технического снабжения Богданов Иван Александрович, тел: +79246670589; e-mail: bogdanov_ia@chukotenergo.ru Куратор Евсеев Евгений Сергеевич; тел: +7 9246690787; e-mail: evseev_es@nnet.chukotenergo.ru |  |  |  |
| 6.4. | Склад покупателя | Филиал АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина 35А Контактные данные представителя Покупателя: Зинченко Александр Владимирович – тел.: 8 985-350-45-84. Копия упаковочного листа и транспортных документов направлять на электронный адрес: E-mail: zinchenko_av@chukotenergo.ru. Важно! ссылка на Покупателя обязательна в реквизитах и сопроводительных документах (товаротранспортной, ж/д накладной или другом ином документе) в комментариях к адресу (в графе особые отметки). |  |  |  |
| 6.5. | КТП должна иметь табличку по ГОСТ 12969-67, содержащую следующие данные: - условное обозначение (индекс) изделия; - товарный знак; - заводской номер и (или) дату изготовления; - наименование изделия (при необходимости); - напряжение в киловольтах со стороны ВН и НН; - обозначение стандартов или технических условий - знаки безопасности; надписи на дверях отсеков. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6.6. | Транспортная маркировка грузов - по ГОСТ 14192-96 | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6.7. | При транспортировании КТП категории размещения 1 без упаковки все проемы должны быть закрыты заглушками и защищены от попадания атмосферных осадков. Должна быть исключена возможность открывания дверей и крышек с целью защиты бьющихся и легко снимаемых частей. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6.8. | Все неокрашенные металлические поверхности КТП (винты, таблички, замки, ручки проводов и др.) должны быть подвергнуты консервации по ГОСТ 23216-78. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6.9. | Условия хранения по ГОСТ 15150 | 8ОЖ3 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6.10. | Условия транспортирования согласно ГОСТ 23216-78 Каждое грузовое место должно быть промаркировано. Ярлыки/таблички/надписи и т.д., должны содержать наименование Покупателя, порт отгрузки и наименование МТР, надежно зафиксированы и защищены от внешних воздействий при грузовых операциях. | Средние (С); | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6.11. | Срок сохраняемости, не менее, лет | 2 | Указание характеристик | -/- |  |
| 7. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации: |  |  |  |  |
| 7.1. | Эксплуатация монтаж оборудования КТП должно соответствовать требованиям Правилам технической эксплуатации электрических сетей, Правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, Правилам устройств электроустановок | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 7.2. | Наличие в заводской документации требований по мерам безопасности, перечня составных частей и методов утилизации изделий, представляющих опасность для жизни, здоровью людей и окружающей среды после окончания срока службы КТП | Да | Соответствие с требованием | -/- |  |
| 8. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию: |  |  |  |  |
| 8.1. | Гарантийный срок эксплуатации КТП | Пять лет со дня ввода в эксплуатацию | Согласие с требованием | -/- |  |
| 8.2. | Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование. В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку туда и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования Поставщик осуществляет за свой счет. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 9. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией: |  |  |  |  |
| 9.1. | Комплектация КТП: - РУВН; - силовой трансформатор; - РУНН; - шинопроводы, предусмотренные конструкцией КТП; - приспособление для подъема и съема автоматических выключателей, если масса последних превышает 30 кг; - монтажные материалы; - запасные части и принадлежности по ведомости ЗИП. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 9.2. | Документация на трансформаторы по ГОСТ 11677-85, экз. | 1 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 9.3. | Документация на комплектующую аппаратуру, подвергающуюся наладке и ремонту в процессе эксплуатации | В соответствии с техническими условиями на конкретные типы аппаратуры | Согласие с требованием | -/- |  |
| 9.4. | Схемы электрические принципиальные и схемы электрических соединений, сборочный чертеж КТП, экз. | 2 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 9.5. | Эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601, экз. | 1 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 9.6. | Ведомость ЗИП, экз. | 1 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 10. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации: |  |  |  |  |
| 10.1. | Состав НТД: | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к данной продукции документы на русском языке, оформленные надлежащим образом в зависимости от номенклатуры поставляемой продукции: - технический паспорт; - руководство или инструкция по эксплуатации; - иная нормативно-техническая документация завода-изготовителя; - сертификаты качества; - иные документы (схемы, сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, и т.п.) ВАЖНО! Полный комплект НТД на продукцию и все ее составляющие на бумажном носителе на русском языке – 2 комплекта, с обязательным предоставлением НТД в формате PDF, на электронную почту Покупателя: bogdanov_ia@chukotenergo.ru | Согласие с требованием | -/- |  |
| 10.2 | Состав бухгалтерской и прочей документации | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные (на русском языке) надлежащим образом: - упаковочные листы, упаковочные ярлыки; - товарно-транспортную накладную формы №1-Т; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ в 2 экз. | Согласие с требованием | -/- |  |
| 10.3 | Требование к оформлению счета-фактуры | Поставщик обязан оформлять счета-фактуры в соответствии с реквизитами для заполнения счета-фактуры: - Строка 4 «Грузополучатель и его адрес»: Филиал АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, адрес: Российская Федерация, 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина 35-А - Строка 6 «Покупатель»: АО «Чукотэнерго» - Строка 6а «Адрес»: 689000, РФ, Чукотский АО, г.о. Анадырь, г. Анадырь, ул. Куркутского, зд. 34. - Строка 6б «ИНН/КПП покупателя»: 8700000339/870045003 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 10.4 | Закупаемая продукция должна быть изготовлена в соответствии с действующей в Российской Федерации нормативно - технической документацией, ОСТ, ГОСТ, а также соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, также иным требованиям сертификации, санитарным нормам и правилам, установленным законодательствам Российской Федерации. Поставщик должен представить сертификаты соответствия, свидетельство об утверждении типа средств измерения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии с приложением (описание типа средств измерений), сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Продукция должна соответствовать требованиям технических регламентов таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». |  |  |  |  |
| 10.5 | Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении, не снятая с длительного хранения, не восстановленная; из новых, не бывших в употреблении, не снятых с длительного хранения комплектующих, узлов и агрегатов, по своему качеству и экологической безопасности должна соответствовать требованиям Российских и международных стандартов. |  |  |  |  |
| 10.4 | Продукция должна соответствовать техническим параметрам, указанным в настоящем техническом требовании. Поставка должна соответствовать единицам измерения и количеству, указанным в настоящем техническом требовании. |  |  |  |  |
| 11. | Требования к экономическим параметрам: |  | -//- | -//- | -/- |
| 11.1. | Срок службы, не менее, лет | 25 | Указание характеристик |  |  |
| 11.2. | Срок службы до среднего (капитального) ремонта, лет, не менее | 15 | Указание характеристик |  |  |
| 12. | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |
| 12.1 | Требования к процедурам взаимодействия с Заказчиком | Процедуры и требования к ним описаны в Проекте договора | Согласие с требованием | -/- |  |

Наименование продукции (позиция №6 Таблицы 1.1): КТПН-Т-630/6/0,4-УХЛ1 к/В-К (Комплексная 1-но трансформаторная подстанция с площадками обслуживания и ограждением ростверка) в комплекте с 1-м Трансформатором ТМГ-630/10-УХЛ1 6/0,4 кВ,У/Ун-0

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам КТП (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
|  | Тип КТПН | Киоскового типа | Указать тип | -/- |  |
|  | Производитель | РФ | Указать производителя | -/- |  |
|  | Мощность силового трансформатора, кВА | 630 | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Номинальное напряжение на стороне высшего напряжения (стороне ВН), кВ | 6 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.6. | Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ | в соответствии со стандартами завода-изготовителя | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.7. | Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.8. | Номинальное напряжение вспомогательных цепей КТП, не более, В | Переменного тока 400 | Указание характеристик | -/- |  |
| 1.9. | Время протекания тока термической стойкости на стороне ВН, с. | 1 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.10. | Требования к электрической прочности изоляции: |  |  |  |  |
| 1.10.1. | Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ: - относительно земли, между полюсами и между контактами выключателя и выключателя нагрузки без воздушного промежутка; - между контактами разъединителя, предохранителя, выключателя нагрузки (с видимым воздушным промежутком), КРУ (КСО) с двумя разрывами на полюс. | 60(6 кВ) 70(6 кВ), | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.10.2. | Кратковременное (одноминутное) переменное напряжение, кВ - относительно земли, между полюсами и между контактами выключателя и выключателя нагрузки без воздушного промежутка; - между контактами разъединителя, предохранителя, выключателя нагрузки (с видимым воздушным промежутком), КРУ (КСО) с двумя разрывами на полюс; - под дождем (для категории размещения 1) | 32(6кВ) 37(6кВ) 20(6кВ) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.10.3. | Кратковременное (одноминутное) переменное напряжение, кВ - относительно земли, между полюсами и между контактами выключателя и выключателя нагрузки без воздушного промежутка; - между контактами разъединителя, предохранителя, выключателя нагрузки (с видимым воздушным промежутком), КРУ (КСО) с двумя разрывами на полюс; - под дождем (для категории размещения 1) | 28(6кВ) 32(6кВ) 20(6кВ) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.10.4. | Сопротивление изоляции электрически изолированных цепей шкафов РУНН, не менее, МОм | 1 | Указание характеристик | -/- |  |
| 1.11. | Требования к силовому трансформатору: |  |  |  |  |
| 1.11.1. | Тип | ТМГ | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.11.2. | Производитель | РФ, Страна ЕАЭС | Указать производителя | -/- |  |
| 1.11.3. | Вид охлаждения | Воздушная, естественная | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.11.4. | Количество, шт. | 1 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.11.5. | Схема и группа соединения обмоток | Y/Y | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.11.6. | Выполнения нейтрали трансформатора на стороне НН | С глухозаземленной нейтралью | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.11.7. | Вид, диапазон и количество ступеней регулирования напряжения на стороне ВН | ПБВ ±2X 2,5% | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.11.8. | Потери холостого хода, Вт | в соответствии со стандартами завода-изготовителя | Указание характеристик | -/- |  |
| 1.11.9. | Потери короткого замыкания, Вт | в соответствии со стандартами завода-изготовителя | Указание характеристик | -/- |  |
| 1.12. | Требования к РУВН (УВН): |  |  |  |  |
| 1.12.1. | Требования к шкафу КРУ (КСО): |  |  |  |  |
|  | Механический ресурс: - разъемных контактных соединений главных цепей, операций ВО; - разъемных контактных соединений вспомогательных цепей, операций ВО; - дверей шкафов КРУ, открываний и закрываний; - защитных шторок, открываний и закрываний; - заземляющего разъединителя, операций ВО | 2000 500 2000 2000 500 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.3. | Требования к выключателю нагрузки: |  |  |  |  |
| 1.13.3.1. | Тип | ВНА-10/630 | Указать тип | -/- |  |
| 1.13.3.2. | Производитель | РФ | Указать производителя | -/- |  |
| 1.13.3.3. | Вид выключателя | Автогазовый (воздушный) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.3.4. | Вид привода | Пружинный | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.3.5. | Управление приводом | Местное | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.3.6. | Наличие видимого воздушного промежутка между контактами полюсов отключенного выключателя | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.3.7. | Кол-во, ед./ номинальный ток, А | 2/630 |  | -/- |  |
| 1.13.3.8. | Механический ресурс, циклов В-tп-О, операций | 2000 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.3.9. | Механический ресурс заземлителей, циклов В-tп-О, операций | 1000 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.5. | Требования к ограничителю перенапряжения: |  |  |  |  |
| 1.13.5.1. | Тип | ОПН-6/7,2 | Указать тип | -/- |  |
| 1.13.5.2. | Производитель | РФ | Указать производителя | -/- |  |
| 1.13.5.3. | Количество, 3-х фазный комплект | 1 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.5.4. | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ | 7,2 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.6. | Требования к высоковольтному предохранителю: |  |  |  |  |
| 1.13.6.1 | Номинальный ток, А | 50 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.6.2 | Механическая износостойкость, операций «установка - извлечение» (включение и ручное или автоматическое откидывание) | 300 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14. | Требования к РУНН: |  |  |  |  |
| 1.14.1. | Номинальный ток сборных шин, не менее, А | Выбирается из номинальных токов НН трансформатора | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.2. | Наличие изоляции сборных шин | С неизолированными шинами; | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.3. | Тип и материал сборных шин | Жесткая ошиновка, алюминий | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.4. | Механический ресурс открывания и закрывания дверей шкафов, операций | 1000 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.5. | Требования к разъединителю (рубильнику): |  |  |  |  |
| 1.14.5.1. | Тип | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указать тип | -/- |  |
| 1.14.5.2. | Производитель | РФ | Указать производителя | -/- |  |
| 1.14.5.3 | Кол-во, ед./ номинальный ток, А | 1/1000 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.6. | Требования к автоматическому выключателю: |  |  |  |  |
| 1.14.6.1. | Тип | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указать тип | -/- |  |
| 1.14.6.2. | Производитель | РФ | Указать производителя | -/- |  |
| 1.14.6.3. | Кол-во/номинальный ток, А | 1/1000(ввод) 2/250А 2/400А 2/630А | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.6.4. | Регулировка уставок по току срабатывания для автоматических выключателей отходящих линий в условиях эксплуатации | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.7. | Требования к трансформатору тока: |  |  |  |  |
| 1.14.7.1. | Тип | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указать тип | -/- |  |
| 1.14.7.2. | Производитель | РФ | Указать производителя | -/- |  |
| 1.14.7.3. | Кол-во, фаз | 3 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.7.4. | Номинальный первичный ток, А/ Наибольший рабочий первичный ток, А | 1000 - 1 компл. (3 шт, ввод) 250 – 2 компл. (6 шт.) 400 – 2 компл. (6шт.) 630– 2 компл. (6шт.) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.7.5. | Класс точности: для измерений и учета | 0,5S | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.8. | Требования к ограничителю перенапряжения: |  |  |  |  |
| 1.14.8.1. | Тип | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указать тип | -/- |  |
| 1.14.8.2. | Производитель | РФ | Указать производителя | -/- |  |
| 1.14.8.3. | Максимальное длительное рабочее напряжение, В | 400 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.9. | Требования к узлу учета электроэнергии: |  | -//- | -//- | -/- |
| 1.14.9.1 | Установка электросчетчиков: - на стороне ВН - на стороне НН - на присоединениях НН | Да (1шт.) МИРТЕК-135-РУ-SPHV1-A0.5R1-6R-10-200A-RGC2-RF433\1-G\5-RF2400\6-P2-HMV4-D Да (7шт.) Прибор учета: МИРТЕК-232-РУ-W32-А0,5R1-230-5-10А-Т-RS485-G/5-P2-HLMOQ2V3Z-D. Предусмотреть общий шкаф для приборов учета с выводами вторичных цепей и использованием клемных коробок. В шкафу учёта, на боковых стенках установить обогрев в виде пластин МКЭ-1/1, не менее 4-х шт. (согласно п.1.5.27. ПУЭ изд.6, ГОСТ 15150-69). Расположить обогрев с учётом исключения соприкосновения с корпусом счётчиков ТУ 4222-095-63919543-2012. Все МКЭ-1/1 подключить к отдельному автоматическому выключателю 10 А через терморегулятор Eberle16A ТР-1. Дополнительно, через автоматический выключатель, подключить штепсельную розетку РАр10-3-Опс.. | Указание характеристик | -/- |  |
| 2. | Требования к безопасности: |  |  |  |  |
| 2.1. | Степень защищенности - КТП, не ниже - оборудования категории размещения 1, не ниже - оборудования категории размещения 3, 4, не ниже | IP 34 IP 54 IP 24 | Указание характеристик | -/- |  |
| 2.2. | Температура нагрева в нормальном режиме нетоковедущих частей КТП, к которым можно прикасаться при эксплуатации (листы приборные, крышки), не более, ℃ | 70 | Указание характеристик | -/- |  |
| 2.3 | Во вводных шкафах РУНН должны быть предусмотрены и обозначены места для наложения переносного заземления. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 2.4 | Соответствие требованиям ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.3, ГОСТ 12.2.007.4 | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам: |  |  |  |  |
| 3.1. | Конструктивное исполнение КТП | КТПН. Киоскового типа. Наличие полуэтажа и площадок для обслуживания. Наличие ограждения ростверка (токоведущих частей). Каркас КТП металлический оцинкованный болтовой. Пол выполняется из листа стального рифленого по ГОСТ 8568-77 толщиной 3 мм | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.2. | Способ присоединения КТП к ЛЭП со стороны ВН | Кабель/ Кабель (Тупиковая) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.3. | Наличие коридора (тамбура) обслуживания в УВН и РУНН категории 1, Да/Нет | Да (минимальные размеры (ШхД) - 2х1,2 метра) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.4. | Выполнение высоковольтного ввода | Кабель (Тупиковая) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.5. | Присоединение к шкафам РУНН | Кабель/Воздух (Тупиковая) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.6. | Масса КТП, кг | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указание характеристик | -/- |  |
| 3.7. | Масса трансформатора полная, кг | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указание характеристик | -/- |  |
| 3.8. | Габаритные размеры КТП, Д/В/Ш, м | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указание характеристик | -/- |  |
| 3.9. | Габаритные размеры СТ, Д/В/Ш, м | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указание характеристик | -/- |  |
| 3.10. | Конструкция КТП должна обеспечивать возможность замены силового трансформатора без демонтажа РУНН. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.11. | КТП должны выполняться в полностью собранном виде или транспортными блоками, подготовленными для сборки на месте монтажа без разборки коммутационных аппаратов, проверки надежности болтовых соединений и правильности внутренних соединений. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.12 | Замки дверей РУВН и РУНН должны запираться ключами с разными секретами | Да. | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.13. | Вентиляция отсеков трансформаторов должна обеспечивать отвод выделяемого ими тепла в таких количествах, чтобы при их нагрузке, с учетом перегрузочной способности и максимальной расчетной температуре окружающей среды, нагрев трансформаторов не превышал максимально допустимого для них значения. При невозможности обеспечить теплообмен естественной вентиляцией необходимо предусмотреть принудительную, при этом должен быть предусмотрен контроль ее работы с помощью сигнальных аппаратов. | Для вентиляции и охлаждения силовых трансформаторов на дверях блока отсека трансформаторов должны быть предусмотрены жалюзи лабиринтного типа, исключающие попадание дождя и снега в корпус подстанции, предусмотреть возможность открывать и закрывать жалюзи в летнее или зимнее время. | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.14. | Прокладка проводов вспомогательных цепей должна производиться изолированным проводом как в монтажных коробках, так и непосредственно по металлическим панелям с обеспечением возможности контроля и замены поврежденного провода. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.15. | Расстояния в свету от токоведущих частей до различных элементов в соответствии с ПУЭ, изд.7 | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.16. | В шкафах УВН с высоковольтными предохранителями, имеющими указатели срабатывания, должна быть обеспечена возможность наблюдения за их состоянием без снятия напряжения с главных цепей | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.17. | Приборы и аппараты вспомогательных цепей должны устанавливаться таким образом, чтобы была обеспечена возможность их обслуживания без снятия напряжения с главных цепей КТП. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.18. | Иметь освещение панелей, на которых смонтированы измерительные приборы и расположены рукоятки управления аппаратами | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.19. | Иметь питание напряжением не выше 42 В и розетку для включения лампы переносного освещения, кроме одно трансформаторных КТП S до250 кВА. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.20. | Класс покрытий окрашенных поверхностей КТП по ГОСТ 9.032-74, не ниже | V | Указание характеристик | -/- |  |
| 3.21. | Сетчатые ограждения должны иметь ячейки размером не более, мм | 25х25 мм | Указание характеристик | -/- |  |
| 3.22 | Перемещение и монтаж | КТП должна быть оборудована рым-болтами для подъема. | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.23 | Замки для механической блокировки между РУВН и РЛНДМ | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 4. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам: |  |  |  |  |
| 4.1. | Климатическое исполнение | УХЛ1 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 4.2. | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С, для климатических исполнений и категорий размещения: - У1, У2, У3, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3; - УХЛ4 | плюс 35 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 4.3. | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С, для климатических исполнений и категорий размещения: - У1, У2, У3; - УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3; - УХЛ4 | Минус 60 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 4.4. | Высота над уровнем моря, м | до 1000 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 4.5. | Толщина стенки гололеда, мм, не менее | 20 | Указание характеристик | -/- |  |
| 4.6. | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с, не менее | 15 | Указание характеристик | -/- |  |
| 4.4. | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с, не менее | 36 | Указание характеристик | -/- |  |
| 4.8. | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64, не менее | 7 | Указание характеристик | -/- |  |
| 5. | Требования к качеству поставляемой продукции: |  |  |  |  |
| 5.1. | Продукция должна быть новая*, ранее не используемая. * - Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 5.2. | Год выпуска продукции (оборудования) | 2026 г. | Указание года выпуска продукции (оборудования) | -/- |  |
| 6. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
| 6.1. | Базис поставки | До морского порта г. Владивосток, за счет поставщика | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6.2. | Отгрузочные реквизиты перевозчика в г. Владивосток | ДЛЯ ОТПРАВКИ АВТОТРАНСПОРТОМ: Перевозчик: ООО «ВК «Северный Путь»», Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 13Ж (для филиала АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, порт Анадырь). РЕКВИЗИТЫ ПРИ ОТПРАВКЕ КОНТЕЙНЕРОВ (20,40фут.): Станция назначения: ст. Первая речка, ДВЖД, код 981307. ЖД код получателя 8795, код ОКПО 44384319 Перевозчик: ООО «ВК «Северный Путь», ИНН 2540256265, почтовый адрес: 690109, г. Владивосток, а/я 46 На обратной стороне накладной в графе 4 «Особые отметки» указывается: для АО «Чукотэнерго» филиал Анадырская ТЭЦ, порт назначения Анадырь - Менеджер ООО «ВК «Северный Путь» тел.: 8991-068-27-72, E-mail: logist@vksw.ru; |  |  |  |
| 6.3. | Реквизиты представителя Покупателя | АО «Чукотэнерго» Почтовый адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Куркутского д. 34, Контактное лицо: Начальник отдела материально-технического снабжения Богданов Иван Александрович, тел: +79246670589; e-mail: bogdanov_ia@chukotenergo.ru Куратор Евсеев Евгений Сергеевич; тел: +7 9246690787; e-mail: evseev_es@nnet.chukotenergo.ru |  |  |  |
| 6.4. | Склад покупателя | Филиал АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина 35А Контактные данные представителя Покупателя: Зинченко Александр Владимирович – тел.: 8 985-350-45-84. Копия упаковочного листа и транспортных документов направлять на электронный адрес: E-mail: zinchenko_av@chukotenergo.ru. Важно! ссылка на Покупателя обязательна в реквизитах и сопроводительных документах (товаротранспортной, ж/д накладной или другом ином документе) в комментариях к адресу (в графе особые отметки). |  |  |  |
| 6.5. | КТП должна иметь табличку по ГОСТ 12969-67, содержащую следующие данные: - условное обозначение (индекс) изделия; - товарный знак; - заводской номер и (или) дату изготовления; - наименование изделия (при необходимости); - напряжение в киловольтах со стороны ВН и НН; - обозначение стандартов или технических условий - знаки безопасности; надписи на дверях отсеков. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6.6. | Транспортная маркировка грузов - по ГОСТ 14192-96 | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6.7. | При транспортировании КТП категории размещения 1 без упаковки все проемы должны быть закрыты заглушками и защищены от попадания атмосферных осадков. Должна быть исключена возможность открывания дверей и крышек с целью защиты бьющихся и легко снимаемых частей. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6.8. | Все неокрашенные металлические поверхности КТП (винты, таблички, замки, ручки проводов и др.) должны быть подвергнуты консервации по ГОСТ 23216-78. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6.9. | Условия хранения по ГОСТ 15150 | 8ОЖ3 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6.10. | Условия транспортирования согласно ГОСТ 23216-78 Каждое грузовое место должно быть промаркировано. Ярлыки/таблички/надписи и т.д., должны содержать наименование Покупателя, порт отгрузки и наименование МТР, надежно зафиксированы и защищены от внешних воздействий при грузовых операциях. | Средние (С); | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6.11. | Срок сохраняемости, не менее, лет | 2 | Указание характеристик | -/- |  |
| 7. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации: |  |  |  |  |
| 7.1. | Эксплуатация монтаж оборудования КТП должно соответствовать требованиям Правилам технической эксплуатации электрических сетей, Правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, Правилам устройств электроустановок | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 7.2. | Наличие в заводской документации требований по мерам безопасности, перечня составных частей и методов утилизации изделий, представляющих опасность для жизни, здоровью людей и окружающей среды после окончания срока службы КТП | Да | Соответствие с требованием | -/- |  |
| 8. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию: |  |  |  |  |
| 8.1. | Гарантийный срок эксплуатации КТП | Пять лет со дня ввода в эксплуатацию | Согласие с требованием | -/- |  |
| 8.2. | Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование. В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку туда и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования Поставщик осуществляет за свой счет. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 9. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией: |  |  |  |  |
| 9.1. | Комплектация КТП: - РУВН; - силовой трансформатор; - РУНН; - шинопроводы, предусмотренные конструкцией КТП; - приспособление для подъема и съема автоматических выключателей, если масса последних превышает 30 кг; - монтажные материалы; - запасные части и принадлежности по ведомости ЗИП. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 9.2. | Документация на трансформаторы по ГОСТ 11677-85, экз. | 1 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 9.3. | Документация на комплектующую аппаратуру, подвергающуюся наладке и ремонту в процессе эксплуатации | В соответствии с техническими условиями на конкретные типы аппаратуры | Согласие с требованием | -/- |  |
| 9.4. | Схемы электрические принципиальные и схемы электрических соединений, сборочный чертеж КТП, экз. | 2 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 9.5. | Эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601, экз. | 1 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 9.6. | Ведомость ЗИП, экз. | 1 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 10. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации: |  |  |  |  |
| 10.1. | Состав НТД: | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к данной продукции документы на русском языке, оформленные надлежащим образом в зависимости от номенклатуры поставляемой продукции: - технический паспорт; - руководство или инструкция по эксплуатации; - иная нормативно-техническая документация завода-изготовителя; - сертификаты качества; - иные документы (схемы, сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, и т.п.) ВАЖНО! Полный комплект НТД на продукцию и все ее составляющие на бумажном носителе на русском языке – 2 комплекта, с обязательным предоставлением НТД в формате PDF, на электронную почту Покупателя: bogdanov_ia@chukotenergo.ru | Согласие с требованием | -/- |  |
| 10.2 | Состав бухгалтерской и прочей документации | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные (на русском языке) надлежащим образом: - упаковочные листы, упаковочные ярлыки; - товарно-транспортную накладную формы №1-Т; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ в 2 экз. | Согласие с требованием | -/- |  |
| 10.3 | Требование к оформлению счета-фактуры | Поставщик обязан оформлять счета-фактуры в соответствии с реквизитами для заполнения счета-фактуры: - Строка 4 «Грузополучатель и его адрес»: Филиал АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, адрес: Российская Федерация, 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина 35-А - Строка 6 «Покупатель»: АО «Чукотэнерго» - Строка 6а «Адрес»: 689000, РФ, Чукотский АО, г.о. Анадырь, г. Анадырь, ул. Куркутского, зд. 34. - Строка 6б «ИНН/КПП покупателя»: 8700000339/870045003 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 10.4 | Закупаемая продукция должна быть изготовлена в соответствии с действующей в Российской Федерации нормативно - технической документацией, ОСТ, ГОСТ, а также соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, также иным требованиям сертификации, санитарным нормам и правилам, установленным законодательствам Российской Федерации. Поставщик должен представить сертификаты соответствия, свидетельство об утверждении типа средств измерения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии с приложением (описание типа средств измерений), сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Продукция должна соответствовать требованиям технических регламентов таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». |  |  |  |  |
| 10.5 | Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении, не снятая с длительного хранения, не восстановленная; из новых, не бывших в употреблении, не снятых с длительного хранения комплектующих, узлов и агрегатов, по своему качеству и экологической безопасности должна соответствовать требованиям Российских и международных стандартов. |  |  |  |  |
| 10.4 | Продукция должна соответствовать техническим параметрам, указанным в настоящем техническом требовании. Поставка должна соответствовать единицам измерения и количеству, указанным в настоящем техническом требовании. |  |  |  |  |
| 11. | Требования к экономическим параметрам: |  | -//- | -//- | -/- |
| 11.1. | Срок службы, не менее, лет | 25 | Указание характеристик |  |  |
| 11.2. | Срок службы до среднего (капитального) ремонта, лет, не менее | 15 | Указание характеристик |  |  |
| 12. | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |
| 12.1 | Требования к процедурам взаимодействия с Заказчиком | Процедуры и требования к ним описаны в Проекте договора | Согласие с требованием | -/- |  |

Наименование продукции (позиция №7 Таблицы 1.1): КТПН-Т-400/6/0,4-УХЛ1 к/В-К (Комплексная 1-но трансформаторная подстанция с площадками обслуживания и ограждением ростверка) в комплекте с 1-м Трансформатором ТМГ-400/10-УХЛ1 6/0,4 кВ,У/Ун-0

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам КТП (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
|  | Тип КТПН | Киоскового типа | Указать тип | -/- |  |
|  | Производитель | РФ | Указать производителя | -/- |  |
|  | Мощность силового трансформатора, кВА | 400 | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Номинальное напряжение на стороне высшего напряжения (стороне ВН), кВ | 6 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.6. | Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ | в соответствии со стандартами завода-изготовителя | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.7. | Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.8. | Номинальное напряжение вспомогательных цепей КТП, не более, В | Переменного тока 400 | Указание характеристик | -/- |  |
| 1.9. | Время протекания тока термической стойкости на стороне ВН, с. | 1 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.10. | Требования к электрической прочности изоляции: |  |  |  |  |
| 1.10.1. | Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ: - относительно земли, между полюсами и между контактами выключателя и выключателя нагрузки без воздушного промежутка; - между контактами разъединителя, предохранителя, выключателя нагрузки (с видимым воздушным промежутком), КРУ (КСО) с двумя разрывами на полюс. | 60(6 кВ) 70(6 кВ), | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.10.2. | Кратковременное (одноминутное) переменное напряжение, кВ - относительно земли, между полюсами и между контактами выключателя и выключателя нагрузки без воздушного промежутка; - между контактами разъединителя, предохранителя, выключателя нагрузки (с видимым воздушным промежутком), КРУ (КСО) с двумя разрывами на полюс; - под дождем (для категории размещения 1) | 32(6кВ) 37(6кВ) 20(6кВ) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.10.3. | Кратковременное (одноминутное) переменное напряжение, кВ - относительно земли, между полюсами и между контактами выключателя и выключателя нагрузки без воздушного промежутка; - между контактами разъединителя, предохранителя, выключателя нагрузки (с видимым воздушным промежутком), КРУ (КСО) с двумя разрывами на полюс; - под дождем (для категории размещения 1) | 28(6кВ) 32(6кВ) 20(6кВ) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.10.4. | Сопротивление изоляции электрически изолированных цепей шкафов РУНН, не менее, МОм | 1 | Указание характеристик | -/- |  |
| 1.11. | Требования к силовому трансформатору: |  |  |  |  |
| 1.11.1. | Тип | ТМГ | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.11.2. | Производитель | РФ, Страна ЕАЭС | Указать производителя | -/- |  |
| 1.11.3. | Вид охлаждения | Воздушная, естественная | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.11.4. | Количество, шт. | 1 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.11.5. | Схема и группа соединения обмоток | Y/Y | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.11.6. | Выполнения нейтрали трансформатора на стороне НН | С глухозаземленной нейтралью | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.11.7. | Вид, диапазон и количество ступеней регулирования напряжения на стороне ВН | ПБВ ±2X 2,5% | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.11.8. | Потери холостого хода, Вт | в соответствии со стандартами завода-изготовителя | Указание характеристик | -/- |  |
| 1.11.9. | Потери короткого замыкания, Вт | в соответствии со стандартами завода-изготовителя | Указание характеристик | -/- |  |
| 1.12. | Требования к РУВН (УВН): |  |  |  |  |
| 1.12.1. | Требования к шкафу КРУ (КСО): |  |  |  |  |
|  | Механический ресурс: - разъемных контактных соединений главных цепей, операций ВО; - разъемных контактных соединений вспомогательных цепей, операций ВО; - дверей шкафов КРУ, открываний и закрываний; - защитных шторок, открываний и закрываний; - заземляющего разъединителя, операций ВО | 2000 500 2000 2000 500 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.3. | Требования к выключателю нагрузки: |  |  |  |  |
| 1.13.3.1. | Тип | ВНА-10/630 | Указать тип | -/- |  |
| 1.13.3.2. | Производитель | РФ | Указать производителя | -/- |  |
| 1.13.3.3. | Вид выключателя | Автогазовый (воздушный) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.3.4. | Вид привода | Пружинный | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.3.5. | Управление приводом | Местное | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.3.6. | Наличие видимого воздушного промежутка между контактами полюсов отключенного выключателя | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.3.7. | Кол-во, ед./ номинальный ток, А | 2/630 |  | -/- |  |
| 1.13.3.8. | Механический ресурс, циклов В-tп-О, операций | 2000 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.3.9. | Механический ресурс заземлителей, циклов В-tп-О, операций | 1000 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.5. | Требования к ограничителю перенапряжения: |  |  |  |  |
| 1.13.5.1. | Тип | ОПН-6/7,2 | Указать тип | -/- |  |
| 1.13.5.2. | Производитель | РФ | Указать производителя | -/- |  |
| 1.13.5.3. | Количество, 3-х фазный комплект | 1 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.5.4. | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ | 7,2 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.6. | Требования к высоковольтному предохранителю: |  |  |  |  |
| 1.13.6.1 | Номинальный ток, А | 50 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.6.2 | Механическая износостойкость, операций «установка - извлечение» (включение и ручное или автоматическое откидывание) | 300 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14. | Требования к РУНН: |  |  |  |  |
| 1.14.1. | Номинальный ток сборных шин, не менее, А | Выбирается из номинальных токов НН трансформатора | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.2. | Наличие изоляции сборных шин | С неизолированными шинами; | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.3. | Тип и материал сборных шин | Жесткая ошиновка, алюминий | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.4. | Механический ресурс открывания и закрывания дверей шкафов, операций | 1000 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.5. | Требования к разъединителю (рубильнику): |  |  |  |  |
| 1.14.5.1. | Тип | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указать тип | -/- |  |
| 1.14.5.2. | Производитель | РФ | Указать производителя | -/- |  |
| 1.14.5.3 | Кол-во, ед./ номинальный ток, А | 1/630 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.6. | Требования к автоматическому выключателю: |  |  |  |  |
| 1.14.6.1. | Тип | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указать тип | -/- |  |
| 1.14.6.2. | Производитель | РФ | Указать производителя | -/- |  |
| 1.14.6.3. | Кол-во/номинальный ток, А | 1/630(ввод) 2/160А 2/250А 2/400А | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.6.4. | Регулировка уставок по току срабатывания для автоматических выключателей отходящих линий в условиях эксплуатации | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.7. | Требования к трансформатору тока: |  |  |  |  |
| 1.14.7.1. | Тип | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указать тип | -/- |  |
| 1.14.7.2. | Производитель | РФ | Указать производителя | -/- |  |
| 1.14.7.3. | Кол-во, фаз | 3 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.7.4. | Номинальный первичный ток, А/ Наибольший рабочий первичный ток, А | 630- 1 компл. (3 шт, ввод) 160– 2 компл. (6шт.) 250 – 2 компл. (6 шт.) 400 – 2 компл. (6шт.) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.7.5. | Класс точности: для измерений и учета | 0,5S | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.8. | Требования к ограничителю перенапряжения: |  |  |  |  |
| 1.14.8.1. | Тип | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указать тип | -/- |  |
| 1.14.8.2. | Производитель | РФ | Указать производителя | -/- |  |
| 1.14.8.3. | Максимальное длительное рабочее напряжение, В | 400 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.9. | Требования к узлу учета электроэнергии: |  | -//- | -//- | -/- |
| 1.14.9.1 | Установка электросчетчиков: - на стороне ВН - на стороне НН - на присоединениях НН | Да (1шт.) МИРТЕК-135-РУ-SPHV1-A0.5R1-6R-10-200A-RGC2-RF433\1-G\5-RF2400\6-P2-HMV4-D Да (7шт.) Прибор учета: МИРТЕК-232-РУ-W32-А0,5R1-230-5-10А-Т-RS485-G/5-P2-HLMOQ2V3Z-D. Предусмотреть общий шкаф для приборов учета с выводами вторичных цепей и использованием клемных коробок. В шкафу учёта, на боковых стенках установить обогрев в виде пластин МКЭ-1/1, не менее 4-х шт. (согласно п.1.5.27. ПУЭ изд.6, ГОСТ 15150-69). Расположить обогрев с учётом исключения соприкосновения с корпусом счётчиков ТУ 4222-095-63919543-2012. Все МКЭ-1/1 подключить к отдельному автоматическому выключателю 10 А через терморегулятор Eberle16A ТР-1. Дополнительно, через автоматический выключатель, подключить штепсельную розетку РАр10-3-Опс.. | Указание характеристик | -/- |  |
| 2. | Требования к безопасности: |  |  |  |  |
| 2.1. | Степень защищенности - КТП, не ниже - оборудования категории размещения 1, не ниже - оборудования категории размещения 3, 4, не ниже | IP 34 IP 54 IP 24 | Указание характеристик | -/- |  |
| 2.2. | Температура нагрева в нормальном режиме нетоковедущих частей КТП, к которым можно прикасаться при эксплуатации (листы приборные, крышки), не более, ℃ | 70 | Указание характеристик | -/- |  |
| 2.3 | Во вводных шкафах РУНН должны быть предусмотрены и обозначены места для наложения переносного заземления. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 2.4 | Соответствие требованиям ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.3, ГОСТ 12.2.007.4 | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам: |  |  |  |  |
| 3.1. | Конструктивное исполнение КТП | КТПН. Киоскового типа. Наличие полуэтажа и площадок для обслуживания. Наличие ограждения ростверка (токоведущих частей). Каркас КТП металлический оцинкованный болтовой. Пол выполняется из листа стального рифленого по ГОСТ 8568-77 толщиной 3 мм | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.2. | Способ присоединения КТП к ЛЭП со стороны ВН | Кабель/ Кабель (Тупиковая) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.3. | Наличие коридора (тамбура) обслуживания в УВН и РУНН категории 1, Да/Нет | Да (минимальные размеры (ШхД) - 2х1,2 метра) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.4. | Выполнение высоковольтного ввода | Кабель (Тупиковая) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.5. | Присоединение к шкафам РУНН | Кабель/Воздух (Тупиковая) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.6. | Масса КТП, кг | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указание характеристик | -/- |  |
| 3.7. | Масса трансформатора полная, кг | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указание характеристик | -/- |  |
| 3.8. | Габаритные размеры КТП, Д/В/Ш, м | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указание характеристик | -/- |  |
| 3.9. | Габаритные размеры СТ, Д/В/Ш, м | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указание характеристик | -/- |  |
| 3.10. | Конструкция КТП должна обеспечивать возможность замены силового трансформатора без демонтажа РУНН. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.11. | КТП должны выполняться в полностью собранном виде или транспортными блоками, подготовленными для сборки на месте монтажа без разборки коммутационных аппаратов, проверки надежности болтовых соединений и правильности внутренних соединений. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.12 | Замки дверей РУВН и РУНН должны запираться ключами с разными секретами | Да. | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.13. | Вентиляция отсеков трансформаторов должна обеспечивать отвод выделяемого ими тепла в таких количествах, чтобы при их нагрузке, с учетом перегрузочной способности и максимальной расчетной температуре окружающей среды, нагрев трансформаторов не превышал максимально допустимого для них значения. При невозможности обеспечить теплообмен естественной вентиляцией необходимо предусмотреть принудительную, при этом должен быть предусмотрен контроль ее работы с помощью сигнальных аппаратов. | Для вентиляции и охлаждения силовых трансформаторов на дверях блока отсека трансформаторов должны быть предусмотрены жалюзи лабиринтного типа, исключающие попадание дождя и снега в корпус подстанции, предусмотреть возможность открывать и закрывать жалюзи в летнее или зимнее время. | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.14. | Прокладка проводов вспомогательных цепей должна производиться изолированным проводом как в монтажных коробках, так и непосредственно по металлическим панелям с обеспечением возможности контроля и замены поврежденного провода. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.15. | Расстояния в свету от токоведущих частей до различных элементов в соответствии с ПУЭ, изд.7 | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.16. | В шкафах УВН с высоковольтными предохранителями, имеющими указатели срабатывания, должна быть обеспечена возможность наблюдения за их состоянием без снятия напряжения с главных цепей | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.17. | Приборы и аппараты вспомогательных цепей должны устанавливаться таким образом, чтобы была обеспечена возможность их обслуживания без снятия напряжения с главных цепей КТП. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.18. | Иметь освещение панелей, на которых смонтированы измерительные приборы и расположены рукоятки управления аппаратами | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.19. | Иметь питание напряжением не выше 42 В и розетку для включения лампы переносного освещения, кроме одно трансформаторных КТП S до250 кВА. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.20. | Класс покрытий окрашенных поверхностей КТП по ГОСТ 9.032-74, не ниже | V | Указание характеристик | -/- |  |
| 3.21. | Сетчатые ограждения должны иметь ячейки размером не более, мм | 25х25 мм | Указание характеристик | -/- |  |
| 3.22 | Перемещение и монтаж | КТП должна быть оборудована рым-болтами для подъема. | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.23 | Замки для механической блокировки между РУВН и РЛНДМ | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 4. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам: |  |  |  |  |
| 4.1. | Климатическое исполнение | УХЛ1 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 4.2. | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С, для климатических исполнений и категорий размещения: - У1, У2, У3, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3; - УХЛ4 | плюс 35 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 4.3. | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С, для климатических исполнений и категорий размещения: - У1, У2, У3; - УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3; - УХЛ4 | Минус 60 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 4.4. | Высота над уровнем моря, м | до 1000 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 4.5. | Толщина стенки гололеда, мм, не менее | 20 | Указание характеристик | -/- |  |
| 4.6. | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с, не менее | 15 | Указание характеристик | -/- |  |
| 4.4. | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с, не менее | 36 | Указание характеристик | -/- |  |
| 4.8. | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64, не менее | 7 | Указание характеристик | -/- |  |
| 5. | Требования к качеству поставляемой продукции: |  |  |  |  |
| 5.1. | Продукция должна быть новая*, ранее не используемая. * - Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 5.2. | Год выпуска продукции (оборудования) | 2026 г. | Указание года выпуска продукции (оборудования) | -/- |  |
| 6. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
| 6.1. | Базис поставки | До морского порта г. Владивосток, за счет поставщика | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6.2. | Отгрузочные реквизиты перевозчика в г. Владивосток | ДЛЯ ОТПРАВКИ АВТОТРАНСПОРТОМ: Перевозчик: ООО «ВК «Северный Путь»», Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 13Ж (для филиала АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, порт Анадырь). РЕКВИЗИТЫ ПРИ ОТПРАВКЕ КОНТЕЙНЕРОВ (20,40фут.): Станция назначения: ст. Первая речка, ДВЖД, код 981307. ЖД код получателя 8795, код ОКПО 44384319 Перевозчик: ООО «ВК «Северный Путь», ИНН 2540256265, почтовый адрес: 690109, г. Владивосток, а/я 46 На обратной стороне накладной в графе 4 «Особые отметки» указывается: для АО «Чукотэнерго» филиал Анадырская ТЭЦ, порт назначения Анадырь - Менеджер ООО «ВК «Северный Путь» тел.: 8991-068-27-72, E-mail: logist@vksw.ru; |  |  |  |
| 6.3. | Реквизиты представителя Покупателя | АО «Чукотэнерго» Почтовый адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Куркутского д. 34, Контактное лицо: Начальник отдела материально-технического снабжения Богданов Иван Александрович, тел: +79246670589; e-mail: bogdanov_ia@chukotenergo.ru Куратор Евсеев Евгений Сергеевич; тел: +7 9246690787; e-mail: evseev_es@nnet.chukotenergo.ru |  |  |  |
| 6.4. | Склад покупателя | Филиал АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина 35А Контактные данные представителя Покупателя: Зинченко Александр Владимирович – тел.: 8 985-350-45-84. Копия упаковочного листа и транспортных документов направлять на электронный адрес: E-mail: zinchenko_av@chukotenergo.ru. Важно! ссылка на Покупателя обязательна в реквизитах и сопроводительных документах (товаротранспортной, ж/д накладной или другом ином документе) в комментариях к адресу (в графе особые отметки). |  |  |  |
| 6.5. | КТП должна иметь табличку по ГОСТ 12969-67, содержащую следующие данные: - условное обозначение (индекс) изделия; - товарный знак; - заводской номер и (или) дату изготовления; - наименование изделия (при необходимости); - напряжение в киловольтах со стороны ВН и НН; - обозначение стандартов или технических условий - знаки безопасности; надписи на дверях отсеков. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6.6. | Транспортная маркировка грузов - по ГОСТ 14192-96 | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6.7. | При транспортировании КТП категории размещения 1 без упаковки все проемы должны быть закрыты заглушками и защищены от попадания атмосферных осадков. Должна быть исключена возможность открывания дверей и крышек с целью защиты бьющихся и легко снимаемых частей. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6.8. | Все неокрашенные металлические поверхности КТП (винты, таблички, замки, ручки проводов и др.) должны быть подвергнуты консервации по ГОСТ 23216-78. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6.9. | Условия хранения по ГОСТ 15150 | 8ОЖ3 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6.10. | Условия транспортирования согласно ГОСТ 23216-78 Каждое грузовое место должно быть промаркировано. Ярлыки/таблички/надписи и т.д., должны содержать наименование Покупателя, порт отгрузки и наименование МТР, надежно зафиксированы и защищены от внешних воздействий при грузовых операциях. | Средние (С); | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6.11. | Срок сохраняемости, не менее, лет | 2 | Указание характеристик | -/- |  |
| 7. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации: |  |  |  |  |
| 7.1. | Эксплуатация монтаж оборудования КТП должно соответствовать требованиям Правилам технической эксплуатации электрических сетей, Правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, Правилам устройств электроустановок | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 7.2. | Наличие в заводской документации требований по мерам безопасности, перечня составных частей и методов утилизации изделий, представляющих опасность для жизни, здоровью людей и окружающей среды после окончания срока службы КТП | Да | Соответствие с требованием | -/- |  |
| 8. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию: |  |  |  |  |
| 8.1. | Гарантийный срок эксплуатации КТП | Пять лет со дня ввода в эксплуатацию | Согласие с требованием | -/- |  |
| 8.2. | Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование. В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку туда и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования Поставщик осуществляет за свой счет. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 9. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией: |  |  |  |  |
| 9.1. | Комплектация КТП: - РУВН; - силовой трансформатор; - РУНН; - шинопроводы, предусмотренные конструкцией КТП; - приспособление для подъема и съема автоматических выключателей, если масса последних превышает 30 кг; - монтажные материалы; - запасные части и принадлежности по ведомости ЗИП. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 9.2. | Документация на трансформаторы по ГОСТ 11677-85, экз. | 1 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 9.3. | Документация на комплектующую аппаратуру, подвергающуюся наладке и ремонту в процессе эксплуатации | В соответствии с техническими условиями на конкретные типы аппаратуры | Согласие с требованием | -/- |  |
| 9.4. | Схемы электрические принципиальные и схемы электрических соединений, сборочный чертеж КТП, экз. | 2 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 9.5. | Эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601, экз. | 1 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 9.6. | Ведомость ЗИП, экз. | 1 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 10. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации: |  |  |  |  |
| 10.1. | Состав НТД: | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к данной продукции документы на русском языке, оформленные надлежащим образом в зависимости от номенклатуры поставляемой продукции: - технический паспорт; - руководство или инструкция по эксплуатации; - иная нормативно-техническая документация завода-изготовителя; - сертификаты качества; - иные документы (схемы, сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, и т.п.) ВАЖНО! Полный комплект НТД на продукцию и все ее составляющие на бумажном носителе на русском языке – 2 комплекта, с обязательным предоставлением НТД в формате PDF, на электронную почту Покупателя: bogdanov_ia@chukotenergo.ru | Согласие с требованием | -/- |  |
| 10.2 | Состав бухгалтерской и прочей документации | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные (на русском языке) надлежащим образом: - упаковочные листы, упаковочные ярлыки; - товарно-транспортную накладную формы №1-Т; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ в 2 экз. | Согласие с требованием | -/- |  |
| 10.3 | Требование к оформлению счета-фактуры | Поставщик обязан оформлять счета-фактуры в соответствии с реквизитами для заполнения счета-фактуры: - Строка 4 «Грузополучатель и его адрес»: Филиал АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, адрес: Российская Федерация, 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина 35-А - Строка 6 «Покупатель»: АО «Чукотэнерго» - Строка 6а «Адрес»: 689000, РФ, Чукотский АО, г.о. Анадырь, г. Анадырь, ул. Куркутского, зд. 34. - Строка 6б «ИНН/КПП покупателя»: 8700000339/870045003 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 10.4 | Закупаемая продукция должна быть изготовлена в соответствии с действующей в Российской Федерации нормативно - технической документацией, ОСТ, ГОСТ, а также соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, также иным требованиям сертификации, санитарным нормам и правилам, установленным законодательствам Российской Федерации. Поставщик должен представить сертификаты соответствия, свидетельство об утверждении типа средств измерения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии с приложением (описание типа средств измерений), сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Продукция должна соответствовать требованиям технических регламентов таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». |  |  |  |  |
| 10.5 | Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении, не снятая с длительного хранения, не восстановленная; из новых, не бывших в употреблении, не снятых с длительного хранения комплектующих, узлов и агрегатов, по своему качеству и экологической безопасности должна соответствовать требованиям Российских и международных стандартов. |  |  |  |  |
| 10.4 | Продукция должна соответствовать техническим параметрам, указанным в настоящем техническом требовании. Поставка должна соответствовать единицам измерения и количеству, указанным в настоящем техническом требовании. |  |  |  |  |
| 11. | Требования к экономическим параметрам: |  | -//- | -//- | -/- |
| 11.1. | Срок службы, не менее, лет | 25 | Указание характеристик |  |  |
| 11.2. | Срок службы до среднего (капитального) ремонта, лет, не менее | 15 | Указание характеристик |  |  |
| 12. | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |
| 12.1 | Требования к процедурам взаимодействия с Заказчиком | Процедуры и требования к ним описаны в Проекте договора | Согласие с требованием | -/- |  |

Наименование продукции (позиция №8 Таблицы 1.1): КТПН-Т-250/6/0,4-УХЛ1 к/В-К (Комплексная 1-но трансформаторная подстанция с площадками обслуживания и ограждением ростверка) в комплекте с 1-м Трансформатором ТМГ-250/10-УХЛ1 6/0,4 кВ,У/Ун-0

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам КТП (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
|  | Тип КТПН | Киоскового типа | Указать тип | -/- |  |
|  | Производитель | РФ | Указать производителя | -/- |  |
|  | Мощность силового трансформатора, кВА | 250 | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Номинальное напряжение на стороне высшего напряжения (стороне ВН), кВ | 6 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.6. | Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ | в соответствии со стандартами завода-изготовителя | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.7. | Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.8. | Номинальное напряжение вспомогательных цепей КТП, не более, В | Переменного тока 400 | Указание характеристик | -/- |  |
| 1.9. | Время протекания тока термической стойкости на стороне ВН, с. | 1 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.10. | Требования к электрической прочности изоляции: |  |  |  |  |
| 1.10.1. | Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ: - относительно земли, между полюсами и между контактами выключателя и выключателя нагрузки без воздушного промежутка; - между контактами разъединителя, предохранителя, выключателя нагрузки (с видимым воздушным промежутком), КРУ (КСО) с двумя разрывами на полюс. | 60(6 кВ) 70(6 кВ), | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.10.2. | Кратковременное (одноминутное) переменное напряжение, кВ - относительно земли, между полюсами и между контактами выключателя и выключателя нагрузки без воздушного промежутка; - между контактами разъединителя, предохранителя, выключателя нагрузки (с видимым воздушным промежутком), КРУ (КСО) с двумя разрывами на полюс; - под дождем (для категории размещения 1) | 32(6кВ) 37(6кВ) 20(6кВ) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.10.3. | Кратковременное (одноминутное) переменное напряжение, кВ - относительно земли, между полюсами и между контактами выключателя и выключателя нагрузки без воздушного промежутка; - между контактами разъединителя, предохранителя, выключателя нагрузки (с видимым воздушным промежутком), КРУ (КСО) с двумя разрывами на полюс; - под дождем (для категории размещения 1) | 28(6кВ) 32(6кВ) 20(6кВ) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.10.4. | Сопротивление изоляции электрически изолированных цепей шкафов РУНН, не менее, МОм | 1 | Указание характеристик | -/- |  |
| 1.11. | Требования к силовому трансформатору: |  |  |  |  |
| 1.11.1. | Тип | ТМГ | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.11.2. | Производитель | РФ, Страна ЕАЭС | Указать производителя | -/- |  |
| 1.11.3. | Вид охлаждения | Воздушная, естественная | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.11.4. | Количество, шт. | 1 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.11.5. | Схема и группа соединения обмоток | Y/Y | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.11.6. | Выполнения нейтрали трансформатора на стороне НН | С глухозаземленной нейтралью | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.11.7. | Вид, диапазон и количество ступеней регулирования напряжения на стороне ВН | ПБВ ±2X 2,5% | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.11.8. | Потери холостого хода, Вт | в соответствии со стандартами завода-изготовителя | Указание характеристик | -/- |  |
| 1.11.9. | Потери короткого замыкания, Вт | в соответствии со стандартами завода-изготовителя | Указание характеристик | -/- |  |
| 1.12. | Требования к РУВН (УВН): |  |  |  |  |
| 1.12.1. | Требования к шкафу КРУ (КСО): |  |  |  |  |
|  | Механический ресурс: - разъемных контактных соединений главных цепей, операций ВО; - разъемных контактных соединений вспомогательных цепей, операций ВО; - дверей шкафов КРУ, открываний и закрываний; - защитных шторок, открываний и закрываний; - заземляющего разъединителя, операций ВО | 2000 500 2000 2000 500 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.3. | Требования к выключателю нагрузки: |  |  |  |  |
| 1.13.3.1. | Тип | ВНА-10/630 | Указать тип | -/- |  |
| 1.13.3.2. | Производитель | РФ | Указать производителя | -/- |  |
| 1.13.3.3. | Вид выключателя | Автогазовый (воздушный) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.3.4. | Вид привода | Пружинный | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.3.5. | Управление приводом | Местное | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.3.6. | Наличие видимого воздушного промежутка между контактами полюсов отключенного выключателя | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.3.7. | Кол-во, ед./ номинальный ток, А | 2/630 |  | -/- |  |
| 1.13.3.8. | Механический ресурс, циклов В-tп-О, операций | 2000 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.3.9. | Механический ресурс заземлителей, циклов В-tп-О, операций | 1000 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.5. | Требования к ограничителю перенапряжения: |  |  |  |  |
| 1.13.5.1. | Тип | ОПН-6/7,2 | Указать тип | -/- |  |
| 1.13.5.2. | Производитель | РФ | Указать производителя | -/- |  |
| 1.13.5.3. | Количество, 3-х фазный комплект | 1 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.5.4. | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ | 7,2 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.6. | Требования к высоковольтному предохранителю: |  |  |  |  |
| 1.13.6.1 | Номинальный ток, А | 50 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.6.2 | Механическая износостойкость, операций «установка - извлечение» (включение и ручное или автоматическое откидывание) | 300 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14. | Требования к РУНН: |  |  |  |  |
| 1.14.1. | Номинальный ток сборных шин, не менее, А | Выбирается из номинальных токов НН трансформатора | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.2. | Наличие изоляции сборных шин | С неизолированными шинами; | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.3. | Тип и материал сборных шин | Жесткая ошиновка, алюминий | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.4. | Механический ресурс открывания и закрывания дверей шкафов, операций | 1000 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.5. | Требования к разъединителю (рубильнику): |  |  |  |  |
| 1.14.5.1. | Тип | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указать тип | -/- |  |
| 1.14.5.2. | Производитель | РФ | Указать производителя | -/- |  |
| 1.14.5.3 | Кол-во, ед./ номинальный ток, А | 1/400 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.6. | Требования к автоматическому выключателю: |  |  |  |  |
| 1.14.6.1. | Тип | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указать тип | -/- |  |
| 1.14.6.2. | Производитель | РФ | Указать производителя | -/- |  |
| 1.14.6.3. | Кол-во/номинальный ток, А | 1/400(ввод) 4/160А 2/250А | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.6.4. | Регулировка уставок по току срабатывания для автоматических выключателей отходящих линий в условиях эксплуатации | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.7. | Требования к трансформатору тока: |  |  |  |  |
| 1.14.7.1. | Тип | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указать тип | -/- |  |
| 1.14.7.2. | Производитель | РФ | Указать производителя | -/- |  |
| 1.14.7.3. | Кол-во, фаз | 3 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.7.4. | Номинальный первичный ток, А/ Наибольший рабочий первичный ток, А | 400- 1 компл. (3 шт, ввод) 160– 4 компл. (12шт.) 250 – 2 компл. (6 шт.) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.7.5. | Класс точности: для измерений и учета | 0,5S | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.8. | Требования к ограничителю перенапряжения: |  |  |  |  |
| 1.14.8.1. | Тип | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указать тип | -/- |  |
| 1.14.8.2. | Производитель | РФ | Указать производителя | -/- |  |
| 1.14.8.3. | Максимальное длительное рабочее напряжение, В | 400 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.9. | Требования к узлу учета электроэнергии: |  | -//- | -//- | -/- |
| 1.14.9.1 | Установка электросчетчиков: - на стороне ВН - на стороне НН - на присоединениях НН | Да (1шт.) МИРТЕК-135-РУ-SPHV1-A0.5R1-6R-10-200A-RGC2-RF433\1-G\5-RF2400\6-P2-HMV4-D Да (7шт.) Прибор учета: МИРТЕК-232-РУ-W32-А0,5R1-230-5-10А-Т-RS485-G/5-P2-HLMOQ2V3Z-D. Предусмотреть общий шкаф для приборов учета с выводами вторичных цепей и использованием клемных коробок. В шкафу учёта, на боковых стенках установить обогрев в виде пластин МКЭ-1/1, не менее 4-х шт. (согласно п.1.5.27. ПУЭ изд.6, ГОСТ 15150-69). Расположить обогрев с учётом исключения соприкосновения с корпусом счётчиков ТУ 4222-095-63919543-2012. Все МКЭ-1/1 подключить к отдельному автоматическому выключателю 10 А через терморегулятор Eberle16A ТР-1. Дополнительно, через автоматический выключатель, подключить штепсельную розетку РАр10-3-Опс.. | Указание характеристик | -/- |  |
| 2. | Требования к безопасности: |  |  |  |  |
| 2.1. | Степень защищенности - КТП, не ниже - оборудования категории размещения 1, не ниже - оборудования категории размещения 3, 4, не ниже | IP 34 IP 54 IP 24 | Указание характеристик | -/- |  |
| 2.2. | Температура нагрева в нормальном режиме нетоковедущих частей КТП, к которым можно прикасаться при эксплуатации (листы приборные, крышки), не более, ℃ | 70 | Указание характеристик | -/- |  |
| 2.3 | Во вводных шкафах РУНН должны быть предусмотрены и обозначены места для наложения переносного заземления. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 2.4 | Соответствие требованиям ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.3, ГОСТ 12.2.007.4 | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам: |  |  |  |  |
| 3.1. | Конструктивное исполнение КТП | КТПН. Киоскового типа. Наличие полуэтажа и площадок для обслуживания. Наличие ограждения ростверка (токоведущих частей). Каркас КТП металлический оцинкованный болтовой. Пол выполняется из листа стального рифленого по ГОСТ 8568-77 толщиной 3 мм | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.2. | Способ присоединения КТП к ЛЭП со стороны ВН | Кабель/ Кабель (Тупиковая) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.3. | Наличие коридора (тамбура) обслуживания в УВН и РУНН категории 1, Да/Нет | Да (минимальные размеры (ШхД) - 2х1,2 метра) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.4. | Выполнение высоковольтного ввода | Кабель (Тупиковая) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.5. | Присоединение к шкафам РУНН | Кабель/Воздух (Тупиковая) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.6. | Масса КТП, кг | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указание характеристик | -/- |  |
| 3.7. | Масса трансформатора полная, кг | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указание характеристик | -/- |  |
| 3.8. | Габаритные размеры КТП, Д/В/Ш, м | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указание характеристик | -/- |  |
| 3.9. | Габаритные размеры СТ, Д/В/Ш, м | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указание характеристик | -/- |  |
| 3.10. | Конструкция КТП должна обеспечивать возможность замены силового трансформатора без демонтажа РУНН. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.11. | КТП должны выполняться в полностью собранном виде или транспортными блоками, подготовленными для сборки на месте монтажа без разборки коммутационных аппаратов, проверки надежности болтовых соединений и правильности внутренних соединений. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.12 | Замки дверей РУВН и РУНН должны запираться ключами с разными секретами | Да. | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.13. | Вентиляция отсеков трансформаторов должна обеспечивать отвод выделяемого ими тепла в таких количествах, чтобы при их нагрузке, с учетом перегрузочной способности и максимальной расчетной температуре окружающей среды, нагрев трансформаторов не превышал максимально допустимого для них значения. При невозможности обеспечить теплообмен естественной вентиляцией необходимо предусмотреть принудительную, при этом должен быть предусмотрен контроль ее работы с помощью сигнальных аппаратов. | Для вентиляции и охлаждения силовых трансформаторов на дверях блока отсека трансформаторов должны быть предусмотрены жалюзи лабиринтного типа, исключающие попадание дождя и снега в корпус подстанции, предусмотреть возможность открывать и закрывать жалюзи в летнее или зимнее время. | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.14. | Прокладка проводов вспомогательных цепей должна производиться изолированным проводом как в монтажных коробках, так и непосредственно по металлическим панелям с обеспечением возможности контроля и замены поврежденного провода. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.15. | Расстояния в свету от токоведущих частей до различных элементов в соответствии с ПУЭ, изд.7 | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.16. | В шкафах УВН с высоковольтными предохранителями, имеющими указатели срабатывания, должна быть обеспечена возможность наблюдения за их состоянием без снятия напряжения с главных цепей | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.17. | Приборы и аппараты вспомогательных цепей должны устанавливаться таким образом, чтобы была обеспечена возможность их обслуживания без снятия напряжения с главных цепей КТП. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.18. | Иметь освещение панелей, на которых смонтированы измерительные приборы и расположены рукоятки управления аппаратами | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.19. | Иметь питание напряжением не выше 42 В и розетку для включения лампы переносного освещения, кроме одно трансформаторных КТП S до250 кВА. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.20. | Класс покрытий окрашенных поверхностей КТП по ГОСТ 9.032-74, не ниже | V | Указание характеристик | -/- |  |
| 3.21. | Сетчатые ограждения должны иметь ячейки размером не более, мм | 25х25 мм | Указание характеристик | -/- |  |
| 3.22 | Перемещение и монтаж | КТП должна быть оборудована рым-болтами для подъема. | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.23 | Замки для механической блокировки между РУВН и РЛНДМ | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 4. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам: |  |  |  |  |
| 4.1. | Климатическое исполнение | УХЛ1 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 4.2. | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С, для климатических исполнений и категорий размещения: - У1, У2, У3, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3; - УХЛ4 | плюс 35 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 4.3. | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С, для климатических исполнений и категорий размещения: - У1, У2, У3; - УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3; - УХЛ4 | Минус 60 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 4.4. | Высота над уровнем моря, м | до 1000 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 4.5. | Толщина стенки гололеда, мм, не менее | 20 | Указание характеристик | -/- |  |
| 4.6. | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с, не менее | 15 | Указание характеристик | -/- |  |
| 4.4. | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с, не менее | 36 | Указание характеристик | -/- |  |
| 4.8. | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64, не менее | 7 | Указание характеристик | -/- |  |
| 5. | Требования к качеству поставляемой продукции: |  |  |  |  |
| 5.1. | Продукция должна быть новая*, ранее не используемая. * - Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 5.2. | Год выпуска продукции (оборудования) | 2026 г. | Указание года выпуска продукции (оборудования) | -/- |  |
| 6. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
| 6.1. | Базис поставки | До морского порта г. Владивосток, за счет поставщика | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6.2. | Отгрузочные реквизиты перевозчика в г. Владивосток | ДЛЯ ОТПРАВКИ АВТОТРАНСПОРТОМ: Перевозчик: ООО «ВК «Северный Путь»», Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 13Ж (для филиала АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, порт Анадырь). РЕКВИЗИТЫ ПРИ ОТПРАВКЕ КОНТЕЙНЕРОВ (20,40фут.): Станция назначения: ст. Первая речка, ДВЖД, код 981307. ЖД код получателя 8795, код ОКПО 44384319 Перевозчик: ООО «ВК «Северный Путь», ИНН 2540256265, почтовый адрес: 690109, г. Владивосток, а/я 46 На обратной стороне накладной в графе 4 «Особые отметки» указывается: для АО «Чукотэнерго» филиал Анадырская ТЭЦ, порт назначения Анадырь - Менеджер ООО «ВК «Северный Путь» тел.: 8991-068-27-72, E-mail: logist@vksw.ru; |  |  |  |
| 6.3. | Реквизиты представителя Покупателя | АО «Чукотэнерго» Почтовый адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Куркутского д. 34, Контактное лицо: Начальник отдела материально-технического снабжения Богданов Иван Александрович, тел: +79246670589; e-mail: bogdanov_ia@chukotenergo.ru Куратор Евсеев Евгений Сергеевич; тел: +7 9246690787; e-mail: evseev_es@nnet.chukotenergo.ru |  |  |  |
| 6.4. | Склад покупателя | Филиал АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина 35А Контактные данные представителя Покупателя: Зинченко Александр Владимирович – тел.: 8 985-350-45-84. Копия упаковочного листа и транспортных документов направлять на электронный адрес: E-mail: zinchenko_av@chukotenergo.ru. Важно! ссылка на Покупателя обязательна в реквизитах и сопроводительных документах (товаротранспортной, ж/д накладной или другом ином документе) в комментариях к адресу (в графе особые отметки). |  |  |  |
| 6.5. | КТП должна иметь табличку по ГОСТ 12969-67, содержащую следующие данные: - условное обозначение (индекс) изделия; - товарный знак; - заводской номер и (или) дату изготовления; - наименование изделия (при необходимости); - напряжение в киловольтах со стороны ВН и НН; - обозначение стандартов или технических условий - знаки безопасности; надписи на дверях отсеков. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6.6. | Транспортная маркировка грузов - по ГОСТ 14192-96 | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6.7. | При транспортировании КТП категории размещения 1 без упаковки все проемы должны быть закрыты заглушками и защищены от попадания атмосферных осадков. Должна быть исключена возможность открывания дверей и крышек с целью защиты бьющихся и легко снимаемых частей. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6.8. | Все неокрашенные металлические поверхности КТП (винты, таблички, замки, ручки проводов и др.) должны быть подвергнуты консервации по ГОСТ 23216-78. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6.9. | Условия хранения по ГОСТ 15150 | 8ОЖ3 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6.10. | Условия транспортирования согласно ГОСТ 23216-78 Каждое грузовое место должно быть промаркировано. Ярлыки/таблички/надписи и т.д., должны содержать наименование Покупателя, порт отгрузки и наименование МТР, надежно зафиксированы и защищены от внешних воздействий при грузовых операциях. | Средние (С); | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6.11. | Срок сохраняемости, не менее, лет | 2 | Указание характеристик | -/- |  |
| 7. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации: |  |  |  |  |
| 7.1. | Эксплуатация монтаж оборудования КТП должно соответствовать требованиям Правилам технической эксплуатации электрических сетей, Правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, Правилам устройств электроустановок | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 7.2. | Наличие в заводской документации требований по мерам безопасности, перечня составных частей и методов утилизации изделий, представляющих опасность для жизни, здоровью людей и окружающей среды после окончания срока службы КТП | Да | Соответствие с требованием | -/- |  |
| 8. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию: |  |  |  |  |
| 8.1. | Гарантийный срок эксплуатации КТП | Пять лет со дня ввода в эксплуатацию | Согласие с требованием | -/- |  |
| 8.2. | Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование. В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку туда и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования Поставщик осуществляет за свой счет. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 9. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией: |  |  |  |  |
| 9.1. | Комплектация КТП: - РУВН; - силовой трансформатор; - РУНН; - шинопроводы, предусмотренные конструкцией КТП; - приспособление для подъема и съема автоматических выключателей, если масса последних превышает 30 кг; - монтажные материалы; - запасные части и принадлежности по ведомости ЗИП. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 9.2. | Документация на трансформаторы по ГОСТ 11677-85, экз. | 1 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 9.3. | Документация на комплектующую аппаратуру, подвергающуюся наладке и ремонту в процессе эксплуатации | В соответствии с техническими условиями на конкретные типы аппаратуры | Согласие с требованием | -/- |  |
| 9.4. | Схемы электрические принципиальные и схемы электрических соединений, сборочный чертеж КТП, экз. | 2 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 9.5. | Эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601, экз. | 1 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 9.6. | Ведомость ЗИП, экз. | 1 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 10. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации: |  |  |  |  |
| 10.1. | Состав НТД: | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к данной продукции документы на русском языке, оформленные надлежащим образом в зависимости от номенклатуры поставляемой продукции: - технический паспорт; - руководство или инструкция по эксплуатации; - иная нормативно-техническая документация завода-изготовителя; - сертификаты качества; - иные документы (схемы, сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, и т.п.) ВАЖНО! Полный комплект НТД на продукцию и все ее составляющие на бумажном носителе на русском языке – 2 комплекта, с обязательным предоставлением НТД в формате PDF, на электронную почту Покупателя: bogdanov_ia@chukotenergo.ru | Согласие с требованием | -/- |  |
| 10.2 | Состав бухгалтерской и прочей документации | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные (на русском языке) надлежащим образом: - упаковочные листы, упаковочные ярлыки; - товарно-транспортную накладную формы №1-Т; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ в 2 экз. | Согласие с требованием | -/- |  |
| 10.3 | Требование к оформлению счета-фактуры | Поставщик обязан оформлять счета-фактуры в соответствии с реквизитами для заполнения счета-фактуры: - Строка 4 «Грузополучатель и его адрес»: Филиал АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, адрес: Российская Федерация, 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина 35-А - Строка 6 «Покупатель»: АО «Чукотэнерго» - Строка 6а «Адрес»: 689000, РФ, Чукотский АО, г.о. Анадырь, г. Анадырь, ул. Куркутского, зд. 34. - Строка 6б «ИНН/КПП покупателя»: 8700000339/870045003 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 10.4 | Закупаемая продукция должна быть изготовлена в соответствии с действующей в Российской Федерации нормативно - технической документацией, ОСТ, ГОСТ, а также соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, также иным требованиям сертификации, санитарным нормам и правилам, установленным законодательствам Российской Федерации. Поставщик должен представить сертификаты соответствия, свидетельство об утверждении типа средств измерения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии с приложением (описание типа средств измерений), сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Продукция должна соответствовать требованиям технических регламентов таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». |  |  |  |  |
| 10.5 | Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении, не снятая с длительного хранения, не восстановленная; из новых, не бывших в употреблении, не снятых с длительного хранения комплектующих, узлов и агрегатов, по своему качеству и экологической безопасности должна соответствовать требованиям Российских и международных стандартов. |  |  |  |  |
| 10.4 | Продукция должна соответствовать техническим параметрам, указанным в настоящем техническом требовании. Поставка должна соответствовать единицам измерения и количеству, указанным в настоящем техническом требовании. |  |  |  |  |
| 11. | Требования к экономическим параметрам: |  | -//- | -//- | -/- |
| 11.1. | Срок службы, не менее, лет | 25 | Указание характеристик |  |  |
| 11.2. | Срок службы до среднего (капитального) ремонта, лет, не менее | 15 | Указание характеристик |  |  |
| 12. | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |
| 12.1 | Требования к процедурам взаимодействия с Заказчиком | Процедуры и требования к ним описаны в Проекте договора | Согласие с требованием | -/- |  |

Наименование продукции (позиция №9 Таблицы 1.1): МТП-250/6/0,4 в/к (комплектная трансформаторная подстанция мачтового типа) с трансформатором ТМГ 250/6/0,4кВ Y/Y

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам КТП (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
|  | Тип КТПН | МТП 250 кВа | Указать тип | -/- |  |
|  | Производитель | РФ | Указать производителя | -/- |  |
|  | Мощность силового трансформатора, кВА | 250 | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Номинальное напряжение на стороне высшего напряжения (стороне ВН), кВ | 6 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.6. | Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ | 7,2 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.7. | Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.8. | Номинальное напряжение вспомогательных цепей КТП, не более, В | Переменного тока 400 | Указание характеристик | -/- |  |
| 1.9. | Время протекания тока термической стойкости на стороне ВН, с. | 1 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.10. | Требования к электрической прочности изоляции: |  |  |  | -/- |
| 1.10.1. | Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ: - относительно земли, между полюсами и между контактами выключателя и выключателя нагрузки без воздушного промежутка; - между контактами разъединителя, предохранителя, выключателя нагрузки (с видимым воздушным промежутком), КРУ (КСО) с двумя разрывами на полюс. | 60(6 кВ) 70(6 кВ), | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.10.2. | Кратковременное (одноминутное) переменное напряжение, кВ - относительно земли, между полюсами и между контактами выключателя и выключателя нагрузки без воздушного промежутка; - между контактами разъединителя, предохранителя, выключателя нагрузки (с видимым воздушным промежутком), КРУ (КСО) с двумя разрывами на полюс; - под дождем (для категории размещения 1) | 32(6кВ) 37(6кВ) 20(6кВ) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.10.3. | Кратковременное (одноминутное) переменное напряжение, кВ - относительно земли, между полюсами и между контактами выключателя и выключателя нагрузки без воздушного промежутка; - между контактами разъединителя, предохранителя, выключателя нагрузки (с видимым воздушным промежутком), КРУ (КСО) с двумя разрывами на полюс; - под дождем (для категории размещения 1) | 28(6кВ) 32(6кВ) 20(6кВ) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.10.4. | Сопротивление изоляции электрически изолированных цепей шкафов РУНН, не менее, МОм | 1 | Указание характеристик | -/- |  |
| 1.11. | Требования к силовому трансформатору: |  |  |  |  |
| 1.11.1. | Тип | ТМГ | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.11.2. | Производитель | РФ | Указать производителя | -/- |  |
| 1.11.3. | Вид охлаждения | Воздушное естественное | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.11.4. | Количество, шт. | 1 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.11.5. | Схема и группа соединения обмоток | Y/Y | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.11.6. | Выполнения нейтрали трансформатора на стороне НН | С глухозаземленной нейтралью | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.11.7. | Вид, диапазон и количество ступеней регулирования напряжения на стороне ВН | ПБВ ±2X 2,5% | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.11.8. | Потери холостого хода, Вт | в соответствии со стандартами завода-изготовителя | Указание характеристик | -/- |  |
| 1.11.9. | Потери короткого замыкания, Вт | в соответствии со стандартами завода-изготовителя | Указание характеристик | -/- |  |
| 1.12. | Требования к РУВН (УВН): |  |  |  |  |
| 1.12.1. | Требования к шкафу КРУ (КСО): |  |  |  |  |
|  | Механический ресурс: - разъемных контактных соединений главных цепей, операций ВО; - разъемных контактных соединений вспомогательных цепей, операций ВО; - дверей шкафов КРУ, открываний и закрываний; - защитных шторок, открываний и закрываний; - заземляющего разъединителя, операций ВО | 2000 500 2000 2000 500 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.3. | Требования к выключателю нагрузки: |  |  |  |  |
| 1.13.3.1. | Тип | ВНА-10/630 | Указать тип | -/- |  |
| 1.13.3.2. | Производитель | РФ | Указать производителя | -/- |  |
| 1.13.3.3. | Вид выключателя | Автогазовый (воздушный) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.3.4. | Вид привода | Пружинный | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.3.5. | Управление приводом | Местное | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.3.6. | Наличие видимого воздушного промежутка между контактами полюсов отключенного выключателя | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.3.7. | Кол-во, ед./ номинальный ток, А | 1/630 |  | -/- |  |
| 1.13.3.8. | Механический ресурс, циклов В-tп-О, операций | 2000 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.3.9. | Механический ресурс заземлителей, циклов В-tп-О, операций | 1000 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.5. | Требования к ограничителю перенапряжения: |  |  |  |  |
| 1.13.5.1. | Тип | ОПН-6/7,2 | Указать тип | -/- |  |
| 1.13.5.2. | Производитель | РФ | Указать производителя | -/- |  |
| 1.13.5.3. | Количество, 3-х фазный комплект | 1 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.5.4. | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ | 7,2; | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.6. | Требования к высоковольтному предохранителю: |  |  |  |  |
| 1.13.6.1 | Номинальный ток, А | 50 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.13.6.2 | Механическая износостойкость, операций «установка - извлечение» (включение и ручное или автоматическое откидывание) | 300 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14. | Требования к РУНН: |  |  |  |  |
| 1.14.1. | Номинальный ток сборных шин, не менее, А | Выбирается из номинальных токов НН трансформатора | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.2. | Наличие изоляции сборных шин | С неизолированными шинами; | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.3. | Тип и материал сборных шин | Жесткая ошиновка, алюминий | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.4. | Механический ресурс открывания и закрывания дверей шкафов, операций | 1000 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.5. | Требования к разъединителю (рубильнику): |  | - // - | - // - | -/- |
| 1.14.5.1. | Тип | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указать тип | -/- |  |
| 1.14.5.2. | Производитель | РФ | Указать производителя | -/- |  |
| 1.14.5.3 | Кол-во, ед./ номинальный ток, А | 1/400 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.6. | Требования к автоматическому выключателю: |  |  |  |  |
| 1.14.6.1. | Тип | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указать тип | -/- |  |
| 1.14.6.2. | Производитель | РФ |  | -/- |  |
| 1.14.6.3. | Кол-во/номинальный ток, А | 1/400(ввод) 4/160А 2/250А | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.6.4. | Регулировка уставок по току срабатывания для расцепителей в условиях эксплуатации | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.7. | Требования к трансформатору тока: |  |  |  |  |
| 1.14.7.1. | Тип | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указать тип | -/- |  |
| 1.14.7.2. | Производитель | РФ | Указать производителя | -/- |  |
| 1.14.7.3. | Кол-во, фаз | 3 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.7.4. | Номинальный первичный ток, А/ Наибольший рабочий первичный ток, А | 400- 1 компл. (3 шт, ввод) 160– 4 компл. (12шт.) 250 – 2 компл. (6 шт.) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.7.5. | Класс точности: для измерений и учета | 0,5S | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.8. | Требования к ограничителю перенапряжения: |  |  |  |  |
| 1.14.8.1. | Тип | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указать тип | -/- |  |
| 1.14.8.2. | Производитель | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указать производителя | -/- |  |
| 1.14.8.3. | Максимальное длительное рабочее напряжение, В | 400 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 1.14.9. | Требования к узлу учета электроэнергии: |  |  |  |  |
| 1.14.9.1 | Установка электросчетчиков: - на стороне ВН - на стороне НН - на присоединениях НН | Да (1шт.) МИРТЕК-135-РУ-SPHV1-A0.5R1-6R-10-200A-RGC2-RF433\1-G\5-RF2400\6-P2-HMV4-D Да (7шт.) Прибор учета: МИРТЕК-232-РУ-W32-А0,5R1-230-5-10А-Т-RS485-G/5-P2-HLMOQ2V3Z-D. Предусмотреть общий шкаф для приборов учета с выводами вторичных цепей и использованием клемных коробок. В шкафу учёта, на боковых стенках установить обогрев в виде пластин МКЭ-1/1, не менее 4-х шт. (согласно п.1.5.27. ПУЭ изд.6, ГОСТ 15150-69). Расположить обогрев с учётом исключения соприкосновения с корпусом счётчиков ТУ 4222-095-63919543-2012. Все МКЭ-1/1 подключить к отдельному автоматическому выключателю 10 А через терморегулятор Eberle16A ТР-1. Дополнительно, через автоматический выключатель, подключить штепсельную розетку РАр10-3-Опс.. | Указание характеристик | -/- |  |
| 2. | Требования к безопасности: |  |  |  |  |
| 2.1. | Степень защищенности - КТП, не ниже - оборудования категории размещения 1, не ниже - оборудования категории размещения 3, 4, не ниже | IP 34 IP 54 IP 24 | Указание характеристик | -/- |  |
| 2.2. | Температура нагрева в нормальном режиме нетоковедущих частей КТП, к которым можно прикасаться при эксплуатации (листы приборные, крышки), не более, ℃ | 70 | Указание характеристик | -/- |  |
| 2.3 | Во вводных шкафах РУНН должны быть предусмотрены и обозначены места для наложения переносного заземления. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 2.4 | Соответствие требованиям ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.3, ГОСТ 12.2.007.4 | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам: |  |  |  |  |
| 3.1. | Конструктивное исполнение МТП | МТП. Мачтового типа. Каркас МТП металлический болтовой. | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.2. | Способ присоединения МТП к ЛЭП со стороны ВН | Воздух/ Кабель (Тупиковая) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.3. | Наличие коридора (тамбура) обслуживания в УВН и РУНН категории 1, Да/Нет | Нет | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.4. | Выполнение высоковольтного ввода | Воздух (Тупиковая) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.5. | Присоединение к шкафам РУНН | Кабель (Тупиковая) | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.6. | Масса КТП, кг | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указание характеристик | -/- |  |
| 3.7. | Масса трансформатора полная, кг | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указание характеристик | -/- |  |
| 3.8. | Габаритные размеры МТП, Д/В/Ш, м | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указание характеристик | -/- |  |
| 3.9. | Габаритные размеры СТ, Д/В/Ш, м | Согласно техническим характеристикам завода-изготовителя | Указание характеристик | -/- |  |
| 3.10. | Конструкция МТП должна обеспечивать возможность замены силового трансформатора без демонтажа РУНН. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.11. | МТП должны выполняться в полностью собранном виде или транспортными блоками, подготовленными для сборки на месте монтажа без разборки коммутационных аппаратов, проверки надежности болтовых соединений и правильности внутренних соединений. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.12 | Замки дверей РУВН и РУНН должны запираться ключами с разными секретами | Да. | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.13. | Вентиляция отсеков трансформаторов должна обеспечивать отвод выделяемого ими тепла в таких количествах, чтобы при их нагрузке, с учетом перегрузочной способности и максимальной расчетной температуре окружающей среды, нагрев трансформаторов не превышал максимально допустимого для них значения. При невозможности обеспечить теплообмен естественной вентиляцией необходимо предусмотреть принудительную, при этом должен быть предусмотрен контроль ее работы с помощью сигнальных аппаратов. | - | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.14. | Прокладка проводов вспомогательных цепей должна производиться изолированным проводом как в монтажных коробках, так и непосредственно по металлическим панелям с обеспечением возможности контроля и замены поврежденного провода. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.15. | Расстояния в свету от токоведущих частей до различных элементов в соответствии с ПУЭ, изд.7 | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.16. | В шкафах УВН с высоковольтными предохранителями, имеющими указатели срабатывания, должна быть обеспечена возможность наблюдения за их состоянием без снятия напряжения с главных цепей | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.17. | Приборы и аппараты вспомогательных цепей должны устанавливаться таким образом, чтобы была обеспечена возможность их обслуживания без снятия напряжения с главных цепей КТП. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.18. | Иметь освещение панелей, на которых смонтированы измерительные приборы и расположены рукоятки управления аппаратами | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.19. | Иметь питание напряжением не выше 42 В и розетку для включения лампы переносного освещения, кроме одно трансформаторных КТП S до250 кВА. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.20. | Класс покрытий окрашенных поверхностей КТП по ГОСТ 9.032-74, не ниже | V | Указание характеристик | -/- |  |
| 3.21. | Сетчатые ограждения должны иметь ячейки размером не более, мм | 25х25 мм | Указание характеристик | -/- |  |
| 3.22 | Перемещение и монтаж | КТП должна быть оборудована рым-болтами для подъема. | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.23 | Замки "Гинодмана" для механической блокировки между РУВН и РЛНДМ | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 4. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам: |  |  |  |  |
| 4.1. | Климатическое исполнение | УХЛ1 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 4.2. | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С, для климатических исполнений и категорий размещения: - У1, У2, У3, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3; - УХЛ4 | плюс 35 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 4.3. | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С, для климатических исполнений и категорий размещения: - У1, У2, У3; - УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3; - УХЛ4 | Минус 60 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 4.4. | Высота над уровнем моря, м | до 1000 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 4.5. | Толщина стенки гололеда, мм, не менее | 20 | Указание характеристик | -/- |  |
| 4.6. | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с, не менее | 15 | Указание характеристик | -/- |  |
| 4.4. | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с, не менее | 36 | Указание характеристик | -/- |  |
| 4.8. | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64, не менее | 7 | Указание характеристик | -/- |  |
| 5. | Требования к качеству поставляемой продукции: |  |  |  |  |
| 5.1. | Продукция должна быть новая*, ранее не используемая. * - Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 5.2. | Год выпуска продукции (оборудования) | 2025 г. | Указание года выпуска продукции (оборудования) | -/- |  |
| 6. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
| 6.1. | Базис поставки | До морского порта г. Владивосток, за счет поставщика | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6.2. | - Отгрузочные реквизиты перевозчика в г. Владивосток | ДЛЯ ОТПРАВКИ АВТОТРАНСПОРТОМ: Перевозчик: ООО «ВК «Северный Путь»», Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 13Ж (для филиала АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, порт Анадырь). РЕКВИЗИТЫ ПРИ ОТПРАВКЕ КОНТЕЙНЕРОВ (20,40фут.): Станция назначения: ст. Первая речка, ДВЖД, код 981307. ЖД код получателя 8795, код ОКПО 44384319 Перевозчик: ООО «ВК «Северный Путь», ИНН 2540256265, почтовый адрес: 690109, г. Владивосток, а/я 46 На обратной стороне накладной в графе 4 «Особые отметки» указывается: для АО «Чукотэнерго» филиал Анадырская ТЭЦ, порт назначения Анадырь РЕКВИЗИТЫ ПРИ ОТПРАВКЕ ВАГОНОВ, ПОЛУВАГОНОВ: Станция назначения: ст. Первая речка, ДВЖД, код 981307. ЖД код получателя 8795, код ОКПО 44384319 Перевозчик: ООО «ВК «Северный Путь», ИНН 2540256265, почтовый адрес: 690109, г. Владивосток, а/я 46 На обратной стороне накладной в графе 4 «Особые отметки» указывается: для Филиала АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, порт назначения Анадырь Контактные данные представителей Перевозчика: - Менеджер ООО «ВК «Северный Путь» тел.: 8991-068-27-72, E-mail: logist@vksw.ru; |  |  |  |
| 6.3. | Реквизиты представителя Покупателя | АО «Чукотэнерго» Почтовый адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Куркутского д. 34, Контактное лицо: Начальник отдела материально-технического снабжения Богданов Иван Александрович, тел: +79246670589; e-mail: bogdanov_ia@chukotenergo.ru Куратор Евсеев Евгений Сергеевич; тел: +7 9246690787; e-mail: evseev_es@nnet.chukotenergo.ru |  |  |  |
| 6.4. | Склад покупателя | Филиал АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина 35А Контактные данные представителя Покупателя: Зинченко Александр Владимирович – тел.: 8 985-350-45-84. Копия упаковочного листа и транспортных документов направлять на электронный адрес: E-mail: zinchenko_av@chukotenergo.ru. Важно! ссылка на Покупателя обязательна в реквизитах и сопроводительных документах (товаротранспортной, ж/д накладной или другом ином документе) в комментариях к адресу (в графе особые отметки). |  |  |  |
| 6.5. | КТП должна иметь табличку по ГОСТ 12969-67, содержащую следующие данные: - условное обозначение (индекс) изделия; - товарный знак; - заводской номер и (или) дату изготовления; - наименование изделия (при необходимости); - напряжение в киловольтах со стороны ВН и НН; - обозначение стандартов или технических условий знаки безопасности; надписи на дверях отсеков. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6.6. | Транспортная маркировка грузов - по ГОСТ 14192-77 | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6.7. | При транспортировании КТП категории размещения 1 без упаковки все проемы должны быть закрыты заглушками и защищены от попадания атмосферных осадков. Должна быть исключена возможность открывания дверей и крышек с целью защиты бьющихся и легко снимаемых частей. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6.8. | Все неокрашенные металлические поверхности КТП (винты, таблички, замки, ручки проводов и др.) должны быть подвергнуты консервации по ГОСТ 23216-78. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6.9. | Условия хранения по ГОСТ 15150 | 8ОЖ3 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6.10. | Условия транспортирования согласно ГОСТ 23216 Каждое грузовое место должно быть промаркировано. Ярлыки/таблички/надписи и т.д., должны содержать наименование Покупателя, порт отгрузки и наименование МТР, надежно зафиксированы и защищены от внешних воздействий при грузовых операциях. | Средние (С); | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6.11. | Срок сохраняемости, не менее, лет | 2 | Указание характеристик | -/- |  |
| 7. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации: |  |  |  |  |
| 7.1. | Эксплуатация монтаж оборудования КТП должно соответствовать требованиям Правилам технической эксплуатации электрических сетей, Правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, Правилам устройств электроустановок | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 7.2. | Наличие в заводской документации требований по мерам безопасности, перечня составных частей и методов утилизации изделий, представляющих опасность для жизни, здоровью людей и окружающей среды после окончания срока службы КТП | Да | Соответствие с требованием | -/- |  |
| 8. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию: |  |  |  |  |
| 8.1. | Гарантийный срок эксплуатации КТП | Пять лет со дня ввода в эксплуатацию | Согласие с требованием | -/- |  |
| 8.2. | Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование. В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку туда и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования Поставщик осуществляет за свой счет. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 9. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией: |  |  |  |  |
| 9.1. | Комплектация МТП: - РУВН; - силовой трансформатор; - РУНН; - шинопроводы, предусмотренные конструкцией МТП; - приспособление для подъема и съема автоматических выключателей, если масса последних превышает 30 кг; - монтажные материалы; - запасные части и принадлежности по ведомости ЗИП. | Да | Согласие с требованием | -/- |  |
| 9.2. | Документация на трансформаторы по ГОСТ 11677-85, экз. | 1 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 9.3. | Документация на комплектующую аппаратуру, подвергающуюся наладке и ремонту в процессе эксплуатации | В соответствии с техническими условиями на конкретные типы аппаратуры | Согласие с требованием | -/- |  |
| 9.4. | Схемы электрические принципиальные и схемы электрических соединений, сборочный чертеж МТП, экз. | 2 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 9.5. | Эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601, экз. | 1 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 9.6. | Ведомость ЗИП, экз. | 1 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 10. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации: |  |  |  |  |
| 10.1. | Состав НТД: | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к данной продукции документы на русском языке, оформленные надлежащим образом в зависимости от номенклатуры поставляемой продукции: - технический паспорт; - руководство или инструкция по эксплуатации; - иная нормативно-техническая документация завода-изготовителя; - сертификаты качества; - иные документы (схемы, сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, и т.п.) ВАЖНО! Полный комплект НТД на продукцию и все ее составляющие на бумажном носителе на русском языке – 2 комплекта, с обязательным предоставлением НТД в формате PDF, на электронную почту Покупателя: bogdanov_ia@chukotenergo.ru | Согласие с требованием | -/- |  |
| 10.2 | Состав бухгалтерской и прочей документации | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные (на русском языке) надлежащим образом: - упаковочные листы, упаковочные ярлыки; - товарно-транспортную накладную формы №1-Т; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ в 2 экз. | Согласие с требованием | -/- |  |
| 10.3 | Требование к оформлению счета-фактуры | Поставщик обязан оформлять счета-фактуры в соответствии с реквизитами для заполнения счета-фактуры: - Строка 4 «Грузополучатель и его адрес»: Филиал АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, адрес: Российская Федерация, 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина 35-А - Строка 6 «Покупатель»: АО «Чукотэнерго» - Строка 6а «Адрес»: 689000, РФ, Чукотский АО, г.о. Анадырь, г. Анадырь, ул. Куркутского, зд. 34. - Строка 6б «ИНН/КПП покупателя»: 8700000339/870045003 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 10.4 | Закупаемая продукция должна быть изготовлена в соответствии с действующей в Российской Федерации нормативно - технической документацией, ОСТ, ГОСТ, а также соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, также иным требованиям сертификации, санитарным нормам и правилам, установленным законодательствам Российской Федерации. Поставщик должен представить сертификаты соответствия, свидетельство об утверждении типа средств измерения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии с приложением (описание типа средств измерений), сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Продукция должна соответствовать требованиям технических регламентов таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». |  |  |  |  |
| 10.5 | Поставляемая продукция должна быть новой 4 кв. 2024 г. - 1 кв. 2025 г. выпуска (не бывшей в употреблении, не снятая с длительного хранения, не восстановленная; из новых, не бывших в употреблении, не снятых с длительного хранения комплектующих, узлов и агрегатов, по своему качеству и экологической безопасности должна соответствовать требованиям Российских и международных стандартов. |  |  |  |  |
| 10.4 | Продукция должна соответствовать техническим параметрам, указанным в настоящем техническом требовании. Поставка должна соответствовать единицам измерения и количеству, указанным в настоящем техническом требовании. |  |  |  |  |
| 11. | Требования к экономическим параметрам: |  | -//- | -//- | -/- |
| 11.1. | Срок службы, не менее, лет | 25 | Указание характеристик |  |  |
| 11.2. | Срок службы до среднего (капитального) ремонта, лет, не менее | 15 | Указание характеристик |  |  |
| 12. | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |
| 12.1. | Требования к процедурам взаимодействия с Заказчиком | Процедуры и требования к ним описаны в Проекте договора | Согласие с требованием | -/- |  |

  - Требования к учету электрической энергии

# Таблица 3.1. Требования к продукции

| № п/п | Характеристики оборудования | Требования Заказчика | Предложения Участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф учета и шкаф автоматизации электрической энергии жесткой конструкции (согласно п.1.5.29 ПУЭ) обшить теплоизоляцией пенофол В-05. | да |  |
| 2 | В шкафу учёта, на боковых стенках установить обогрев в виде пластин МКЭ-1/1, не менее 4-х шт. (согласно п.1.5.27. ПУЭ изд.6, ГОСТ 15150-69). Расположить обогрев с учётом исключения соприкосновения с корпусом счётчиков ТУ 4222-095-63919543-2012. Все МКЭ-1/1 подключить к отдельному автоматическому выключателю 10 А через терморегулятор Eberle16A ТР-1. Дополнительно, через автоматический выключатель, подключить штепсельную розетку РАр10-3-Опс. | да |  |
| 3 | Для осуществления питания и защиты УСПД (модема) в шкафу учёта (или автоматизации) смонтировать трехфазный автоматический выключатель 6 А, собранный в схему с ограничителями импульсных напряжений ОИН 1-275-12,5-II согласно ГОСТ Р 50345-99. | да |  |
| 4 | Дверца шкафа учета и шкафа автоматизации должна быть оснащена внутренними и навесным замками. | да |  |
| 5 | В шкафу учёта выполнить монтаж испытательных коробок (2.8.14.6 ГОСТ14693-90 и 1.5.23 ПУЭ), предназначенных для обеспечения работ с приборами учёта без разрыва токовых цепей | да |  |
| 6 | Трансформаторы тока 6 кВ и 0,4 кВ устанавливаются комплектом на все 3 фазы | да |  |
| 7 | Класс точности трансформаторов тока | 0,5S |  |
| 8 | Межповерочный интервал трансформаторов тока | не менее 8 лет |  |
| 9 | Обеспечить монтаж измерительных трансформаторов тока, с учётом прокладки вторичных цепей измерений непосредственно до испытательных коробок, медным кабелем длиной не более 10 м, S=>2,5 мм² (согласно п.3.4.4 ПУЭ изд.6, ГОСТ 19132-86 Р, ТУ 3424-005-84331564-08). Произвести подключение трансформаторов тока к испытательным коробкам. Вторичные цепи промаркировать с двух сторон. | да |  |
| 10 | Приборы учета должны соответствовать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)». | да |  |
| 11 | Приборы учета энергии должны поддерживать информобмен с программным комплексом «Пирамида 2.0» (ООО «АСТЭК»), объем передаваемых данных и параметров в соответствии с ПП РФ №890 от 19.06.2020. | Да |  |

  - В составе заявки необходимо предоставить:

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

2.4.1. Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке. При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели;

2.4.2. В соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" в составе заявки предоставить:

а) Копию Декларации о соответствии на «КТП» о соответствии требованиям ГОСТ 14695-80, ГОСТ 1516.3-96 (с приложением протоколов исследований (испытаний), с положительным результатом, проведенных в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре), сертификатов системы качества изготовителя, выданные органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке, на основании которых эта декларация принята.)

б) Копию Декларации о соответствии на «силовые трансформаторы» о соответствии требованиям ГОСТ 1516.3-96, ГОСТ 12.2.007.2-75; ГОСТ 12.2.024 – 87, ГОСТ Р 52719-2007 (с приложением протоколов исследований (испытаний), с положительным результатом, проведенных в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре), сертификатов системы качества изготовителя, выданные органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке, на основании которых эта декларация принята).

в) Копию Декларации о соответствии на «КСО» о соответствии требованиям ГОСТ 12.2.007.4-75; ГОСТ 1516.3-96 (с приложением протоколов исследований (испытаний), с положительным результатом, проведенных в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре), сертификатов системы качества изготовителя, выданные органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке, на основании которых эта декларация принята).

Декларации о соответствии, должны иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184), статус действующего документа.

2.4.3. Габаритные и установочные чертежи, чертежи компоновки оборудования (участник разрабатывает и предоставляет самостоятельно);

2.4.4. Руководство (инструкцию) по эксплуатации на КТП, РУНН (ЩО), РУВН (КСО), силовые трансформаторы (ТМГ);

2.4.5. Протоколы испытаний, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории, подтверждающих соответствие оборудования требованиям по сейсмостойкости по шкале MSK-64 (СП 14.13330.2018 «Свод правил строительства в сейсмических районах») на трансформаторные подстанции, КСО, ЩО-70, силовые трансформаторы;

2.4.6. Копию паспорта изделия на ранее изготовленную продукцию (КТП);

2.4.7. Схема электрическая принципиальная (участник разрабатывает и предоставляет самостоятельно);

2.4.8. Сертификат (свидетельство) об утверждении типа средств измерений на приборы учета и трансформаторы тока, в соответствии с Федеральным Законом от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», применяемые в сфере государственного регулирования, должны иметь действующее «Свидетельство об утверждении типа».

2.4.9. Отсканированную копию технических условий (полный текст), в соответствии с которыми изготавливаются КТП, РУНН (ЩО), РУВН (КСО), силовые трансформаторы (ТМГ);

2.4.10. Техническое описание КТП и встроенного оборудования (ячейки 6-10 кВ, панели 0,4 кВ, силовой трансформатор): общая информация, расшифровка условного обозначения, назначение и область применения, описание конструкции, основные параметры и технические характеристики, комплектность поставки.

2.4.11. Действующий Сертификат соответствия панелей ЩО требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» с приложением протокола испытаний, на основании которого был выдан сертификат.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет:

– Коммерческое предложение по форме 3 (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке;

– Спецификацию поставляемого оборудования (Приложение №1 к ТТ).

3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы, другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, а также все скидки, предлагаемые Участником.

3.3.  Дополнительные документы по ценообразованию в составе заявки Участника не требуются.

Приложение №1 к ТТ

Требования 
к оформлению и составлению документации по ценообразованию

Спецификация поставляемого оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, марка, артикул | Изготовитель | Страна происхождения | Технические характеристики (описание) | Единица измерения | Количество | Стоимость ед. (руб. без НДС) * | Общая стоимость (руб. без НДС) | Срок поставки | Перечень документов, подтверждающих качество Оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции (ценообразующие и являющиеся оборудованием) с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие