ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 27.11.10.110 Поставка электродвигателя асинхронного для нужд Саратовского филиала
Лот № 
Содержание

 

 HYPERLINK  \l "__RefHeading___Toc10388_3983621803"
1. Общие сведения
3
1.1. Наименование закупаемой продукции
3
1.2. Цель использования закупаемой продукции
3
2. Требования к продукции
3
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
3
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
3
 Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
3
2.1.2. Требования к срокам поставки продукции
3
 Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции
3
2.2. Требования к качеству продукции
4
 Таблица 3. Требования к продукции
4
3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
9


1. Общие сведения
1.1. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 27.11.10.110 Поставка электродвигателя асинхронного для нужд Саратовского филиала.
1.2. Цель использования закупаемой продукции  
Выполнение работ по договору №1300-355-2023 от 03.11.2023 г. Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий и сооружений для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Саратовская ГЭС", заключенного между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Электродвигатель асинхронный 1TL0003-2AB43-3FA4-Z  В12+D47+F90+Н22+М12
	шт
	1
	Договор №1300-355-2023 от 03.11.2023

РЗ№48309978


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции 
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Продукция в соответствии с таблицей 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	С даты подписания договора
	Не позднее 01.06.2027


*срок установлен в соответствии с условиями договора, указанного в п. 1.2. Технических требований
2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к продукции
Наименование продукции: ОКПД2 27.11.10.110 Поставка электродвигателя асинхронного
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-

	1.1
	Торговая марка, тип, соответствие стандартам
	1TL0003-2AB43-3FA4-Z В12+F90+H22+M12
	
	

	
	Мощность, кВт
	30
	
	

	
	Частота вращения, об/мин
	1475
	
	

	
	Тип соединения обмотки
	▲/Y
	
	

	
	Напряжение питания, В
	380/660
	
	

	
	Частота переменного тока, Гц
	50
	
	

	
	Количество полюсов, шт
	4
	
	

	
	Тип ротора
	короткозамкнутый
	
	

	
	Класс изоляции
	не хуже F
	
	

	
	Степень защиты
	IP56
	
	

	
	Монтажное исполнение
	IMB5
	
	

	
	Дополнительные опции
	Без внешнего вентилятора и без крышки для этого вентилятора
	
	

	
	Масса, кг
	Не более 242
	
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	-//-

	2.1.
	Место поставки
	Российская Федерация, 413840, Саратовская обл., город Балаково, территория Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»
	
	-

	2.2.
	Время поставки
	в рабочие дни: с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (по местному времени)
	
	-

	2.3.
	Предоставление информации о транспорте, на котором осуществляется доставка (только верхняя разгрузка)
	Для оформления допуска на территорию Филиала ПАО «РусГидро» — «Саратовская ГЭС» предоставляется покупателю не позднее, чем за 2 рабочих дня, предшествующих дню поставки.
	
	-

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	-//-

	3.1.
	Гарантия
	не менее 36 (тридцать шесть) месяцев исчисляется с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции
	
	-

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	-//-

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю документы

 относящиеся к изделию и его составным частям,

 оформленные надлежащим образом:

· сертификат качества;

· технический паспорт;

· руководство по эксплуатации и монтажу;

· сертификат соответствия по пожарной безопасности;

· протоколы заводских испытаний;

· Гарантийный талон на оборудование или другой документ, выполнение требований которого является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика.
	
	-


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

