«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

филиала ПАО «Якутскэнерго»

Западные электрические сети

________________ Ж.Н.Доржиев

«___»____________ 2026 г.

Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 27.20.23.190 Поставка аккумуляторных батарей на подстанции в рамках энергоремонтного производства для нужд Западных электрических сетей»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

Ремонтная программа 2025 года	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки	4

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции	4

Аккумуляторная батарея (с комплектом соединителей)	5

Зарядно выпрямительное устройство	5

Аккумуляторная батарея (с комплектом соединителей)	5

Зарядно выпрямительное устройство	5

Аккумуляторная батарея (с комплектом соединителей)	5

Аккумуляторная батарея (с комплектом соединителей)	5

2.2.	Требования к качеству продукции	6

Таблица 3. Требования к продукции	6

Таблица 3.1 Требования к продукции (позиция №1-2 Таблицы 1):	11

Таблица 3.2 Требования к продукции (позиция №3-4 Таблицы 1):	17

Таблица 3.3 Требования к продукции (позиция №5 Таблицы 1):	26

Таблица 3.4 Требования к продукции (позиция №6 Таблицы 1):	29

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГОСТ | государственный стандарт |
| --- | --- |
| ЗЭС | Западные электрические сети (филиал ПАО «Якутскэнерго») |
| МТР | материально-технические ресурсы |
| НТД | нормативно-техническая документация |
| РФ | Российская Федерация |
| РЭС | район электрических сетей |
| ТТ | технические требования |
| УХЛ | климатическое исполнение «умеренный и холодный климат» |
| ФЗ | федеральный закон |

  - Наименование закупаемой продукции

Поставка аккумуляторных батарей на нужды ЗЭС ПАО «Якутскэнерго

  - Цель использования закупаемой продукции

- Ремонтная программа 2027 года

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции * | Ед. изм. | кол-во | Код по ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Аккумуляторная батарея (с комплектом соединителей) 2В, 580Ач. | шт | 102 | 27.20.22.000 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
| 2 | Зарядно выпрямительное устройство | шт | 2 | 27.20.23.190 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
| 3 | Аккумуляторная батарея (с комплектом соединителей) 2В, 680Ач. | шт | 122 | 27.20.22.000 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
| 4 | Зарядно выпрямительное устройство | шт. | 2 | 27.20.23.190 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
| 5 | Аккумуляторная батарея (с комплектом соединителей) 12В, 70Ач. | шт | 19 | 27.20.22.000 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
| 6 | Аккумуляторная батарея (с комплектом соединителей) 12В, 48Ач. | шт. | 17 | 27.20.22.000 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |

    - Требования к срокам поставки

- Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока изготовления продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Аккумуляторная батарея (с комплектом соединителей) 2В, 580Ач. | С даты заключения договора | В течение 120 календарных дней с даты заключения договора |
|  | Зарядно выпрямительное устройство |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея (с комплектом соединителей) 2В, 680Ач. |  |  |
|  | Зарядно выпрямительное устройство |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея (с комплектом соединителей) 12В, 70Ач. |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея (с комплектом соединителей) 12В, 48Ач. |  |  |

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции №1-6 продукции представлены в Таблице 3.1 - 3.4 настоящих Технических требований |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.2. | Требования по безопасности |  | Поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.3-75 | Указание характеристик |  |  |
| 1.3. | Требования к новизне товара |  | Продукция должна быть новой (период изготовления: не ранее 4-го квартала 2024 г.), ранее не использованной | Указание характеристик |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к используемым материалам |  | В случае, если Участником предлагаются эквиваленты требуемого Заказчику оборудования или его составных частей, в составе своего предложения, он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме, не менее установленных в документации о закупке требований. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Место поставки |  | Филиал Западные электрические сети (ЗЭС) ПАО «Якутскэнерго», Республика Саха (Якутия), 678174 г. Мирный, Ленинградский проспект, 5/2 | Согласие с требованием |  |  |
| 3.2. | Требования к отгрузке и упаковке товара |  | Поставщик обеспечивает упаковку Товара, способную предотвратить повреждение Товара или его порчу во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки, а также открытое хранение (с соблюдением требований ГОСТ 23216-78, а также ГОСТ 15846-2002). | Согласие с требованием |  |  |
| 3.3. | Требования к маркировке товара |  | Транспортная маркировка грузовых мест проводится по ГОСТ 14192-96 и содержит основные, дополнительные и информационные надписи и манипуляционные знаки. Отправленное оборудование должно иметь следующие сопроводительные документы: - транспортная накладная или иной документ, ее заменяющий – 1 экз.; - декларация соответствия – 1 экз.; - упаковочный лист – 1 экз.; - документ, подтверждающий происхождение товара – 1 экз. В комплект должны входить паспорт, инструкции по монтажу и эксплуатации оборудования, свидетельство о поверке. В документации, передаваемой вместе с Оборудованием, должна содержаться информация, в которой должно быть указано: - наименование Поставщика; - гарантийные обязательства Поставщика; - наименование изготовителя (в случае, если поставщик и изготовитель не совпадают), в том числе составных частей товара; - гарантийные обязательства изготовителей, если поставщик и изготовитель не совпадают (в том числе гарантийные обязательства изготовителей составных частей, если о них указано в документации изготовителя Оборудования); - номер и дата подписания договора, на основании которого осуществлена поставка Оборудования | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Документы, передаваемые вместе с оборудованием |  | К комплекту поставленного оборудования прилагается следующая эксплуатационная документация: - паспорт на продукцию.; - декларация/сертификат на аккумуляторные батареи и ЗВУ; - руководство по эксплуатации - инструкция по сборке; | Согласие с требованием |  |  |
| 4.2. | Требования к сертификации продукции |  | Для оборудования российских производителей требуется выполнение ТУ или иных документов, подтверждающих соответствие техническим требованиям. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к гарантиям |  | Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. с даты ввода в эксплуатацию. | Указание характеристик |  |  |
|  | Требования к документам, предоставляемым в составе заявки участника |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих технических требований, предоставляет следующие документы: - Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке. При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели; - Руководство по эксплуатации; - Отсканированную копию (полный текст) ТУ (технических условий). |  |  | Предоставление подтверждающего документа |  |  |
|  | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  |  |  |  |  |
|  | АКБ и ЗВУ поз. №1-6 Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемого товара» | - Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС |  | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение». |  |

- Таблица 3.1 Требования к продукции (позиция №1-2 Таблицы 1):

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование продукции (позиция № 1-2 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»): Батарея аккумуляторная с зарядно выпрямительным устройством |  |  |  |  |  |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Требования к аккумуляторной батарее |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея (с комплектом соединителей) | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.2. | Количество, шт. | 102 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.3. | Номинальное напряжение, В | 2,0 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.4. | Номинальная емкость, не менее, Ач | 580 | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.5. | Исполнение | герметизированные |  |  |  |
| 1.1.6. | Технология | загущенный электролит/гель-электролит | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.7. | Конструкция положительного электрода | трубчатая пластина | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.8. | Конструкция отрицательного электрода | намазная пластина | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.9. | Габарит ДхШхВ, не более, мм | 168х208х473(515) | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.10. | Режим работы аккумулятора в составе батареи | постоянный подзаряд | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.11. | Внутреннее сопротивление аккумулятора, не более, мОм | 0,47 | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.12. | Ток короткого замыкания, не менее, А | 4050 | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.13. | Вес, не более, кг | 42 | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.14. | Тип вывода | F-М10 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.15. | Гарантийный срок эксплуатации, не менее, мес. | 36 | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.16. | Полный средний срок службы в режиме постоянного подзаряда, не менее, лет | 20 | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.17. | Допустимый срок хранения аккумулятора (в заводской упаковке) от выпуска до приведения в рабочее состояние, не менее, месяцев | 24 | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.18. | Периодичность и объем технического обслуживания | Не требуется | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.19. | Стеллажи для размещения аккумуляторной батареи | Нет | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.20. | Наличие заключения о пожаровзрывобезопасности | Да, предоставить подтверждающие документы | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.21. | Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия | Да, предоставить подтверждающие документы | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.22. | Межэлементное соединение (перемычка) в сборе (болт, полюсный наконечник) для болтового соединения | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.23. | Набор номерных знаков | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.24. | Эксплуатационная документация на русском языке в 2-х экземплярах - техническое описание - инструкция по монтажу аккумуляторов - инструкция по эксплуатации аккумуляторов - паспорт на аккумулятор | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.25. | Товаросопроводительная документация - упаковочный лист - специфицированный счет - сертификат качества - сертификат происхождения | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2. | Требования к зарядно-выпрямительному устройству. |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество ЗВУ в составе поставки | 2 шт. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.2. | Тип | Тиристорный | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.3. | Тип схемы | Полностью управляемая мостовая схема | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.4. | Тип СИФУ | аналоговое | Согласие с требованием |  |  |
|  | Характеристики нагрузки |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Номинальное напряжение основного/дополнительного канала | 220 / - В | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.6. | Ток нагрузки в нормальном режиме (без учета заряда АБ) | 10А | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.7. | Максимально допустимое напряжение на шинах ЩПТ | 242/280В | Согласие с требованием |  |  |
|  | Характеристики аккумуляторной батареи |  |  |  |  |
| 1.2.8. | Емкость аккумуляторов батареи, не менее | 580 Ач | Указание характеристик |  |  |
| 1.2.9. | Число элементов в аккумуляторной батарее | 102 шт. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.10. | Номер элемента, от которого выполнена отпайка * | 102 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.11. | Напряжение постоянного подаряда АБ | 2,27 В/элемент | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.12. | Напряжение ускоренного заряда АБ | 2,35 – 2,40 В/элемент | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.13. | Напряжение выравнивающего заряда АБ | 2,40 В/элемент | Согласие с требованием |  |  |
|  | Входные характеристики ЗПУ |  |  |  |  |
| 1.2.14 | Количество выпрямителей одном шкафу ЗПУ | 1 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.15. | Номинальное напряжение основного канала (3-х фазная сеть без N, 50 Гц) | 400/380В | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.16. | Номинальное напряжение дополнительного канала (3-х фазная сеть без N, 50 Гц) | - | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.17. | Марка и сечение кабеля на вводе в ЗПУ | Не менее ВВГнг 4х25 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.18. | Ввод кабеля | Снизу | Согласие с требованием |  |  |
|  | Выходные характеристики ЗПУ |  |  |  |  |
| 1.2.19 | Выходной ток основного канала ЗПУ, не менее | 78,2- 80А | Указание характеристик |  |  |
| 1.2.20. | Выходной ток дополнительного канала ЗПУ | - | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.21. | Напряжение регулирования основного/дополнительного канала | 150-280/ - В | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.22. | Пульсации выходного напряжения <1%; | Да, предоставить протоколы испытаний | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.23. | Стабильность выходного напряжения ± 0,5 %: | Да, предоставить протоколы испытаний | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.24. | Марка и сечение кабеля на выходе ЗПУ | ВВГнг 4х25 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.25. | Вывод кабеля | Снизу | Согласие с требованием |  |  |
|  | Функциональные параметры ЗПУ |  |  |  |  |
| 1.2.26. | Термокомпенсация напряжения подзаряда АБ | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.27. | Длина кабеля термодатчика | 30 м | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.28. | Автоматическая блокировка режима заряда при отключенной вентиляции помещения АБ | Нет | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.29. | Управление вентиляцией помещения АБ в режиме заряда | Нет | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.30. | Параллельная работа ЗПУ | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.31. | Технология преобразования выпрямителя | Тиристорная | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.32. | Охлаждение | Естественное | Согласие с требованием |  |  |
|  | Измерение и сигнализация |  |  |  |  |
| 1.2.33. | Графический ЖКИ дисплей | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.34. | Индикация режимов работы ЗПУ | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.35. | Контрольно-измерительные приборы на лицевой стороне шкафа ЗПУ | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.36. | Тип приборов измерения выходного тока и напряжения | Цифровые | Согласие с требованием |  |  |
|  | Параметры, отображаемые на дисплее: |  |  |  |  |
| 1.2.37. | - Напряжение входной сети | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.38. | - Выходное напряжение ЗПУ | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.39. | - Напряжение АБ | Нет | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.40. | - Выходной ток ЗПУ | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.41. | Дистанционная сигнализация «Общая неисправность» | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.42. | Дистанционная сигнализация «Авария сети» | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.43. | Дистанционная сигнализация «Низкое напряжение АБ» | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.44. | Интеграция в АСУ ТП (RS485/ Modbus RTU) | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Конструкции шкафа |  |  |  |  |
| 1.2.45. | Стандартные габариты шкафа ВТЗП, мм (ШхГхВ): | 800х600х2100 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.46. | Необходимость наличия цоколя (высота), мм | 100 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.47. | Расположение согласующих трансформаторов осн и доп каналов | В шкафу ЗВУ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования безопасности и сертификации |  |  |  |  |
| 1.2.48. | Наличие сертификата соответствия требованиям безопасности таможенного союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 | Да, предоставить подтверждающие документы | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.49. | Наличие сертификата пожарной безопасности | Да, предоставить подтверждающие документы | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.50. | Срок службы, не менее, лет | 30 | Указание характеристик |  |  |
| 1.2.51. | Участник конкурса предоставляет технические условия, руководство по эксплуатации, пример паспорта для подтверждения технических характеристик. | Да | Согласие с требованием |  |  |

- Таблица 3.2 Требования к продукции (позиция №3-4 Таблицы 1):

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование продукции (позиция № 3-4 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»): Батарея аккумуляторная с зарядно выпрямительным устройством |  |  |  |  |  |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Требования к аккумуляторной батарее |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея (с комплектом соединителей) | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.2. | Количество, шт. | 122 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.3. | Номинальное напряжение, В | 2,0 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.4. | Номинальная емкость, не менее Ач | 680 | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.5. | Исполнение | Закрытая, малообслуживаемая | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.6. | Технология | классическая (с жидким электролитом) | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.7. | Конструкция положительного электрода | Намазная пластина | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.8. | Конструкция отрицательного электрода | Намазная пластина | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.9. | Габарит ДхШхВ, не более, мм | 145х206х686 | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.10. | Материал бака аккумулятора | Стиролакрилнитрил (SAN) – прозрачный, ударопрочный пластик | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.11. | Режим работы аккумулятора в составе батареи | постоянный подзаряд | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.12. | Напряжение постоянного подзаряда, не более, В/элемент | 2,23 | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.13. | Внутреннее сопротивление аккумулятора, не более, мОм | 0,30 | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.14. | Ток короткого замыкания, не менее, А | 6940 | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.15. | Вес с электролитом, не менее, кг | 50 | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.16 | Тип вывода | F-M8 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.17. | Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 36 | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.18. | Полный средний срок службы в режиме постоянного подзаряда, не менее, лет | 25 | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.19. | Допустимый срок хранения сухозаряженного аккумулятора (в заводской упаковке) от выпуска до приведения в рабочее состояние, не менее, месяцев | 24 | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.20. | Периодичность и объем технического обслуживания | Долив дистиллированной воды раз в 3-5 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.21. | Стеллажи для размещения аккумуляторной батареи | Нет | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.22. | Наличие заключения о пожаровзрывобезопасности | Да, предоставить подтверждающие документы | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.23. | Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия | Да, предоставить подтверждающие документы | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.24. | Межэлементное соединение (перемычка) в сборе (болт, полюсный наконечник) для болтового соединения | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.25. | Набор номерных знаков | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.26. | Эксплуатационная документация на русском языке в 2-х экземплярах - техническое описание - инструкция по монтажу аккумуляторов - инструкция по эксплуатации аккумуляторов - паспорт на аккумулятор | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.27. | Товаросопроводительная документация - упаковочный лист - специфицированный счет - сертификат качества - сертификат происхождения | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2. | Требования к зарядно-выпрямительному устройству. |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество ЗВУ в составе поставки | 2 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.2. | Тип | Тиристорный | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.3. | Тип схемы | Полностью управляемая мостовая схема | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.4. | Тип СИФУ | аналоговое | Согласие с требованием |  |  |
|  | Характеристики нагрузки |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Номинальное напряжение основного/дополнительного канала | 220/42 В | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.6. | Ток нагрузки в нормальном режиме (без учета заряда АБ) | 10А | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.7. | Максимально допустимое напряжение на шинах ЩПТ | 242/280В | Согласие с требованием |  |  |
|  | Характеристики аккумуляторной батареи |  |  |  |  |
| 1.2.8. | Емкость аккумуляторов батареи, не менее | 680 Ач | Указание характеристик |  |  |
| 1.2.9. | Число элементов в аккумуляторной батарее | 122 шт. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.10. | Номер элемента, от которого выполнена отпайка * | 104 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.11. | Напряжение постоянного подаряда АБ | 2,23 В/элемент | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.12. | Напряжение ускоренного заряда АБ | 2,40 В/элемент | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.13. | Напряжение выравнивающего заряда АБ | 2,40 В/элемент | Согласие с требованием |  |  |
|  | Входные характеристики ЗПУ |  |  |  |  |
| 1.2.14 | Количество ЗПУ в одном шкафу | 1 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.15. | Номинальное напряжение основного канала (3-х фазная сеть без N, 50 Гц) | 400/380В | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.16. | Номинальное напряжение дополнительного канала (3-х фазная сеть без N, 50 Гц) | 400/380В | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.17. | Марка и сечение кабеля на вводе в ЗПУ, не менее | ВВГнг 4х16 | Указание характеристик |  |  |
| 1.2.18. | Ввод кабеля | Снизу |  |  |  |
|  | Выходные характеристики ЗПУ |  |  |  |  |
| 1.2.19 | Выходной ток основного канала ЗПУ, не менее | 89,7-100А | Указание характеристик |  |  |
| 1.2.20. | Выходной ток дополнительного канала ЗПУ, не менее | 40 А | Указание характеристик |  |  |
| 1.2.21. | напряжение регулирования основного/дополнительного канала | 150-270/12-72В | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.22. | Пульсации выходного напряжения <1%; | Да, предоставить протоколы испытаний | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.23. | Стабильность выходного напряжения ± 0,5 %: | Да, предоставить протоколы испытаний | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.24. | Марка и сечение кабеля на выходе ЗПУ | ВВГнг 2х25 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.25. | Вывод кабеля | Снизу | Согласие с требованием |  |  |
|  | Функциональные параметры ЗПУ |  |  |  |  |
| 1.2.26. | Термокомпенсация напряжения подзаряда АБ | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.27. | Длина кабеля термодатчика | 85 м | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.28. | Автоматическая блокировка режима заряда при отключенной вентиляции помещения АБ | нет | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.29. | Управление вентиляцией помещения АБ в режиме заряда | нет | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.30. | Параллельная работа ЗПУ | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.31. | Технология преобразования выпрямителя | Тиристорная | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.32. | Охлаждение | Естественное | Согласие с требованием |  |  |
|  | Измерение и сигнализация |  |  |  |  |
| 1.2.33. | Графический ЖКИ дисплей | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.34. | Индикация режимов работы ЗПУ | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.35. | Контрольно-измерительные приборы на лицевой стороне шкафа ЗПУ | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.36. | Тип приборов измерения выходного тока и напряжения (при выборе п.6.3) | Цифровые | Согласие с требованием |  |  |
|  | Параметры, отображаемые на дисплее (при выборе п.6.1): |  |  |  |  |
| 1.2.37. | - Напряжение входной сети | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.38. | - Выходное напряжение ЗПУ | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.39. | - Напряжение АБ | нет | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.40. | - Выходной ток ЗПУ | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.41. | Дистанционная сигнализация «Общая неисправность» | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.42. | Дистанционная сигнализация «Авария сети» | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.43. | Дистанционная сигнализация «Низкое напряжение АБ» | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.44. | Интеграция в АСУ ТП (RS485/ Modbus RTU) | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Конструкции шкафа |  |  |  |  |
| 1.2.45. | Стандартные габариты шкафа ВТЗП, мм (ШхГхВ): | 800х800х2100 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.46. | Необходимость наличия цоколя (высота), мм | 100 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.47. | Расположение согласующих трансформаторов осн и доп каналов | В шкафу ЗВУ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования безопасности и сертификации |  |  |  |  |
| 1.2.48. | Наличие сертификата соответствия требованиям безопасности таможенного союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 | Да, предоставить подтверждающие документы | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.49. | Наличие сертификата пожарной безопасности | Да, предоставить подтверждающие документы | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.50. | Срок службы не менее лет | 30 | Указание характеристик |  |  |
| 1.2.51. | Участник конкурса предоставляет технические условия, руководство по эксплуатации, пример паспорта для подтверждения технических характеристик. | Да | Согласие с требованием |  |  |

- Таблица 3.3 Требования к продукции (позиция №5 Таблицы 1):

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование продукции (позиция № 5 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»): Батарея аккумуляторная |  |  |  |  |  |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Требования к аккумуляторной батарее |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея (с комплектом соединителей) | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.2. | Количество, шт. | 19 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.3. | Номинальное напряжение, В | 12 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.4. | Номинальная емкость, не менее, Ач | 70 | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.5. | Исполнение | герметизированные | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.6. | Технология | загущенный электролит/гель-электролит | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.7. | Конструкция положительного электрода | намазная пластина | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.8. | Конструкция отрицательного электрода | намазная пластина | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.9. | Габарит ДхШхВ, не более мм | 254х168х203 | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.10. | Режим работы аккумулятора в составе батареи | постоянный подзаряд | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.11. | Внутреннее сопротивление аккумулятора, не более, мОм | 9 | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.12. | Ток короткого замыкания, А | не менее 1470 | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.13. | Вес, кг | не более 25 | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.14. | Тип вывода | F-М6 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.15. | Гарантийный срок эксплуатации, не менее, мес. | 36 | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.16. | Полный средний срок службы в режиме постоянного подзаряда, не менее, лет | 20 | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.17. | Допустимый срок хранения аккумулятора (в заводской упаковке) от выпуска до приведения в рабочее состояние, не менее, месяцев | 24 | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.18. | Периодичность и объем технического обслуживания | Не требуется | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.19. | Стеллажи для размещения аккумуляторной батареи | Нет | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.20. | Наличие заключения о пожаровзрывобезопасности | Да, предоставить подтверждающие документы | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.21. | Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия | Да, предоставить подтверждающие документы | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.22. | Межэлементное соединение (перемычка) в сборе (болт, полюсный наконечник) для болтового соединения | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.23. | Набор номерных знаков | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.24. | Эксплуатационная документация на русском языке в 2-х экземплярах - техническое описание - инструкция по монтажу аккумуляторов - инструкция по эксплуатации аккумуляторов - паспорт на аккумулятор | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.25. | Товаросопроводительная документация - упаковочный лист - специфицированный счет - сертификат качества - сертификат происхождения | Да | Согласие с требованием |  |  |

- Таблица 3.4 Требования к продукции (позиция №6 Таблицы 1):

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование продукции (позиция № 6 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»): Батарея аккумуляторная |  |  |  |  |  |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Требования к аккумуляторной батарее |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея (с комплектом соединителей) | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.2. | Количество, шт. | 17 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.3. | Номинальное напряжение, В | 12,0 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.4. | Номинальная емкость, не менее Ач | 48 | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.5. | Исполнение | герметизированные | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.6. | Технология | загущенный электролит / гель-электролит | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.7. | Конструкция положительного электрода | намазная пластина | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.8. | Конструкция отрицательного электрода | намазная пластина | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.9. | Габарит ДхШхВ, не более,мм | 254х168х177 | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.10. | Режим работы аккумулятора в составе батареи | постоянный подзаряд | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.11 | Внутреннее сопротивление аккумулятора, не более мОм | 11,9 | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.12 | Ток короткого замыкания, не менее А | 1090 | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.13. | Вес, не более, кг | 18 | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.14. | Тип вывода | F-M6 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.15. | Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 36 | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.16. | Полный средний срок службы в режиме постоянного подзаряда, не менее, лет | 20 | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.17. | Допустимый срок хранения аккумулятора (в заводской упаковке) от выпуска до приведения в рабочее состояние, не менее, месяцев | 24 | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.18. | Периодичность и объем технического обслуживания | Не требуется | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.19. | Стеллажи для размещения аккумуляторной батареи | Нет | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.20. | Наличие заключения о пожаровзрывобезопасности | Да, предоставить подтверждающие документы | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.21. | Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия | Да, предоставить подтверждающие документы | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.22. | Межэлементное соединение (перемычка) в сборе (болт, полюсный наконечник) для болтового соединения | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.23. | Набор номерных знаков | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.24. | Эксплуатационная документация на русском языке в 2-х экземплярах - техническое описание - инструкция по монтажу аккумуляторов - инструкция по эксплуатации аккумуляторов - паспорт на аккумулятор | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.25. | Товаросопроводительная документация - упаковочный лист - специфицированный счет - сертификат качества - сертификат происхождения | Да | Согласие с требованием |  |  |

Начальник СППР _____________________ /Николаев Р.А.

В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем требовании.

** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции.