## Приложение к ТЗ
Приложение к техническому заданию на поставку провода неизолированного для восполнения аварийного запаса Лот 204С
№ | Номер материала | Наименование материала (Ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию) | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  | Технические требования и характеристики (Ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию) | Срок поставки | Точка поставки
|  |  | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
1 | 2101045 | Провод АС 35/6,2 | 27.32.14.120 | ограничение | - провод должен соответствовать требованиям ГОСТ 839 - сечение алюминий/сталь — не менее 36,9/6,15 мм2 - электрическое сопротивление провода — не более 0,7774 Ом/км - разрывное усилие провода — не менее 13524 Н - строительная длина провода — не менее 3000 м - в проводе не должно быть перехлестывания, выпирания, разрывов и надломов отдельных проволок, в месте окончания стального сердечника провод должен быть разрезан с наложением бандажей Алюминиевая часть провода - число повивов — не менее 1 шт - число проволок — не менее 6 шт - номинальный диаметр проволок — не менее 2,8 мм Стальная часть провода - число проволок — не менее 1 шт - номинальный диаметр проволок — не менее 2,8 мм Количество - 900 кг. | в течение 30 календарных дней с момента заключения Договора | Орловская область, г. Орел, ул., Высоковольтная, 9, Центральный склад филиала ПАО «Россети Центр» - «Орёлэнерго»