Технические требования

ОКПД2 28.99.39.190 поставка оборудования и программного обеспечения
с выполнением проектных, шефмонтажных, пусконаладочных работ для создания верхнего уровня автоматизированной системы управления технологическим процессом с функцией Системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора Хабаровской ТЭЦ-4 в г. Хабаровск, Хабаровский край

ЛОТ № 0019-КС ДОХ-2026-РГЦР

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| АСУ | Автоматизированная система управления |
| --- | --- |
| АИИСКУЭ | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии |
| АИИСКУЭр | Автоматизированная информационно-измерительная система комплексного учета энергоресурсов |
| АСУТП | Автоматизированная система управления технологическим процессом |
| ВУ | Верхний уровень |
| Генпроектировщик | АО «Институт Теплоэлектропроект» |
| ГРЭС | Государственная районная электростанция |
| АО «ДГК» | Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» |
| ЕСКД | Единая система конструкторской документации |
| Заказчик | ООО «РГЦР» |
| ЗЗИ | Задание заводу изготовителю |
| ИС | Информационная система |
| КД | Конструкторская документация |
| КСПД | Корпоративная сеть передачи данных |
| KKS | Система унифицированного кодирования |
| Комплект ЗИП | Набор запасных частей, инструментов, принадлежностей и расходных материалов, необходимых для обеспечения функционирования, технического обслуживания и ремонта объекта |
| КТФУ | Комплекс теплофикационной установки |
| МТР | Материально-технические ресурсы |
| Объект | Хабаровская ТЭЦ-4 |
| ПЛК | Программируемый логический контроллер |
| ПНР | Пусконаладочные работы |
| ПТК | Программно-технический комплекс |
| ПО | Программное обеспечение |
| Поставщик | Победитель закупочной процедуры получивший право заключения договора |
| ППО | Прикладное программное обеспечение |
| Производитель | Физическое или юридическое лицо, обладающее полным спектром вещных прав на продукцию, выпускающее ее под своей торговой маркой самостоятельно (либо с привлечением услуг маркировщиков, упаковщиков, проектировщиков и изготовителей) и несущее полную ответственность за соблюдение требований безопасности, установленных в конкретной отрасли. Информация о нем в обязательном порядке указывается на продукции и доводится до Потребителя |
| Подрядчик | Победитель закупочной процедуры, получивший право заключения договора |
| РД | Рабочая документация |
| РП | Рабочий проект |
| САУ | Система автоматического управления |
| СИ | Средство измерений |
| СОТИАССО | Система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора |
| СУ | Система управления |
| ТА | Технологическая автоматика |
| ТТ | Техническое требование |
| ТЗ | Техническое задание |
| ТРП | Техно-рабочий проект |
| ТС | Технологическая система |
| ТП | Технологический процесс |
| УСО | Устройство связи с объектом |
| Х | Дата подписания договора |
| ЦОД | Центр обработки данных |
| ЭБ | Энергоблок |
| ЭТО | Электротехническое оборудование |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 28.99.39.190 Поставка оборудования и программного обеспечения с выполнением проектных, шефмонтажных, пусконаладочных работ для создания верхнего уровня автоматизированной системы управления технологическим процессом с функцией системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора Хабаровской ТЭЦ-4 в г. Хабаровск, Хабаровский край (лот № 0019-КС ДОХ-2026-РГЦР).

  - Цель использования продукции

Создание ВУ АСУТП Хабаровской ТЭЦ-4.

  - Существующее положение

Проект: Строительство Хабаровской ТЭЦ-4 Этап 3,4.

Площадка строительства расположена на территории Хабаровского края, г. Хабаровск, ул. Узловая 15а.

Для реализации этапов строительства 3,4 в части оборудования АСУТП ВУ Хабаровской ТЭЦ-4 Этап 3,4.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| №п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место поставки МТР, производства работ, оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 28.99.39.190 Поставка оборудования и программного обеспечения с выполнением проектных, шефмонтажных, пусконаладочных работ для создания верхнего уровня автоматизированной системы управления технологическим процессом с функцией системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора Хабаровской ТЭЦ-4 в г. Хабаровск, Хабаровский край | Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Узловая 15а | ВУ |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

    - В ходе исполнения договора Подрядчику необходимо предусмотреть следующие виды ресурсов:

1)	Подключение к электроэнергии.

2)	Помещение для размещения персонала подрядчика с обеспечением санитарно-гигиенических и бытовых условий.

3)	Складские помещения и площадки для погрузки / разгрузки / складирования / хранения материально-технических ресурсов, оборудования Подрядчика.

    - Поставляемые оборудование и программное обеспечение не могут быть заменены эквивалентными или аналогичными в связи с производственной необходимостью Заказчика, обоснованной следующими причинами:

- Реализацией развития инженерных решений в соответствии с Перечнем используемых/рекомендуемых технических решений информационно-технологической инфраструктуры Группы РусГидро, с целью унификации технических решений в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе в части импортозамещения, а также в соответствии со Стратегией цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022-2024 годов с перспективой до 2030 года – https://rushydro.ru/activity/tsifrovaya-transformatsiya/.

- Исключением технической несовместимости (на основании пп. а) п. 3 ч. 6.1. ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).

- Наличием обязательств Заказчика перед третьими лицами, в связи с чем использование иной продукции невозможно (на основании пп. в) п. 6.5.1.3 Единого положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро).

- Соблюдением требований безопасности эксплуатации сложного технологического объекта, относящегося к субъектам критической информационной инфраструктуры в соответствии с п. 8 статьи 2 Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

    - В ходе исполнения договора Поставщику необходимо учесть наличие обновления Производителями модельного ряда поставляемого серийного оборудования и при использовании новых моделей обеспечить полную сохранность функциональности, заданной в Приложениях №№ 1, 2 к Техническим требованиям.

  - Иные требования и сведения общего характера

Выполнение комплекса работ производится в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию непосредственно после их окончания.

- Требования к продукции

  - Требования по объемам и срокам

    - Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг

Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемых МТР

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 28.99.39.190 Поставка оборудования и программного обеспечения с выполнением проектных, шефмонтажных, пусконаладочных работ для создания верхнего уровня автоматизированной системы управления технологическим процессом с функцией системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора Хабаровской ТЭЦ-4 в г. Хабаровск, Хабаровский край, а именно: |  |  |
|  | Оборудование ПТК ВУ АСУТП | компл. | 1 |
|  | Комплект лицензии ПО ВУ АСУТП | компл. | 1 |
|  | Комплект лицензий ПО ВУ АСУТП КТФУ | компл. | 1 |
|  | Комплект кабельной продукции | компл. | 1 |
|  | Комплект ЗИП | компл. | 1 |

Таблица 2.2. Перечень и объем выполняемых работ, услуг

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 28.99.39.190 Поставка оборудования и программного обеспечения с выполнением проектных, шефмонтажных, пусконаладочных работ для создания верхнего уровня автоматизированной системы управления технологическим процессом с функцией системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора Хабаровской ТЭЦ-4 в г. Хабаровск, Хабаровский край, а именно: |  |  |
|  | Разработка технорабочего проекта ВУ АСУТП с функцией СОТИАССО | компл. | 1 |
|  | Выполнение шефмонтажных работ при создании ПТК ВУ АСУТП | компл. | 1 |
|  | Выполнение пусконаладочных работ ПТК ВУ АСУТП с функцией СОТИАССО | компл. | 1 |
|  | Разработка прикладного программного обеспечения ВУ АСУТП с функцией СОТИАССО | компл. | 1 |

    - Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ

Дата начала срока – дата, следующая за датой подписания договора (далее – Д).

Сроки поставки продукции рассчитывается в календарных днях относительно даты начала в формате «Д +… к.д.».

Таблица 3.1. Требования по срокам поставки МТР

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | ОКПД2 28.99.39.190 Поставка оборудования и программного обеспечения с выполнением проектных, шефмонтажных, пусконаладочных работ для создания верхнего уровня автоматизированной системы управления технологическим процессом с функцией системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора Хабаровской ТЭЦ-4 в г. Хабаровск, Хабаровский край, а именно: |  |  |  |
|  | Оборудование ПТК ВУ АСУТП с функцией СОТИАССО | Д |  | Д+120 |
|  | Комплект лицензий ПО ВУ АСУТП с функцией СОТИАССО |  |  |  |
|  | Комплект лицензий ПО ВУ АСУТП КТФУ |  |  |  |
|  | Комплект кабельной продукции |  |  |  |
|  | Комплект ЗИП |  |  |  |

Таблица 3.1. Требования по срокам выполнения работ, услуг

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | ОКПД2 28.99.39.190 Поставка оборудования и программного обеспечения с выполнением проектных, шефмонтажных, пусконаладочных работ для создания верхнего уровня автоматизированной системы управления технологическим процессом с функцией системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора Хабаровской ТЭЦ-4 в г. Хабаровск, Хабаровский край, а именно: |  |  |  |
|  | Разработка технорабочего проекта ВУ АСУТП с функцией СОТИАССО | Д |  | Д+90 |
|  | Выполнение шефмонтажных работ при создании ПТК ВУ АСУТП | Д+120 |  | Д+160 |
|  | Выполнение пусконаладочных работ ПТК ВУ АСУТП с функцией СОТИАССО | Д+160 |  | Д+380 |
|  | Разработка прикладного программного обеспечения ВУ АСУТП с функцией СОТИАССО | Д |  | Д+120 |

  - Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1. Таблицы 2.2.):

ОКПД2 28.99.39.190 Поставка оборудования и программного обеспечения с выполнением проектных, шефмонтажных, пусконаладочных работ для создания верхнего уровня автоматизированной системы управления технологическим процессом с функцией системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора Хабаровской ТЭЦ-4 в г. Хабаровск, Хабаровский край (лот № 0019-КС ДОХ-2026-РГЦР)

Стадия 1. Выполнение проектных работ по созданию ПТК ВУ АСУТП и СОТИАССО Хабаровской ТЭЦ-4 (позиции №№ 1.1.- 1.4. Таблицы 2.2.)

Таблица 4.1. Требования к выполнению проектных работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к выполнению работ |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |
|  | Объекты и границы проектирования | - Объектами проектирования являются ПТК ВУ АСУТП с функцией СОТИАССО Хабаровской ТЭЦ-4. - Границами проектирования по подключению и привязке оборудования полевого уровня и смежных ЛСАУ к ПТК ВУ АСУТП с функцией СОТИАССО являются выходные клеммы шкафов каждого из объектов контроля/управления (ЛСАУ). |
|  | Объём проектирования | - Разработка технического задания на создание ВУ АСУТП с функцией СОТИАССО - Разработка технорабочего проекта на ВУ АСУТП с функцией СОТИАССО - Разработка конструкторской документации на ПТК ВУ АСУТП с функцией СОТИАССО на комплект оборудования и материалов - Разработка рабочей документации, включая спецификации поставки оборудования, материалов, кабельной продукции, ЗИП. - Разработка и согласование СО ЕЭС технического задания на СОТИАССО - Разработка и согласование СО ЕЭС технорабочего-проекта на СОТИАССО - Разработка прикладного программного обеспечения ВУ АСУТП с функцией СОТИАССО - Разработка комплекта сметной документации. |
|  | Основные требования к проектным решениям | - Содержание документации, разрабатываемой Поставщиком, должно соответствовать ГОСТ Р 59795-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов». - Документация, разрабатываемая Поставщиком должна быть выполнена на основании проектной документации строительства Хабаровской ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой, разработанной ООО «ИТЭ-Проект»: - 510-3-S1-000-CR_-EV.TT - Хабаровская ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой. Этап 3. Технические требования на проектирование, изготовление, поставку, шефмонтаж, пуско-наладку и сдачу в промышленную эксплуатацию АСУ ЭТО и СОТИАССО (Приложение № 1 к Техническим требованиям). - 8/19-ПД-ОАСУ-ТТ01 - Хабаровская ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой. Автоматизированная система управления тепломеханическим оборудованием. Технические требования на проектирование, изготовление, поставку, шефмонтаж, пусконаладку и сдачу в промышленную эксплуатацию (Приложение № 2 к Техническим требованиям). - 1510-2-S1-H10-CRB-EV1 – Хабаровская ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой. Этап 2. Основная площадка. Комплекс теплофикационной установки. АСУ ЭТО. Рабочая документация. (Приложение № 3 к Техническим требованиям) - 1510-2-S1-H10-CRB-EV2 - Хабаровская ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой. Этап 2. Основная площадка. Комплекс теплофикационной установки. Перечень входных и выходных сигналов ПТК АСУ ЭТО. Рабочая документация. (Приложение № 4 к Техническим требованиям). - Оборудование, применяемое в проекте, должно быть согласовано с Заказчиком и иметь сертификаты соответствия, качества, соответствовать Техническим регламентам Таможенного союза, Госстандарту РФ (ГОСТ Р), требованиям Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Роспотребнадзора РФ. - Применяемое оборудование (контроллерное, серверное, коммутационное, АРМы, панели оператора и т.д.) должно иметь заключение МИНПРОМТОРГ о подтверждении производства на территории РФ, в соответствии с постановлением Правительства РФ No719 от 17.07.15 или постановлением Правительства РФ No878 от 10.07.19. Программное обеспечение, применяемое для операционных систем и системы управления базами данных, должно быть включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи России (https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/ ). - Проектные решения должны обеспечивать достижение наилучших технических параметров и характеристик как на этапе строительства, так и этапе эксплуатации объекта и отвечать требованиям действующей нормативной документации, указанной в п. 2.4.1.1. 14) Таблицы 4.1. - Доработка ПО ВУ АСУТП должна производиться на основе существующей SCADA «С – Платформа» системы с учетом увеличения количества сигналов в соответствии с Приложениями №№ 1, 2 к Техническим требованиям. |
|  | Требования к объему выдаваемой документации | - Предварительный состав Технической документации в части ПТК ВУ АСУТП с функцией СОТИАССО определенной в объеме проектирования: - Технический формуляр (паспорт) на комплекты оборудования. - Спецификации, входящего в комплект оборудования и материалов, включая лицензии на ПО, ЗИП, специальный инструмент. - Техническое описание оборудования. - Описание комплектной поставки. - Документы (декларация соответствия или сертификат соответствия) согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза, указанные в п. 1.13.4 Таблицы 4.2 - Задания на электропитание (включая принципиальные электрические схемы электропитания на проектируемые шкафы ПТК АСУТП с функцией СОТИАССО). - Задание на размещение (требования к помещению, заземлению и экранированию, требования к окружающей среде, климатическим условиям, вентиляции и пожаротушению на поставляемые шкафы ПТК). - Габаритные чертежи оборудования, характеристика нагрузок на перекрытия, характеристики тепловыделения, температурные режимы работы на проектируемое оборудование ПТК ВУ АСУТП с функцией СОТИАССО. - Руководство по эксплуатации системы. - Инструкция по эксплуатации. - Инструкция по техническому обслуживанию. - Структурная схема. - Структурная схема цифрового обмена. - Перечни сигналов обмена ПТК ВУ АСУТП с функцией СОТИАССО. - Описание организации информационной базы - Таблицы клеммных рядов панелей, шкафного оборудования ПТК ВУ АСУТП с функцией СОТИАССО, АРМ. - Журналы контрольных, шинных и системных кабелей ВУ АСУТП (без указания длин, кабельные металлоконструкции не входят в объем проектирования); - Монтажная документация на оборудование. - Руководства пользователя прикладного программно-алгоритмического обеспечения; - Паспорта на оборудование ПТК ВУ АСУТП с функцией СОТИАССО. - Конструкторская документация на шкафы ПТК ВУ АСУТП с функцией СОТИАССО. - Эскизы видеокадров для ПО ВУ АСУТП. - Паспорт информационного обмена СОТИАССО. - Программа методики испытаний ПТК ВУ АСУТП с функцией СОТИАССО. - Формуляр приема-передачи СОТИАССО. Важно. Поставщик должен учесть, что объем разрабатываемой проектной документации не может быть меньше, указанного в требованиях к разработке, содержащихся в Требованиях к объему документации - Приложение №11 к Техническим требованиям. - Помимо перечисленной выше документации Поставщик ПТК разрабатывает и передает Заказчику следующую необходимую для проектирования ПТК АСУ ЭТО документацию: 1) Требования к форме представления перечней входных и выходных сигналов ПТК (формат базы данных сигналов); 2) Задание на первичное электропитание оборудования ПТК; |
|  | Дополнительные требования к выполнению проектных работ | - При разработке календарных планов-графиков Поставщик должен предусмотреть разбивку операций в графиках с недельным циклом. - Поставщик должен осуществлять ежемесячную отчетность перед Заказчиком о ходе выполнения проектных работ в формате, подлежащем согласованию на стадии заключения Договора. - При условии согласования Заказчиком необходимости привлечения субподрядных организаций Поставщик должен: - Разрабатывать, составлять и выдавать технические задания субподрядным организациям на выполнение отдельных видов и этапов работ; - Проводить согласование планов, программ, схем работ и сроков их выполнения с субпоставщиками; - Осуществлять координацию работы всех задействованных субподрядных организаций; - Осуществлять проверку качества и приемку работы, выполненной субподрядными организациями. - Поставщик должен участвовать в устранении недочетов в рабочей документации в ходе реализации проекта ПТК ВУ АСУТП с функцией СОТИАССО. - Поставщиком должен за счет собственных сил и средств устранять все замечания заинтересованных организаций (в том числе ООО «ИТЭ-Проект», экспертных, контролирующих и надзорных органов), а также несоответствия рабочей документации и проектных решений требованиям действующих нормативных и законодательных актов путем внесения необходимых исправлений и изменений в разрабатываемую проектную документацию. - Поставщик должен выполнять рассмотрение, согласование и проверку исходных данных, получаемых от поставщиков оборудования на корректность технических параметров и характеристик, соответствие НТД, проектным решениям и совместимость со смежным оборудованием. - При разработке маркировочных табличек изделий АСУТП, программного обеспечения, а также для кодирования входных/выходных сигналов, кроме KKS кодов тех сигналов, которые передаются в составе исходных данных, должна применяться инструкция по кодированию в системе KKS для данного объекта, передаваемая Поставщику в составе исходных данных. - Средства и аппаратура, относящаяся к технологическим защитам (ряды зажимов, ключи и переключатели) должна применяться в соответствии с п. 375 Приказа Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13.09.2018 г. N 757, от 12.07.2018 г. N 548». - При создании схем организации каналов связи необходимо должно быть учтены требования СТО 59012820.35.110.002-2022 от 25.03.2022 и ГОСТ Р 71962-2025. |
|  | Требования к организации работ |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Поставщика | Допуск персонала Поставщика для выполнения работ должен осуществляться с обязательным оформлением необходимых инструктажей в соответствии Приложением № 5 к Техническим требованиям - Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» по Методике допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро». |
|  | Требования к результатам работ |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |
|  | Учет особых условий работы оборудования и производства работ | При выполнении работ должны быть учтены следующие специальные условия: - Работы по реализации ВУ АСУТП с функцией СОТИАССО ведутся на вновь строящемся объекте, с пересечением работ по монтажу основного технологического оборудования. |
|  | Стадии проектирования | ТРП и КД. |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |
|  | Порядок сдачи-приемки проектных работ | По завершении разработки ТРП оформляется Акт сдачи-приемки проектных работ с приложением результата работ. |
|  | Требования к оформлению документации |  |
|  | Форма предоставления документации | - Разработанные ТРП и КД передаются Заказчику для согласования и утверждения на русском языке в следующем составе: № п/п; Вид документа; Форма. Электронный вид на CD; Бумажный вид в твердой копия. Формат; Кол-во; Формат; Кол-во. Текстовые документы; *.doc, *.docх, *.txt, *.odt, *.xodt, *.pdf; 1 экз.; А4; 3 экз.. Табличные формы; *. xls, *. xlsx, *. ods; 1 экз.; 3 экз.. Чертежи; *. dwg, *.pdf; 1 экз.; А4, А3, А2; 3 экз.. Презентационные материалы; *.pptx, *.ppsx, *.potm, *.potm, *.pptm; 1 экз.; А4; 3 экз.. Графики выполнения мероприятий; *.xer, *.xml; 1 экз.; А4,А3; 3 экз.. - Пофайловое разделение страниц отдельных томов (книг) документации в электронном виде документов не допускается. - Твердая копия представляется сброшюрованном виде, оформленном в соответствии с требованиями раздела 8 ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации» - Форматы предоставления документации и информации в электронном виде должны поддерживать работу в российской операционной системе «Alter OS» и офисном пакете «Alter Office» (программы AText, ACell, AConcept). |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | - При выполнении проектных работ Поставщик должен руководствоваться действующими редакциями следующих национальных, отраслевых и корпоративных нормативно-технических документов (НТД): - ГОСТ 2.701-2008 ЕСКД. «Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению». - ГОСТ 21.208-2013 СПДС. «Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах». - ГОСТ 21.408-2013 СПДС «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов». - ГОСТ Р 21.101-2020. «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». - ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. «Основные требования к проектной и рабочей документации». - Техническая политика группы РусГидро Приложение № 6 к Техническим требованиям. - Правила по охране труда в строительстве, реконструкции и ремонте. - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. - РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов». - СН 245-71 «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий». - ГОСТ Р 58604-2019 Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Тепловые электрические станции. Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Условия создания. Нормы и требования. - Приказ ПАО «РусГидро» от 10.12.2024 № 850 «Об утверждении типовых проектных решений по АСУТП ТМО, АСУТП ЭТО, ВУ АСУТП ТЭС» Приложение № 7 к Техническим требованиям. - Разработка документации должна производится согласно ГОСТ 21.408-2013 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов», ГОСТР 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», ГОСТ 34.201-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем» и других взаимосвязанных стандартов в соответствии с Единой системой конструкторской документации (ЕСКД). - В случае если какой-либо из указанных в Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был заменен/отменен в процессе проведения закупки и/или в период исполнения договора в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие. |

Стадия 2. Поставка оборудования и программного обеспечения (позиции №№ 1.1 .- 1.4. Таблицы 2.1.)

Таблица 4.2. Требования к поставляемому оборудованию

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к поставляемому оборудованию |  |  |
|  | Номенклатура и объем поставляемой продукции | - Номенклатура и объем поставляемой продукции указаны в Таблице 2.1. Технических требований. - Полный перечень поставляемой продукции, включая комплект ЗИП, достаточный для эксплуатации оборудования в течение гарантийного срока, согласовывается с Заказчиком на стадии формирования окончательной Спецификации путем заключения Дополнительного соглашения к Договору. - Оборудование должно быть полностью готовым к монтажу на объекте и последующей эксплуатации. |
|  | Требования к оборудованию и материалам | Все оборудование и материалы должны быть новыми, не восстановленными, с соответствующим пакетом документов о качестве. |
|  | Требования к метрологии | - Поставляемые средства измерения (СИ) должны в обязательном порядке комплектоваться метрологическими документами, в которых нормированы метрологические характеристики каждого СИ. - Поставщик должен представить на поставляемые СИ заводские и метрологические документы. - После поставки СИ на энергообъект, перед началом пусконаладочных работ и вводом в эксплуатацию Поставщик должен собственными силами, а при отсутствии необходимой метрологической службы с привлечением аккредитованной организации выполнить входной контроль работоспособности СИ и соответствия техническим параметрам, указанным в заводских и метрологических документах. - Поставляемые СИ должны быть зарегистрированы в Федеральном информационном фонде по ОЕИ, иметь в наличии метрологические документы, а именно методики поверки (ссылки на ГОСТы, описывающие метрологические требования и методы испытаний), подтверждающие прохождение процедуры утверждения типа (копия сертификата (свидетельства) об утверждении типа с приложенным описанием типа и(или) актуальную регистрационную карту учета СИ в Федеральном информационном фонде по ОЕИ) и проведение первичной поверки (оригинал свидетельства о поверке или заводские паспорта со знаком поверки и(или) наличие данных об актуальной поверке в учетной карте СИ зарегистрированной в Федеральном информационном фонде по ОЕИ). При этом давность проведения первичной поверки (на момент поставки) не должна превышать 6 месяцев. Срок выпуска СИ не должен превышать 1 года от даты поставки. - В поставляемых СИ должны использоваться единицы величин, допущенные к применению в Российской Федерации. Типы СИ, предназначенные для измерений одних величин, должны выражаться в одинаковых единицах величин. - Рекомендуется поставлять СИ, не требующие метрологического обслуживания на весь срок эксплуатации или с межповерочным интервалом не менее периода вывода основного оборудования на техническое обслуживание или с периодом, соизмеримым с полным сроком службы основного оборудования. При поставке СИ одного типа, с одинаковыми техническими характеристиками (аналогов), выбор делать в пользу СИ с наибольшим межповерочным интервалом. |
|  | Место поставки | Поставляемая продукция должны быть доставлена на строительную площадку: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Узловая 15а. |
|  | Требования к безопасности | Продукция должна соответствовать действующей редакции следующих федеральных норм и правил в области промышленной безопасности: - «Общие требования к обоснованию безопасности опасного производственного объекта», - «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», - «Правила технической эксплуатации», - «Правила техники безопасности и правил пожарной безопасности», - Проектной и рабочей документации. |
|  | Требования к сейсмостойкости | Оборудование должно обеспечивать нормальную эксплуатацию АСУ согласно карте сейсмического районирования России ОСР-2015-В. Площадка строительства относится к сейсмическому району с зоной интенсивности 7 баллов по шкале MSK-64. |
|  | Заводские таблички | - Все поставляемое оборудование, панели, приспособления должны иметь именные заводские таблички на русском языке, в соответствии с требованиями ГОСТ 12971-67 «Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры», ГОСТ 12969-67 «Таблички для машин и приборов. Технические требования», и должны удовлетворять следующим требованиям: - Выполнены из нержавеющей стали и укреплены на болтах. - Расположены так, чтобы могли читаться с земли без использования оптических приборов. - Надписи на табличке должны быть выполнены на русском языке. - Выполнены из неокисляемого металла с нестираемыми надписями. - Не должны применяться самокрепящиеся таблички. - Табличка как минимум должна содержать следующую информацию: - Наименование завода изготовителя; - Код KKS (подлежит дополнительному согласованию с Заказчиком); - Тип, марка оборудования; - Номинальные параметры. Полная масса оборудования. Масса вещества в составе оборудования (масло, элегаз); - Серийный номер оборудования; - Эксплуатационные ограничения (при наличии); - Технические параметры сопутствующего оборудования; - Транспортировка и упаковка оборудования; - Дата изготовления. - Единицы измерений на табличках должны быть в системе СИ (температура – в градусах Цельсия, давление – в Па). |
|  | Подготовка груза | - Поставщик несет полную ответственность за качество упаковки. - Упаковка должна обеспечивать сохранность оборудования при транспортировке от места производства до места назначения. Упаковка может подвергаться контролю Заказчиком по его усмотрению. - Упаковка должна обеспечивать надежность и эффективность защиты изделий с момента их выпуска с предприятия-изготовителя до прибытия на площадку строительства в течение не менее 6 (шести) месяцев при неблагоприятных условиях под воздействием окружающей среды во время погрузки, перевозки автотранспортом, по железной дороге или морем, перегрузки и хранения на площадке строительства в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев. |
|  | Упаковка и укладка в тару, консервация | - Поставщик обеспечивает упаковку и укладку оборудования в тару для предохранения от повреждения при транспортировке и неоднократных перегрузках, погрузках и выгрузках. - Каждый отдельный вид оборудования (продукции) должен быть упакован и промаркирован в тару, обеспечивающую сохранность, предотвращающую повреждения при транспортировке и хранении с учётом возможных перегрузок, в соответствии с требованиями ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов», в том числе в местностях с неблагоприятными климатическими условиями, в соответствии с требованиями ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы крайнего севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение». - Упаковка и укладка в тару, в том числе должна быть выполнена в соответствии с требованиями завода-изготовителя оборудования и материалов, а также при необходимости с требованиями таможенных органов. Консервация: - Точные приборы, офисное оборудование и иные выверенные механические устройства укладываются в водонепроницаемую упаковку вместе с необходимым количеством осушителя для поддержания минимально возможного уровня влажности внутри упаковки. - Если изделия могут прийти в негодность от дождя или брызг, но не требуют защиты от абсолютно любой влаги, в качестве внешней обертки применяется водонепроницаемый обивочный материал (из многослойной крафт-бумаги с пропиткой битумом). По возможности изделия, помещенные в ящики, следует накрывать водозащитным материалом. - Поставщик упаковывает изделия в соответствии с принятыми правилами в отрасли. - Поставщик предпринимает традиционные и общепринятые меры предосторожности для предотвращения порчи от дождя, сырости, влаги, конденсата, грибка, ржавчины, коррозии, вибраций, ударов и других негативных воздействий на транспортируемые изделия, оборудование и т.д. - Если традиционная и общепринятая упаковка не способна обеспечить надежную защиту изделий, Поставщик с учетом своих сведений об изделиях или дополнительных требований заводов изготовителей применяет дополнительную упаковку. - Все оборудование, в котором имеются подвижные или вращающиеся части, которые могут получить повреждения во время транспортировки, должно быть защищено и закреплено. - При вероятности воздействия дождя, сырости, высокой влажности или аналогичных неблагоприятных условий на электрооборудование, чувствительные материалы или устройства дождя, сырости, высокой влажности или аналогичных неблагоприятных условий Поставщик обеспечивает для них вакуумную упаковку, паронепроницаемые упаковочные материалы и сиккативы. - Консервация в том числе должна быть выполнена в соответствии с требованиями завода-изготовителя оборудования и материалов, а также при необходимости с требованиями таможенных органов. |
|  | Требования к доставке | - Комплектация оборудования, транспортировка, контроль состояния продукции в процессе транспортировки, погрузка, контроль состояния продукции при погрузочно-разгрузочных работах, входной контроль при поставке, размещение на складе Заказчика выполняются силами и за счет средств Поставщика. - Габаритный груз должен быть в заводской упаковке, без механического воздействия на упаковку. - Оборудование должно пройти все предусмотренные Законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств) процедуры таможенной очистки. - Материалы поставки Поставщика должны быть поставлены в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги, в соответствии с требованиями заводов-изготовителей. Упаковка и/или тара должна обеспечивать их сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемые материалы от внешних воздействий при хранении, а также обеспечивать их сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами. - Заказчик предоставляет закрытые, охраняемые отапливаемые складские помещения с температурным режимом от +5° до +45°, влажность до 85% без образования конденсата для хранения оборудования ПТК АСУТП с функцией СОТИАССО. - Точные приборы, АРМ-ы, мониторы, принтеры и иные выверенные механические устройства укладываются в водонепроницаемую упаковку вместе с необходимым количеством осушителя для поддержания минимально возможного уровня влажности внутри упаковки. - Поставщик предпринимает меры предосторожности для предотвращения порчи от дождя, сырости, влаги, конденсата, грибка, ржавчины, коррозии, вибраций, ударов и других негативных воздействий на транспортируемые изделия, оборудование. - Если традиционная и общепринятая упаковка не способна обеспечить надежную защиту изделий, Поставщик с учетом сведений об изделиях или дополнительных требований заводов изготовителей применяет дополнительную упаковку. - Поставщик четко маркирует все грузовые места, в которых находятся «Запасные части», «Документация», «Инструмент» или «Аренда» (арендованное оборудование). Такая маркировка отображает предназначение изделий (монтаж, пусконаладочные работы или гарантийный срок). - Условия доставки должны обеспечивать полную сохранность оборудования с учетом климатических особенностей района площадки строительства по адресу, указанному в п. 1.5 данной таблицы. |
|  | Требования к приемке и хранению | В рамках поставки оборудования Поставщик должен предусмотреть: - Проведение приемо-сдаточных испытаний на собственной территории. - Организацию складирования, разгрузку, транспортировку, хранение на территории объекта, а также транспортировку от места хранения до места монтажа. |
|  | Требования к документации на оборудование и материалы | - Заводская документация поставляемого оборудования должна соответствовать ГОСТ Р 2.610-2019 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов». - Одновременно с передачей Оборудования Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы следующих относящихся к нему документов: №№; Наименование документа; Кол-во. Технические паспорта на компоненты и изделия; 3 экз.. Инструкция по эксплуатации; 3 экз.. Инструкция по монтажу; 3 экз.. Упаковочные листы; 3 экз.. Иные документы в зависимости от номенклатуры поставляемого Оборудования и документации, разрабатываемой Поставщиком; 3 экз.. - Вся документация на Оборудование должна быть на русском языке, иностранные тексты должны содержать официальный перевод (подстрочный, либо текст отдельным комплектом). - Одновременно с оригиналами документов, также предоставляются документы в электронном виде в формате *.pdf. |
|  | Сертификация оборудования | - Поставляемое оборудование подлежит обязательной сертификации, если оно внесено в Перечень продукции и услуг (работ), подлежащих обязательной сертификации, утвержденный Правительством Российской Федерации на период действия договора, на основании которого уполномоченными органами составлены: - Номенклатура продукции, в отношении которой законодательными актами РФ предусмотрена обязательная сертификация. - Номенклатура продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии. - На поставляемое Поставщиком оборудование ПТК ВУ АСУТП с функцией СОТИАССО должны быть представлены лицензии на используемое программное обеспечение, сертификаты РФ об утверждении типа средств измерений, разрешения надзорной службы за промышленной безопасностью применение используемых средств измерений. - Сертификация должна проводиться в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». - Поставщик должен обеспечить получение на оборудование ПТК ВУ АСУТП с функцией СОТИАССО документов, необходимых в соответствии с обязательными техническими правилами (далее ОТП), подтверждающих качество, безопасность и применимость поставляемого оборудования в РФ включая: - Сертификат соответствия Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011). - Сертификат соответствия Техническому регламенту Таможенного союза «О Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011). - Сертификат соответствия Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011). - Гигиенический сертификат – документ, подтверждающий, что продукция, вид деятельности или технические условия соответствуют установленным гигиеническим нормам и санитарным правилам. - Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) – документ, официально разрешающий эксплуатацию оборудования заявителя на опасных производственных объектах. Допускается выдача разрешений на комплексное техническое устройство, в котором все компоненты выполняют взаимосвязанные технологические функции. - Сертификат пожарной безопасности – это документ, подтверждающий, что продукция соответствует требованиям (правилам) пожарной безопасности. - Сертификат соответствия техническому регламенту «О требованиях пожарной безопасности». - Отказное письмо – официальный документ, выданный уполномоченным органом, в котором говорится, что продукция не подлежит обязательной сертификации. - Сертификат утверждения типа средства измерения – документ Госстандарта РФ (Ростехрегулирование – Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии), удостоверяющий, что на основании положительных результатов испытаний метрологических характеристик утверждается тип средства измерения. - Документ, подтверждающий внесение измерительного средства в государственный реестр измерительных средств. - Сертификат утверждения типа средства измерения – документ удостоверяющий, что на основании положительных результатов испытаний метрологических характеристик утверждается новый тип средства измерения. - Сертификат подтверждения происхождения продукции на территории РФ – документ, однозначно свидетельствующий о стране происхождения товара и выданный органом государства-экспортера, уполномоченным в соответствии с национальным законодательством. - Фитосанитарный сертификат. - Карантинный сертификат. |
|  | Запасные части | - Поставщик предоставляет запасные изделия: - На период проведения всех видов испытаний до подписания Акта окончательной приемки ПТК ВУ АСУТП с функцией СОТИАССО, - На гарантийный срок эксплуатации. - Перечень запасных изделий и принадлежностей на Гарантийный Срок Поставщик согласовывает с Заказчиком, предварительно предоставив Заказчику рекомендации от изготовителя оборудования. Запасные изделия и принадлежности на гарантийный срок Поставщик обязан передать Заказчику, в соответствии с согласованной ведомостью ЗИП в объеме поставки оборудования ВУ АСУТП на стадии формирования окончательной Спецификации на поставляемое оборудование и ПО по форме Приложения № 6 к Техническим требованиям. - Объем ЗИП должен составлять не менее 10% от поставляемого оборудования (включая отдельные модули, коммутаторы, реле, блоки питания, контроллеры и т.д.), но не менее 1 шт. каждого наименования |

Стадия 3. Выполнение шефмонтажных и пусконаладчных работ (позиции №№ 1.6. - 1.7. Таблицы 2.2.)

Таблица 4.3. Требования к выполнению шефмонтажных и пусконаладочных работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к способам и технологиям выполнения работ |  |
|  | Общие требования к шефмонтажу | - Целью шефмонтажа является обеспечение соблюдения требований проектной и технической документации на ПТК ВУ АСУТП с функцией СОТИАССО при хранении поставляемого оборудования и выполнении монтажных работ по его установке на объекте строительства Хабаровская ТЭЦ-4, осуществляемое путем технического руководства и контроля со стороны шефперсонала Поставщика, в также при пуске и комплексном опробовании оборудования. - Шефмонтаж выполняется для квалифицированного и оперативного решения вопросов, возникающих в ходе монтажа оборудования относящихся к зоне ответственности Поставщика. |
|  | Требования к составу и срокам шефмонтажа | - Состав шефмонтажных работ определяется в соответствии с объемом работ согласно рабочей документации. - Шефмонтаж оборудования выполняется с начала монтажных работ до окончания комплексного опробования. |
|  | Обязанности шефперсонала | - Шефперсонал обязан: - Обеспечивать руководство работами по монтажу оборудования ПТК ВУ АСУТП С функцией СОТИАССО на объекте строительства Хабаровская ТЭЦ-4. - Обеспечивать устранение выявленных дефектов оборудования и его доукомплектованию недостающими или требующими замены деталями и изделиями в объеме поставки в соответствии с утвержденными проектными решениями. - Разрабатывать мероприятия по обеспечению гарантированных показателей работы оборудования, его технико-экономического уровня и несет ответственность за качество строительно-монтажных и наладочных работ на оборудовании. - В период пусконаладочных работ и приемо-сдаточных испытаний, должен вести наблюдение за работой оборудования, а при необходимости должен давать указания, являющиеся обязательными для исполнения персоналом, осуществляющим монтаж оборудования и не противоречащие правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей, правилам техники безопасности, правилам Ростехнадзора РФ. - Поставщик несет ответственность за правильность и надлежащее качество шефмонтажа в соответствии с требованиями рабочей документации. - Ответственность Поставщика за неудовлетворительное качество шефмонтажа определяется действующим законодательством и нормативными документами о материальной ответственности предприятий и организаций за выполнение заданий и обязательств. - Поставщик должен способствовать выполнению графиков монтажных и пусконаладочных работ на объекте Хабаровская ТЭЦ-4. - Поставщик должен обеспечить выполнение шефмонтажа русскоязычным шефперсоналом, либо дополнительно за свой счет обеспечить шефперсонал квалифицированными переводчиками. |
|  | Требования к организации работ/услуг |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Поставщика | Допуск персонала Поставщика для выполнения работ на объекте Хабаровская ТЭЦ-4 должен осуществляется следующим образом: - До начала выполнения работ Поставщик должен направить Заказчику списки с персональным составом работников всех категорий (руководители, специалисты и рабочие), занятых при исполнении договора, которые должны быть обучены и иметь удостоверения по проверке знаний правил охраны и безопасности труда, соответствующую группу допуска по электробезопасности с учетом должности, профессии в соответствии с нормами: - ст. 214 Трудового кодекса Российской Федерации. - действующей редакции Постановления Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда». - действующей редакции Приказа Минэнерго России от 22.09.2020 № 796 «Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации». - В дальнейшем шефперсонал должен пройти все виды необходимых инструктажей с оформлением документов в соответствии со Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (Приложение № 3 к Техническим требованиям). |
|  | Обеспечение персонала Поставщика комплектами СИЗ | - Персонал Поставщика должен быть обеспечен за счет работодателя средствами индивидуальной защиты (СИЗ). - Для обеспечения идентификации спецодежда персонала Поставщика, выполняющего работы на объекте Хабаровская ТЭЦ-4 должна иметь опознавательную символику. |
|  | Требования к выполнению пусконаладочных работ | - Пусконаладочные работы ПТК ВУ АСУТП с функцией СОТИАССО должны выполнятся в соответствии с нормами РД 34.35.414-91 «Правила организации пусконаладочных работ по АСУТП на тепловых электростанциях» по разработанным Поставщиком и утвержденным Заказчиком следующим видам программ: - Автономной и комплексной наладки. - Испытаний (предварительных и приемочных). - Опытной эксплуатации. - Сдача-приемка пусконаладочных работ и состав документации по результатам ПНР выполняются в соответствии с РД 34.35.412-88 «Правила приемки в эксплуатацию из монтажа и наладки систем управления технологическими процессами тепловых электрических станций» - Поставщик выполняет пусконаладочные работы систем в соответствие с объемами, указанными в Приложении № 1-4 к Техническим требованиям. - Поставщик выполняет испытания систем и проверку взаимодействия систем со смежными системами в соответствии с требованиями Приложения №1-4 к Техническим требованиям, ГОСТ Р 59792-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем», требований ОРЭМ утверждённые Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 №1172. - Поставщик должен выполнить доработку прикладного программного обеспечение ВУ АСУТП КТФУ и провести необходимые испытания после проведенных изменений. - В объем доработки прикладного программного обеспечение ВУ АСУТП КТФУ должно быть выполнено: - Добавлена передача от ПЛК на сервер ввода-вывода ВУ АСУТП предупредительных и аварийных порогов для аналоговых датчиков. - На операторском интерфейсе ВУ АСУТП выполнено отображение значений предупредительных и аварийных порогов для аналоговых датчиков, полученных от ПЛК. - Добавлена переда от ПЛК на сервер ввода-вывода ВУ АСУТП сигнализации о срабатывании предупредительных и аварийных порогов для аналоговых датчиков. - На операторском интерфейсе ВУ АСУТП выполнено отображение сигнализации о срабатывании предупредительных и аварийных порогов для аналоговых датчиков, полученных от ПЛК. - Выполнено архивирование сигнализации о срабатывании предупредительных и аварийных порогов для аналоговых датчиков, полученных от ПЛК. - На операторском интерфейс добавлена возможность включения и отключения аварийных порогов для аналоговых датчиков с передачей соответствующих команд в ПЛК. |
|  | Требования к персоналу поставщика/исполнителя |  |
|  | Наличие квалифицированного персонала, обладающего группами допуска по ЭБ. | После заключения договора до начала выполнения работ Поставщик должен представить Заказчику: - Заверенные копии документов о прохождении обучения и аттестации по специальности или удостоверения о повышении квалификации, удостоверения по проверке знаний требований охраны труда. - Документы, подтверждающие проверку знаний требований пожарной безопасности. |
|  | Требования к безопасности работ/услуг и охране труда |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | - Требования к безопасности являются приоритетными по отношению к другим требованиям. - Требования охраны труда и безопасности производства работ должны обеспечиваться в соответствии с действующими редакциями нормативных правовых актов, Правил безопасности, стандартов безопасности труда, технических регламентов и другими НТД, включая: - СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решение по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР»; - Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»; - Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 Об утверждении норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»; - Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |
|  | Требования к инструктажу персонала |  |
|  | Требования к объему инструктажа по эксплуатации | После завершения ПНР Поставщик должен обеспечить проведение инструктажа эксплуатационного персонала (оперативный персонал и персонал службы технологических систем управления) Хабаровской ТЭЦ-4 следующем объеме: - Устройство и использование оборудования ПТК ВУ АСУТП с функцией СОТИАССО. - Промышленные средства автоматизации, на базе которых создано оборудования ПТК ВУ АСУТП с функцией СОТИАССО. - Основные принципы построения систем автоматизации на базе программируемых контроллеров. - Структуру и основные характеристики программируемых контроллеров и их модулей. - Инструментальные средства и методы программирования контроллеров. - Состав, назначение и основные технические характеристики средств человеко-машинного интерфейса. - Программные средства построения систем автоматизации верхнего уровня. |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ выполнения договора |  |
|  | Общие требования к приемке оборудования | К приемке должны быть предъявлена ПТК ВУ АСУТП с функцией СОТИАССО, включающая: - КТС смонтированных и соединенных в соответствии с рабочими чертежами для монтажа, подготовленных к эксплуатации с аппаратурой и инструментами для обслуживания. - Эксплуатационную документацию, скорректированные исполнительные схемы, функционально-логические схемы, протоколы наладки и калибровки компонентов и систем в составе оборудования ПТК ВУ АСУТП с функцией СОТИАССО. - ПО в виде программ на машинных носителях информации и сопровождающую его программную документацию. |
|  | Виды испытаний | - В ходе приемки оборудования ПТК ВУ АСУТП с функцией СОТИАССО предусматривается следующий перечень испытаний: - Предварительные испытания: - Автономная наладка; - Комплексные испытания - Опытная эксплуатация. - Приемочные испытания. - Все испытания, указанные в п. 6.2.1. выполняются в соответствии с разработанными Поставщиком и утвержденными Заказчиком программами и завершаются составлением протоколов испытаний. - Программы испытаний оборудования ПТК ВУ АСУТП с функцией СОТИАССО должны предусматривать проведение испытаний в нормальных условиях и при типовых нарушениях (ошибки персонала, отказ отдельных устройств, нарушение электропитания) и дополнительно содержать сведения о показателях работоспособности системы, подтверждаемых испытаниями. - Предварительные испытания, опытная эксплуатация, приемочные испытания ПТК ВУ АСУТП с функцией СОТИАССО проводятся непосредственно на объекте строительства Хабаровская ТЭЦ-4. В актах о проведении этих испытаний отдельно фиксируются результаты испытаний. |
|  | Наладочные испытания | - Наладочные испытания оборудования ПТК ВУ АСУТП с функцией СОТИАССО проводятся на объекте строительства Хабаровская ТЭЦ-4 одновременно с вводом в действие основного оборудования. - Целью испытаний является наладка аппаратных и программных средств в рабочих условиях и приведение их характеристик в соответствие с реальными свойствами объекта управления. - Наладочные испытания оборудования ПТК ВУ АСУТП с функцией СОТИАССО проводятся в соответствии с утвержденной Заказчиком «Программой наладочных испытаний» и оформлением протокола испытаний. - По результатам наладочных испытаний оформляются: - Акт об окончании наладочных испытаний. - Протоколы проведения наладочных испытаний. |
|  | Предварительные испытания | - Предварительные испытания проводятся для определения работоспособности ПТК ВУ АСУТП с функцией СОТИАССО Хабаровская ТЭЦ-4 и решения вопроса о возможности приемки системы в опытную эксплуатацию. - Предварительные испытания оборудования ПТК ВУ АСУТП с функцией СОТИАССО проводятся в соответствии с утвержденной Заказчиком «Программой предварительных испытаний» и завершаются оформлением протокола испытаний. - Испытания организуются Заказчиком и проводятся совместно Поставщиком на действующем оборудовании. - По результатам предварительных испытаний составляется заключение о возможности приемки оборудования ПТК ВУ АСУТП с функцией СОТИАССО в опытную эксплуатацию, а также перечень необходимых доработок со сроками их выполнения. - Все необходимые доработки ПТК ВУ АСУТП с функцией СОТИАССО, выявленные в ходе предварительных испытаний должны быть устранены Поставщиком за счет собственных средств в указанные в перечне сроки. |
|  | Опытная, промышленная эксплуатация | - Опытная эксплуатация проводится Заказчиком для проверки правильности функционирования оборудования ПТК ВУ АСУТП с функцией СОТИАССО Хабаровской ТЭЦ-4 на действующем оборудовании. - Продолжительность опытной эксплуатации не менее 1 месяца, но не более 6 месяцев. - По результатам опытной эксплуатации составляется Акт о завершении работ по проверке оборудования ПТК ВУ АСУТП с функцией СОТИАССО в режиме опытной эксплуатации. - Все недостатки оборудования ПТК ВУ АСУТП с функцией СОТИАССО, выявленные в ходе опытной эксплуатации должны быть устранены Поставщиком за счет собственных средств. - По результатам опытной эксплуатации и устранению замечаний на оборудование ПТК ВУ АСУТП с функцией СОТИАССО, составляется Акт о вводе оборудования в промышленную эксплуатацию. |
|  | Приемочные испытания | - Приемочные испытания ПТК ВУ АСУТП с функцией СОТИАССО Хабаровской ТЭЦ-4 в эксплуатацию проводятся для определения возможности ввода системы в работу и соответствия ее характеристик требованиям технического задания. - Приёмка оборудования ПТК ВУ АСУТП с функцией СОТИАССО Хабаровской ТЭЦ-4 в эксплуатацию осуществляется Специализированной приёмочной комиссией (СПК) с целью подтверждения готовности ввода в эксплуатацию. - Приемочные испытания оборудования ПТК ВУ АСУТП с функцией СОТИАССО проводятся в соответствии с утвержденной Заказчиком «Программой приемочных испытаний» и завершаются оформлением протокола испытаний. - Все недостатки оборудования ПТК ВУ АСУТП с функцией СОТИАССО, выявленные в ходе приемочных испытаний должны быть устранены Поставщиком за счет собственных средств. |
|  | Устранение замечаний и недостатков | - В случае выявления недостатков оборудования ПТК ВУ АСУТП с функцией СОТИАССО, связанных с решениями ТРП, качеством монтажа оборудования, ШМР или ПНР во время выполнения работ и гарантийного срока, составляется Акт по форме ОС-16 (Документ о выявленных дефектах). - В обязанности Поставщика за счет собственных средств входит устранение выявленных недостатков в срок, установленный Актом по форме ОС-16 и с последующим повторным проведением предварительных комплексных испытаний в необходимом объеме. |
|  | Требования к оформлению документации |  |
|  | Документы, передаваемые Заказчику по результатам выполненных работ | - Поставщик обязан одновременно с передачей актов приемки выполненных работ передать Заказчику Отчет о выполненных работах, включая: - Исполнительную документацию. - Протоколы испытаний. - Отчет о выполненных работах. - Вся техническая документация, включая чертежи, схемы, а также применяемое ПО выполняется на русском языке. - Документации должна быть передана Заказчику для утверждения в следующих видах: - В бумажном виде – в количестве 3 (трех) экземпляров. - В электронном виде – в количестве 2 (Двух) экземпляров на носителях электронной информации (CD) в форматах, поддерживаемых российской операционной системой «Alter OS» и офисным пакетом «Alter Office», а именно: №№; Вид документации; Форматы файлоа. Чертежи; *.dwg, *.pdf. Текстовые документы; *.doc, *.docх, *.txt, *.odt, *.xodt, *.pdf. Презентационные материалы; *.pptx, *.ppsx, *.potm, *.potm, *.pptm. Исходные данные об оборудования в границах поставки; с кодами KKS. |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика /исполнителя документации |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | - Работы должны выполняться в соответствии с действующей редакцией следующих НТД: - Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». - Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи». - Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». - Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». - СТО 70238424.27.100.010-2011 Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) ТЭС. Условия создания. Нормы и требования. - ГОСТ 34.201-2020 Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем. - ГОСТ Р 21.101-2020 Национальный стандарт российской федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. - ГОСТ Р ГОСТ 34.602-2020 Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. Правилами технической эксплуатации электрических станцией и сетей Российской Федерации, утвержденными приказом Минтранса России от 19.06.203 № 229. - Правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденными приказом Минтруда России от 28.10.2020 № 753н. - Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго Российской Федерации от 19.06.2003 № 229). - Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». - В случае если какой-либо из указанных в Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был заменен/отменен в процессе проведения закупки и/или в период исполнения договора в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие. |
|  | Требования к ответственности, гарантиям и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Гарантийный срок на результат работ | Гарантийный срок на результат работ должен составлять 36 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию. |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник должен предоставить Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке).

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой.

  - В рамках исполнения договора разработка сметной документации осуществляется в соответствии с Требованиями к оформлению и составлению сметной документации (Приложения №№ 7, 8 к Техническим требованиям).

  - При поставке оборудования (материалов) комплектом в Спецификации необходимо разбить его состав на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и указать стоимость за каждую номенклатурную единицу.

  - В случае если стоимость по смете, разработанной Поставщиком, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Поставщику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

  - В случае если стоимость по смете составленной Поставщиком, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения до стоимости, указанной в коммерческом предложении.

  - Единичные расценки (цена за единицу продукции по каждой позиции товара) должны включать в себя расходы на транспортировку товара до места поставки, погрузку, разгрузку, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины, и прочие затраты, и расходы Поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренные договором.

- Приложения

(Каждое приложение доступно к открытию путем двойного клика по значку, содержащему ссылку)

| №№ | Ссылки на документ | Наименование документа |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. Хабаровская ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой. Этап 3. Технические требования на проектирование, изготовление, поставку, шефмонтаж, пуско-наладку и сдачу в промышленную эксплуатацию АСУ ЭТО и СОТИАССО |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. Хабаровская ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой. Автоматизированная система управления тепломеханическим оборудованием. Технические требования на проектирование, изготовление, поставку, шефмонтаж, пусконаладку и сдачу в промышленную эксплуатацию |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. Хабаровская ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой. Этап 2. Основная площадка. Комплекс теплофикационной установки. АСУ ЭТО. Рабочая документация |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. Хабаровская ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой. Этап 2. Основная площадка. Комплекс теплофикационной установки. Перечень входных и выходных сигналов ПТК АСУ ЭТО. Рабочая документация |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 5. Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» с Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро» |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 6. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ГРУППЫ РУСГИДРО |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 7. ПРИКАЗ ПАО «РУСГИДРО» ОТ 10.12.2024 № 850 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО АСУТП ТМО, АСУТП ЭТО, ВУ АСУТП ТЭС» |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 8. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБ+ПО |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 9. Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных работ |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 10. Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению |

ПО Oracle Primavera (либо аналог по согласованию с Заказчиком)