Приложение №2

к Техническим требованиям

Таблица 1. Перечень материалов для оказания услуг

| № | Наименование работ, оборудования | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2A18025C012, Вентилятор VENT 12VDC 80x80x25 | 2 |
| 2 | 2A11715A220, Вентилятор FAN 220Vac 172x150 | 4 |
| 3 | 2A13092A220-KIT, Вентилятор Kit Fan UPPER ZONE Mas 60/80kVA | 1 |
| 4 | 2A1414FC024, Вентилятор Fan 24Vdc - 8m3/h - 40x40x10 | 1 |
| 5 | S06972101, Плата DC Capacitors - MAS 60/80 | 2 |
| 6 | A14314C024, Вентилятор FAN 24Vdc - 140m3/h - 119x119x32 | 8 |
| 7 | 2A18025C024, Вентилятор FAN 24Vdc - 66m3/H - 80x80x25 | 4 |
| 8 | S07030201, Плата DC Capacitors - MAS GP 10÷20 | 4 |
| 9 | 344DSC0052, Конденсатор POLYP. 50µ/400 V - D60 - FASTON | 3 |
| 10 | S07027302, Плата Power IGBT - MAS GP 30÷40 (Power components included) | 1 |
| 11 | 26306A050, Предохранитель FUSE UR 50 A - BS88/64 | 1 |
| 12 | Аккумуляторная батарея BPS 26-12 | 80 |
| 13 | Аккумуляторная батарея HRL 9-12XP | 80 |

Таблица 3 Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

| № п/п | № позиции Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | Требования заказчика * |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Место поставки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Позиция 1 | 2A18025C012, Вентилятор VENT 12VDC 80x80x25 | Вентилятор осевой, 2 pin Размеры: 80 x 80 х 25мм Номинальное напряжение: 12 В пост. тока. Ток: 0,44 А Мощность: 4,08Вт Совместимость с SOCOMEC Masterys BC 60KVA | АО «ДРСК ПЭС», Приморский край, г. Владивосток, ул. Командорская 13 а |
| 2. | Позиция 2 | 2A11715A220, Вентилятор FAN 220Vac 172x150 | Вентилятор осевой, Размеры: 172 х 150 х 38мм Напряжение: 220В перем. тока, 50/60Гц Мощность: 35Вт Совместимость с SOCOMEC Masterys BC 60KVA | АО «ДРСК ПЭС», Приморский край, г. Владивосток, ул. Командорская 13 а |
| 3. | Позиция 3 | 2A13092A220-KIT, Вентилятор Kit Fan UPPER ZONE Mas 60/80kVA | Вентилятор осевой, 2 pin? номинальное напряжение: 220В перем. тока, размеры: 92 х 92 х 25мм производительность 49 м3/ч, Мощность: 14Вт Совместимость с SOCOMEC Masterys BC 60KVA | АО «ДРСК ПЭС», Приморский край, г. Владивосток, ул. Командорская 13 а |
| 4. | Позиция 4 | 2A1414FC024, Вентилятор Fan 24Vdc - 8m3/h - 40x40x10 | Вентилятор осевой, 2 pin Размеры: 40 x 40 х 10мм Номинальное напряжение: 24В постоянного тока. Ток: 33мА Производительность 8 м3/час Шум 22,1 дБА Мощность: 0,8Вт Совместимость с SOCOMEC DELPHYS GP2.0 160KVA | АО «ДРСК ПЭС», Приморский край, г. Владивосток, ул. Командорская 13 а |
| 5. | Позиция 5 | S06972101, Плата DC Capacitors - MAS 60/80 | Плата постоянно тока для ИБП Masterys 60-80кВА. Съемная электронная плата на текстолитовой плате зеленого цвета с конденсаторами постоянного тока. Кол-во конденсаторов на плате: 12шт. электролитических конденсаторов постоянного тока емкостью 1500 мФ, напряжение 420 В. Вес 2,3 кг, Размеры: 300х400х220 мм Напряжение 400 Vdc Совместимость с SOCOMEC Masterys BC 60KVA | АО «ДРСК ПЭС», Приморский край, г. Владивосток, ул. Командорская 13 а |
| 6. | Позиция 6 | 2A14314C024, Вентилятор FAN 24 – Vdc – 140m3/h -119x119x32 | Вентилятор осевой, 2 pin Размеры: 119 x 119 х 32мм Номинальное напряжение: 24В постоянного тока. Ток: 0,26А Мощность: 4,08Вт Совместимость с SOCOMEC Masterys BC 15KVA | АО «ДРСК ПЭС», Приморский край, г. Владивосток, ул. Командорская 13 а |
| 7. | Позиция 7 | 2A18025C024, Вентилятор FAN 24Vdc - 66m3/H - 80x80x25 | Вентилятор осевой, 2 pin Размеры: 80 x 80 х 25мм Номинальное напряжение: 24В постоянного тока. Ток: 0,15А Мощность: 2,88Вт Совместимость с SOCOMEC Masterys BC 15KVA | АО «ДРСК ПЭС», Приморский край, г. Владивосток, ул. Командорская 13 а |
| 8. | Позиция 8 | S07030201, Плата DC Capacitors - MAS GP 10÷20 | Плата постоянно тока для ИБП Masterys 10-20кВА. Съемная электронная плата на текстолитовой основе зеленого цвета с смонтированными на ней конденсаторами постоянного тока – 6шт емкостью 2200мФ. Вес 2 кг, Размеры: 370х105х110мм. Напряжение 400 Vdc Совместимость с SOCOMEC DELPHYS GP2.0 160KVA | АО «ДРСК ПЭС», Приморский край, г. Владивосток, ул. Командорская 13 а |
| 9. | Позиция 9 | 344DSC0052, Конденсатор POLYP. 50µ/400 V - D60 - FASTON | Конденсатор переменного тока, Ёмкость 50 мФ. Диаметр – 60мм Напряжение 400 В. Рабочая частота 50Гц Реактивная мощность 0,83кВАр Диаметр – 60мм Совместимость с SOCOMEC DELPHYS GP2.0 160KVA | АО «ДРСК ПЭС», Приморский край, г. Владивосток, ул. Командорская 13 а |
| 10. | Позиция 10 | S07027302, Плата Power IGBT - MAS GP 30÷40 (Power components included) | Модуль IGBT-транзистора для ИБП Masterys GP 30-40кВА. Съемный модуль на текстолитовой плате зеленого цвета с электронными компонентами. Вес 0,8 кг, Размеры: 150х105х100мм, Напряжение: 400B. Совместимость с SOCOMEC DELPHYS 30KVA | АО «ДРСК ПЭС», Приморский край, г. Владивосток, ул. Командорская 13 а |
| 11. | Позиция 11 | 26306A050, Предохранитель FUSE UR 50 A - BS88/64 | Предохранитель Рабочее напряжение 690В, максимальный рабочий ток 50А, внешние габариты 75х13мм. Совместимость с SOCOMEC DELPHYS BC 60KVA | АО «ДРСК ПЭС», Приморский край, г. Владивосток, ул. Командорская 13 а |
| 12. | Позиция 12 | Аккумуляторная батарея BPS 26-12 | Вентилятор осевой, 2 pin Размеры: 119 x 119 х 32мм Номинальное напряжение: 24В постоянного тока. Ток: 0,26А Мощность: 4,08Вт Совместимость с SOCOMEC DELPHYS GP2.0 160KVAГерметизированные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи, технология AGM; Ёмкость: 26 Ач; Напряжение: 12 В; Тип клеммы: l1 / M5; Длина: 175 мм; Ширина: 166 мм; Общая высота: 125 мм. Вес: 9,4 кг; Внутреннее сопротивление: ≤11 мОм; Срок службы: 12 лет. | АО «ДРСК ПЭС», Приморский край, г. Владивосток, ул. Командорская 13 а |
| 13. | Позиция 13 | Аккумуляторная батарея HRL 9-12XP | Конденсатор по постоянному току. Ёмкость конденсатора 1 мкФ ± 5% Напряжение постоянного тока VR: 850В± 5% (DC) Температура использования -40º С … 85 º С Совместимость с SOCOMEC DELPHYS GP2.0 160KVAГерметизированные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи, технология AGM; Емкость: 9 Ач; Напряжение: 12В; Тип клеммы: T2; Длина: 151мм; Ширина: 65мм; Общая высота: 100мм; Вес: 2,75кг; Внутреннее сопротивление: ≤17мОм; Десятиминутный разряд постоянной мощностью, при глубине разряда до 1,70 В/ элемент– 285 Вт. Срок службы: 12 лет. | АО «ДРСК ПЭС», Приморский край, г. Владивосток, ул. Командорская 13 а |