Технические требования на оказание услуг

ОКПД2 33.14.1 Оказание услуг по техническому обслуживанию источников бесперебойного питания с использованием специализированного программного обеспечения для нужд ПУ Владивосток

Лот № 0019-ТО ДОХ-2026-Гидрорем_Зейск_фил

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель оказания услуг:	4

1.4. Существующее положение	4

1.5. Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.6. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	5

1.7. Требования к видам и объему услуг	5

1.8. Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	5

1.9. Требования к срокам оказания услуг	6

1.10. Таблица 3. Требования по срокам оказания услуг	6

Требования к качеству услуг	8

1.11. Таблица 4. Требования к качеству услуг	8

2. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	13

2.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.	13

2.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.	13

3. Приложения	13

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ДВФУ | Дальневосточный Федеральный Университет |
| --- | --- |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| СТО | Стандарт организации |
| ТТ | Технические требования |
| ТО | Техническое обслуживание |
| ИБП | Источник бесперебойно питания |
| Субподрядчик | Привлекаемая организация исполнителем по согласованию с заказчиком |
| ЗИП | Запасные части и комплектующие |
| ПЭС | Приморские электрические сети |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 33.14.1 Оказание услуг по техническому обслуживанию источников бесперебойного питания с использованием специализированного программного обеспечения для нужд ПУ Владивосток.

  - Цель оказания услуг:

Целью является поддержание основных технических параметров источников бесперебойного питания производства Socomec и Преора филиала АО «ДРСК» - «Приморские электрические сети» на уровне, соответствующем требованиям НТД.

  - Существующее положение

Оказание услуг по обслуживанию источников бесперебойного питания с использованием специализированного программного обеспечения, выполняются на основании договора № 26-530 от 17.04.2026. «Оказание услуг по техническому обслуживанию ИБП в рамках проведения ВЭФ 2026 г.», сторонами которого являются филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» и АО «Гидроремонт-ВКК»

  - Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ДВФУ | АО «ДРСК ПЭС» ​Приморский край, Владивостокский городской округ, пос. Русский, Посёлок Аякс, 10 корпус S | Socomec Masterys GP4 120КВА — 2 шт. Socomec Masterys GP2 80КВА — 1 шт. Socomec Masterys GP4 60КВА— 1 шт. | Эксплуатирующая организация АО ДРСК ПЭС |
|  | ДВФУ | АО «ДРСК ПЭС» ​Приморский край, Владивостокский городской округ, пос. Русский, Посёлок Аякс, 10 корпус E | Socomec Masterys BC 30КВА — 1 шт. | Эксплуатирующая организация АО ДРСК ПЭС |
|  | ДВФУ | АО «ДРСК ПЭС» ​Приморский край, Владивостокский городской округ, пос. Русский, Посёлок Аякс, 10 корпус D | Socomec Delphys BC 160КВА — 1 шт. | Эксплуатирующая организация АО ДРСК ПЭС |
|  | ПЭС | АО «ДРСК ПЭС» ​Приморский край, Владивостокский городской округ, Стрелковая 19 | Socomec Masterys GP4 80КВА — 1 шт. Socomec Masterys BC 60КВА— 2 шт. Socomec Masterys BC 15КВА — 5 шт. Socomec Masterys BC+ 10КВА — 1 шт. ПРЕОРА UPS 30КВА — 1 шт. | Эксплуатирующая организация АО ДРСК ПЭС |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Оказание услуг по техническому обслуживанию ИБП с использованием специализированного Программного обеспечения для АО ДРСК ПЭС выполняются непосредственно в помещениях ДВФУ в соответствии с приложением №1 к настоящим техническим требованиям.

  - Требования к видам и объему услуг

  - Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Оказание услуг по техническому обслуживанию источников бесперебойного питания с использованием специализированного программного обеспечения: - Проверка основных режимов работы ИБП (нормальный режим; имитация пропадания входного напряжения (проверка режима работы от батарей); работа в режиме статического байпаса; работа в режиме ручного байпаса); - Контроль затяжки болтовых соединений отходящих и приходящих линий на ИБП, в т.ч. от выключателей/переключателей шкафов аккумуляторных батарей и борнов с перемычками аккумуляторных батарей; - Диагностирование кодов неисправности ИБП и устранение причин их возникновения при возможности (без замены элементов); - Проверка работы системы сигнализации и мониторинга; - Измерение входных и выходных параметров ИБП; - Сравнение результатов измерений с индикацией,выдаваемой дисплеем ИБП и другими системами мониторинга; - Калибровка параметров, измеряемых ИБП (при необходимости); - Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию, в объеме и по срокам регламентирующими заводами производителями ИБП (без замены элементов); - Диагностирование кодов неисправности ИБП и устранение причин их возникновения при возможности (без замены элементов); - Формирование и согласование с Заказчиком дефектной ведомости и объема поставки оборудования и запасных частей, инструментов и принадлежностей (далее – ЗИП) для устранения выявленных неисправностей и регламентной замены элементов; - Приобретение запасных комплектующих, необходимых для аварийно-восстановительных работ, перечень комплектующих согласовать Заказчиком; - Оформление протокола (акта) проведения сервисного Обслуживания - Составление отчета для Заказчика о выполненных работах с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации. -Регламентная замена узлов и элементов ИБП указанных в приложении. Перечень заменяемых элементов и ИБП Материалы поставляет Исполнитель согласно Приложения №2; - Ремонт (замена) ИБП Socomec MASTERYS BC, 15 кВА — 2 шт. (с/н: P252446001, с/н: P254450001) - Доукомплектование ИБП Socomec MASTERYS BC, 15 кВА аккумуляторными батареями (80 шт. типа HRL 9/7-12); - Установка комплекта аккумуляторных батарей на ИБП Socomec MASTERYS BC, 30 кВА (80 шт. типа BPS 26-12). | Услуга | 1 шт |

  - Требования к срокам оказания услуг

  - Таблица 3. Требования по срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Оказание услуг по техническому обслуживанию источников бесперебойного питания с использованием специализированного программного обеспечения: - Проверка основных режимов работы ИБП (нормальный режим; имитация пропадания входного напряжения (проверка режима работы от батарей); работа в режиме статического байпаса; работа в режиме ручного байпаса); - Контроль затяжки болтовых соединений отходящих и приходящих линий на ИБП, в т.ч. от выключателей/переключателей шкафов аккумуляторных батарей и борнов с перемычками аккумуляторных батарей; - Диагностирование кодов неисправности ИБП и устранение причин их возникновения при возможности (без замены элементов); - Проверка работы системы сигнализации и мониторинга; - Измерение входных и выходных параметров ИБП; - Сравнение результатов измерений с индикацией,выдаваемой дисплеем ИБП и другими системами мониторинга; - Калибровка параметров, измеряемых ИБП (при необходимости); - Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию, в объеме и по срокам регламентирующими заводами производителями ИБП (без замены элементов); - Диагностирование кодов неисправности ИБП и устранение причин их возникновения при возможности (без замены элементов); - Формирование и согласование с Заказчиком дефектной ведомости и объема поставки оборудования и запасных частей, инструментов и принадлежностей (далее – ЗИП) для устранения выявленных неисправностей и регламентной замены элементов; - Приобретение запасных комплектующих, необходимых для аварийно-восстановительных работ, перечень комплектующих согласовать Заказчиком; - Оформление протокола (акта) проведения сервисного Обслуживания - Составление отчета для Заказчика о выполненных работах с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации. -Регламентная замена узлов и элементов ИБП указанных в приложении. Перечень заменяемых элементов и ИБП Материалы поставляет Исполнитель согласно Приложения №2; - Ремонт (замена) ИБП Socomec MASTERYS BC, 15 кВА — 2 шт. (с/н: P252446001, с/н: P254450001) - Доукомплектование ИБП Socomec MASTERYS BC, 15 кВА аккумуляторными батареями (80 шт. типа HRL 9/7-12); - Установка комплекта аккумуляторных батарей на ИБП Socomec MASTERYS BC, 30 кВА (80 шт. типа BPS 26-12). | С даты заключения договора | Не позднее 25.08.2026 г. |

Требования к качеству услуг

  - Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |  |  |  |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |  |  |  |
|  | Услуги оказываются в соответствии с перечнем (таблица 2) |  | Согласие с требованиям |  |  |
|  | Для обеспечения безопасного выполнения работ исполнителя обязан руководствоваться требованиями НТД; -СТО РусГидро 02.01.62-2021. Гидроэлектростанции. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования; - Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" - Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 833н "Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования"; - Приказ №782н от 16 ноября 2020 г. «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»; - Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. №835н. «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 "О противопожарном режиме" - Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 мая 2012 г. N 477н "Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи" - Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды», - Федеральный закон № 96-ФЗ от 04.05.1999 г. «Об охране атмосферного воздуха», - Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». |  | Согласие с требованиям |  |  |
|  | Требования способам оказания услуг |  |  |  |  |
|  | За 5 дней до начала оказания услуг исполнитель предоставляет заказчику приказ о предоставлении прав своему персоналу согласно: - Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" |  | Согласие с требованиям |  |  |
|  | Для организации пропускного режима на объекты исполнитель предоставляет список сотрудников необходимых для оказания услуг. |  | Согласие с требованиям |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |  |  |  |
|  | Все инструменты и приспособления, необходимые для оказания услуг, включая средства индивидуальной защиты, приобретаются исполнителем самостоятельно за счет собственных средств, должны быть проверены, испытаны и быть годными к использованию в соответствии с: - Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. №835н. «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»; Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н. « Об утверждении Межотраслевых Правил обеспечения работника специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты.» |  | Согласие с требованиям |  |  |
|  | Исполнитель своими силами и за свой счёт обеспечивает закупку, приемку, транспортировку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов, несет ответственность за их сохранность. |  | Согласие с требованиям |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |  |  |  |
|  | Исполнитель сам определяет количественный состав бригады, необходимый для выполнения всего комплекса работ. В состав бригады должен включать руководителя работ с группой по электробезопасности не ниже III; производителя работ с группой по электробезопасности не ниже III; Члены бригады работ с группой по электробезопасности не ниже II; До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения Исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (работ на высоте, работ с электро - и пневмоинструментом); а также удостоверение на право проведения работ на высоте и в Ограничено Замкнутых Пространствах) (возможно совмещение специальностей) |  | Согласие с требованиям |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  |  |
|  | Исполнитель должен: - соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности; 2. направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. 3. перед началом работ пройти вводный и первичный инструктаж в службе охране труда заказчика, а так же пройти оценку знаний на соответствие предоставленных прав. |  | Согласие с требованиям |  |  |
|  | Требования к результату услуг |  |  |  |  |
|  | Общие требования к результату услуг |  |  |  |  |
|  | Оказание услуг должны соответствовать требованиям изложенным в приложениях к ТТ |  | Согласие с требованиям |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате оказания услуг, включая гарантируемые показатели |  | -//- | -//- | -//- |
|  | поддержание основных технических параметров ИБП ПЭС филиала АО «ДРСК» на уровне, соответствующем требованиям НТД. |  | Согласие с требованиям |  |  |
|  | Требования к порядку приемки оказанных услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Работы принимаются комиссией, состав которой определяет Заказчик. |  | Согласие с требованиям |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | По результатам работы комиссии составляется соответствующий акт с приложением документов согласно Приложению № 4 ТТ |  | Согласие с требованиям |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям Исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | В течение всего периода оказания услуг по техническому обслуживанию ИБП (не менее 12 мес). |  |  |  |  |
|  | В случае повреждения Исполнителем имущества Заказчика в ходе выполнения услуг, не являющегося результатом выполнения услуг по Договору, Исполнитель обязуется устранить возникшие повреждения за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки, но не позднее 15 календарных дней с даты подписания Сторонами Акта. |  | Согласие с требованиям |  |  |
|  | Требования к Исполнителю (и его субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций Исполнитель обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ |  |  |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

2.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

2.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

- Приложения

Приложение №1: Перечень объектов воздействия.

Приложение №2: Перечень материалов поставляемый исполнителем

Приложение №3: Временное положение (о допуске персонала). в эл.виде в формате *pdf.

Приложение №4: Перечень отчётной документации, передаваемый Исполнителем.