ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по проверке технического состояния(освидетельствование), ремонту и перезарядке (заправке) модуля пожаротушения газового (МПГ).

1.Наименование объекта закупки: Услуги по проверке технического состояния (освидетельствование), ремонту модулей пожаротушения газовых (МПГ).
МПГ предназначены для длительного хранения и выпуска газовых огнетушащих составов, используются в установках газового пожаротушения в помещении серверной здания АБК СП «Северные электрически сети» филиала «Хабаровские электрические сети» АО «ДРСК».

2 Характеристика МПГ:
№п/п	Наименование показателя, технического, / функционального параметра, ед.изм. показателя	Описание, значение
1	Модуль пожаротушения газовый (МПА -NVC1230-(25-52-50)), шт	1
2	Рабочее давление, бар	2,9
3	Вместимость баллона, л	52
4	Диаметр запорно-пускового устройства (ЗПУ), мм	50
5	Тип газового огнетушащего состава (ГОС)	ФК-5-1-12
6	Максимальный коэффициент заполнения, кг/л	1,15
7	Тип ЗПУ модуля	Элетропривод (соленойд)
8	Исполнение конструкции ЗПУ	На одно направление выпуска ГОС
9	Тип баллона модуля	БП-52-50
10	Положение модуля при эксплуатации	Вертикальное

3 Наименование, объем, характеристики услуги:
№п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1	Эвакуация 1 кг ГОТВ из модуля ГПТ	кг	49
2	Разборка модуля	шт	1
3	Профилактический ремонт ЗПУ, контроль работоспособности и герметичности	шт	1
4	Техническое освидетельствование Баллона модуля ГПТ, очистка и сушка	шт	1
5	Восстановление лакокрасочного покрытия Модуля ГПТ	шт	1
6	Замена (поверка) манометра	шт	1
7	Сборка Модуля ГПТ	шт	1
8	Заправка 1 кг ГОТВ в Модуль ГПТ	кг	49
9	Демонтаж/монтаж модулей	услуга	1
10	Транспортная услуга	услуга	1

3.1. Исполнитель самостоятельно, своими силами и за свой счет забирает МПГ от Заказчика с оформлением Акт приема-передачи МПГ, осуществляет проверку технического состояния, заправку МПГ, переборку ЗПУ (материал Исполнителя) на своей территории и возвращает МПГ Заказчику.
Адрес забора/доставки МПГ:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул.Аллея Труда, д.16 а (здание СП «Северные электрические сети» филиал «Хабаровские электрические сети»).
Исполнитель осуществляет транспортировку МПГ своими силами специальным транспортом, в специальных конструкциях для перевозки баллонов, с соблюдением всех предусмотренных для этого требований безопасности.
3.3. Сроки оказания услуги: услуг: в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня, следующего за днем подписания Договора.
3.4. Услуги должны быть оказаны с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
3.5. Комплектующие, запасные части и материалы, которые могут понадобиться для оказания услуг, в том числе для ремонта модулей и ЗПУ, Исполнитель приобретает за свой счёт. Стоимость новых ЗПУ для замены входит в стоимость Договора.
Качество материалов и комплектующих, используемых при оказании услуг, должно соответствовать установленным стандартам и техническим регламентам. Материалы и комплектующие должны иметь необходимые сертификаты или иные документы, удостоверяющие их качество.
4 Требования к оказанию услуг
4.1. Выполнение освидетельствования производится после слива газового огнетушащего состава (ГОС), разборки модуля на составные части (баллон, запорно-пусковое устройство (ЗПУ)). Каждая из составных частей проходит освидетельствование отдельно.
4.2. Для баллона процесс освидетельствования проводится согласно требованиям документа «Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» (далее – ФНП) с учетом дополнительных требований завода-изготовителя баллона, изложенных в инструкции. По результатам освидетельствования выполняется клеймение баллона.
4.3. В составе ЗПУ при освидетельствовании должна быть произведена замена гайки с предохранительной мембраной. В случае если ЗПУ не прошло проверку на герметичность, должен быть заменен корпус ЗПУ в сборе.
4.4.Для замены изделий с ограниченным сроком службы, указанные в п. 4.3, должны быть закуплены оригинальные изделия, предлагаемые производителем. Заказчик имеет право запросить у Исполнителя паспорт на изделия Гайка с предохранительной мембраной или этикетку к корпусу ЗПУ в сборе с печатью приемки ОТК предприятия-изготовителя.
4.5. После выполнения освидетельствования баллона и ЗПУ выполняется сборка модуля и далее зарядка его газовым огнетушащим веществом (ГОТВ) соответствующей марки и в необходимом количестве. Заказчик имеет право запросить у Исполнителя декларацию соответствия на заправленный ГОТВ (требования пункта 5, статьи 146, Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"). Исполнитель в свою очередь, обязан предоставить данную декларацию.
4.6. По результатам выполнения работ (освидетельствованию), ремонту и перезарядке (заправке) модулей Исполнитель на основании требований
ГОСТ Р53281-2009 «Установки газового пожаротушения автоматические. Модули и батареи», ФНП и руководства по эксплуатации заполняет разделы паспорта на модуль:
	-раздел о выполнении освидетельствования.
	-раздел о выполнении заряда.
Заполнение разделов паспорта сопровождается печатью ОТК организации, выполняющей указанные операции.
В случае отсутствия оригинала паспорта на модуль необходимо запросить у предприятия-изготовителя дубликат паспорта.
5 Требования к Исполнителю:
5.1. Наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной Министерством РФ по делам ГОЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий с разрешенным видом работ: монтаж, ТО и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
5.2. Исполнитель должен иметь финансовые, материально - технические, производственные, трудовые возможности для выполнения условий Договора. Обладать гражданской правоспособностью для заключения и исполнения Договора. Лица должны иметь квалификацию и допуск согласно правилам и нормам, действующим на территории Российской Федерации.
5.3. Исполнитель обязан оказывать услуги без нарушения функционального назначения зданий:
-без отселения, нарушения графика и ритма работы сотрудников. В случае повреждения смонтированного оборудования, Исполнитель обязан восстановить повреждения собственными средствами и силами.
5.4. Исполнитель несёт полную, включая материальную, ответственность за соблюдение своими работниками правил техники безопасности, пожарной безопасности, внутриобъектового и пропускного режимов, действующих у Заказчика.
6 Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества.
Гарантия на оказанные услуги не менее 12 месяцев с момента подписания сторонами акта оказанных услуг.
Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что указанные недостатки (дефекты), произошли вследствие внешних причин или неправильных действий со стороны Заказчика.
При обнаружении в период гарантийного срока недостатков (дефектов) Исполнитель обязан устранить их за свой счет в течение 15 календарных дней с момента получения от Заказчика акта с перечнем выявленных недостатков (дефектов). Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков (дефектов).
7 Состав документации по результатам оказания услуги.
Перечень документации предъявляемой по окончании оказания услуги включает:
7.1. Акт сдачи-приемки оказанных услуг;
7.2. Счет;
7.3. Счет-фактуру (при наличии);
7.4. Акт приема-передачи МПГ;
7.5. Документацию по результатам технического освидетельствования, ремонта, перезарядки МПГ, предусмотренную действующим законодательством (акты освидетельствования, паспорта и другие документы).
7.6. Сертификаты на используемые материалы.