Руководитель отдела безопасности

УФПС по Ульяновской области

_____________ В.В. Ярошевич

«___»_________ 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту комплекса технических систем безопасности на объектах почтовой связи  УФПС Ульяновской области АО «Почта России»

Ульяновск

2026 г.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Термин/ Сокращение | Расшифровка термина/ сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | БКИ | Блок контроля индикации |
| 2. | БСОП | Беспроводная система обнаружения пожара |
| 3. | ГГВ | Громкоговоритель |
| 4. | ГОСТ | Государственный стандарт, который устанавливает требования государства к качеству товаров, работ и услуг |
| 5. | ДД | Датчик движения |
| 6. | ДМ | Датчик магнитоконтактный |
| 7. | ДРС | Датчик разбития стекла |
| 8. | ДИП | Дымовой извещатель пожарный оптико-электрический |
| 9. | ИО | Извещатель охранный |
| 10. | ИП | Извещатель пожарный |
| 11. | ИПР | Извещатель пожарный ручной |
| 12. | ОПОП | Оповещатель охранно-пожарный |
| 13. | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
| 14. | ИБП | Источник бесперебойного питания |
| 15. | ИПД | Извещатель пожарный дымовой |
| 16. | ИПР | Извещатель пожарный ручной |
| 17. | ИПТ | Извещатель пожарный тепловой |
| 18. | ИРП | Извещатель ручной пожарный |
| 19. | Исполнитель | Физическое или юридическое лицо, оказывающее Услуги по договору, заключаемому с Заказчиком |
| 20. | КД | Система контроля доступа (количество рубежей) |
| 21. | КТС | Кнопка тревожной сигнализации |
| 22. | КТСБ | Комплекс технических систем безопасности |
| 23. | Объект почтовой связи (объект) | Объект недвижимого имущества (здание, часть здания, помещение), принадлежащий АО «Почта России» на праве собственности или ином виде права, который оборудован техническими системами безопасности |
| 24. | Обменный фонд | Неснижаемый запас оборудования, запасных частей, агрегатов, которые устанавливаются взамен аналогичных, требующих ремонта |
| 25. | ОЗ | Оповещатель звуковой |
| 26. | ОПС | Отделение почтовой связи |
| 27. | ОПСВ | Оповещатель пожарный световой «Выход» |
| 28. | ОР | Оповещатель речевой |
| 29. | ОТ (ТВК) | Система охранного телевидения (количество камер) |
| 30. | СПС | Система пожарной сигнализации, являющаяся функционально самостоятельной технической подсистемой КТСБ |
| 31. | ППК | Прибор приемно-контрольный |
| 32. | ППКП | Прибор приемно-контрольный пожарный |
| 33. | Представитель Заказчика | Административно-хозяйственный персонал охраняемого Объекта, имеющий право допуска на Объект по коду и (или) другим идентификационным признакам и несущий материальную ответственность за охраняемые ценности |
| 34. | ПУиК | Пульт управления и контроля |
| 25.. | ПЦН | Пульт централизованного наблюдения |
| 36.. | Расходные материалы | Входящие в стоимость ежемесячных услуг по ТО элементы, детали и изделия подверженные расходованию/ изнашиванию. |
| 37. | СОТС | Система охранной и тревожной сигнализации, являющаяся функционально самостоятельной технической подсистемой КТСБ |
| 38. | СОУЭ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (входит в состав СПС) |
| 39. | СОТ | Цифровая (IP) система охранная телевизионная (система видеонаблюдения), являющаяся функционально самостоятельной технической подсистемой КТСБ Цифровая (IP) система охранная телевизионная (система видеонаблюдения), являющаяся функционально самостоятельной технической подсистемой КТСБ |
| 40. | СКУД | Система контроля и управления доступом, являющаяся функционально самостоятельной технической подсистемой КТСБ |
| 41. | Стороны | Заказчик и Исполнитель |
| 42. | ТЗ | Техническое задание |
| 43. | ТО | Техническое обслуживание |
| 44. | ТР | Текущий ремонт |
| 45. | Услуги | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту комплекса технических систем безопасности на Объекте |
| 46. | ШПА | Шкаф пожарной автоматики |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту комплекса технических систем безопасности на объектах почтовой связи УФПС Ульяновской области АО «Почта России».

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Объекты почтовой связи Общества расположены в обособленных и технически укрепленных помещениях жилых, нежилых и административных зданий на территории Ульяновской области и предназначены для оказания населению услуг почтовой связи.

Оказание услуг по ТО и ТР КТСБ в соответствии с требованиями 
к качеству оказываемых Услуг, установленными разделом 6.1. настоящего ТЗ, обеспечит его исправное состояние на Объектах в целях защиты 
от преступных посягательств, безопасности работающего персонала и людей, обеспечения сохранности денежных средств и товарно-материальных ценностей, недопущения причинения материального ущерба Обществу.

КТСБ состоит из СОТС, СКУД, СОТ, СПС.

СОТС предназначена для оперативного и гарантированного обнаружения и оповещения службы безопасности о несанкционированном доступе на охраняемый Объект. Система тревожной сигнализации предназначена для вызова группы экстренного реагирования на охраняемый Объект в случае возникновения нештатных ситуаций (разбойных нападений, попыток грабежа, хулиганских действий), в которых могут пострадать жизнь и здоровье персонала, а также причинен материальный ущерб.

СКУД предназначается для усиления охраны Объекта 
от несанкционированного проникновения нарушителей. Монтируемая СКУД является составной частью КСБ Объекта и должна поддерживать 
TCP/ IP-соединение (подключение к КСПД).

Целью устройства СОТ является создание высоконадежного инструмента дистанционного сбора, хранения, обработки, и вывода видеоинформации в рамках требований подразделений безопасности Заказчика.

СПС предназначена для оперативного, обнаружения и оповещения службы безопасности о несанкционированном доступе на объект, своевременного обнаружения очага возгорания и (или) задымления и передачи сигнала СОУЭ и на ПЦН для оповещения территориальных дежурных подразделений ГУ МЧС России и охранных структур.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Место оказания Услуг: Отделения почтовой связи УФПС Ульяновской области согласно приложению № 1 к ТЗ.

Начало оказания Услуг:  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора.

Срок оказания Услуг: в течение 36 (тридцати шести) месяцев со дня начала оказания Услуг.

Перечень Объектов с адресами их местонахождения и перечнем оборудования, в том числе входящего в состав КТСБ, указан 
в приложении № 1 к настоящему ТЗ.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

- Требования Заказчика к организации и оказанию Услуг установлены с учетом положений нормативных правовых актов, национальных и внутренних стандартов, указанных в пункте 6.1 раздела 6 настоящего ТЗ, в том числе ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации 
и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт».

- Услуги оказываются Исполнителем или с привлечением соисполнителей.

- ТО и ТР СОТС, СКУД, СПС и СОТ, входящих в КТСБ, (далее – системы) осуществляются методом плановых и профилактических работ, устранения неисправностей, проведения текущего ремонта, оказания консультационной помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации.

- Перечень систем, подлежащих ТО и ТР указан 
в приложении № 1 к ТЗ.

- Объем услуг регламентных мероприятий ТО указан в Регламенте № 1 и Регламенте № 2 (таблицы № 1 и 2 соответственно).

- Объем услуг по ТР указан в таблице № 3 настоящего ТЗ. Порядок оказания услуг по ТР указан в Порядке проведения внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнения (приложение № 3 к ТЗ).

- Объем услуг внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных) ТО с указанием порядка оказания услуги (по заявкам) 
и состава указан в Порядке проведения внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнения 
(приложение № 3 к ТЗ).

- Регламентное ТО систем выполняется с периодичностью 
и в объеме, не менее установленных технической (эксплуатационной) документацией на такие системы, независимо от технического состояния систем в момент начала проведения ТО.

ТР выполняется для обеспечения или восстановления работоспособности систем и состоит в замене и (или) восстановлении их отдельных частей.

- ТО и ТР проводятся с целью обеспечения надлежащего выполнения функций оборудования; целостности, работоспособности и функциональной безопасности систем в течение всего срока эксплуатации, предусмотренного технической (эксплуатационной) документацией, посредством выполнения следующих действий:

- осуществление постоянного контроля технического состояния 
и правильности функционирования систем в целом;

- периодическая проверка (путем измерений, испытаний) соответствия параметров требованиям технической (эксплуатационной) документации;

- проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации;

- своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;

- ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения;

  - проведение обобщения и анализа получаемой информации 
о техническом и функциональном состоянии обслуживаемых систем, разработка и реализация мер по совершенствованию методов их ТО;

- заблаговременное определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью их своевременной замены;

- своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом в рамках 
ТР КТСБ;

- создание и плановое поддержание комплектности запасных изделий, материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО, 
ТР КТСБ;

- метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм 
и правил;

- допуск к проведению ТО, ТР персонала, имеющего профессиональную подготовку в сфере деятельности, соответствующей предмету закупки, и предусмотренные законодательством Российской Федерации разрешительные документы на осуществление данного вида Услуг.

- Исполнитель обязан оказывать Услуги в строгом соответствии 
с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, технических регламентов, национальных стандартов; сводами правил 
и технической (эксплуатационной) документацией на системы и их составные части, а также с Регламентами на проведение ТО, ТР (таблицы № 1-3 настоящего ТЗ).

В соответствии с п. 7.11 ГОСТ Р 53195.2-2008 ТО системы должно осуществляться на плановой основе и проводиться с периодичностью, установленной Регламентом на проведение ТО (таблицы № 1, 2). При этом Исполнитель обязан обеспечить выполнение плана проведения процедур ТО, в том числе процедур ТО по поддержке программного обеспечения согласно пункту 7.16 ГОСТ 53195.2-2008.

Для оборудования и систем, оснащенных средствами самодиагностики, проведение ТО в объеме Регламента (таблицы № 1, 2) может быть также инициировано на основании информации, получаемой от этих средств.

- При оказании Услуг Исполнитель обязан:

- строго соблюдать периодичность и объем Услуг, предусмотренный технической документацией обслуживаемых систем и их составных частей;

- регулярно осуществлять ведение документации, связанной 
с проведением ТО, ТР систем.

- Эксплуатационная документация ТО, ТР («Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности») должна содержать в хронологическом порядке минимально необходимую информацию, позволяющую однозначно идентифицировать систему, подлежащую ТО, ТР, защищаемый Объект и место ее установки 
на Объекте, осуществлять планирование и оказание услуг по ТО, ТР, контролировать содержание, объем и качество оказанных Услуг, а также накапливать статистический материал о функционировании системы 
и проведении ТО, ТР для его использования в целях совершенствования КТСБ и порядка проведения ТО, ТР.

Ведение эксплуатационной документации по ТО, ТР осуществляется работниками Исполнителя.

Состав и детали форм эксплуатационной документации на проведение ТО, ТР конкретной системы могут варьироваться в зависимости от вида, состава, сложности и иных особенностей.

- Регистрацию услуг по ТО, ТР систем тревожной сигнализации следует проводить по ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию 
(с изменениями № 1, 2: Изменение № 1, утвержденное и введенное в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии от 27.12.2006 № 367-ст с 01.01.2008; Изменение № 2, утвержденное и введенное в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.12.2011 № 1226-ст 
c 01.07.2012).

- Исполнитель при оказании услуг по ТО обязан:

1) выполнять все требования по правилам техники безопасности 
и пожарной безопасности, действующим на Объектах;

2) проводить ТО согласно установленным Регламентам № 1 (ТО-1) 
и № 2 (ТО-2) согласно таблицам № 1-2.

Таблица № 1

Регламент № 1 (ТО-1) СОТС, СКУД, СОТ, СПС

| № п/п | Наименование услуг по ТО | Наименование входящей в КТСБ системы, подлежащей ТО | Сроки оказания услуг по ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, контроллеров, шлейфов сигнализации, охранных извещателей, видеокамер, видеорегистраторов и т. п.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | Ежемесячно |
| 2. | Обследование считывателей, кнопок открывания дверей, кнопок ручной разблокировки дверей на предмет целостности, накопления загрязнения, повреждений или неправильных надписей | СКУД | Ежемесячно |
| 3. | Проверка параметров питания, состояния аккумуляторных батарей АКБ и источников питания | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | Ежемесячно |
| 4. | Визуальный осмотр всех шкафов системы охранной сигнализации, системы контроля и управления доступом, системы охранного телевидения на наличие повреждений и загрязнений | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | Ежемесячно |
| 5. | Проверка технического состояния внутреннего монтажа шкафов | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | Ежемесячно |
| 6. | Очистка от загрязнения, коррозии и пр. | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | Ежемесячно |
| 7. | Проверка технического состояния приборов и узлов системы контроля и управления доступом | СКУД | Ежемесячно |
| 8. | Проверка технического состояния приборов и узлов системы охранно-пожарной сигнализации | СОТС, СПС | Ежемесячно |
| 9. | Проверка технического состояния системы тревожной сигнализации | СОТС | Ежемесячно |
| 10. | Проверка технического состояния приборов и узлов системы охранного телевидения | СОТ | Ежемесячно |
| 11. | Проверка технического состояния охранно- пожарных извещателей | СОТС, СПС | Ежемесячно |
| 12. | Проверка технического состояния турникетов | СКУД | Ежемесячно |
| 13. | Проверка функционирования видеокамер наружного наблюдения | СОТ | Ежемесячно |
| 14. | Проверка функционирования центрального оборудования видеонаблюдения | СОТ | Ежемесячно |
| 15. | Проверка функционирования видеокамер внутреннего наблюдения | СОТ | Ежемесячно |
| 16. | Проверка ведения текущей документации на центральном посте охраны | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | Ежемесячно |
| 17. | Проверка исправности подключенного к аппаратам заземления | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | Ежемесячно |
| 18. | Проверка исправности сигнальных ламп и ее арматуры | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | Ежемесячно |
| 19. | Проверка наличия соответствующих проверяемой (обслуживаемой) системе надписей на щитках, панелях, аппаратах, соединительных колодках | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | Ежемесячно |
| 20. | Корректировка системного времени в контрольных приборах управления и программном обеспечении | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | Ежемесячно |
| 21. | Проверка прохождения сигнала «Тревога» с обслуживаемых Объектов на ПЦН по каждому шлейфу ППК | СОТС, СПС | Ежемесячно |

Таблица № 2

Регламент № 2 (ТО-2) СОТС, СКУД, СОТ, СПС

| № п/п | Наименование услуг по ТО | Наименование входящей в КТСБ системы, подлежащей ТО | Сроки оказания услуг по ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка функционирования приборов и узлов системы контроля и управления доступом | СКУД | 1 раз в квартал |
| 2. | Проверка функционирования узлов системы охранной сигнализации | СОТС | 1 раз в квартал |
| 3. | Проверка функционирования узлов системы тревожной сигнализации | СОТС | 1 раз в квартал |
| 4. | Проверка функционирования охранных извещателей | СОТС | 1 раз в квартал |
| 5. | Проверка функционирования считывателей и кнопок открывания дверей | СКУД | 1 раз в квартал |
| 6. | Проверка функционирования турникетов | СКУД | 1 раз в квартал |
| 7. | Проверка функционирования автономных источников питания | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | 1 раз в квартал |
| 8. | Проверка функционирования каждой группы обнаружения оптических и акустических сигнальных устройств во всех режимах (нормальный режим, режим неисправности, режим тревоги, режим изолирования) | СОТС | 1 раз в квартал |
| 9. | Тестирование центрального оборудования | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | 1 раз в квартал |
| 10. | Инициация создания хронологического протокола и проверка наличия отклонений в системе | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | 1 раз в квартал |
| 11. | Регулировка яркости, контрастности и четкости изображения видеокамер | СОТ | 1 раз в квартал |
| 12. | Проверка ориентации видеокамер, регулировка при необходимости | СОТ | 1 раз в квартал |
| 13. | Проверка функции записи и воспроизведения изображения по всем каналам, функции мультиплексирования изображения | СОТ | 1 раз в квартал |
| 14. | Резервное копирование данных, профилей конфигурации, обновление версий, тестирование автономными тестами | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | 1 раз в квартал |
| 15. | Мониторинг, поддержка программного обеспечения, восстановление после сбоев | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | 1 раз в квартал |
| 16. | Измерение номинального выходного напряжения при питании от сети и заряженных батареях, измерение тока потребления от сети и амплитуды пульсаций выходного напряжения при номинальной нагрузке | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | 1 раз в квартал |
| 17. | Проверка креплений оборудования СКУД, замков, доводчиков | СКУД | 1 раз в квартал |
| 18. | Проверка работы запирающих устройств, считывателей, отображение на рабочем месте операторов СКУД | СКУД | 1 раз в квартал |
| 19. | Тестирование поворотных устройств и трансфокаторов | СОТ | 1 раз в квартал |
| 20. | Профилактика механических элементов турникетов и шлагбаумов | СКУД | 1 раз в квартал |
| 21. | Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | 1 раз в квартал |
| 22. | Подстройка запирающих устройств | СКУД | 1 раз в квартал |
| 23. | Измерения сопротивления защитного и рабочего заземления | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | 1 раз в квартал |
| 24. | Профилактическая чистка системных блоков и узлов | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | 1 раз в квартал |
| 25. | Очистка стекол термокожухов | СОТ | 1 раз в квартал |
| 26. | Проверка герметичности и корректировка термокожухов | СОТ | 1 раз в квартал |
| 27. | Проверка работы и настройка системы обогрева термокожухов | СОТ | 1 раз в квартал |

- Для обеспечения или восстановления работоспособности технических средств КТСБ ТР выполняется на месте их эксплуатации путем замены (восстановления) отдельных деталей, узлов и агрегатов. Содержание части услуг по ТР может совпадать с содержанием некоторых услуг по ТО.

ТР КТСБ включает в себя оказание следующих видов услуг:

Таблица № 3

| № п/п | Наименование услуг по ТР | Наименование входящей в КТСБ системы, подлежащей ТР | Периодичность оказания услуг по ТР |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка и выбраковка (дефектовка) технических средств | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | При выявлении неисправности |
| 2. | Замена (восстановление) неисправных деталей, сборочных единиц, агрегатов |  |  |
| 3. | Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы |  |  |
| 4. | Проверка системы в составе комплекса |  |  |
| 5. | Ввод системы в работу в общий комплекс |  |  |

- Периодичность и содержание услуг, предусмотренных для проведения ТР отдельной системы, может варьироваться в процессе исполнения условий договора в зависимости от назначения, состава системы, условий ее применения и отдельных ее составляющих, а также иных особенностей, важных для поддержания системы в работоспособном состоянии, и обеспечения полноты безопасности, предусмотренной технической документацией на систему.

- Перечень и количество технических средств систем СОТС, СКУД, СОТ, СПС подлежащих ТО, ТР указан в приложении № 1 к настоящему ТЗ.

- Перед началом работ по ТО, ТР Исполнитель совместно 
с Заказчиком обязан провести первичное обследование систем и оформить акт первичного обследования системы в соответствии с приложением «Б» 
ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание 
и текущий ремонт», а также оформить график проведения ТО (указывается 
в договоре в качестве приложения, являющегося его неотъемлемой частью).

В течение 5 рабочих дней с даты заключения договора Исполнитель обязан представить на согласование Заказчику график проведения ТО, ТР систем в соответствии с приложением «Б» 
ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание 
и текущий ремонт».

При подписании договора Исполнитель обязан предоставить контактную информацию: электронный адрес, телефон диспетчера или инженера для принятия заявок.

- Исполнитель обязан вести «Журнал регистрации работ 
по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» 
на каждый обслуживаемый Объект в отдельности. Страницы «Журнала регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» должны быть пронумерованы, прошнурованы 
и скреплены печатями Заказчика и Исполнителя. После оказания Услуг Исполнитель вносит в «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» следующие сведения: «ТО и (или) ТР проведены. Система находится в работоспособном состоянии», а представитель Заказчика своей подписью подтверждает сведения об Услугах, оказанных представителем Исполнителя.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Требования к качеству оказываемых услуг

Исполнитель при оказании Услуг обязан руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и нормативными документами:

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. 21.05.2021) «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ от 08.06.2023г. № 944 
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), Министерства цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальных органов, а также подведомственных и относящихся к их сфере деятельности организаций”;

- ГОСТ Р 52551-2016 Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы охраны и безопасности. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 53704-2009 Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 52435-2015 Национальный стандарт Российской Федерации. «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний;

- ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) Государственный стандарт Российской Федерации. «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу 
и техническому обслуживанию (в редакции Изменения № 1, Изменения № 2);

- ГОСТ Р 51241-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 51558-2014 Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 52907-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. «Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Термины 
и определения»;

- ГОСТ Р 55017-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. «Пульты централизованного наблюдения для использования в системах противокриминальной защиты. Требования к информации»;

- ГОСТ Р 56102.1-2014 Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы централизованного наблюдения. Часть 1. Общие положения»;

- ГОСТ Р 53195.2-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. «Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 2. Общие требования»;

- ГОСТ Р 54101-2010 Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;

- РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»;

- Стандарт «Технические средства охраны», утвержденный приказом АО «Почта России» от 08.04.2025 № 101-п.

  - Условия оказания услуг

Услуги оказываются согласно установленным регламентам ТО и ТР (таблицы № 1-3 настоящего ТЗ).

Исполнитель направляет специалистов на первичное обследование КТСБ Объекта в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора.

В случае возникновения неисправностей в работе систем Заказчик уведомляет Исполнителя заявкой по телефону или в электронной форме. Диспетчер, принимающий вызов, сообщает Заказчику свои ФИО и номер заявки.

По вызову Заказчика, для устранения отказа, ложного срабатывания, неисправности и других неполадок систем КТСБ в межрегламентный период Исполнитель в течение 24 часов с момента вызова Заказчика обязан обеспечить прибытие своего специалиста на Объект.

В случае невозможности восстановления системы посредством ТО, ТР Исполнитель обязан в присутствии представителя Заказчика составить дефектную ведомость на неисправное оборудование согласно 
приложению № 2 к Техническому заданию, предоставив ее на утверждение Заказчику и восстановить работоспособность системы, установив аналогичное оборудование из собственного Обменного фонда с последующей заменой 
на новое оборудование. Неисправное оборудование подлежит передаче Заказчику по акту демонтажа.

Оплата приобретаемого оборудования, расходных материалов 
и запасных частей, используемых при оказании Услуг, в том числе 
при осуществлении ТР, должна производиться за счет собственных средств Исполнителя в размере до 20 % включительно от установленной договором ежемесячной стоимости оказываемых Услуг. В случае если стоимость необходимых для ремонта расходных материалов, запасных частей, 
и оборудования превышает 20 % установленной договором ежемесячной стоимости оказываемых Услуг, Исполнитель формирует калькуляцию 
и согласовывает ее с уполномоченным представителем Заказчика.

При оказании Услуг Исполнитель, персонал Исполнителя, соисполнители (в случае их привлечения), обязан соблюдать правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика.

Исполнитель обязан иметь постоянно действующую дежурную службу для оказания услуг по ТО.

Время приема заявок – круглосуточно.

Время оказания Услуг – по режиму работы Объектов/ по согласованию с Заказчиком.

Для ликвидации аварийных ситуаций (отказов и неисправностей оборудования, препятствующих нормальному функционированию общества) Исполнитель обязан обеспечить прибытие своего персонала не позднее чем через 2 часа (120 минут) после вызова Заказчика. Аварийные ситуации должны устраняться в максимально короткие сроки.

Ремонт, связанный с заменой оборудования, производится 
в максимально короткие сроки. Все работы проводятся с использованием инструмента и оборудования Исполнителя.

При осмотре оборудования и обнаружении предметов, ограничивающих штатную работу, функциональные возможности оборудования, следует принять меры к их устранению.

Неисправности, выявленные при проведении ТО и ТР, в случае если они создают условия к выводу из строя электрооборудования, приборов, электрических аппаратов, нарушению установленных режимов работы электротехнического оборудования или поражению током обслуживающего персонала, а также неисправности технических систем охраны подлежат немедленному устранению.

Исполнитель независимо от формы поступившего от Заказчика вызова, обязан регистрировать его в Журнале учета вызовов.

Все услуги по проведению ТР Исполнитель проводит только 
в присутствии или по согласованию уполномоченного сотрудника Заказчика.

В случае необходимости Исполнитель выдает рекомендации 
и оказывает консультационные услуги в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования, в том числе и по телефону.

При возникновении сбоев в работе аппаратуры технических средств СОТС, СКУД, СОТ, СПС проводится внеплановая проверка в объеме, определяемом инженерно-техническим работником Исполнителя, но не менее объема Регламента № 1.

На все установленное при ремонте оборудование Исполнитель обязан предоставить копии сертификатов соответствия, подтверждающие качество и заверенные уполномоченным им лицом. Исполнитель обязан обеспечить оказание всех Услуг всеми необходимыми расходными материалами, оборудованием, инструментами, механизмами, приборами, приспособлениями, средствами подмащивания за свой счет.

Подрядчик обязан иметь действующую лицензию Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с разрешенными видами работ, либо иной документ, позволяющих выполнить ему Работы в соответствии с ТЗ. При отсутствии такой лицензии Подрядчик вправе привлечь к выполнению Работ субподрядную организацию, имеющую указанную лицензию с разрешенными видами работ либо иной документ (в соответствии с требованиями п. 15 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011  № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», позволяющую выполнить ей Работы в соответствии с ТЗ.

  - Требования к безопасности

При оказании Услуг Исполнитель обязан обеспечивать их соответствие требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации и на объектах Заказчика, а также обеспечивать безопасную для жизни 
и здоровья людей эксплуатацию обслуживаемых систем.

  - Требования к конфиденциальности

Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к заключенному договору, и ставших им известными в ходе оказания Услуг.

Сторона, получившая в рамках заключенного договора от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового 
и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, должна защитить ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным 
образом, или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. Обязательства конфиденциальности продолжают действовать в течение трех лет.

Сведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения заключенного договора, являются конфиденциальной информацией 
и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры 
для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения технического задания;

Каждая из Сторон обязуется соблюдать требования Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
при получении, хранении, обработке и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон.

  - Требования по приемке услуг

Работоспособность СОТС, СПС после проведения ТО проверяется представителями Исполнителя и Заказчика путем проверки прохождения сигналов с датчиков охранно-пожарной сигнализации на пульт центрального наблюдения.

Работоспособность системы СОТ после проведения ТО проверяется представителями Исполнителя и Заказчика путем проверки изображения 
от камер наблюдения и проверки архивов видеозаписей на мониторах системы.

Все проводимые работы по ТО и ТР должны фиксироваться в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности».

Записи, сделанные в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» после оказания Услуг в резюмированной части должны содержать фразу: «система обслужена, полностью исправна и находится в работоспособном состоянии».

Работоспособность системы СКУД после проведения ТО проверяется представителями Заказчика и Исполнителя путем проверки наличия связи 
со всеми компонентами и контроллерами СКУД, прохождения сигналов управления к исполнительным устройствам.

При несогласии с объемом и (или) качеством оказанных Услуг, Сторонами в день оказания Услуг составляется два экземпляра протокола разногласий/ акта выявленных недостатков, по одному для каждой из Сторон. Обоснованные недостатки, указанные в протоколе разногласий/ акте выявленных недостатков, должны быть устранены Исполнителем в течение 
3 (трех) рабочих дней с даты его подписания представителями Сторон.

По результатам проведения ТО, ТР составляется акт сдачи-приема оказанных Услуг в двух экземплярах.

  - Требования к Исполнителю

Работники Исполнителя, работники соисполнителя при выполнении работ на территории Заказчика обязаны соблюдать технику безопасности, обеспечивать антитеррористические и противопожарные мероприятия.

  - Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Перечень технических и отчетных документов указываются в договоре.

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

На заменяемые во время обслуживания запасные части устанавливается гарантийный срок завода-производителя. Гарантия на выполненный текущий ремонт осуществляется на весь срок действия договора.

Исполнитель обязан гарантировать:

- надлежащее качество Услуг в полном объеме в соответствии 
с действующей нормативно-технической документацией;

- выполнение всех Услуг/ работ в установленные сроки.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Исполнитель несет ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика либо третьих лиц из-за неисправностей 
в обслуживаемых системах СОТС, СКУД, СОТ, СПС в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Наличие у допущенных к оказанию Услуг работников Исполнителя профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право работ, в том числе в электроустановках до 1000В.

Привлечение к оказанию Услуг в рамках настоящего ТЗ иностранных граждан допускается только по письменному согласованию с Заказчиком.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | № страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень технических систем безопасности | 20 |
| 2 | Дефектная ведомость | 63 |
| 3 | Порядок проведения внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнение | 64 |
| 4 | Акт оказанных Услуг по заявке | 66 |
| 5 | Акт установки оборудования | 67 |
| 6 | Акт первичного обследования системы | 68 |
| 7 | Журнал регистрации работ по ТО и ТР системы | 70 |
| 8 | Стандарт «Технические средства охраны», утвержденный приказом АО «Почта России» от 08.04.2025 № 101-п | 72 |

Приложение № 1 к ТЗ

Перечень технических систем безопасности на объектах УФПС Ульяновской области АО «Почта России», подлежащих ТО, ТР

| № | Наименование Объекта | Адрес Объекта | Количество этажей/ помещений/площадь | Наименование и количество оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ППК | ДРС | ДД/ДМ | КТС | ОТ | КД | ИБП | БСОП | БКИ | ГГВ | ИПД | ИПР | ИПТ | ИРП | ОЗ | ОР | ОПСВ | ППКП | ПУиК | ШПА |
| 1 | ОПС 433380 Сенгилей | Ульяновская область, Сенгилеевский район, г.Сенгилей, ул.Октябрьская, д. 47 | 2/28/320,0 | 2 | 84 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ОПС 433639 Б.Нагаткино | обл. Ульяновская, р-н Цильнинский, с.Большое Нагаткино, пл.Революции, д.1 | 1/3/57,4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ОПС 433318 Карлинское | Ульяновская обл, г Ульяновск, р-н Ленинский, с Карлинское, ул Дорожная, д 6 | 1/7/ 42,80 | 2 | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ОПС 433409 Архангельское | Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Архангельское, ул. Западная, д.17 | 1/2/36,8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ОПС 433244 Кирзять | Ульяновская область, р-н Сурский, с. Кирзять, ул. Зеленая, д. 4, помещение 1, 2 | 1/2/30,4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | ОПС 433700 Базарный Сызган | Ульяновская область, р-н Базарносызганский, р.п. Базарный Сызган, ул. Советская, д. 72 | 1/3/27,9 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | ОПС 432008 Ульяновск | Ульяновская область, город Ульяновск, улица Автозаводская, №59Б | 1/6/24,1 | 2 | 24 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | ОПС 433040 Глотовка | Ульяновская область, Инзенский район, р.п.Глотовка, ул.Куйбышева, 22 | 1/9/170.8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ОПС 432061 Ульяновск | Ульяновская область, город Ульяновск, улица Пушкарева, №70 | 1/3/59,9 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | ОПС 433881 Фабричные Выселки | Ульяновская область, Новоспасский район, пос.Фабричные Выселки, ул.Почтовая, д.7 | 1/3/70,0 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | ОПС 432006 Ульяновск | Ульяновская область, город Ульяновск, улица Локомотивная, дом №7 | 1/6/127.6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | ОПС 433400 Чердаклы | Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п.Чердаклы, ул.Советская, д.4 | 1/3/120 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | ОПС 433364 Большая Борла | Ульяновская область, р-н Тереньгульский, с. Большая Борла, ул. Почтовая, д. 25, пом. 1,2,3 | 1/5/78,8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | ОПС 433649 Новые Тимерсяны | Ульяновская область, Цильнинский р-н, с Новые Тимерсяны, пер Школьный, д 14, пом 1-5 | 1/5/54,0 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | ОПС 432071 Ульяновск | Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Гагарина,д.25 | 1/5/45,4 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | ОПС 433640 Степное Анненково | Ульяновская область, р-н. Цильнинский, с. Степное Анненково, ул. Красноармейская, д. 2, | 1/6/56,9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 17 | ОПС 433012 Валгуссы | Ульяновская область, Инзенский район,с. Валгуссы, ул. Большая, д. 62 | 1/3/163,1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | ОПС 433551 Мулловка | Ульяновская область, Мелекесский р-н., рп. Мулловка, ул. Фабричная, д. 13 | 1/4/52 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | ОПС 433361 Тереньга | Ульяновская область, р-н Тереньгульский, р.п. Тереньга, ул. Евстифеева, д. 70 | 1/3/63,9 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | ОПС 433327 Баратаевка | Ульяновская область, г. Ульяновск, с.Баратаевка, ул. Герасимова, д. 5а | 1/3/46,2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 |
| 21 | ОПС 433405 Мирный | Ульяновская область, Чердаклинский район, п. Мирный, ул. Молодежная, 2а | 1/3/33,9 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ОПС 432063 Ульяновск | Ульяновская область, г. Ульяновск, б-р Пензенский, д. 7 | 1/5/135,1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | ОПС 433535 Кипрей | Ульяновская область, р-н Мелекесский, п. Кипрей, ул. Гагарина, д. 13 | 1/3/58,9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 24 | ОПС 433175 Полбино | Ульяновская область, Майнский р-он, с.Полбино, ул.Полбина д.26 | 1/3/58,7 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | ОПС 432013 Ульяновск | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул.Промышленная, д. 76А | 1/2/33,3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | ОПС 433560 Елховый Куст | Ульяновская область, Новомалыклинский р-н, с.Елховый Куст, ул.Набережная, 40 | 1/2/16,0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | ОПС 433240 Сурское | Ульяновская область, р-н Сурский, р.п. Сурское, ул. Ленина, д. 56 | 2/24/31,0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | ОПС 433355 Байдулино | Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Байдулино, ул.Советская, 16 | 1/3/16,0 | 1 |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | ОПС 432011 Ульяновск | Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Гончарова, д.56/2 | 1/6/16,0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | ОПС 433340 Ундоры | Ульяновская область, р-н Ульяновский, с. Ундоры, ул. Старостина, д. 6А | 1/4/62,90 | 2 | 56 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | ОПС 432028 Ульяновск | Ульяновская область, город Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, №23 | 1/8/68,0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | ОПС 433385 Елаур | Ульяновская область, р-н Сенгилеевский, с. Елаур, ул. Молодежная, дом 5 | 1/3/16,0 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | ОПС 433541 Лебяжье | Ульяновская область, р-н Мелекесский, МО "Лебяжинское сельское поселение", с. Лебяжье, ул. Кооперативная, д. 56 А | 1/3/16,0 | 2 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | ОПС 433058 Инза | Ульяновская область, Инзенский район, город Инза, переулок Советский, дом 35 | 1/26/16,0 | 1 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | ОПС 432046 Ульяновск | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д. 9 | 1/8/68,0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | ОПС 433509 Димитровград | Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Алтайская, д. 61 | 1/6/16,0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | ОПС 432044 Ульяновск | Ульяновская область, город Ульяновск, улица Хрустальная, №7 | 1/8/98,0 | 1 | 52 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | ОПС 432051 Ульяновск | Ульяновская обл, г. Ульяновск, пос.Ленинский, ул.Фестивальная, 17а. | 1/6/52,0 | 1 | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | ОПС 433545 Рязаново | Ульяновская область, район Мелекесский, с.Рязаново, ул. Школьная, д. 11 | 1/2/16,0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | ОПС 433306 Лаишевка | Ульяновская область, г Ульяновск, р-н Ленинский, с Лаишевка, ул Советская, д 9 | 1/4/44,0 | 1 | 24 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | ОПС 433324 Луговое | Ульяновская область, г.Ульяновск, с.Луговое, ул.Советская, д.33 | 1/12/115 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 |
| 42 | ОПС 432064 Ульяновск | Ульяновская область, Городской округ город Ульяновск, г. Ульяновск, пр-кт Авиастроителей, д. 17, 1 этаж | 1/4/44,0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | ОПС 433004 Репьевка | Ульяновская область, р-н Инзенский, с. Репьевка, ул. Советская, д. 6 | 1/4/44,0 | 2 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | ОПС 433396 Красный Гуляй | Ульяновская область, Сенгилеевский район, р.п.Красный Гуляй, ул.Мира, д.24 | 1/6/44,0 | 2 | 48 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ОПС 433970 Павловка | Ульяновская область, р-н Павловский, рп. Павловка, ул. Калинина, д. 21 | 1/32/228 | 2 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | ОПС 433435 Абдулово | Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Абдуллово, ул. Новая, д.3 | 1/12/228 | 1 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 47 | ОПС 433400 Чердаклы | Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п.Чердаклы, ул.Советская, д.6 | 2/24/225 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 48 | ОПС 433428 Озерки | Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Озерки, ул. Неверова, д.3 | 1/3/22 | 1 | 64 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | ОПС 433882 Алакаевка | Ульяновская область Новоспасский район с.Алакаевка ул.Советская д.26 | 1/3/28 | 1 | 24 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 |
| 50 | ОПС 433977 Татарский Шмалак | Ульяновская область, р-н Павловский, с. Татарский Шмалак, ул. Центральная, д. 13 | 1/3/20 | 3 | 48 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | ОПС 433011 Аргаш | Ульяновская область, р-н Инзенский, с. Аргаш, ул. Кузнецова, д. 69 | 1/3/24 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | ОПС 433322 Большие Ключищи | Ульяновская область, р-н Ульяновский, с. Большие Ключищи, ул. Ульянова, д 51 | 2/23/171 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | ОПС 433426 Андреевка | Ульяновская область, Чердаклинский район, с.Андреевка, ул.Советская, д.40 | 1/3/24 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | ОПС 433600 Цильна | Ульяновская область, р-н Цильнинский, р.п. Цильна, ул. Пионерская, д. 4а | 1/3/28 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | ОПС 433007 Сюксюм | Ульяновская область, р-н Инзенский, с. Сюксюм, ул. Советская, д. 14 | 1/3/24 | 2 | 58 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | ОПС 433404 Богдашкино | Ульяновская область, Чердаклинский район, с.Богдашкино, ул. Лидии Бернт, д.5 | 1/3/24 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 57 | ОПС 433880 Самайкино | Ульяновская область, р-н. Новоспасский, с. Самайкино, д. б/н, пом. 8 | 1/3/24 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | ОПС 433751 Барыш | Ульяновская область, г. Барыш, ул. Садовая, д. 18 | 1/6/56 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | ОПС 433590 Станция Якушка | Ульяновская область, Новомалыклинский район, п. Станция Якушка, ул.Кооперативная, 10 | 1/3/28 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | ОПС 433508 Димитровград | Ульяновская область, г.Димитровград, ул.III Интернационала, д. 88 | 1/3/24 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 |
| 61 | ОПС 433250 Княжуха | Ульяновская область, Сурский район, с.Княжуха, ул.Большая Дорога, д.15 | 1/3/24 | 1 | 16 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | ОПС 433590 Новоспасское | Ульяновская область, Новоспасский район, р.п.Новоспасское, ул.Железнодорожная, д.11/1 | 2/23/240 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 |
| 63 | ОПС 433021 Коржевка | Ульяновская область, р-н Инзенский, с. Коржевка, ул. Им Салыгина, д. 1, пом. 5-9 | 1/3/24 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 64 | ОПС 433575 Старая Бесовка | Ульяновская область, Новомалыклинский район, с.Старая Бесовка, ул.Колхозная, 38 | 1/3/24 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 1 |
| 65 | ОПС 43501 Димитровград | Ульяновская область, г.Димитровград, ул.Гагарина, д. 56 | 1/3/24 | 1 | 46 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | ОПС 432029 Ульяновск | Ульяновская область, город Ульяновск, улица Камышинская, №19 | 1/25/263 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | ОПС 433323 Елшанка | Ульяновская область, р-н Тереньгульский, с. Елшанка, ул. Сорокина, д. 11, пом. 26,27 | 1/3/24 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 68 | ОПС 433416 Бряндино | обл. Ульяновская, р-н Чердаклинский, с. Бряндино, ул. Школьная, д.6 | 1/4/89 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | ОПС 432048 Ульяновск | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 36 | 1/8/98 | 1 | 56 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 |
| 70 | ОПС 433571 Средний Сантемир | Ульяновская область, Новомалыклинский район, Среднесантимирское сельское поселение, с. Средний Сантимир, ул.Почтовая, д. 2б | 1/3/24 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | ОПС 432059 Ульяновск | Ульяновская область, город Ульяновск, улица 40-летия Победы, №9 | 1/3/24 | 1 | 16 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | ОПС 433940 Старая Кулатка | Ульяновская область, Старокулаткинский район, р.п.Старая Кулатка, ул.Пионерская, д.14 | 2/33/223 | 1 | 24 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| 73 | ОПС 432012 Ульяновск | Ульяновская область, г.Ульяновск, проспект Гая, д.17/2А | 1/4/123 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | ОПС 433248 Лава | обл. Ульяновская, р-н Сурский, с. Лава, ул.Центральная, строен. 12 | 1/3/24 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | ОПС 432049 Ульяновск | Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Артема, д 14 | 1/3/24 | 1 | 68 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 76 | ОПС 433374 Ясашная Ташла | Ульяновская область, Тереньгульский район, с.Ясашная Ташла, ул.Школьная, д.12 | 1/3/35,70 | 1 | 18 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | ОПС 433519 Димитровград | Ульяновская область, г.Димитровград, ул.Вокзальная, д.26 | 2/26/298 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 78 | ОПС 432017 Ульяновск | Ульяновская область, город Ульяновск, улица Минаева, №20 | 1/6/24 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 79 | ОПС 433560 Новая Малылкла | Ульяновская область, Новомалыклинский район, с.Новая Малыкла, ул.Почтовая, строен.8 | 2/36/140 | 1 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | ОПС 433335 Станция Охотничья | Ульяновская область, Ульяновский район, пос.Станция-Охотничья, ул.Матросова, д.10 | 1/3/24 | 1 | 68 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | ОПС 433369 Сосновка | Ульяновская область,Тереньгульский, с. Сосновка, ул. Центральная, д. 32 | 1/3/24 | 1 | 28 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 82 | ОПС 432073 Ульяновск | Ульяновская обл., г. Ульяновск, р-н Засвияжский, ул. Отрадная, д.8А | 1/8/134 | 2 | 72 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 83 | ОПС 433240 Поповка | Ульяновская область, р-н Чердаклинский, с. Поповка, ул. Центральная, д. 78 | 1/3/24 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 84 | ОПС 432001 Ульяновск | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д 26/16 | 1/6/228 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 85 | ОПС 433391 Шиловка | Ульяновская область, Сенгилевский р-н, с.Шиловка, пл.Революции, д.30 | 1/3/29 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 86 | ОПС 433364 Нижние Тимерсяны | Ульяновская область, Цильнинский район, с. Нижние Тимерсяны, ул. Центральная | 1/3/62 | 1 | 24 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 87 | ОПС 433503 Димитровград | Ульяновская область, г.Димитровград, ул.Куйбышева, д. 42 | 1/6/228 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | ОПС 433604 Елховое Озеро | Ульяновская область, Цильнинский район, с. Елховое Озеро, ул.Центральная, д. 41 | 1/6/22 | 1 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 89 | ОПС 433389 Русская Бектяшка | Ульяновская область, р-н Сенгилеевский, с. Русская Бектяшка, ул. Советская, д. 110 | 1/3/29 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 90 | ОПС 433360 Тереньга | Ульяновская область, р-н Тереньгульский, р.п. Тереньга, ул. Советская, д. 2 | 2/32/29 | 1 | 24 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 91 | ОПС 432018 Ульяновск | Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Хваткова, №1 | 2/3/29 | 1 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 92 | ОПС 433895 Красный | Ульяновская область, р-н Новоспасский, п. Красный, ул.Урожайная 2 | 1/3/29 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 93 | ОПС 433542 Аллагулово | Ульяновская область, Мелекесский район, с.Аллагулово, ул. Школьная, д. 2 | 1/4/35 | 1 | 68 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 94 | ОПС 433565 Высокий Колок | Ульяновская область, Новомалыклинский р-н, с.Высокий Колок, ул.Братьев Кипкаевых, д.59 | 1/3/29 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | ОПС 433310 Ишеевка | Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка, ул.Текстильщиков, д.3/2-А | 1/6/129 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 96 | ОПС 433876 Троицкий Сунгур | Ульяновская область, р-н. Новоспасский, с. Троицкий Сунгур, ул. Базарная, д. 70 | 1/8/61,7 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 97 | ОПС 433156 Загоскино | Ульяновская область, р-н Майнский, с. Загоскино, ул. Механизаторов, д. 29Б | 1/4/36,4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 98 | ОПС 433550 Мулловка | Ульяновская область, р-н. Мелекесский, рп. Мулловка, ул. Красноармейская, д. 3 | 1/4/36,4 | 1 | 18 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | ОПС 433566 Елховый Куст | Ульяновская область, р-н. Новомалыклинский, с. Елховый Куст, ул. Набережная, д. 40а | 1/4/36,4 | 2 | 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 100 | ОПС 433354 Никольское на Черемшане | Ульяновская область, р-н. Мелекесский, с. Никольское-на-Черемшане, ул. Ленина, д. 19 | 1/4/36,4 | 2 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | ОПС 433790 Налейка | Ульяновская область, Кузоватовский район, пос. Станция Налейка, ул.Советская, д.126 | 1/4/36,4 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 102 | ОПС 433366 Гладчиха | Ульяновская область, р-н Тереньгульский, с. Гладчиха, ул. Центральная, д. 25В | 1/4/32,4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 103 | ОПС 432068 Ульяновск | Ульяновская область, город Ульяновск, улица Локомотивная, дом №98 | 3/236/5200 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 104 | ОПС 433537 Русский Мелекесс | обл. Ульяновская, р-н Мелекесский, с. Русский Мелекесс, ул. Строителей, д.3 | 1/4/36,4 | 2 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 105 | ОПС 433421 Татарский Калмаюр | Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Татарский Калмаюр, ул. Советская, д. 37а | 1/4/36,4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 106 | ОПС 433884 Коптевка | Ульяновская область, Новоспасский район, с.Коптевка, ул.Ленина, 68 | 1/4/36,4 | 4 | 756 | 28 | 1 | 36 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 107 | ОПС 433641 Карабаевка | Ульяновская область, р-н. Цильнинский, с. Карабаевка, ул. Новая, д. 1 | 1/4/32,4 | 2 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 108 | ОПС 433504 Димитровград | Ульяновская область, г.Димитровград, ул.Гвардейская, д.51а | 1/8/324 | 2 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 109 | ОПС 433507 Димитровград | Ульяновская область, г.Димитровград, просп.Димитрова, д. 13 | 1/9/30,4 | 2 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 110 | ОПС 432010 Ульяновск | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д. 33 | 1/4/38,4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 111 | ОПС 433592 Старая Тюгальбуга | Ульяновская область, р-н Новомалыклинский, МО " Новочеремшанское сельское поселение", с. Старая Тюгальбуга, ул. Кооперативная, д. 31 | 1/4/33,4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | ОПС 433440 | Ульяновская область, Старомайнский район, с.Дмитриево-Помряскино, ул. Молодежная,5 | 1/9/30,4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 113 | ОПС 432045 Ульяновск | Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Рябикова, дом №24 | 1/8/35,4 | 2 | 24 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 114 | ОПС 433646 Богдашкино | Ульяновская область, Цильнинский район, с.Богдашкино, ул. Ленина, 26а | 1/9/50,3 | 2 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | ОПС 433546 Дивный | Ульяновская область, Мелекесский р-н, п Дивный, ул Советская, д 32 | 1/5/66 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 116 | ОПС 433549 Чувашский Сускан | Ульяновская область, Мелекесский район, с.Чувашский Сускан, ул.Дзержинского, д.20 | 1/6/52 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | ОПС 433840 Канадей | Ульяновская область, Николаевский р-н, с. Канадей, ул. Совхозная 25 | 1/5/97.4 | 2 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 118 | ОПС 433130 Майна | Ульяновская область, Майнский район, р.п.Майна, ул.Полбина, д.4А | 2/52/ 883,50 | 2 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 119 | ОПС 433125 | Ульяновская область, Вешкаймский район, село Старое Погорелово, улица Центральная, дом 75 | 1/5/30.4 | 2 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | ОПС 433320 Белый Ключ | Ульяновская обл., г. Ульяновск, с.Белый Ключ, ул. Ленина, д. 40-А | 1/3/42.9 | 1 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 121 | ОПС 432000 Ульяновск | Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Ленинский, ул. Гончарова, д. 9/62 | 3/252/1200 | 1 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 122 | ОПС 433337 Меловой | Ульяновская область, г. Новоульяновск, п. Меловой, ул. Ульяновская, д. 6 | 1/6/55 | 2 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 123 | ОПС 433030 Инза | Ульяновская область, р-н.Инзенский, г. Инза, ул. Красных Бойцов, д. 40 | 3/32/ 2 177,60 | 2 | 104 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 124 | ОПС 433422 Суходол | Ульяновская область, р-н. Чердаклинский, с. Суходол, ул. Мира, д. 6 | 1/3/68 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | ОПС 433524 Старая Сахча | Ульяновская область, Мелекесский р-н, с Старая Сахча, ул Лесная, д 1 | 1/6/56 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | ОПС 433555 Новая Майна | Ульяновская область, р-н Мелекесский, р.п. Новая Майна, Микрорайон, д. 14 | 1/6/56 | 4 | 560 | 8 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 127 | ОПС 433568 Нижняя Якушка | Ульяновская область, р-н Новомалыклинский, "Среднеякушкинское сельское поселение", с. Нижняя Якушка, ул. Советская, д. 62 | 1/3/68 | 2 | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 128 | ОПС 433245 Гулюшево | Ульяновская область, Сурский р-н, с Гулюшево, ул Ягодная, д 37 | 1/4/62 | 2 | 73 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | ОПС 433010 Труслейка | Ульяновская область, Инзенский район, село Труслейка, улица Советская, дом 46 | 1/4/38 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | ОПС 433390 Тушна | Ульяновская область, Сенгилеевский район, с.Тушна, ул.Ленина, д.88 | 1/8/89 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | ОПС 433540 Сабакаево | Ульяновская область, р-н. Мелекесский, с. Сабакаево, ул. Победы, д. 30 | 1/4/69 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 132 | ОПС 433890 Репьевка | Ульяновская область, Новоспасский р-н, с Репьевка, ул Школьная, д 65 | 1/6/56 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 133 | ОПС 433861 Суруловка | Ульяновская область, р-н. Новоспасский, с. Суруловка, ул. Советская, д. 18 | 1/4/38,9 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 134 | ОПС 433002 Оськино | Ульяновская область, Инзенский район, село Оськино, площадь Труда , дом 2 | 1/4/69 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | ОПС 433508 Димитровград | Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Энгельса, д. 4а | 1/8/62,7 | 1 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 136 | ОПС 433120 Чуфарово | Ульяновская область, Вешкаймский район, рабочий поселок Чуфарово, улица Железной Дивизии, дом 57 | 1/6/56,5 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 137 | ОПС 432055 Ульяновск | Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Старосельдинская, д.64А | 1/6/59,5 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 138 | ОПС 433100 Вешкайма | Ульяновская область, Вешкаймский район, рабочий поселок Вешкайма, улица Назарова, дом 43 | 2/24/156 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 139 | ОПС 433024 Чамзинка | Ульяновская область, Инзенский район, село Чамзинка, ул. Школьная, 3 | 1/6/54,3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | ОПС 433647 Старые Алгаши | Ульяновская область, р-н Цильнинский, с. Старые Алгаши, ул. Советская, д. 32 | 1/8/56 | 1 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 141 | ОПС 433415 Станция Бряндино | Ульяновская область, Чердаклинский район, с.Станция Бряндино, ул.Привокзальная, д.7А | 1/8/56 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 142 | ОПС 433754 Барыш | Ульяновская область, г. Барыш, ул. Льва Толстого, д. 47 | 1/48/256 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 143 | ОПС 433503 Димитровград | Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 259 | 1/18/256 | 1 | 52 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 144 | ОПС 433115 Нижняя Туарма | Ульяновская область, р-н Вешкаймский, с.Нижняя Туарма, ул. Клубная, д.19 | 1/8/56 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | ОПС 433001 Забалуйка | Ульяновская область, Инзенский район, с.Забалуйка, ул.Советская, 23 | 1/4/56,7 | 2 | 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 146 | ОПС 433562 Старая Малыкла | Ульяновская область, р-н Новомалыклинский, с. Старая Малыкла, ул. Центральная, д. 40 | 1/8/52,3 | 2 | 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 147 | ОПС 433386 Алешкино | Ульяновская область, р-н Сенгилеевский, с. Алешкино, ул. Ленина, д. 53 б | 1/8/56 | 2 | 96 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 148 | ОПС 433103 Бекетовка | Ульяновская область, Вешкаймский район, с.Бекетовка, ул.Цветочная, 6 | 1/4/46 | 1 | 36 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | ОПС 432057 Ульяновск | Ульяновская область, город Ульяновск, улица Врача Михайлова, дом №41А | 1/8/125 | 1 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 150 | ОПС 433532 Приморское | Ульяновская область, р-н. Мелекесский, с. Приморское, ул. Кооперативная, д. 46 | 1/8/53,2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | ОПС 433504 Димитровград | Ульяновская область, г.Димитровград, ул.Гвардейская, д. 10 | 1/6/78 | 2 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 152 | ОПС 433427 Малаевка | Ульяновская область, р-н Чердаклинский, с. Малаевка, ул. Центральная, д. 16 | 1/8/56 | 2 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 153 | ОПС 433514 Димитровград | Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Луговая, д. 16 | 1/8/56 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 154 | ОПС 433407 Первомайский | Ульяновская область, р-н Чердаклинский, п. Первомайский, ул. Гагарина, д. 17 | 1/2/56,7 | 2 | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | ОПС 433424 Старый Белый Яр | Ульяновская область, Чердаклинский район, с.Старый Белый Яр, ул.Набережная, 1 |  | 2 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 156 | ОПС 433032 Инза | Ульяновская область, Инзенский район, г.Инза, ул.Энгельса, 51В |  | 1 | 20 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 157 | ОПС 432043 Ульяновск | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Ялтинская, д. 11 |  | 1 | 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 158 | ОПС 432042 Ульяновск | Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Засвияжский, ул. Богдана Хмельницкого, д. 18 |  | 2 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 159 | ОПС 433522 Лесная Хмелевка | Ульяновская область, Мелекесский р-н, с.Лесная Хмелевка, ул.Городская, д.34 | 1/8/56 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | ОПС 433760 Кузоватово | Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. Кузоватово, ул.Октябрьская, д. 16 | 1/25/356 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 161 | ОПС 432036 Ульяновск | Ульяновская область, город Ульяновск, улица Поливенская, дом №19 | 1/6/39,40 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 162 | ОПС 433423 Новый Белый Яр | Ульяновская область, Чердаклинский район, с.Новый Белый Яр, ул.Кооперативная, д.36 | 1/3/46,64 | 1 | 32 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 163 | ОПС 433894 Красносельск | Ульяновская обл, р-н Новоспасский, п. Красносельск, ул. Школьная, д. 10 | 1/4/89 | 2 | 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | ОПС 433510 Димитровград | Ульяновская область, г Димитровград, ул Курчатова, д 14 | 1/8/98 | 1 | 32 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 165 | ОПС 433529 Новоселки | Ульяновская область, р-н Мелекесский, п. Новоселки, ул. Октябрьская, д. 8 | 1/3/24 | 2 | 56 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 166 | ОПС 433300 Новоульяновск | Ульяновская область, город Новоульяновск, улица Ульяновская, дом №24 | 1/3/24 | 1 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 167 | ОПС 432035 Ульяновск | Ульяновская область, город Ульяновск, проспект Гая, №37 | 1/4/89 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 168 | ОПС 433564 Верхняя Якушка | Ульяновская область, Новомалыклинский район, п.Верхняя Якушка, ул.Советская, 41 | 1/8/98 | 1 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 169 | ОПС 433395 Артюшкино | Ульяновская область, р-н Сенгилеевский, МО "Тушнинское сельское поселение", с. Артюшкино, ул. Строительная, д. 7 | 1/3/24 | 1 | 24 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 170 | ОПС 433022 Новосурск | Ульяновская область, Инзенский р-н, с Новосурск, ул Центральная, д 51, пом 1,2 | 1/3/24 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | ОПС 433781 | Ульяновская область, Кузоватовский район, с.Безводовка ул.Школьная, 8 | 1/4/89 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | ОПС 433042 Аристовка | Ульяновская область, Инзенский район, село Аристовка, улица Центральная, дом 121 | 1/8/98 | 1 | 16 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | ОПС 433033 Инза | Ульяновская обл, р-н Инзенский, г Инза, ул 7 микрорайон, д 11 | 1/3/24 | 1 | 24 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 174 | ОПС 433031 Инза | Ульяновская область, р-н Инзенский, г. Инза, ул. Льва Толстого, д. 8 | 1/3/24 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 175 | ОПС 433314 Новый Урень | Ульяновская область, Ульяновский район, с. Новый Урень, ул. Школьная, 25 | 1/4/89 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | ОПС 433750 Инза | Ульяновская область, г.Барыш, ул.Тростинского, д. 2А | 1/8/98 | 1 | 16 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 177 | ОПС 433384 Кротково | Ульяновская область, Сенгилеевский р-н, с Кротково, ул Школьная, д 5, пом 1,2 | 1/3/24 | 1 | 24 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | ОПС 433505 Димитровград | Ульяновская область, г.Димитровград, ул.Октябрьская, д. 52 | 1/3/24 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 179 | ОПС 432054 Ульяновск | Ульяновская область, город Ульяновск, улица Камышинская, №42 | 1/8/89 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 180 | ОПС 432030 Ульяновск | Ульяновская область, город Ульяновск, проспект Нариманова, дом №100/1 | 1/8/198,37 | 1 | 16 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 181 | ОПС 432053 Ульяновск | Ульяновская область, г Ульяновск, р-н Ленинский, пер Яблоневый, д 9 | 1/3/24,6 | 1 | 24 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 182 | ОПС 433572 Новая Бесовка | Ульяновская, р-н Новомалыклинский, с. Новая Бесовка, ул. Колхозная 1 | 1/3/24,9 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | ОПС 433513 Димитровград | Ульяновская область, г. Димитровград, пр-т. Автостроителей 51 | 2/124/1555,16 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 184 | ОПС 432031 | Ульяновская область, город Ульяновск, улица Пионерская, № 14 | 1/8/192 | 1 | 16 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 185 | ОПС 433782 Студенец | Ульяновская область, р-н Кузоватовский, с Студенец, ул Ленина, д. 35А | 1/2/27,5 | 1 | 24 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 186 | ОПС 433389 Русская Бектяшка | Ульяновская область, р-н Сенгилеевский, с Русская Бектяшка, ул Советская, двлд. 110 | 1/3/33 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 187 | ОПС 433736 Новая Бекшанка | Ульяновская область, р-н Барышский, с Новая Бекшанка, ул Центральная, двлд. 33 | 1/2/68 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 188 | ОПС 433309 Новая Беденьга | Ульяновская область, р-н Ульяновский, с Новая Беденьга, ул Центральная, зд. 29А | 1/3/43 | 4 | 256 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Приложение № 2 к ТЗ

Дефектная ведомость

ОПС _______________ (указать индекс) УФПС _______ (указать регион), расположенного по адресу: __________

_______________________________________________________________.

| № п/п | Наименование оборудования, приборов | Единица измерения | Количество | Описание дефекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | штука |  |  |
| 2. |  | штука |  |  |
| 3. |  | м |  |  |
| 4. |  | … |  |  |

| Представитель Заказчика: |  | Представитель Исполнителя: |
| --- | --- | --- |
| ______________________________________ должность ____________________________Ф.И.О. подпись «_____» ____________20___ г. |  | ______________________________________ должность ____________________________Ф.И.О. подпись «_____» ____________20___ г. |

Приложение № 3 к ТЗ

Порядок проведения внеплановых мероприятий(аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнение

Общие сведения

Внеплановые мероприятия (аварийно-восстановительные) (в том числе проверки) – мероприятия, выполняемые по заявкам, для восстановления работоспособности систем, и проводимые, когда причина сбоя не может быть устранена проведением Технического обслуживания. Данные мероприятия осуществляются путем выезда сотрудника Исполнителя на объект Заказчика при возникновении аварийной и (или) нештатной ситуации и включают в себя выявление и устранение неисправностей, в том числе замену вышедших из строя запасных частей.

Внеплановые мероприятия (аварийно-восстановительные) (в том числе проверки) систем проводятся:

- для приемно-контрольных приборов, установленных на объекте(-ах), при возникновении сбоев в работе оборудования, когда их причина не может быть устранена проведением Технического обслуживания (Исполнитель производит замену оборудования на время проведения работ, если сроки устранения сбоев в работе оборудования превышают сроки, определенные условиями договора);

- при поступлении ложного срабатывания проводятся работы в объеме, определяемом специалистом Исполнителя, но не менее объема Технического обслуживания;

- для систем, установленных на объекте(-ах), в объеме Технического обслуживания – при поступлении с объекта(-ов) двух и более ложных срабатываний в течение 30 (тридцати) календарных дней, а также в случаях ликвидации последствий воздействия на системы неблагоприятных климатических или производственных условий;

- при поступлении заявки о не работоспособности систем, объем работ и срок их выполнения определяется специалистом Исполнителя (срок восстановления работоспособности сигнализации не должен превышать сроков, указанных в договоре);

- для систем, установленных на объекте(-ах) Заказчика за 5 (пять) рабочих дней до предстоящих праздничных дней, которые в совокупности календарно составляют 3 (три) дня и более в объеме Технического обслуживания.

Текущий ремонт оборудования

Текущий ремонт выполняется на месте эксплуатации систем и проводится для обеспечения или восстановления их работоспособности путем замены (восстановления) отдельных деталей, узлов и агрегатов. Содержание части операций Текущего ремонта может совпадать с содержанием некоторых операций Технического обслуживания.

В случае использования при выполнении текущего ремонта материалов и товаров, Исполнитель обязан соблюдать следующие требования: поставляемый товар и материал должен быть новым (товаром, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и не обременен требованиями третьих лиц.

Текущий ремонт включает в себя проведение следующих видов работ:

- Разборка и дефектовка технических средств;

- Замена (восстановление) неисправных деталей, сборочных единиц, агрегатов;

- Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы;

- Проверка системы в составе комплекса технических систем безопасности;

- Ввод системы в работу в общий комплекс технических систем безопасности.

Периодичность выполнения работ по ТР – по необходимости.

Текущий ремонт, связанный с заменой оборудования, производится в течении суток.

На все, установленное при проведении текущего ремонта оборудование (включая составные элементы), Исполнитель предоставляет Заказчику сертификаты соответствия.

Порядок подачи заявок и их исполнение

При возникновении сбоев в работе оборудования систем для проведения внеплановых работ (проверок), представителем Заказчика подается заявка Исполнителю по телефону, указанному в «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» с обязательной отметкой даты, времени и характера неисправности в данном журнале или путем направления заявки на электронный адрес Исполнителя.

При прибытии на объект сотрудника Исполнителя по заявке (в течении двадцати четырех часов с момента подачи заявки), допуск сотрудника на объект производится в соответствии с установленным Порядком.

После восстановления работоспособности оборудования, о причинах подачи заявки и объеме проведенных работ составляется Акт оказанных услуг по заявке (приложение № 4 к ТЗ) и производится запись в «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности».

При невозможности устранения сбоев в работе оборудования в сроки, регламентированные заключенным договором, Исполнитель производит замену оборудования на время проведения работ по устранению неисправностей. По данному факту сотрудником Исполнителя и представителем Заказчика составляется соответствующий Акт установленного оборудования (приложение № 5 к ТЗ) и производится запись в «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности».

Время приема заявок – круглосуточно.

Время оказания услуг – по режиму работы Объекта(-ов).

Приложение № 4 к ТЗ

Акт оказанных Услуг по заявке

| г. ______________ |  | «____» _______________ 20__г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование объекта, адрес объекта) Представитель Исполнителя |  |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |  |  |
| Исполнителем выполнены работы |  |  |  |  |
| (указывается наименование выполненных работ) |  |  |  |  |
| Работы выполнены в установленные сроки, в полном объеме и с надлежащим качеством |  |  |  |  |
| Сдал: |  |  |  |  |
| Представитель Исполнителя |  |  |  |
| (подпись) | (ФИО) |  |  |
| Принял: |  |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |  |
| (подпись) | М.П. (ФИО) |  |  |

Приложение № 5 к ТЗ

Акт установки оборудования

| г. __________ |  | «____» ___________ 20__ г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование объекта, адрес объекта) Представитель Исполнителя |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |  |
| В результате проведенных работ установлено |  |  |  |
|  |  | (указывается установленное оборудование, |  |
| его наименование, марка, модель, инв. №) |  |  |  |
| Дата начала работ: |  |  |  |
| Дата окончания работ: |  |  |  |
| Сдал: |  |  |  |
| Представитель Исполнителя |  |  |
| (подпись) | (ФИО) |  |
| Принял: |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |
| (подпись) | М.П. (ФИО) |  |

Приложение № 6 к ТЗ

Акт первичного обследования системы

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система)

________________________________________________________________________________________________________________         «__» ______ 20_ г.

(наименование населенного пункта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика______________________ __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование предприятия, организации)

в лице ____________________________________________________________________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество полностью)

представитель Исполнителя

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество полностью)

составили настоящий акт о том, что при обследовании системы

____________________________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование систем и технических средств)

смонтированных ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование наладочных организаций, дата монтажа)

по проекту (акту обследования), выполненному

____________________________________________________________________________________________________________________________________,

налаженной ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование наладочной организации)

УСТАНОВЛЕНО:

Техническое состояние системы (технических средств)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать дефекты, неисправности технических средств и системы в целом)

проектная и техническая документация

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наличие, отсутствие документации, дать замечания по ней)

Выводы, предложения:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Представитель Исполнителя |  |  |
| --- | --- | --- |
| (подпись) | (ФИО) |  |
| Представитель Заказчика |  |  |
| (подпись) | М.П. (ФИО) |  |

Приложение № 7 к ТЗ

Журнал регистрации работ по ТО и ТР системы

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование системы)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(исполнитель)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система)

__________________________________________________________________

(наименование населенного пункта)

Начат «____» ______________ 20__ г.

Окончен «____» ______________ 20__ г.

1.	Наименование объекта, адрес, телефон:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.	Перечень технических средств системы:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

3.	Номер договора, дата его заключения:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

4.	Особые условия выполнения объекта (взрывоопасность, химически агрессивная среда, работа на большой высоте, конструктивные особенности стен, перекрытий и т. п.):

____________________________________________________________________________________________________________________________________

5.	Условия выполнения работ (в рабочее время, в нерабочее время; 
с привлечением персонала других служб, без привлечения персонала; наличие или отсутствие искусственного освещения в месте проведения работ и т. п.):

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

6.	Ответственное лицо Заказчика, образец подписи, телефон:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.	Исполнитель – Ф.И.О., телефон:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Примечание. В журнале пронумеровано и прошнуровано ________________ листов.

Проведение периодического инструктажа Исполнителя ответственным лицом Заказчика:

| Дата проведения инструктажа | Номер и наименование инструкций (правил) по технике безопасности | Должность, Ф.И.О., подпись лица, проводящего инструктаж | Должность, Ф.И.О., подпись лица – Исполнителя работ |
| --- | --- | --- | --- |

| Дата выполнения работ | Типы системы, тех. средств, узлов, элементов | Описание выполненных работ, заключение о техническом состоянии | Наименование и количество замененных (составных) частей | Подпись Исполнителя | Подпись представителя Заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 8 к ТЗ

Приказ № 101-п от 08.04.2025г.

( Об утверждении Стандарта «Технические средства охраны»)

(приложен отдельным файлом)