| Номер ТЗ | ТЗ/18/2025/236/2 |
| --- | --- |
| Номер материала SAP |  |

“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора -

Главный инженер филиала "Удмуртэнерго"

ПАО "Россети Центр и Приволжье"

_______________________ /К.В. Григорьев/

“_______” ___________________ 20_____ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение «под ключ»

проектно-изыскательских, строительно-монтажных,

пусконаладочных, кадастровых работ на объекте распределительной сети:

«Строительство ТП-1068 6/0,4 кВ мощностью 2*2,5 МВА для технологического присоединения объекта заявителя по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, кадастровые номера земельных участков 18:26:010264:594, 18:26:010264:480, 18:26:010264:478 (ООО "СЗ Океан Сити", договор 181075878 от 02.11.2024. ТП свыше 670 кВт)»

- Основание выполнения работ

1.1. Договор об осуществлении технологического присоединения № 181075878 от 02.11.2024, заявитель ООО «СЗ Океан Сити».

- Общие требования

Работы выполнить в два этапа:

1-й этап:

Местонахождение проектируемых электроустановок: УР, г. Ижевск, земельный участок с кадастровым номером 18:26:0010264:594.

  - Разработать проектно-сметную документацию (ПСД) и рабочую документацию (РД) одной стадией для реконструкции/нового строительства объектов распределительной сети 10 (6)/0,4 кВ, с учетом требований НТД, указанных в п. 10 настоящего ТЗ (при проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки ПСД, в том числе не указанных в данном ТЗ), в объеме следующих мероприятий:

| № п.п | Наименование работ | Физический объем |
| --- | --- | --- |
| 1. | Строительство КТП 6/0,4 кВ мощностью 2*2,5 МВА в составе: | 1 компл. |
| 1.1. | Монтаж ячеек КСО (моноблок), либо эквивалент - 6 кВ: - вводные с ВНА; - секционного выключателя с ВНА; - секционного разъединителя; - линейные с ВНА - силового трансформатора с ВВ; | 2 шт. 1 шт. 1 шт. 2 шт. 2 шт. |
| 1.2 | Монтаж РУ - 0,4 кВ в составе коммутационных аппаратов: - вводные; - секционные; - линейные. - ШСН - шкаф собственных нужд. - ШТМ - шкаф телеметрии. | 2 шт. 1 шт. 24 шт. 1 шт. 1 шт. |
| 1.3. | Установка сухих трансформаторов мощностью 2,5 МВА 6/0,4 кВ | 2 шт. |
| 2. | Выполнить монтажные и пусконаладочные работы оборудования АСУ ТП. |  |
| 3. | Выполнить нанесение на план города построенного объекта | 1 шт. |
| 4. | Диспетчерские наименования на проектируемой ТП, выполнить в соответствии с методическими указаниями по соблюдению фирменного стиля, обобщенным требованиям к стационарным знакам и плакатам, размещаемым на объектах электросетевого хозяйства ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» МИ БП 10.1/05-01/2020 (см. Приложение В) |  |

*- Система должна обеспечивать:

   представление результатов измерения, информации о состоянии средств измерения, информации о состоянии объектов измерения (при использовании данной информации для расчета значений учетных показателей): на уровень ИВК и соответствующий АРМ;

 управление и параметрирование входящих в них компонентов;

   вычисление баланса электроэнергии в ИВК по фидерам 0,4кВ ТП, а также контроль достоверности передаваемых/получаемых данных;

   удаленный доступ к приборам учета и УСПД / контроллерам / маршрутизаторам с ИВК филиала на базе ПО «Пирамида-Сети» и АРМ специалистов СДТУ;

   сохранность информации на уровнях ИВКЭ, ИВК, ОИК при возникновении любых нештатных ситуаций;

   после восстановления электропитания должна быть обеспечена процедура восстановления требуемого объема информации по иерархии каждой системы.

Все оборудование создаваемых систем учета и ТМ должно иметь схему электропитания, обеспечивающую сохранение работоспособности (с передачей аварийной сигнализации и сохранением измерительной информации) при кратковременных перерывах электропитания и перепадах напряжения.

Обмен оперативной информацией смонтированного оборудования с вышестоящими уровнями системы телемеханики (с ЦУС) должен осуществляться с использованием протоколов передачи данных по МЭК 61850.

Допускается применение протоколов передачи данных МЭК 60870-5-104 при невозможности ОИК осуществлять информационное взаимодействие с использованием протоколов передачи данных по МЭК 61850, при этом должна быть предусмотрена техническая возможность оперативного перехода на информационное взаимодействие по МЭК 61850 при соответствующей готовности вышестоящего уровня управления (ЦУС) без дополнительных затрат для Заказчика и без необходимости замены основного и вспомогательного оборудования уровня ПС/РП/ТП.

Программное обеспечение, применяемые протоколы оборудования ИИК и ИВКЭ систем учета и ТМ должны быть открытыми, соответствующими стандартным протоколам, применяющимся в ПАО «Россети».

Смонтированное оборудование (ИИК / ИВКЭ) должно быть интегрировано в ИВК и ОИК Заказчика.

Системы учета и ТМ должны осуществлять в отношении объектов, которые планируются к включению в указанные системы в рамках настоящего ТЗ, следующие функции:

- учет электрической энергии;

- контроль параметров качества электрической энергии в соответствии с функциональными возможностями компонентов системы в соответствии с параметрами СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;

- управление и параметрирование входящих в нее компонентов;

- передачу данных телесигнализации (открытие двери шкафа учета, сигнализация о пропадании напряжения на каждой фазе секции 0,4 кВ и на отходящих линиях 0,4 кВ, наличие напряжения на вводе в шкаф АСУЭ с функциями ТМ, срабатывание датчиков открытия двери, объема (для ЗТП) и задымления на ТП);

- передачу данных телеизмерений с вводных приборов учета на ТП (cos φ, активную мощность, реактивную мощность, фазные напряжения, линейные напряжения, фазные токи, частоты в сети);

Необходимо предусмотреть установку приборов учета электроэнергии на все коммерческие присоединения и ввода силовых трансформаторов напряжением 0,4 кВ подстанций 6-10 кВ с возможностью осуществлять их дистанционную настройку и мониторинг состояния. Приборы учета электроэнергии должны интегрироваться в УСПД/контроллер по открытым промышленным протоколам.

До ввода в эксплуатацию Заказчик формирует в ИВК базу атрибутов НСИ и документального обеспечения, включающую всю имеющуюся в монтажных ведомостях информацию о приборах учета и УСПД.

2. Этапность проектирования:

    - Предпроектное обследование с проведением изыскательских работ, выбор места строительства (для площадных объектов)/полосы отвода (линейные объекты), получением ТУ от владельцев пересекаемых коммуникаций;

    - Получение разрешения на использование земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности без предоставления земельных участков и установления сервитутов (Постановление Правительства РФ от 03.12.2018 №1300), согласование размещение проектируемого объекта на землях, находящихся в частной собственности с собственниками. Получение в органе местного самоуправления муниципального образования Постановления об утверждении схем расположения земельных участков.

    - При прохождении ЛЭП 0,4-10 (6) кВ (размещении ТП) по землям лесного участка (земли лесного фонда) направление заявления в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики о предоставлении проектной документации для выполнения межевания, кадастрового учета и предоставления лесного участка в аренду с последующей разработкой проекта межевания территории (ПМТ) и проекта планировки территории (ППТ).

    - При прохождении ЛЭП 0,4-10 (6)кВ (размещении ТП) по землям особо охраняемых территорий, землям водного фонда - направление заявления в соответствующее ведомство (Главрыбвод, департамент культуры и т.п.) Удмуртской Республики на предоставление условий размещения проектируемых сетей.

    - Разработка проектно-сметной и рабочей документации одной стадией: проектной документации (в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 87) и рабочей документации (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2009 и другой действующей НТД).

    - Согласование ПСД и РД с Заказчиком, заинтересованными сторонами и надзорными органами (при необходимости, при соответствующем обосновании).

    - В целях сокращения затрат и сроков разработки рабочей документации по данному титулу при проектировании использовать альбомы типовых проектных решений и проектную документацию повторного использования.

2-й этап:

  - Выполнение строительно-монтажных (СМР) и пусконаладочных работ (ПНР) с поставкой оборудования, с учетом требований НТД, указанных в п. 10 настоящего ТЗ (при строительстве необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент выполнения СМР, в том числе не указанных в данном ТЗ).

3-й этап:

  - Выполнить нанесение на план города построенного объекта.

- Исходные данные для проектирования и проведения СМР и ПНР

  - Информация по режимам работы сети, в т.ч. ремонтным, токовые нагрузки в нормальных и ремонтных режимах (летние и зимние), при выполнении реконструкции с заменой проводов.

  - Схемы нормального режима ПС, РП, ТП и фидеров сети 6-10 кВ и 0,4 кВ.

  - Геоданные по ВЛ (в т.ч. на публичных источниках), геоданные по ПС и РП.

  - Карты уставок РЗА, токи КЗ на шинах питающих центров, данные по емкостным токам замыкания на землю.

  - Исходные данные предоставляются Подрядчику после заключения договора в соответствии с отдельным запросом Подрядчика.

- Требования к проектированию

Проектно-сметная и рабочая документация

  - Требования к проектной документации:

    - Пояснительная записка:

- реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке проектной документации;

- исходные данные для проектирования;

- сведения о климатической и географической характеристике района, на территории которого предполагается осуществлять строительство/реконструкцию объекта (ов) распределительной сети 0,4-10 (6) кВ. При проектировании учитывать Карты климатического районирования по ветру, гололеду и ветровой нагрузке при гололеде. Предельные значения пролетов воздушных линий, для соответствующих категорий района по ветру и гололёду, определяются по таблицам типовых проектов;

- описание вариантов трассы прохождения линейного объекта (в т.ч. с учетом снижения технических потерь и повышения показателей надежности, с учётом анализа перспективного роста нагрузок и обеспечением резерва в целях возможности и доступности подключения новых потребителей) по территории района строительства, обоснование выбранного варианта;

- сведения о проектируемых объектах распределительной сети 0,4-10 (6) кВ, в т.ч. для линейного объекта - указание наименования, назначения и месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта, пропускная способность, полоса отвода;

- сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование и категории земель, на которых будет располагаться электросетевой объект;

- сведения о наличии разработанных и согласованных технических условий;

- технико-экономические характеристики проектируемых объектов распределительной сети 0,4-10 (6) кВ (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность и др.);

- обоснование возможности осуществления строительства объекта по этапам строительства с выделением этих этапов.

    - Проект полосы отвода:

- Привести в текстовой части

- характеристику земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства;

- обоснование планировочной организации земельного участка;

- расчет размеров земельных участков, необходимых для размещения линейного и площадного объекта электросетевого комплекса, полоса отвода;

- схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории, согласованную с собственниками земельных участков и смежными землепользователями;

- Привести в графической части

- схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории с указанием надземных и подземных коммуникаций, пересекаемых в процессе строительства и попадающих в пятно застройки;

- схему планировочной организации земельного участка, план трассы на действующем топоматериале с указанием сведений об углах поворота, длине прямых и криволинейных участков и мест размещения проектируемых объектов электросетевого комплекса.

Требования по выбору земельного участка для размещения объекта(ов) капитального строительства:

- при разработке документации осуществлять выбор места размещения объекта, с приоритетным условием нахождения на земельных участках в муниципальной собственности.

- проектирование объектов на земельных участках, правообладателями которых являются физические лица, юридические лица всех форм собственности допускается в исключительных случаях с обязательным согласованием филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго» и обоснованием отсутствия возможности размещения объектов энергетики на муниципальных землях.

Мероприятия по установлению границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства (нанесение границ охранных зон, соблюдение требований Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (ред. от 17.05.2016) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

    - Конструктивные решения (при проектировании ЛЭП):

Привести в текстовой части

- сведения об основных электрических характеристиках линейного объекта электросетевого комплекса (КЛ/ВЛ);

- описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость объекта капитального строительства в целом, а также отдельных конструктивных элементов (мероприятий по антиобледенению, молниезащите, заземлению, а также мер по защите конструкций от коррозии и др.);

- описание типов и параметров стоек ВЛ (промежуточные, угловые, анкерные), конструкций опор;

- описание конструкций фундаментов, опор;

- описание конструктивных элементов кабельной линии (кабельной вставки, в.ч. соединительных и концевых муфт);

- описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений объекта капитального строительства;

- описание конструктивных решений в части установки на ВЛ коммутационного оборудования (разъединитель, реклоузер).

Привести в графической части

- чертежи конструктивных решений и отдельных элементов опор ВЛ (при отступлении от типовых решений) и оборудования, описанных в пояснительной записке;

- чертежи конструктивных решений и отдельных элементов КЛ, кабельных вставок;

- схемы устройства переходов через железные и автомобильные (шоссейные, грунтовые) дороги, а также через водные преграды, в том числе методом ГНБ;

- схемы крепления опор (при необходимости);

- профили пересечений с инженерными коммуникациями, в том числе методом ГНБ;

- конструктивные чертежи устанавливаемого на ВЛ коммутационного оборудования (разъединитель, реклоузер).

    - Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (при проектировании ТП/РП/РТП)

Привести в текстовой части

- сведения об основных электрических характеристиках и конструкции площадного объекта электросетевого комплекса (ТП/СТП/РТП/РП);

- сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности;

- описание решений по обеспечению требования к надежности электроснабжения;

- описание и обоснование технических решений, в т.ч. выбор и проверка коммутационных аппаратов с расчетом токов КЗ и расчетом уставок РЗА в соответствии с РД 153-34.0-20.527-98;

- решения по молниезащите и заземлению, в т.ч. выбор и расчет ЗУ;

Привести в графической части

- однолинейную схему площадного объекта;

- компоновочные и электротехнические решения площадного объекта. Выбор основного оборудования должен быть выполнен на основании технико-экономического обоснования с приложением обосновывающих документов по вариантам оборудования;

- решения по заземлению и т.д.

    - Проект организации строительства:

- характеристика трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы отвода;

- сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства;

- сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участкам трассы;

- перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;

- организационно-технологические схемы, отражающие оптимальную последовательность возведения линейного объекта с указанием технологической последовательности работ.

    - Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта (включается в состав проектной документации при необходимости сноса (демонтажа) линейного объекта или его части).

    - Мероприятия по охране окружающей среды.

    - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

    - Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности, в т.ч. по оснащению присоединяемых объектов средствами коммерческого учета электрической энергии, предусмотренные Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ (при необходимости, при соответствующем обосновании).

    - Разработать в составе проекта методику всех необходимых испытаний и при необходимости порядок опробования оборудования, в том числе системы АСКУЭ и телемеханики.

  - Требования к сметной документации

    - При формировании сметной стоимости строительства (реконструкции) руководствоваться «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр и действующим законодательством РФ в сфере ценообразования, а также внутренними локальными нормативными актами ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье..

    - В составе сметной документации в обязательном порядке предусмотреть расчет стоимости по укрупненным нормативам цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части электросетевого хозяйства, утвержденным приказом Минэнерго России от 17.01.2019 №10 (УНЦ), с обеспечением не превышения стоимости строительства объекта над стоимостью, рассчитанной по УНЦ.

    - В электронном виде сметная документация предоставляется в форматах ПО  «Гранд смета»  (*.gsf, *.gsfx), универсальном формате (*.xml, *.xmlx). Выходные формы (локальные и объектные сметные расчеты (сметы), Сводный сметный расчет стоимости строительства, Сводка затрат, Конъюнктурный анализ стоимости материалов и оборудования, прочие расчеты) предоставляются в формате MS Excel (*.xls, *.xlsx), пояснительная записка, иные текстовые  материалы и титульные листы тома «Сметная документация» - в формате MS Word (*.doc, *.docx).

    - При составлении сметной документации в соответствии с приказом Минстроя РФ №1046/пр от 30.12.2021 (в редакции Приказа №378/пр от 18.05.2022) использовать базу ФСНБ-2022 с актуальными дополнениями (ресурсно-индексный метод с применением индексов по группам однородных строительных ресурсов). В случае отсутствия индексов по группам однородных строительных ресурсов использовать для составления сметной документации базу ФЕР 2020 с актуальными дополнениями и изменениями.

    - Затраты на содержание службы заказчика-застройщика определить с учетом требований Методических рекомендаций по расчету норматива затрат на содержание службы заказчика-застройщика. Включить затраты на содержание службы заказчика-застройщика 5,88% и строительный контроль 2,14%. При необходимости включить в сметный расчет затраты на осуществление строительного контроля.

    - При наличии этапов строительства выполнить отдельные сводные сметные расчеты на каждый этап строительства, с объектными сметами и объединением их в сводку затрат.

    - Руководствуясь «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной  приказом Минстроя РФ от 4.08.2020 №421/п, определить непосредственный размер и включить в сводный-сметный расчет объектов строительства затраты по получению исходно-разрешительной документации и оформлению земельно-имущественных отношений, а также прочие и лимитированные затраты.

    - В случае применения инновационных решений, приведенных в Реестре инновационных технологий ПАО «Россети», выделенная стоимость инноваций должна оформляться Подрядчиком в «Сводной ведомости затрат по применению инновационных технологий» на основе сметных расчетов в разделе проекта «Сметная документация».

    - В случае применения иностранной (импортной) продукции (в т.ч. результатов НИОКР ПАО «Россети»/ПАО «Россети Центр и Приволжье», реализованных в рамках лицензионных договоров), выделенная стоимость такой продукции должна оформляться Подрядчиком в «Сводной ведомости затрат по применению иностранной (импортной) продукции».

  - Требования к рабочей документации

    - При выполнении рабочей документации необходимо руководствоваться положениями ГОСТ Р 21.1101-2013. Рабочая документация включает в себя следующие документы и материалы:

    - Рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ (схемы принципиальные, схемы или таблицы подключения, планы расположения электрооборудования, прокладки электрических сетей и сетей заземления (зануления), кабельный (кабельнотрубный) журнал, ведомость заполнения труб кабелями, разработанные для проектируемого объекта чертежи конструкций и деталей, изготавливаемых в монтажной зоне и т.п.);

    - Схема нормального режима ВЛ 0,4-10 (6) кВ и поопорная схема (для реконструируемых ВЛ).

    - Паспорт ЛЭП, план трассы, профили переходов через инженерные коммуникации, ведомости опор, фундаментов.

    - Электротехнические решения: установочные чертежи КТП, ТП, РП, электрические принципиальные и монтажные схемы, карта уставок РЗА, , в том числе схемы электрические принципиальные шкафов АСКУЭ и ТМ заводского изготовления.

    - Ведомости объемов работ (строительно-монтажных и пуско-наладочных).

    - Ссылочные документы: включают ссылки на чертежи типовых конструкций, изделий и узлов ВЛ (указать серии типовых проектов с установочными чертежами опор 0,4-ВЛ 10 (6) кВ, отдельных элементов и узлов опор).

    - Прилагаемые документы:

- типовые проекты на ВЛ, ТП и РП с привязкой к конкретному объекту;

- спецификации оборудования, изделий и материалов по ГОСТ 21.110-95;

- опросные листы;

- рабочие чертежи конструкций и деталей и т.д.

    - В спецификации предусмотреть комплектование объекта проектирования информационными и предупреждающими знаками в соответствии с распоряжением ПАО «Россети» от 09.11.2019 года №501р «Об утверждении требований к информационным знакам», МИ БП 10.1/05-01/2020 (Приложение В), ЗИП и аварийный резерв (при обосновании).

  - Требования к оформлению проектной документации

    - Оформить предварительное размещение объекта строительства, с согласованием местоположения со всеми землепользователями, отвод земельного участка на период строительства.

    - Получить ТУ, при пересечении проектируемой трассы ЛЭП инженерных коммуникаций и прохождении в их охранных зонах, у организаций, в ведении которых они находятся, и выполнить проект согласно выданных ТУ;

    - Выполнить заказные спецификации на основное и вторичное электротехническое оборудование, ЗИП, материалы и инструменты согласовав их с Заказчиком.

    - Согласованную Заказчиком и всеми заинтересованными лицами проектную документацию (ПД и РД одной стадией) предоставить в 3 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 2 экземплярах на USB - носителе: один в формате PDF, второй – в редактируемых форматах МS Officе, AutoCAD, NanoCAD и др. Кроме того, чертежи принципиальных, монтажных схем РЗА, входящих в состав проектной документации, предоставлять в электронном виде в формате Microsoft Visio.

    - Электронная версия документации должна соответствовать ведомости основного комплекта проектной документации и комплектоваться отдельно по каждому тому. Наименования файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию документации, представленной на бумажных носителях.

    - Не допускается передача проектной документации в формате PDF с пофайловым разделением страниц.

    - В проектной документации должны использоваться утвержденные диспетчерские наименования объектов.

    - Разработанная проектно-сметная и рабочая документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

  - Требования к применяемым техническим решениям и оборудованию

    - При реализации проекта в приоритетном порядке следует рассматривать технические решения с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий отечественного производства.

    - Выбор типов оборудования осуществляется по согласованию с Заказчиком.

    - Необходимость применения оборудования импортного производства должна быть обоснована исключительно на основании технико-экономического сравнения с отечественными аналогами.

    - Для российских производителей – наличие положительного заключения МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям.

    - Для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств – наличие сертификатов соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям.

    - По всем видам оборудования Подрядчик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

    - Оборудование и материалы должны функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 25 лет.

    - Марку оборудования, провода, сцепной линейной арматуры согласовать с филиалом.

    - Выполнить проверку ТТ в ячейке(-ах) 6-10 кВ ПС, к которым подключены указанные в данном ТЗ объекты нового строительства, на 10 % погрешность с учетом существующей и перспективной мощности.

    - Выполнить расчет токов к.з., предусмотреть проверку чувствительности защит. В случае необходимости справочно представить в проекте предложение о замене оборудования.

    - Основные требования к ТП-10 (6)/0,4кВ:

| Наименование |  |  |  |  | Параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конструктивное исполнение |  |  |  |  |  |
| Тип КТП |  |  |  |  | Проходная |
| Конструктивное исполнение КТП |  |  |  |  | Встроенная |
| Номинальное напряжение ВН/НН, кВ |  |  |  |  | 6/0,4 |
| Климатическое исполнение и категория размещения |  |  |  |  | УХЛ1 |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96, не менее |  |  |  |  | не менее IP 23 |
| Высота установки над уровнем моря, м, не более |  |  |  |  | 1000 |
| Трансформатор в комплекте поставки |  |  |  |  | да |
| Количество трансформаторов |  |  |  |  | 2 |
| Тип ввода ВН |  |  |  |  | кабельный |
| Тип ввода НН |  |  |  |  | кабельный |
| Коридор обслуживания | в РУВН |  |  |  | Да |
|  | в РУНН |  |  |  | Да |
| Маслоприемник |  |  |  |  | Да |
| Барьер стеклопластиковый для ячеек КСО с выключателями нагрузки |  |  |  |  | Да |
| Силовой трансформатор |  |  |  |  |  |
| Тип трансформатора |  |  |  |  | сухой |
| Номинальная мощность, кВА |  |  |  |  | 2500 |
| Частота, Гц |  |  |  |  | 50 |
| Номинальное напряжение обмоток, кВ: |  |  | ВН |  | 6 |
|  |  |  | НН |  | 0,4 |
| Схема и группа соединения обмоток |  |  |  |  | D/Y-n-11 |
| Способ и диапазон регулирования на стороне ВН |  |  |  |  | ПБВ ±2х2,5% |
| Потери ХХ, Вт, не более |  |  |  |  | Х2 по СТО 34.01-3.2-011-2017 |
| Потери КЗ, Вт, не более |  |  |  |  | К2 по СТО 34.01-3.2-011-2017 |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150 |  |  |  | У1 |  |
| Требования к электрической прочности |  |  |  | ГОСТ 1516.1 |  |
| Контрольно-измерительные, сигнальные и защитные устройства |  |  |  | - |  |
| Защита от перегрузки |  |  |  | да |  |
| Срок эксплуатации до первого ремонта, не менее лет |  |  |  | 12 |  |
| Срок службы, лет |  |  |  | 30 |  |
| При необходимости предусмотреть автоматическую систему охлаждения |  |  |  |  |  |
| РУВН |  |  |  |  |  |
| Тип ячеек |  |  |  |  | КСО-298, КСО-399 либо эквивалент равноценный или превосходящий по качеству, подтверждаемый технической документацией |
| Количество ячеек, компл. |  |  |  |  | 6 |
| Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |  | 6 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |  |  |  | 7,2 |
| Номинальная частота переменного тока, Гц |  |  |  |  | 50 |
| Номинальный ток главных цепей, А |  |  |  |  | 1000 |
| Номинальный ток сборных шин, А, не менее |  |  |  |  | 630 |
| Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В - переменного тока |  |  |  |  | 220 |
| Защита от перенапряжений |  |  |  |  | ОПН |
| РУНН |  |  |  |  |  |
| Число отходящих линий |  |  |  |  | 24 |
| Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |  | 0,4 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |  |  |  | 0,48 |
| Номинальная частота переменного тока, Гц |  |  |  |  | 50 |
| Номинальный ток главных цепей, А |  |  |  |  | 2500 |
| Номинальный ток сборных шин, А, не менее |  |  |  |  | 2500 |
| Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В - переменного тока |  |  |  |  | 220 |
| Защита от перенапряжений |  |  |  |  | ОПН |
| Блок собственных нужд |  |  |  | Да |  |
| Секционирование по РУНН |  |  |  | Да |  |
| Учет электроэнергии |  |  |  |  |  |
| Тип счетчика |  |  |  | КВАНТ ST2000-12-W-230*5(100)-1/1-RBE2G2DM-SMA, либо эквивалент, равный или превосходящий по качеству |  |
| Дистанционная передача данных |  |  |  | да |  |
| Класс точности счетчика (для учета активной/реактивной электрической энергии) |  |  |  | 0,5S |  |
| Напряжение питания счетчика, В переменное |  |  |  | 3х230/400 |  |
| Расположение счетчика |  |  |  | На границе балансовой принадлежности эл. сетей и эксплуатационной ответственности сторон |  |
| Мониторинг КЭ в РУНН (ввод) |  | Клеммная коробка для подключения СИ ПКЭ |  | Клеммная коробка на 4 клеммы под штырьевые (пружинные) наконечники: А, В, С, N с соответствующей цветовой и буквенной маркировкой клемм. К каждой клемме от автоматического выключателя должны быть подведены цепи напряжения А, В, С с соответствующей цветовой маркировкой проводов. Клемма N должна быть соединена с «нулем». На клеммной коробке или непосредственно над ней должна быть бирка с надписью «для подключения СИ ПКЭ». Клеммная коробка должна быть расположена таким образом, чтобы обеспечивать удобный и безопасный доступ к ее клеммам для подключения СИ ПКЭ. Для питания СИ ПКЭ в шкафу должна быть предусмотрена розетка на напряжение переменного тока 230 В |  |
| Требование к АСТУ (АСУЭ и ТМ) |  | Во всех случаях, кроме технологического присоединения потребителей до 150 кВт При технологическом присоединении потребителей до 150 кВт |  | Установка шкафа ТМ и АСУЭ в комплекте: 3ф. прибор(ы) учета (ПУ) на вводе (ах) 0,4 кВ (должен соответствовать требованиям СТО 34.01-5.1-009-2021) с интерфейсом RS-485, модуль или модули ввода дискретных сигналов (телесигнализации), испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом (функции ТМ и АСУЭ, должен соответствовать требованиям действующего СТО 34.01-5.1-010-2021), источник резервного питания на базе ионисторов, обеспечивающий автономность работы не менее 3-х минут. Характеристики контроллера и модуля ввода дискретных сигналов определяются в зависимости от необходимого объема сбора телеметрической информации в соответствии с требованиями Методических указаний по автоматизации распределительных воздушных электрических сетей 6-10 кВ и оборудованию устройствами телеметрии ТП 6-10/0,4 кВ ПАО «МРСК Центра» (МИ БП 11/07-01/2020). Вводной прибор(ы) технического учета РУ 0,4 кВ должен соответствовать требованиям СТО 34.01-5.1-009-2021 (данные учёта э/э в ИВК ВУ и АСТУ) с источником резервного питания от на базе ионисторов, обеспечивающим автономность работы не менее 3-х минут; Требования к ПУ в части ТМ: Передача данных ТМ в протоколе МЭК 60870-5-104 Контроль наличия напряжения на вводе 0,4 кВ (1 ТС). Контроль открытия двери шкафа со счетчиком/отсека АСУЭ (при наличии) и дверей КТП (1 обобщенный ТС). Телеизмерения текущих параметров Ia, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср, P, Q. Прибор коммерческого учета при наличии границы балансовой принадлежности в ТП (данные учёта э/э в ИВК) должен соответствовать требованиям СТО 34.01-5.1-009-2021 |  |
| Учет ЭЭ и наблюдаемость для СТП 6-10/0,4 кВ |  | Вводной прибор(ы) технического учета РУ 0,4 кВ должен соответствовать требованиям СТО 34.01-5.1-009-2021 (данные учёта э/э в ИВК ВУ и АСТУ) с источником резервного питания от на базе ионисторов, обеспечивающим автономность работы не менее 3-х минут; Требования к ПУ в части ТМ: Передача данных ТМ в протоколе МЭК 60870-5-104 Телеизмерения текущих параметров Ia, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср, P, Q. Перечень ТС: - Один обобщенный ТС - положение дверей шкафа СТП (отсек АСУЭ, отсек силового оборудования) - Один ТС о пропадании напряжения на любой из фаз на вводе 0,4 кВ - контроль наличия напряжения на вводе 0,4 кВ с применением 3-х фазных реле контроля напряжения Прибор коммерческого учета при наличии границы балансовой принадлежности в ТП (данные учёта э/э в ИВК), должен соответствовать требованиям СТО 34.01-5.1-009-2021 |  |  |  |
| Тип АСУЭ филиала |  | ПО «Пирамида-сети». Обеспечить интеграцию вновь устанавливаемых групп учета в ИВК «Пирамида-сети». |  |  |  |

- размещение трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 необходимо выполнять в центре нагрузок с целью минимизации потерь в сети 0,4 кВ, размещение трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ вне центра нагрузок должно быть обосновано;

- количество отходящих линий РУ НН и номинальные параметры коммутационных аппаратов РУ НН уточнить при проектировании с проведением необходимых расчетов;

- конструкция крыши должна исключать сток воды с крыши на стены;

- выбор мощности трансформаторов производить на основании технико-экономического сравнения вариантов, учитывающих допустимую перегрузку трансформаторов, уровень потерь в стали и обмотках трансформаторов, обоснованный (в т.ч. заключенными договорами ТП) рост нагрузок в ближайшую (1-3 года) перспективу;

- конструкция трансформаторных подстанций и распределительных трансформаторных пунктов должна допускать замену трансформаторов на большую мощность при предполагаемом росте нагрузок в перспективе 5 лет и более;

- силовые трансформаторы 10 кВ должны быть произведены с применением современных технологий и материалов для снижения уровня удельных технических потерь;

- при проектировании воздушного ввода с ВЛ 10 кВ в КТП предусмотреть дополнительные изоляторы для крепления спуска ВЛ к КТП;

- на всех открывающихся створках дверей ТП-10(6)/0,4 кВ (шкафах СТП-10(6)/0,4кВ) должны быть нанесены знаки безопасности «ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ», согласно СТО 34.01-30.1-001-2016 и «Не влезай, убьет!», согласно СТО 34.01-24-001-2015;

- все двери КТП должны быть оснащены датчиками открытия дверей и одним общим сигналом заведены на клеммы блока сигнализации/контроллера с передачей информации диспетчеру.

- на ТП-10(6)/0,4 кВ (СТП-10(6)/0,4кВ) должна быть установлена информационная табличка с диспетчерским наименованием

- для ввода/выводов СИП-2 из шкафа РУ-0,4 кВ применять шланг электромонтажный (металлорукав из оцинкованной стали с внешним полимерным покрытием) с креплением его к телу опоры металлической лентой, с использованием переходных манжет (бушинг) для ввода в шкаф РУ-0,4 кВ;

- в РУ-0,4 кВ должны иметься надписи панелей, аппаратов, отдельных цепей, соответствующие диспетчерским наименованиям, указанным в нормальной схеме ТП. ;

- присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляемым конструкциям должно быть выполнено сваркой, а к корпусам аппаратов, машин и опорам воздушных линий электропередачи – сваркой или болтовым соединением (согласно п.5.10.4 ПТЭ);

- строительные части КТП изготавливаются из армированного монолитного высококачественного железобетона В30 с характеристиками: морозоустойчивость - не менее F300, водонепроницаемость - не менее W10. Толщина стен блоков - 70мм, толщина пола – 100мм;

- толщина металла дверей, металлических решеток вентиляции, металлических ворот - 2мм;

- толщина антикоррозийного покрытия КТП не менее 80мкм;

- над дверями, воротами и жалюзийными решетками установить металлические козырьки в цвет подстанции;

- по всему периметру кровли КТП установить капельники для отвода атмосферных осадков

- блок с оборудованием представляет собой объемный монолитный металлический колпак, установленный на плиту днища;

- трансформаторные камеры разделены друг от друга сплошной монолитной перегородкой;

- кабельные блоки имеют подготовку под заходы кабелей по всему периметру подстанции (ослабленные сечения);

- по всем стенкам выполнить монтаж кабельных конструкций (полки-стойки) для крепления кабелей, расстояние между стойками принять в 1 метр;

- петли на дверях/воротах – внутренней установки

- наличие антивандальной защиты на дверях/воротах

- обеспечить рабочее освещение помещений включая подвальное;

- обеспечить охранную беззвучную сигнализацию (на герконах);

- укомплектовать СИЗ согласно ПУЭ;

- в качестве заземляющих проводников преимущественно использовать оцинкованную полосу/круг. Максимально сократить при выполнении строительно-монтажных работ количество изгибов заземляющих проводников.

- высота и размеры помещений должна быть приведены согласно ПУЭ

- конструкция крыши должна исключать сток воды с крыши на стены;

- цветовое оформление ТП дополнительно согласовывается с Заказчиком

- вентиляция и охлаждение силового трансформатора выполнить через жалюзи в нижней и верхней части ворот отсека трансформатора. Жалюзи должны исключать попадание дождя и снега внутрь подстанции.

- в качестве заземляющих проводников преимущественно использовать оцинкованную полосу/круг. Максимально сократить при выполнении строительно-монтажных работ количество изгибов заземляющих проводников.

4.5.12 Основные требования к шкафу телеметрии:

Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание), СТО 34.01-21-005-2019. «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ», и стандартов МЭК и ГОСТ:

- ГОСТ 26.205-88 «Комплексы и устройства телемеханики. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 51179-98, ГОСТ Р МЭК 60870, ГОСТ Р МЭК 870 «Устройства и системы телемеханики»;

- ГОСТ Р МЭК 61850-3-2005 «Сети и системы связи на подстанциях. Часть 3. Основные требования»;

- номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 «Исполнение для различных климатических районов» и ГОСТ 15543-70 «Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов;

- входные цепи телесигнализации (ТС) не должны превышать питания 24 В;

- выдача команд телеуправления (ТУ) через промежуточные реле, 220 В переменного напряжения и ток нагрузки не менее 4А (могут входить в состав блока контроллера);

- предусмотреть резервное (автономное) питание ШТМ (контроллера телемеханики) в течении 5 минут;

- предусмотреть возможность дистанционного управления и вывести блок контакты положения ВН и ВВ, а также цепи управления на верхний клемнный ряд.

- аппаратура должна иметь возможность передачи принятой информации на верхний уровень по каналам связи Ethernet, RS-232, RS-485, GSM в протоколах МЭК 60870-5-101, 60870-5-104;

- аппаратура должна иметь возможность обновления встроенного программного обеспечения по сети Ethernet (в том числе удаленной станции в аналоговом режиме по служебному модему);

- аппаратура должна иметь возможность интеграции в систему мониторинга по протоколу SNMP и предусмотрена возможность получения информации и статистики по работе блоков посредством использования сетевого протокола SimpleNetworkManagerProtocol (SNMPv2c - ГОСТ Р МЭК 61870-5-104-2004).

4.5.13 Основные требования к проектируемым приборам учета электроэнергии (на ТП)

| Наименование и тип | 3-фазный интервальный электронный прибор учета электрической энергии трансформаторного включения типа КВАНТ ST 2000-12-W-230*5(10)-0.5S/1-RUE2G2I2O2DM-SMA или эквивалент. |
| --- | --- |
| Наличие сертификации | Обязательно наличие действительного сертификата соответствия и сертификата/свидетельства об утверждении типа |
| Поверка | Не ранее 6 мес. до даты предоставления точки присоединения |
| ГОСТ или ТУ на прибор учета | Обязательно ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012 |
| Технические данные прибора учета |  |
| Номинальное фазное напряжение, В | 230 |
| Номинальный ток (максимальный ток), А | 5 (7,5) |
| Класс точности, не ниже |  |
| активной | 0,5S |
| реактивной | 1,0 |
| Номинальная частота сети, Гц | 50 |
| Максимальный рабочий температурный диапазон | от -40 до +60 °С (В данном температурном диапазоне прибор учета не должен терять не одну из своих функций). |
| Параметры режима многотарифности |  |
| Количество суточных временных тарифных зон | 8 |
| Количество типов дней недели | 2 |
| Характеристики надёжности |  |
| Средняя наработка на отказ, ч | 200 000 |
| Средний срок службы, лет | Не менее 30 лет |
| Межповерочный интервал, лет | Не менее 16 лет |
| Время хранения данных в энергонезависимой памяти при отсутствии питания, лет | 10 |
| Гарантийный срок, лет | Не менее 5 |
| Точность хода часов реального времени, с/сутки | не менее 5 |
| Параметры дискретных входов |  |
| Количество сигналов | не менее 8 |
| Тип сигнала | «Сухой контакт» |
| Входное напряжение | 24 В DC |
| Интерфейсы |  |
| Обязательно | GSM, оптический порт |
| Протоколы обмена данными | СПОДЭС и МЭК 60870-5-104 |
| Опционально | RS-485 |
| Энергонезависимая память |  |
| В энергонезависимой памяти хранятся в течение 123 сут. | активная и реактивная энергия на 60-минутных интервалах, на конец суток и на конец месяца |
|  | минимальные и максимальные значения фазного напряжения на 60-минутных интервалах и за сутки |
|  | журнал событий прибор учета |
| Журнал событий |  |
| В журнале событий должны храниться | снятие и возобновление подачи напряжения |
|  | факт и причина срабатывания размыкателя нагрузки |
|  | факт включения нагрузки |
|  | факт перепрограммирования тарифного расписания |
|  | изменение значения максимальной мощности при ограничении энергопотребления |
|  | значение максимальной мощности при формировании команды на отключение |
|  | статусная информация о сбоях и ошибках в работе основных узлов прибор учета |
|  | попытки хищения энергии (недоучета); |
|  | попытки несанкционированного доступа, в том числе − при отсутствии питания |
| Комплектность | В комплекте с прибором учета электроэнергии должна быть поставлена GSM-антенна. Антенна должна иметь разъем, совместимый с GSM-модулем прибора учета э/э, длину кабеля не менее 3 м и магнитное крепление. Конструкция антенны: низкопрофильная герметичная антенны семейства «Шайба». Антенна должна быть вынесена за пределы шкафа и закреплена на нем. |
| Тип АСУЭ филиала | ПО «Пирамида-сети» |

4.5.14 Основные требования к проектируемым УСПД (устройства сбора и передачи    данных):

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| Передача данных – дальняя связь | От УСПД по сети GSM в протоколе ГОСТ Р МЭК-60870-5-104 |
| Количество контролируемых индикаторов | До 9 штук |
| Диапазон рабочих температур | От -40˚С до +70˚C |
| Антенна | - Выносная RF антенна; - Выносная GSM антенна с коэффициентом усиления 10 дБ |
| Поддержка типа УСПД в ИВК «Пирамида-Сети» |  |

Связь блоков УСПД с верхним уровнем осуществляется по сети GSM в протоколе ГОСТ Р МЭК-60870-5-104 для этих целей в УСПД используется GSM модем. Устройство должно поддерживать возможность задания APN.

Устройство должно поддерживать точность хода встроенных часов не хуже ±5,0 c/сут.. в диапазоне рабочих температур, а также обеспечивать возможность приёма сигналов синхронизации времени от верхнего уровня.

Устройство должно передавать сигналы в ЦППС ЭНТЭК-1000 согласно карты адресов Приложениу 2 для КТП – для обеспечения совместимости с уже установленными объектами в филиале. Отсутствующие физически сигналы из карт адресов удаляются с сохранением адресации последующих. Список телепараметров должен быть приведен в проекте.

4.5.15.Требование к каналам связи.

- предусмотреть организацию защиты канала связи для передачи информации с РП до ПО «Пирамида-сети». Оборудование связи должно обеспечивать   передачу данных по сетям сотовой связи. Поддержка стандартов и радиодиапазонов 2G/3G/4G. Возможность применение двух SIM-карт для организации резервирования связи. Поддержка туннелей GRE, PPTP, EoIP, IPSec, OpenVPN, DMVPN/NHRP, L2TPv2/v3 для обеспечения защищенности передаваемых данных. Возможность подключения антенны GSM. Антенну предусмотреть направленную с коэффициентом усиления не менее 10дБ. Широкий диапазон рабочих температур (–40…+65°C) позволяющий использовать устройства в различных климатических условиях. На этапе ППО определить мощность сигнала операторов сотовой связи в точке установки оборудования. Измерения указать в сравнительной таблице. При наличии требования реализации телеуправления на КТП/СТП, каналы связи подключать через оборудование межсетевого экранирования;

- при выборе контроллера предпочтение нужно отдать оборудованию с функцией перезапуска по расписанию. Контроллер должен иметь возможность удаленного конфигурирования.

При ПНР после настройки оборудования специалист, производивший настройку, должен связаться с сотрудником ОЭАСД или участка:

-  подтвердить факт работы канала связи по двум операторам связи;

-  подтвердить передачу телеметрии в ЦППС ЭНТЕК-1000;

-  проверить работу системы резервирования питания путем отключения внешнего питания;

-  проверить датчик двери шкафа (при наличии);

-  подтвердить уровень приема сигнала GSM не ниже требуемого.

5. Требования к проведению СМР и ПНР

  - Последовательность проведения работ:

- Подготовительные работы и поставка оборудования;

- Работы по выносу в натуру и геодезическая разбивка сооружений;

- Проведение СМР (при необходимости, в соответствии с проектом, на данном этапе произвести комплекс работ по восстановление прилегающей территории до первоначального состояния).

- Проведение ПНР, в том числе актуализация (при необходимости, в соответствии с проектом) однолинейных схем 6-10 кВ РЭС и прописывание элементов в АСТУ ОТУ (визуально и привязка ТС, ТИ и ТУ).

  - Основные требования при производстве работ:

- Выполнение при необходимости (в соответствии с проектом) землеустроительных работ.

- Страхование рисков, в том числе причинения ущерба третьей стороне.

- Комплектация материалами, необходимыми для строительства, в строгом соответствии с технологической последовательностью СМР и в сроки, установленные календарным планом и графиком строительства, согласованным Заказчиком.

- Производство работ согласно утверждённой Заказчиком в производство работ РД, нормативных документов, регламентирующих производство общестроительных работ.

- Закупка и поставка оборудования и материалов, предусмотренных РД и согласованных Заказчиком, необходимых для производства СМР и ПНР (изменение номенклатуры поставляемых материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией без изменения сметной стоимости).

- Оформление при необходимости (при соответствующем обосновании) разрешений на производство земляных работ.

- Выполнение всех необходимых согласований, возникающих в процессе строительства.

- Выполнение всех Технических условий, выданных заинтересованными организациями.

- Оформление исполнительной документации в соответствии с НТД, передача ее Заказчику для утверждения в полном объеме по завершению этапов строительства или полного завершения строительства объекта.

- Передавать Заказчику координаты установленных (замененных) опор, ТП и коммутационных аппаратов. Номера опор принимать в соответствии с проектной (исполнительной) документацией. Система координат WGS-84, формат координат 12.123456°. Данные предоставлять в электронном виде (в формате таблицы Excel или файла *.gpx ) и на бумаге в составе исполнительной документации;

- Передавать Заказчику паспорта на каждый объект (образец паспорта и инструкция по заполнению прилагается), в связи с организацией приема телеметрии в ЦППС Энтек-1000 паспорта должны интегрироваться с указанной ЦППС;

- Представление необходимых документов для оформления ввода объекта в эксплуатацию Заказчиком по завершении работ.

- Кадастровые (геодезические) работы и работы по оформлению права пользования землей

  - В случае, если объект строительства планируется разместить на землях государственной и/или муниципальной собственности:

- Комплекс работ по подготовке схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории - в случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка, с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости (далее «схема границ»).

    - Результатами выполненных Работ по объектам являются:

- Схема границ, обеспечивающая получение разрешения уполномоченного органа власти на размещение объектов без предоставления земельных участков и установления сервитутов в порядке ст. 39.36 Земельного кодекса РФ.

  - В случае, если объект строительства планируется разместить на земельных участках, принадлежащих физическим и/или юридическим лицам на праве собственности:

- Комплекс кадастровых работ по составлению межевых планов земельных участков либо их частей, обеспечивающих их постановку на государственный кадастровый учет и необходимых для размещения Объекта;

    - Результатами выполненных Работ по объектам являются:

- Межевой план земельного участка (либо его части), обеспечивающий его постановку на государственный кадастровый учет в электронном виде. Межевой план необходимо оформить в соответствии с Приказом Росреестра от 14.12.2021 № П/0592 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке».

  - В случае строительства площадного Объекта (ТП, РП, РТП) также необходимо:

- выполнение комплекса кадастровых работ по подготовке технического плана, обеспечивающего постановку Объекта на государственный кадастровый учет и внесения сведений в Единый государственный реестр объектов недвижимости (ЕГРН).

6.3.1. Результатами выполненных Работ по объектам являются:

- Технический план, обеспечивающий постановку объекта электросетевого хозяйства на государственный кадастровый учет и внесения сведений в Единый государственный реестр объектов недвижимости (ЕГРН). Технический план необходимо оформить в соответствии с требованиями к оформлению технического плана, утвержденными Приказом Росреестра от 15.03.2022 № П/0082 «Об установлении формы технического плана, требований к его подготовке и состава содержащихся в нем сведений».

6.4.  Вынос точек.

-  Проведение комплекса геодезических работ по выносу в натуру (на местность) трасс прохождения инженерных коммуникаций, основных осей ТП, РП, РТП, высотных отметок (реперов).

6.4.1.Результатами выполненных Работ по объектам являются

- схема закрепления точек, каталогов координат (Акт выноса в натуру границ земельного участка, высотных отметок), подписанная исполнителем работ по выносу точек в натуру (на местность) и представителем Подрядчика.

6.5. В случае необходимости - таксация лесонасаждений на территории города Ижевска.

- Проведение комплекса работ по подготовке планов таксации лесонасаждений на земельных участках для строительства или реконструкции объектов электросетевого хозяйства, получение Порубочного билета.

6.5.1. Результатами выполненных Работ по объектам являются:

- План таксации, оформленный в соответствии с «Порядком вырубки деревьев и кустарников на территории муниципального образования «Город Ижевск», утвержденным решением Городской думы города Ижевска от 29 ноября 2006 г. N 199, содержащий топографический план земельного участка с изображением и нумерацией каждого зеленого насаждения, расположенного на данном участке, с указанием породного, качественного и количественного состава, диаметра ствола зеленых насаждений, в том числе зеленых насаждений, планируемых к вырубке (сносу) и (или) пересадке,

- Порубочный билет и (или) разрешение на пересадку деревьев и кустарников на территории МО «Город Ижевск»,

- Возмещение размера материального ущерба, причиненного зеленым насаждениям (при необходимости).

6.6. Нанесение объектов электросетевого хозяйства на планшет города Ижевска.

- Проведение комплекса работ, включающий проверку исполнительной съемки. Плановая и высотная привязка отдельных точек, проложение теодолитных ходов и ходов технического нивелирования с плановой и высотной привязкой точек; Вычерчивание топографических планов и карт - вычерчивание тушью, составление сводок по рамкам, заполнение формуляров планшетов.

6.6.1. Результатами выполненных Работ по объектам являются:

- Оригинал исполнительной съемки на бумажном носителе (кальке) с нанесением на план города воздушных (кабельных) линий электропередач, согласованный Заказчиком (БЭКЛ) и Главным управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Ижевска.

6.7. Подрядчик подтверждает, что лицо, выполняющее Работы, предусмотренные 
настоящим Техническим заданием, является кадастровым инженером, имеющим соответствующий квалификационный аттестат.

6.8. Подрядчик обязан:

- получить все необходимые согласования, предусмотренные действующими нормативно-правовыми требованиями для получения разрешения уполномоченного органа на размещение объектов без предоставления земельных участков и установления сервитутов в порядке ст. 39.36 Земельного кодекса РФ;

- выполнять все кадастровые работы, предусмотренные настоящим техническим заданием в объеме и сроки в соответствии с договором;

- своими силами согласовать с правообладателем земельного участка (физическим либо юридическим лицом), на котором планируется осуществление строительства Объекта его раздела либо выдела части, в том числе обеспечить утверждение межевого плана уполномоченным лицом;

- подготовить межевой план земельного участка (либо его части), обеспечивающий его постановку на государственный кадастровый учет либо схему границ;

- согласовать с Заказчиком результаты выполненных Работ;

- передать Заказчику все исполненное по настоящему Договору;

- безвозмездно исправлять по требованию Заказчика все выявленные недостатки.

- в случае выявления недостатков работ, в том числе после их приемки Заказчиком, препятствующих проведению государственного кадастрового учета или получения разрешения уполномоченного органа власти на размещение объектов без предоставления земельных участков и установления сервитутов, Подрядчик безвозмездно обеспечивает устранение выявленных недостатков работ в месячный срок со дня их обнаружения.

6.9. При невозможности получить согласование правообладателя земельного участка (физического либо юридического лица), работы в отношении таких земельных участков Подрядчиком прекращаются, приемке и оплате Заказчиком не подлежат.

- Гарантийные обязательства

  - Гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на 60 месяцев, на СМР и ПНР – 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию.

  - Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Сроки выполнения работ

Сроки выполнения работ: начало – с даты подписания договора, окончание – не позднее 30.09.2026.

Проектные и строительно-монтажные, пусконаладочные работы выполняются в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком выполнения работ.

9. Основные нормативно-технические документы, определяющие требования к проектированию и строительству

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- Федеральный закон Российской Федерации от 12.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;

- Постановление правительства Российской федерации от 08.02.2018 № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений»;

- Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;

- ГОСТ Р 51583-2014 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения»;

- Постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Постановление Правительства РФ от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», с последующими изменениями;

- Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 N 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»;

- Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе»;

- Концепция цифровизации сетей на 2018-2030 гг. ПАО «Россети»;

- СТО 34.01-21.1-001-2017 «Распределительные электрические сети напряжением 0,4-110 кВ. Требования к технологическому проектированию»;

- СТО 34.01-2.2-002-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-003-2015» Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Вспомогательная арматура. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-004-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Ответвительная арматура. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-005-2022 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Правила приёмки и методы испытаний. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-006-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Соединительная арматура. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-007-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. Общие технические требования».

- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;

- СТО 56947007-29.240.02.001-2008 «Методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений»;

- СТО 34.01-2.2-033-2017 «Линейное коммутационное оборудование 6-35 кВ – секционирующие пункты (реклоузеры). Том 1.2. Секционирующие пункты (реклоузеры)»;

- СТО 34.01-6.1-001-2016. «Программно-технические комплексы подстанций 6-10 (20) кВ. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-3.2-011-2021. Трансформаторы силовые распределительные 6-10 кВ мощностью 63-2500 кВА. Требования к уровню потерь холостого хода и короткого замыкания;

- СТО 56947007-29.240.02.001-2008 «Методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений»;

- СТО 34.01-2.3.3-037-2020 ПАО «Россети» Трубы для прокладки кабельных линий напряжением выше 1 кВ;

- РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования»;

- Технические требования к компонентам цифровой сети ПАО «Россети»;

- Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ, № 14278. Утверждены Минтопэнерго 20.05.1994 г.;

- Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20 кВ;

- ГОСТ Р 21.101-2020. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;

- Методические указания ПАО «МРСК Центра» по установке индикаторов короткого замыкания на воздушных линиях электропередач в сетях 6-10 кВ, МИ БП 11/06-01/2020;

- Методические указания «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» МУ ЦА БП 19/08-01/2023;

- Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Центр» /  ПАО «Россети Центр и Приволжье»;

- Методические указания «Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» МУ ЦА БП 19/10-01/2023;

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство».

Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, действующих на момент разработки документации, в т.ч. включенными в актуальный Перечень нормативной технической (технологической) документации, используемой в производственно-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Центр» и  ПАО «Россети Центр и Приволжье».

Разработал:

Начальник УТРиЦ филиала «Удмуртэнерго                                                                П.М. Пермяков

Согласовано:

И.о. заместителя директора

# по инвестиционной деятельности                                                                                И.А. Хатбуллин

Барбарисова Т.С.

Вн. 44-18

Приложение 1

Потери в трансформаторе в соответствие с классом Х2К2 Стандарта ПАО «Россети»

СТО 34.01-3.2-011-2017

| Мощность, кВА | Потери ХХ, Вт |  | Потери КЗ, Вт |  | Суммарные потери, Вт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х2 | +15%* | К2 | +10%* |  | +10%* |
| 63 | 160 | 184 | 1270 | 1397 | 1430 | 1573 |
| 100 | 217 | 250 | 1591 | 1750 | 1808 | 1989 |
| 160 | 300 | 345 | 2136 | 2350 | 2436 | 2680 |
| 250 | 425 | 489 | 2955 | 3251 | 3380 | 3718 |
| 400 | 565 | 650 | 4182 | 4600 | 4747 | 5222 |
| 630 | 696 | 800 | 6136 | 6750 | 6832 | 7515 |
| 1000 | 957 | 1101 | 9545 | 10500 | 10502 | 11552 |
| 1250 | 1350 | 1553 | 13250 | 14575 | 14600 | 16060 |
| 1600 | 1478 | 1700 | 15455 | 17001 | 16933 | 18626 |
| 2500 | 2130 | 2450 | 23182 | 25500 | 25312 | 27843 |

*Допустимые отклонения величин, приведенных в Таблице 1, определяются в соответствии с ГОСТ Р 52719-2007 (15% для потерь холостого хода, 10 % для потерь короткого замыкания и суммарно не более 10%).

Примечания

- Допустимые отклонения (максимальное значение) величин, приведенных в Таблице (нормированные значения Х2 и К2), определяются в соответствии с ГОСТ Р 52719-2007 (+15% для Х2 и +10% для К2, суммарное отклонение не более 10%).

- Класс энергоэффективности Х2К2 удовлетворяет требованиям к энергоэффективности, рекомендованным Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 600 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности».

Приложение 2

Рекомендуемая карта адресов, выдаваемая объектом типа «ТП»

| № п/п | Общие свойства |  |  | МЭК 101/104 | Свойства для ОИК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Группа | Имя (шифр параметра) | Тип | Адрес | Набор значений ТС (Значение 0 / Значение 1) |
| 1 | ТС | Вторжение в шкаф силового оборудования | DI | 1 | Нарушение/Норма |
| 2 | ТС | Питание СДТУ | DI | 2 | Нарушение/Норма |
| 3 | ТС | Вторжение в шкаф ТМ и АСУЭ | DI | 3 | Нарушение/Норма |
| 4 | ТС | Пожар | DI | 4 | Нет/Да |
| 5 | ТС | Наличие напряжения АВ №1 0,4 кВ (a) | DI | 11 | Нет/Да |
| 6 | ТС | Наличие напряжения АВ №1 0,4 кВ (b) | DI | 12 | Нет/Да |
| 7 | ТС | Наличие напряжения АВ №1 0,4 кВ (c) | DI | 13 | Нет/Да |
| 8 | ТС | Наличие напряжения АВ №2 0,4 кВ (a) | DI | 14 | Нет/Да |
| 9 | ТС | Наличие напряжения АВ №2 0,4 кВ (b) | DI | 15 | Нет/Да |
| 10 | ТС | Наличие напряжения АВ №2 0,4 кВ (c) | DI | 16 | Нет/Да |
| 11 | ТС | Наличие напряжения АВ №3 0,4 кВ (a) | DI | 17 | Нет/Да |
| 12 | ТС | Наличие напряжения АВ №3 0,4 кВ (b) | DI | 18 | Нет/Да |
| 13 | ТС | Наличие напряжения АВ №3 0,4 кВ (c) | DI | 19 | Нет/Да |
| 14 | ТС | Наличие напряжения АВ №4 0,4 кВ (a) | DI | 20 | Нет/Да |
| 15 | ТС | Наличие напряжения АВ №4 0,4 кВ (b) | DI | 21 | Нет/Да |
| 16 | ТС | Наличие напряжения АВ №4 0,4 кВ (c) | DI | 22 | Нет/Да |
| 17 | ТС | Наличие напряжения АВ №5 0,4 кВ (a) | DI | 23 | Нет/Да |
| 18 | ТС | Наличие напряжения АВ №5 0,4 кВ (b) | DI | 24 | Нет/Да |
| 19 | ТС | Наличие напряжения АВ №5 0,4 кВ (c) | DI | 25 | Нет/Да |
| 20 | ТС | Наличие напряжения АВ №6 0,4 кВ (a) | DI | 26 | Нет/Да |
| 21 | ТС | Наличие напряжения АВ №6 0,4 кВ (b) | DI | 27 | Нет/Да |
| 22 | ТС | Наличие напряжения АВ №6 0,4 кВ (c) | DI | 28 | Нет/Да |
| 23 | ТИ | Мощность активная суммарная (1) | AIF | 101 | КВт |
| 24 | ТИ | Мощность реактивная суммарная (1) | AIF | 102 | КВАр |
| 25 | ТИ | Напряжение, фаза A (1) | AIF | 103 | кВ |
| 26 | ТИ | Напряжение, фаза B (1) | AIF | 104 | кВ |
| 27 | ТИ | Напряжение, фаза C (1) | AIF | 105 | кВ |
| 28 | ТИ | Ток, фаза A (1) | AIF | 106 | А |
| 29 | ТИ | Ток, фаза B (1) | AIF | 107 | А |
| 30 | ТИ | Ток, фаза C (1) | AIF | 108 | А |
| 31 | ТИ | COS Фактор мощности суммарный (1) | AIF | 109 |  |
| 32 | ТИ | Межфазное напряжение AB (1) | AIF | 110 | кВ |
| 33 | ТИ | Межфазное напряжение BC (1) | AIF | 111 | кВ |
| 34 | ТИ | Межфазное напряжение AC (1) | AIF | 112 | кВ |
| 35 | ТИ | Энергия Тариф общий A0+ со сброса (1) | AIF | 113 | КВт*ч |
| 36 | ТИ | Энергия Тариф общий R0+ со сброса (1) | AIF | 114 | КВАр*ч |
| 37 | ТИ | Мощность активная суммарная (2) | AIF | 115 | КВт |
| 38 | ТИ | Мощность реактивная суммарная (2) | AIF | 116 | КВАр |
| 39 | ТИ | Напряжение, фаза A (2) | AIF | 117 | кВ |
| 40 | ТИ | Напряжение, фаза B (2) | AIF | 118 | кВ |
| 41 | ТИ | Напряжение, фаза C (2) | AIF | 119 | кВ |
| 42 | ТИ | Ток, фаза A (2) | AIF | 120 | А |
| 43 | ТИ | Ток, фаза B (2) | AIF | 121 | А |
| 44 | ТИ | Ток, фаза C (2) | AIF | 122 | А |
| 45 | ТИ | COS Фактор мощности суммарный (2) | AIF | 123 |  |
| 46 | ТИ | Межфазное напряжение AB (2) | AIF | 124 | кВ |
| 47 | ТИ | Межфазное напряжение BC (2) | AIF | 125 | кВ |
| 48 | ТИ | Межфазное напряжение AC (2) | AIF | 126 | кВ |
| 49 | ТИ | Энергия Тариф общий A0+ со сброса (2) | AIF | 127 | КВт*ч |
| 50 | ТИ | Энергия Тариф общий R0+ со сброса (2) | AIF | 128 | КВАр*ч |
| 51 | ТИ | Температура трансформатора Т-1 | AIF | 129 | Град |
| 52 | ТИ | Температура трансформатора Т-2 | AIF | 130 | Град |

Управление ПАО «Россети Центр и Приволжье» осуществляется в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, ISO

| Приложение №1 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 181075878 от «___» ______________ 2024 г. | Заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» _____________________ А.Д. Савостин «____» _______________ 2024 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 181075878

на технологическое присоединение

к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго»

Технические условия являются неотъемлемым приложением к договору осуществления

технологического присоединения и недействительны без его заключения.

- Основание: заявка № 9872399 от 30.01.2024 (скорректирована 12.02.2024, 25.06.2024).

- Полное наименование заявителя: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик «Океан Сити».

- Наименование энергопринимающих устройств заявителя:

# «- 1 этап: «Многофункциональный комплекс «Оcean City», расположенный по адресу: г. Ижевск, Октябрьский район, микрорайон №12, ул. Пушкинская, квартал №9. V-й пусковой комплекс», расположенный по адресу: г. Ижевск, ул. Пушкинская, земельный участок с кадастровым номером 18:26:010264:594. Мощность этапа 801 кВт (ВРУ1.1-ВРУ 1.3.)».

# «-2 этап: «Многофункциональный комплекс «Оcean City», расположенный по адресу: г. Ижевск, Октябрьский район, микрорайон №12, ул. Пушкинская, квартал №9. III-й пусковой комплекс», расположенный по адресу: г. Ижевск, ул. Пушкинская, земельные участки с кадастровыми номерами 18:26:010264:480, 18:26:010264:478. Мощность этапа 1809 кВт (ВРУ2.1-ВРУ 1.9)».

- Место нахождения присоединяемого объекта: УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, кадастровые номера земельных участков 18:26:010264:594, 18:26:010264:480, 18:26:010264:478.

- Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя: 2610 кВт.

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств по этапам ТУ:

I этап – 801 кВт;

II этап – 1809 кВт;

5.1 Максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 кВт.

5.2.Максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя: 2610 кВт.

- Категория электроприемников по надежности электроснабжения: II (вторая)- 2610 кВт.

- Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.

- Точка (и) присоединения:

- РУ-0,4 кВ в проектируемой ТП-6/0,4 кВ фид. №№ 4407, 4310 ПС 110/6 кВ Майская со следующим распределением по точкам присоединения:

1 точка присоединения (1ВРУ – 1.1) – 106,5 кВт,

2 точка присоединения (2ВРУ – 1.1) – 106,5 кВт,

3 точка присоединения (1ВРУ – 1.2) – 209 кВт,

4 точка присоединения (2ВРУ – 1.2) – 209 кВт,

5 точки присоединения (1ВРУ – 1.3) – 85 кВт,

6 точка присоединения (2ВРУ – 1.3) – 85 кВт,

7 точка присоединения (1ВРУ-2.1) – 92 кВт,

8 точка присоединения (2ВРУ-2.1) – 92 кВт,

9 точка присоединения (1ВРУ – 2.2) – 92 кВт,

10 точка присоединения (2ВРУ – 2.2) – 92 кВт,

11 точка присоединения (1ВРУ – 2.3) – 89,5 кВт,

12 точка присоединения (2ВРУ – 2.3) – 89,5 кВт

13 точка присоединения (1ВРУ – 2.4) – 121 кВт,

14 точка присоединения (2ВРУ – 2.4) – 121 кВт,

15 точка присоединения (1ВРУ – 2.5) – 117,5 кВт,

16 точка присоединения (2ВРУ – 2.5) – 117,5 кВт,

17 точка присоединения (1ВРУ2.6) – 69 кВт,

18 точка присоединения (2ВРУ2.6) – 69 кВт,

19 точка присоединения (1ВРУ – 2.7) – 130,5 кВт,

20 точка присоединения (2ВРУ – 2.7) – 130,5 кВт,

21 точка присоединения (1ВРУ – 2.8) – 120 кВт,

22 точка присоединения (2ВРУ – 2.8) – 120 кВт,

23 точка присоединения (1ВРУ 2.9) – 73 кВт,

24 точка присоединения (2ВРУ 2.9) – 73 кВт

указанное распределение максимальной мощности по точкам присоединения является условным, фактическое распределение максимальной мощности может отличаться от указанного в зависимости от режима работы электрических сетей как Заявителя, так и Сетевой организации. При этом суммарная мощность в точках присоединения не должна превышать максимальную мощность в размере 2610 кВт.

- Обязательства сетевой организации:

по I этапу:

  - Проектирование и строительство двухтрансформаторной и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 2000 до 2500 кВА включительно блочного типа. Схемы электрических соединений ТП-6/0,4кВ, конструктивное исполнение, параметры оборудования 0,4-6 кВ, строительные решения и месторасположение определить проектом.

  - Проектирование и строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РТП-88 фид. №№ 4407, 4310 ПС 110/6 кВ Майская до проектируемой ТП-6/0,4 кВ, общей протяженностью 660 метров, в т.ч. КЛ-6 кВ (кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно) - 220 метров, КЛ-6 кВ (кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине) - 440 метров.

9.3. Выполнение реконструкции устройств РЗА фид. №№ 4407, 4310 ПС 110/6 кВ Майская.

9.4. Фактическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя.

по II этапу:

9.5. Фактическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя.

- Обязательства заявителя

по I- II этапам:

  - Выполнить разработку проектной документации на электроснабжение объекта заявителя в соответствии с действующими нормами и правилами, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной.

  - Разработанную проектную документацию на электроснабжение представить в филиал «Удмуртэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье».

  - Выполнить в соответствии с нормами и правилами монтаж кабельных сооружений (закладные, лотки и прочие конструкции) в помещениях для прокладки КЛ-0,4 кВ до ВРУ жилого дома. Технические решения согласовать с филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго».

  - Запроектировать и реализовать схему электроснабжения энергопринимающих устройств объекта Заявителя на напряжении 0,4 кВ, обеспечивающую надежность электроснабжения в соответствии с заявленной категорией.

  - Запроектировать и реализовать необходимый объем РЗА для вновь устанавливаемого оборудования. Выполнить расчет уставок вновь устанавливаемых устройств РЗА и их привязку к существующим устройствам РЗА. Уставки согласовать с филиалом «Удмуртэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье».

  - Установить в соответствии с действующими нормами и правилами измерительный комплекс электроэнергии - на границе балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон в соответствии с требованиями Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442 и Правилами устройства электроустановок.

Требования к измерительному комплексу расчетного учета электрической энергии:

Прибор учета, позволяющий измерять почасовые объемы потребления электрической энергии, класса точности 0,5S и выше, обеспечивающий хранение данных о почасовых объемах потребления электрической энергии за последние 90 дней и более или включенные в систему учета.

Использовать прибор учета, позволяющий учитывать реактивную мощность или совмещающий учет активной и реактивной мощности и измеряющие почасовые объемы потребления реактивной мощности. Класс точности по реактивной мощности должен быть не более чем на одну ступень ниже класса точности используемых приборов учета активной энергии (не менее 1,0). Прибор учета должен быть поверен и иметь пломбу Госповерки давностью не более 12 месяцев и обеспечивать возможность его присоединения к интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности), в соответствии с требованиями, установленными правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).

Проектом определить тип и параметры трансформаторов тока. Установить трансформаторы тока классом точности не ниже 0,5.

Измерительный комплекс должен соответствовать нормативно-технической документации.

Допуск измерительного комплекса в эксплуатацию осуществить при участии уполномоченного представителя филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго».

  - Степень компенсации реактивной мощности для обеспечения tg φ не более 0,35 (tg φ ≤ 0,35), согласно приказу Минэнерго РФ от 23.06.2015 № 380, и необходимость установки регулирующих и компенсирующих устройств реактивной мощности, их количество, параметры и точки установки определить проектом и реализовать проектные решения.

  - Проектом определить и в случае необходимости выполнить комплекс технических мероприятий, исключающих возможность отклонения нормируемых показателей качества электрической энергии на границе балансовой принадлежности с Сетевой организацией от нормативных (вследствие подключения электроустановок Заявителя), соответствующих требованиям ГОСТ 32144-2013, во всех нормальных, а также ремонтных/послеаварийных режимах работы прилегающих сетей.

  - Выбранное оборудование должно соответствовать месту установки по климатическому исполнению (УХЛ 1 – УХЛ 3) и по степени защиты (не менее IP54).

  - После проведения строительно-монтажных и наладочных работ предъявить присоединяемую электроустановку уполномоченным представителям филиала «Удмуртэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье» и органа федерального государственного энергетического надзора для осмотра.

  - Получить разрешение органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объекта заявителя.

  - Мероприятия по реализации технических условий исполнить в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства Заявителя.

- Срок действия технических условий – 3 года со дня заключения договора об

осуществлении технологического присоединения.

Директор филиала

ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго»                                                А.А. Малышев