- Технические требования

«ОКПД2 27.90.33 Поставка запасных частей и материалов для технического обслуживания оборудования релейной защиты и автоматики, систем автоматического управления, автоматики пожаротушения для нужд Филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС"»

Лот № -ТО-2027-ЗаГАЭС

СОДЕРЖАНИЕ

Технические требования	1

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель использования закупаемой продукции	4

1.4. Существующее положение	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	21

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	21

2.2. Требования к качеству продукции	22

Таблица 3. Требования к продукции	22

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)	28

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	95

4. Приложения	96

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГАЭС | Гидроаккумулирующая электростанция |
| --- | --- |
| ГОСТ | Межгосударственный стандарт |
| МТР | Материально - технические ресурсы |
| ПАО | Публичное акционерное общество |
| СИ | Средство измерения |
| СРЗАиМ | Служба релейной защиты, автоматики и метрологии |
| ФИФ ОЕИ | Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.90.33 Поставка запасных частей и материалов для технического обслуживания оборудования релейной защиты и автоматики, систем автоматического управления, автоматики пожаротушения для нужд Филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС"».

#### Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение оборудования СРЗАиМ запасными частями, необходимыми для технического обслуживания оборудования релейной защиты и автоматики, систем автоматического управления, автоматики пожаротушения для нужд Филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС".

#### Существующее положение

Настоящие технические требования сформированы с учетом характеристик существующего оборудования Филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» в целях технического обслуживания оборудования релейной защиты и автоматики, систем автоматического управления, автоматики пожаротушения на оборудовании СРЗАиМ.

Оборудование релейной защиты и автоматики систем автоматического управления, автоматики пожаротушения нуждается в периодическом техническом обслуживании. Для обеспечения проведения технического обслуживания в 2027 году необходима поставка запасных частей (далее – продукции) в соответствии с настоящими техническими требованиями.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | ОКПД2 (с наименованием) | Применение законодательства о национальном режиме | Еденица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Партия №1 |  |  |  |  |  |
|  | Реле Finder 55.34.9.024.0040 | 27.12.24.110 Реле управления промежуточные | Преимущество товаров российского производства | шт. | 10 |
|  | Реле Finder 55.34.9.220.0040 | 27.12.24.110 Реле управления промежуточные | Преимущество товаров российского производства | шт. | 10 |
|  | Реле Finder 55.34.8.230.0040 | 27.12.24.110 Реле управления промежуточные | Преимущество товаров российского производства | шт. | 5 |
|  | Выключатель автоматический модульный | 27.12.22.000 Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ | Запрет на поставку товаров иностранного производства | шт. | 5 |
|  | Выключатель автоматический модульный | 27.12.22.000 Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ | Запрет на поставку товаров иностранного производства | шт. | 5 |
|  | Выключатель автоматический модульный | 27.12.22.000 Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ | Запрет на поставку товаров иностранного производства | шт. | 10 |
|  | Выключатель автоматический модульный | 27.12.22.000 Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ | Запрет на поставку товаров иностранного производства | шт. | 12 |
|  | Выключатель автоматический модульный | 27.12.22.000 Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ | Запрет на поставку товаров иностранного производства | шт. | 10 |
|  | Блок дополнительный контактный Schneider Electric LADR0 | 27.33.13.120 Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | Преимущество товаров российского производства | шт. | 3 |
|  | Блок вспомогательных контактов Schneider Electric LADT0 TeSys Deca, 1НО + 1НЗ | 27.33.13.120 Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | Преимущество товаров российского производства | шт. | 3 |
|  | Блок контактный Schneider Electric LADT2 | 27.33.13.120 Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | Преимущество товаров российского производства | шт. | 3 |
|  | Переключатель Schneider Electric XB4-BD53 | 27.33.11.130 Выключатели и переключатели пакетные | Преимущество товаров российского производства | шт. | 2 |
|  | Контактор Schneider Electric LC1D09MD | 27.33.13.140 Контакторы электромагнитные | Преимущество товаров российского производства | шт. | 2 |
|  | Контакт сигнальный Schneider Electric A9A26924 | 27.33.13.120 Соединители электрические, зажимы контактные | Преимущество товаров российского производства | шт. | 5 |
|  | Контакт сигнальный Siemens 3RV1921-1M | 27.33.13.120 Соединители электрические, зажимы контактные | Преимущество товаров российского производства | шт. | 2 |
|  | Вспомогательное реле Siemens 3TH4382-0BM4 | 27.12.24.190 Реле прочие | Преимущество товаров российского производства | шт. | 2 |
|  | Клемма | 27.33.13.120 Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | Преимущество товаров российского производства | шт. | 100 |
|  | Реле контроля синхронизма Орион НФ-220В | 27.12.24.190 Реле прочие | Преимущество товаров российского производства | шт. | 2 |
|  | Источник питания Phoenix Contact MINI-PS-100-240AC/24DC/2 | 26.20.40.115 Преобразователи электроэнергии переменный ток в постоянный ток AC/DC (выпрямители) | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 5 |
|  | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | 26.30.50.123 Станции пожарной сигнализации, приборы управления и оповещатели пожарные | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 2 |
|  | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый оптико-электронный ДИП-34А-04 | 26.30.50.121 Извещатели пожарные | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 10 |
|  | Извещатель тепловой адресно-аналоговый максимально-дифференциальный С2000-ИП-03 | 26.30.50.121 Извещатели пожарные | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 10 |
|  | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый С2000-ИП-ПА | 26.30.50.121 Извещатели пожарные | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 10 |
|  | Извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный ИПР513-3АМ исп.01 | 26.30.50.121 Извещатели пожарные | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 5 |
|  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3м | 26.30.50.121 Извещатели пожарные | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 5 |
|  | Оповещатель пожарный световой «Выход» | 26.30.50.123 Станции пожарной сигнализации, приборы управления и оповещатели пожарные | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 10 |
|  | Оповещатель пожарный световой «Пожар» | 26.30.50.123 Станции пожарной сигнализации, приборы управления и оповещатели пожарные | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 5 |
|  | Преобразователь интерфейсов C2000-Ethernet | 26.30.50.129 Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации прочие, не включенные в другие группировки | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 1 |
|  | Реле контроля напряжения | 27.12.24.120 Реле напряжения | Преимущество товаров российского производства | шт. | 5 |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП212-141М | 26.30.50.121 Извещатели пожарные | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 10 |
|  | Лампа сигнальная | 27.40.15.150 Лампы светодиодные | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 10 |
|  | Предохранитель | 27.12.21.000 Предохранители | Преимущество товаров российского производства | шт. | 10 |
|  | Предохранитель | 27.12.21.000 Предохранители | Преимущество товаров российского производства | шт. | 10 |
|  | Предохранитель | 27.12.21.000 Предохранители | Преимущество товаров российского производства | шт. | 10 |
|  | Предохранитель | 27.12.21.000 Предохранители | Преимущество товаров российского производства | шт. | 10 |
|  | Предохранитель | 27.12.21.000 Предохранители | Преимущество товаров российского производства | шт. | 10 |
|  | Резистор | 27.90.60 Резисторы | Преимущество товаров российского производства | шт. | 10 |
|  | Резистор | 27.90.60 Резисторы | Преимущество товаров российского производства | шт. | 10 |
|  | Резистор | 27.90.60 Резисторы | Преимущество товаров российского производства | шт. | 10 |
|  | Резистор | 27.90.60 Резисторы | Преимущество товаров российского производства | шт. | 10 |
|  | Резистор | 27.90.60 Резисторы | Преимущество товаров российского производства | шт. | 10 |
|  | Батарея аккумуляторная | 27.20.22.000 Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 16 |
|  | Батарея аккумуляторная | 27.20.22.000 Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 27 |
|  | Батарея аккумуляторная | 27.20.22.000 Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 11 |
|  | Батарея аккумуляторная | 27.20.22.000 Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 2 |
|  | Батарея аккумуляторная | 27.20.22.000 Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 2 |
|  | Прибор управления пожаротушением С2000-АСПТ | 26.30.50.123 Станции пожарной сигнализации, приборы управления и оповещатели пожарные | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 1 |
|  | Прибор управления пожарный Сигнал-10 | 26.30.50.123 Станции пожарной сигнализации, приборы управления и оповещатели пожарные | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 1 |
|  | Прибор управления пожарный Сигнал-20П исп.01 | 26.30.50.123 Станции пожарной сигнализации, приборы управления и оповещатели пожарные | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 1 |
|  | Аэрозоль / cпрей для тестирования датчиков дыма | 20.11.13.120 Воздух сжатый | Преимущество товаров российского производства | шт. | 10 |
|  | Сжатый воздух | 20.11.13.120 Воздух сжатый | Преимущество товаров российского производства | шт. | 10 |
|  | Модуль преобразования напряжения МП24/12 | 26.30.50.129 Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации прочие, не включенные в другие группировки | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 1 |
|  | Преобразователь протокола С2000ПП | 26.30.50.129 Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации прочие, не включенные в другие группировки | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 1 |
|  | Батарея аккумуляторная | 27.20.22.000 Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 84 |
|  | Реле Phoenix contact PLC-RSC-230UC/21-21 220 VDC | 27.12.24.110 Реле управления промежуточные | Преимущество товаров российского производства | шт. | 12 |
|  | Реле универсальное Omron ММ2XP-D 24DC DPDT | 27.12.24.110 Реле управления промежуточные | Преимущество товаров российского производства | шт. | 16 |
|  | Реле MM4XP DC200/220 | 27.12.24.110 Реле управления промежуточные | Преимущество товаров российского производства | шт. | 4 |
|  | Таймер аналоговый Omron H3DK-M2 AC/DC24/240 | 27.12.24.130 Реле времени | Преимущество товаров российского производства | шт. | 10 |
|  | Предохранитель | 27.12.21.000 Предохранители | Преимущество товаров российского производства | шт. | 6 |
|  | NTC Термистор Epcos S364 B57364S0100L002; R=10 Ом; Imax=7,5 А | 27.90.60.000 Резисторы, кроме нагревательных резисторов | Преимущество товаров российского производства | шт. | 4 |
|  | Маркировка Wago 209-501; 5-16мм (В 1 шт. 100 маркировок) | 27.33.14.000 Арматура электроизоляционная из пластмасс | Преимущество товаров российского производства | шт. | 10 |
|  | Клеммный ограничитель | 27.33.13.120 Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | Преимущество товаров российского производства | шт. | 30 |
|  | Mодуль Нагрузочный 8-канальный Ракурс CCD RC8-01 (0.68µF, 275V) | 26.11.40.130 Платы печатные | Преимущество товаров российского производства | шт. | 4 |
|  | Панель оператора сенсорная Weintek MT8150XE | 26.20.16.140 Терминалы ввода/вывода данных | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 1 |
|  | Модуль силовой для контроллера ET200S. Заказной номер 6ES7138-4CA01-0AA0. SIMATIC DP, силовой модуль PM-E FOR, =24 DC с диагностикой | 26.20.30.130 Микропроцессорные устройства ввода-вывода для цифровой обработки данных, измерения и формирования дискретных, временных, аналоговых и других сигналов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 1 |
|  | Модуль электронный дискретного ввода для контроллера ET200S. Заказной номер 6ES7131-4BF00-0AA0. SIMATIC DP, электронный модуль дискретного ввода, 8DI =24В, 15 мм ширина | 26.20.30.130 Микропроцессорные устройства ввода-вывода для цифровой обработки данных, измерения и формирования дискретных, временных, аналоговых и других сигналов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 6 |
|  | Модуль ввода цифровой SM321, 6ES7321-1BL00-ОААО, DI32x VDC24, SIEMENS | 26.20.30.130 Микропроцессорные устройства ввода-вывода для цифровой обработки данных, измерения и формирования дискретных, временных, аналоговых и других сигналов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 2 |
|  | Источник питания Phoenix contact QUINT-PS/1AC/24DC/10 | 26.20.40.112 Источники питания постоянного тока | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 2 |
|  | Активный резервный модуль с технологией ACB и функциями контроля QUINT-ORING/24DC/2x10/1x20 | 26.20.40.112 Источники питания постоянного тока | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 1 |
|  | Усилитель сигнала Phoenix Contact MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-SP 4..20mA/4..20mA с развязкой питания/развязкой по входу | 26.51.43.117 Преобразователи измерительные унифицирующие аналого-цифровые и цифро-аналоговые | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 1 |
|  | Реле ABB CR-M024DC4 | 27.12.24.110 Реле управления промежуточные | Преимущество товаров российского производства | шт. | 20 |
|  | Реле ABB CR-P024DC2 | 27.12.24.110 Реле управления промежуточные | Преимущество товаров российского производства | шт. | 20 |
|  | Устройство плавного пуска ABB PST105-600-70, 90/55кВт, 400В 105A или эквивалент* | 27.33.13.169 Аппараты электрические для управления электротехническими установками прочие, не включенные в другие группировки | Преимущество товаров российского производства | шт. | 1 |
|  | Вентилятор фильтрующий NSYCVF300M230PF встраиваемый в шкаф. Объемный расход воздуха 297 м3/ч, питание 230ВАС. Размеры 268x248x116mm. | 28.25.20.190 Вентиляторы прочие, кроме настольных, напольных, настенных, оконных, потолочных или вентиляторов для крыш | Преимущество товаров российского производства | шт. | 2 |
|  | Датчик уровня WegaSWING 51 SG51.XXGATPVL или эквивалент* | 26.51.51.160 Датчики многофункциональные | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 2 |
|  | Устройство измерительное многофункциональное ЭНИП-245/100-220-А2Е4х2FХ-41 | 26.51.45.190 Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин прочие, не включенные в другие группировки | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 2 |
|  | Устройство измерительное многофункциональное | 26.51.45.190 Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин прочие, не включенные в другие группировки | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 2 |
|  | Мегаваттметр | 26.51.43.134 Ваттметры и варметры щитовые аналоговые | Преимущество товаров российского производства | шт. | 3 |
|  | Мегаварметр | 26.51.43.134 Ваттметры и варметры щитовые аналоговые | Преимущество товаров российского производства | шт. | 3 |
|  | Преобразователь тока НПСИ-ДНТВ-С-220-0/ВС/М, 5А, 4-20 mA или эквивалент* | 26.51.43.117 Преобразователи измерительные унифицирующие аналого-цифровые и цифро-аналоговые | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 10 |
|  | Датчик давления BD Sensors DMP 331 110-6000-1-2-TR0-500-1-00R или эквивалент* | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 5 |
|  | Датчик давления Метран 150 CD 3Т 2 2 1 1 L3 А (-250…250 кПа) или эквивалент* | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 2 |
|  | Датчик давления Метран 150 TG R3 2G 2 1 А М5 S5 SC или эквивалент* | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 2 |
|  | Датчик давления МИДА-Ди-15-П-0,25/0,0025 МПа 01-М20-К с кабелем 5 м или эквивалент* | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 2 |
|  | Датчик давления МИДА-Ди-15-П-0,25/0,006 МПа 01-М20-К с кабелем 5 м или эквивалент* | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 2 |
|  | Датчик давления МИДА-Ди-15-П-0,25/0,01МПа 01-М20-К с кабелем 5 м или эквивалент* | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 2 |
|  | Датчик давления МИДА-Ди-15-П-0,25/0,016 МПа 01-М20-К с кабелем 5 м или эквивалент* | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 2 |
|  | Датчик динамического давления PCB 121A45 | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 1 |
|  | Электронное реле давления HYDAC EDS 348-5-100-000 или эквивалент* | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 2 |
|  | Электронное реле давления HYDAC EDS 348-5-016-000 или эквивалент* | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 2 |
|  | Электронное реле давления HYDAC EDS 345-1-100-000 или эквивалент* | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 2 |
|  | Термопреобразователь ТС-1288 | 26.51.51.160 Датчики многофункциональные | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 5 |
|  | Термопреобразователи сопротивления ТСМr-Кл1-2 или эквивалент* | 26.51.51.160 Датчики многофункциональные | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 5 |
|  | Термопреобразователь сопротивления ТСП-Н; ВЗЛЕТ или эквивалент* | 26.51.51.160 Датчики многофункциональные | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 5 |
|  | Термопреобразователи сопротивления с коммутационной головкой ДТС | 26.51.51.160 Датчики многофункциональные | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 5 |
|  | Термопреобразователи сопротивления с кабельным выводом ДТС | 26.51.51.160 Датчики многофункциональные | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 5 |
|  | Термопреобразователь сопротивления ДТС045-100М.0,5.120.МГ.И., -50…+180°С или эквивалент* | 26.51.51.160 Датчики многофункциональные | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 5 |
|  | Термопреобразователь сопротивления ДТС105М-PT100.0,5.60.И, 0…+200°С или эквивалент* | 26.51.51.160 Датчики многофункциональные | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 5 |
|  | Модуль сбора данных Невод или эквивалент* | 26.20.30.130 Микропроцессорные устройства ввода-вывода для цифровой обработки данных, измерения и формирования дискретных, временных, аналоговых и других сигналов | Преимущество товаров российского производства | шт. | 2 |
|  | Термопреобразователь сопротивления ТС-1288 -/ 2/ -/ 50М/ -50...+200/ 160/ 6/ 1,5/ КММФЭ/ B/ -/ -/ №3/ ГП или эквивалент* | 26.51.51.160 Датчики многофункциональные | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 20 |
|  | Термопреобразователь сопротивления ТС-1388 B V3/ 5/ -/ 50М/ -50...+200/ 250/ 6/1,5 / КММФЭ/С/ -/ -/ №3 или эквивалент* | 26.51.51.160 Датчики многофункциональные | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 20 |
|  | Термопреобразователь сопротивления ТС-1288 -/ 2/ -/ 50М/ -50...+200/ 100/ 6/ 1,5/ КММФЭ/ B/ -/ -/ №3 или эквивалент* | 26.51.51.160 Датчики многофункциональные | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 20 |
|  | Преобразователь давления ПД100-ДИ1,6-171-0,5 или эквивалент* | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 2 |
|  | Преобразователь давления ПД100-ДИ6,0-181-0,5 штуцер: G1/4 или эквивалент* | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 2 |
|  | Манометр технический МВП3-УУ2, -1-5 кгс/см2, класс точности 1,5, М20*1,5-8g. или эквивалент* | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 10 |
|  | Манометр технический МП3-УУ2, 0-6 кгс/см2, класс точности 1,5, М20*1,5-8g. или эквивалент* | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 10 |
|  | Манометр технический МП3-УУ2, 0-10 кгс/см2, класс точности 1,5, М20*1,5-8g. или эквивалент* | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 10 |
|  | Манометр технический МП3-УУ2, 0-16 кгс/см2, класс точности 1,5, М20*1,5-8g. или эквивалент* | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 10 |
|  | Манометр технический МП3-УУ2, 0-25 кгс/см2, класс точности 1,5, М20*1,5-8g. или эквивалент* | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 10 |
|  | Манометр технический МП3-УУ2, 0-60 кгс/см2, класс точности 1,5, М20*1,5-8g. или эквивалент* | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 10 |
|  | Манометр технический МП3-УУ2, 0-100 кгс/см2, класс точности 1,5, М20*1,5-8g. или эквивалент* | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 10 |
|  | Манометр технический МП4-УУ2, 0-6 кгс/см2, класс точности 1,5, М20*1,5-8g. или эквивалент* | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 10 |
|  | Манометр технический МП4-УУ2, 0-10 кгс/см2, класс точности 1,5, М20*1,5-8g. или эквивалент* | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 10 |
|  | Манометр технический МП4-УУ2, 0-16 кгс/см2, класс точности 1,5, М20*1,5-8g. или эквивалент* | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 10 |
|  | Манометр технический МП4-УУ2, 0-25 кгс/см2, класс точности 1,5, М20*1,5-8g. или эквивалент* | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 10 |
|  | Манометр технический МП4-УУ2, 0-60 кгс/см2, класс точности 1,5, М20*1,5-8g. или эквивалент* | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 10 |
|  | Манометр технический МП4-УУ2, 0-100 кгс/см2, класс точности 1,5, М20*1,5-8g. или эквивалент* | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 10 |
|  | Манометр МТИ | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 5 |
|  | Манометр МТИ | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 5 |
|  | Манометр МТИ | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 5 |
|  | Манометр электроконтактный ДМ2005ф или эквивалент* | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 5 |
|  | Манометр электронный ЭКМ-2005 или эквивалент* | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 5 |
|  | Датчик давления ОВЕН ПД100-ДИ6,0-181-0,5 или эквивалент* | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 3 |
|  | Датчик давления ОВЕН ПД100-ДИ1,0-181-0,5 или эквивалент* | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 3 |
|  | Датчик давления ОВЕН ПД100-ДИ1,6-181-0,5 или эквивалент* | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 3 |
|  | Датчик давления ОВЕН ПД100-ДИ0,6-181-0,5 или эквивалент* | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 3 |
|  | Датчик давления ОВЕН ПД100-ДИ10,0-181-0,5 или эквивалент* | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 3 |
|  | Преобразователь температуры Термодат 11М3Т1/485/4А | 26.20.30.130 Микропроцессорные устройства ввода-вывода для цифровой обработки данных, измерения и формирования дискретных, временных, аналоговых и других сигналов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 1 |
|  | Прибор мониторинга температуры трансформатора ТМТ2-30-М-ГП-1 | 26.20.30.130 Микропроцессорные устройства ввода-вывода для цифровой обработки данных, измерения и формирования дискретных, временных, аналоговых и других сигналов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 1 |
|  | Термометр многоканальный ТМ 5103 или эквивалент* | 26.20.30.130 Микропроцессорные устройства ввода-вывода для цифровой обработки данных, измерения и формирования дискретных, временных, аналоговых и других сигналов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 1 |
|  | Тест переключатели 1052140000 KIT KLTR 4TR POCON 8 | 26.51.66.190 Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля прочие, не включенные в другие группировки | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 10 |
|  | Измерительная (испытательная) крышка 1052080000TCN 4TR POCON 8 | 26.51.66.190 Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля прочие, не включенные в другие группировки | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 20 |
|  | Рабочая крышка 1052170000 SD ST 4TR POCON 8 | 26.51.66.190 Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля прочие, не включенные в другие группировки | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 20 |
|  | 3-х контактный мостик 1091680000 QV 3POL POCON | 26.51.66.190 Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля прочие, не включенные в другие группировки | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 20 |
|  | Розетка с винтовым зажимом для монтажа на поверхность или 35 мм рейку | 27.33.13.110 Разъемы и розетки штепсельные | Преимущество товаров российского производства | шт. | 50 |
|  | Реле Siemens 7PA2642-1AA00-2, 220 VDC. | 27.12.24.190 Реле прочие | Преимущество товаров российского производства | шт. | 10 |
|  | Реле Siemens 7PA2742-0AA00-2, 220 VDC. | 27.12.24.190 Реле прочие | Преимущество товаров российского производства | шт. | 10 |
|  | Силовое электромеханическое реле | 27.12.24.110 Реле управления промежуточные | Преимущество товаров российского производства | шт. | 20 |
|  | Регулятор напряжения Reg-DA; B0-H0-F1-M1-S1-T0-K1-E97-D0-C00-XW93-L0G6-A6 | 26.20.30.150 Контроллеры и иные электронные устройства на основе микропроцессорной техники со встроенным программным обеспечением, предназначенным для исполнения предопределенных функций устройства | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 1 |

* Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.

В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований.

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Партия №1 (позиции 1÷139) Перечня и объема закупаемой продукции в соответствии с Таблицей 1.1 | 31.08.2027 | 31.08.2027 |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиции Таблицы 1.1): ОКПД2 27.90.33 Поставка запасных частей и материалов для технического обслуживания оборудования релейной защиты и автоматики, систем автоматического управления, автоматики пожаротушения для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС".

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Таблице 3.1. |  | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Место поставки оборудования | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, рп. Богородское, д. 100. | Согласие с требованием | - |  |
| 2.2. | Условия транспортирования | Поставляемая продукция должна пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки. Тара и упаковка должны обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении. Весь товар должен быть упакован и защищен надлежащим образом для транспортировки. Способ упаковки должен гарантировать, что ни одна из деталей устройства не будет повреждена, деформирована или утеряна во время транспортировки. | Согласие с требованием | - |  |
| 2.3. | Объем комплектации | Поставщик обязан поставить продукцию в полном объеме. На продукцию должны иметься, предусмотренные изготовителем русскоязычные паспорта и/или руководства по эксплуатации, инструкции, сертификаты качества (или соответствия) на бумажном носителе (предоставляется одновременно с поставкой продукции). | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Требования к метрологическому обеспечению | Приобретаемые средства измерений (позиции №76÷130 таблицы 3.1) должны быть утвержденного типа, внесены в ФИФ ОЕИ Российской Федерации, и иметь документы, подтверждающие проведение первичной поверки. Количество дней с даты проведения поверки до даты фактической поставки Филиалу, не должно превышать количество дней с даты фактической поставки Филиалу до даты окончания срока поверки. | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Срок гарантии на продукцию | Гарантийный срок службы закупаемой продукции не менее 365 (трехсот шестидесяти пяти) календарных дней с даты подписания ТОРГ-12. | Согласие с требованием | - | Представить предложение |
| 5. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции, указанной в таблице 3.1., передать Покупателю относящиеся к нему документы: товарно-транспортную накладную формы №1-Т; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз., упаковочный лист в 1 экз. | Согласие с требованием | - |  |
| 5.2. | Техническая документация на этапе исполнения договора | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции, указанной в таблице 3.1., передать Покупателю относящиеся к нему документы на русском языке на бумажном носителе: технический паспорт в 1 экз.; руководства по эксплуатации в 1 экз. Приобретаемые СИ ( позиции таблицы 3.1: №76÷130) должны быть внесены в ФИФ ОЕИ Российской Федерации, и иметь документы, подтверждающие проведение первичной поверки. Количество дней с даты проведения поверки до даты фактической поставки Филиалу, не должно превышать количество дней с даты фактической поставки Филиалу до даты окончания срока поверки. | Согласие с требованием | - |  |
| 6. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Дополнительные требования к продукции | Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной. | Согласие с требованием |  |  |
| 6.2. | Требования к происхождению поставляемой продукции | Определенный Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 No1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» режим в отношении продукции указан в таблице 1.1 Технических требований | Согласие с требованием | Участник в своем предложении на поставляемую продукцию в составе Заявки должен указать информацию о стране происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.), в целях подтверждения происхождения товаров указывается информация и документы, предусмотренные пунктом 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». |  |

# Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

| № п/п | № позиции Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции, тип, марка | Требования заказчика | Предложения участника |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Наименование продукции, тип, марка | Технические и функциональные характеристики |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Позиция 1 | Реле Finder 55.34.9.024.0040 | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно в шкафу щита постоянного, тока, в соответствии технической документацией «Загорская ГАЭС-2 на р.Кунья РУ-500 кВ» СОПТ 220В ЩПТ1 1834-26-65.Реле имеет свои установочные размеры, электрические характеристики, особенности совместимости при монтаже. Применение продукции других производителей не возможно, в связи с последующим изменением конструкции шкафа при монтаже эквивалентов, увеличение вероятности ложного срабатывания и/или несрабатывания, в связи с нахождением контактов реле в цепях отключения выключателей, изменений в схемы, техническую документацию, что приведет к дополнительным значительным затратам Заказчика. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 3 столбце настоящей таблицы. | ― |
|  | Позиция 2 | Реле Finder 55.34.9.220.0040 | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно в шкафу щита постоянного, тока, в соответствии технической документацией «Загорская ГАЭС-2 на р.Кунья РУ-500 кВ» СОПТ 220В ЩПТ1 1834-26-66.Реле имеет свои установочные размеры, электрические характеристики, особенности совместимости при монтаже. Применение продукции других производителей не возможно, в связи с последующим изменением конструкции шкафа при монтаже эквивалентов, увеличение вероятности ложного срабатывания и/или несрабатывания, в связи с нахождением контактов реле в цепях отключения выключателей, изменений в схемы, техническую документацию, что приведет к дополнительным значительным затратам Заказчика. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 3 столбце настоящей таблицы. | ― |
|  | Позиция 3 | Реле Finder 55.34.8.230.0040 | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно в шкафу щита постоянного, тока, в соответствии технической документацией «Загорская ГАЭС-2 на р.Кунья РУ-500 кВ» СОПТ 220В ЩПТ1 1834-26-65.Реле имеет свои установочные размеры, электрические характеристики, особенности совместимости при монтаже. Применение продукции других производителей не возможно, в связи с последующим изменением конструкции шкафа при монтаже эквивалентов, увеличение вероятности ложного срабатывания и/или несрабатывания, в связи с нахождением контактов реле в цепях отключения выключателей, изменений в схемы, техническую документацию, что приведет к дополнительным значительным затратам Заказчика. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 3 столбце настоящей таблицы. | ― |
|  | Позиция 4 | Выключатель автоматический модульный | Модульный автоматический 2 полюсный выключатель постоянного тока с предельной коммутационной способностью при постоянном токе 6 кА на номинальный ток 4 А . Модульные автоматические выключатели КЭАЗ на токи до 63А предназначены для защиты оборудования от токов перегрузки и короткого замыкания в системах распределения электроэнергии и автоматизации технологических процессов. Включены в Реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 5 | Выключатель автоматический модульный | Модульный автоматический 3 полюсный выключатель переменного тока с предельной коммутационной способностью при переменном токе 10 кА на номинальный ток 3 А. Включены в Реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 6 | Выключатель автоматический модульный | Модульный автоматический 2 полюсный выключатель постоянного тока с предельной коммутационной способностью при постоянном токе 6 кА на номинальный ток 3 А . Модульные автоматические выключатели КЭАЗ на токи до 63А предназначены для защиты оборудования от токов перегрузки и короткого замыкания в системах распределения электроэнергии и автоматизации технологических процессов. Включены в Реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 7 | Выключатель автоматический модульный | Модульный автоматический 2 полюсный выключатель постоянного тока с предельной коммутационной способностью при постоянном токе 6 кА на номинальный ток 2 А . Модульные автоматические выключатели КЭАЗ на токи до 63А предназначены для защиты оборудования от токов перегрузки и короткого замыкания в системах распределения электроэнергии и автоматизации технологических процессов. Включены в Реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 8 | Выключатель автоматический модульный | Модульный автоматический 3 полюсный выключатель переменного тока с предельной коммутационной способностью при переменном токе 6 кА на номинальный ток 3 А. Включены в Реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 9 | Блок дополнительный контактный Schneider Electric LADR0 | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно в блоке ввода КТП-19, в соответствии с технической документацией ИЯТЛ.656129.016-01 Э3. Применение эквивалентной продукции повлечет внесение изменений в схемы, техническую документацию, и как следствие, дополнительным затратам Заказчика. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 3 столбце настоящей таблицы. | ― |
|  | Позиция 10 | Блок вспомогательных контактов Schneider Electric LADT0 | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно в блоке ввода КТП-19, в соответствии с технической документацией ИЯТЛ.656129.016-01 Э3. Применение эквивалентной продукции повлечет внесение изменений в схемы, техническую документацию, и как следствие, дополнительным затратам Заказчика. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 3 столбце настоящей таблицы. | ― |
|  | Позиция 11 | Блок контактный Schneider Electric LADT2 | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно в блоке ввода КТП-19, в соответствии с технической документацией ИЯТЛ.656129.016-01 Э3. Применение эквивалентной продукции повлечет внесение изменений в схемы, техническую документацию, и как следствие, дополнительным затратам Заказчика. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 3 столбце настоящей таблицы. | ― |
|  | Позиция 12 | Переключатель Schneider Electric XB4-BD53 | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно в шкафу ТН линии, в соответствии с технической документацией №1857-26-123. Применение эквивалентной продукции повлечет внесение изменений в схемы, техническую документацию, и как следствие, дополнительным затратам Заказчика. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 3 столбце настоящей таблицы. | ― |
|  | Позиция 13 | Контактор Schneider Electric LC1D09MD | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно в распределительном шкафу ВРУ0,4 кВ , в соответствии с технической документацией ЕКНС.343341.17-Э3. Применение эквивалентной продукции повлечет внесение изменений в схемы, техническую документацию, и как следствие, дополнительным затратам Заказчика. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 3 столбце настоящей таблицы. | ― |
|  | Позиция 14 | Контакт сигнальный Schneider Electric A9A26924 | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно в шкафу синхронизации и организации цепей напряжения, в соответствии с технической документацией №1857-26-123. Применение эквивалентной продукции повлечет внесение изменений в схемы, техническую документацию, и как следствие, дополнительным затратам Заказчика. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 3 столбце настоящей таблицы. | ― |
|  | Позиция 15 | Контакт сигнальный Siemens 3RV1921-1M | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно в выкатном модуле КТП-19, в соответствии с технической документацией ИЯТЛ.656129.016-01 Э3. Применение эквивалентной продукции повлечет внесение изменений в схемы, техническую документацию, и как следствие, дополнительным затратам Заказчика. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 3 столбце настоящей таблицы. | ― |
|  | Позиция 16 | Вспомогательное реле Siemens 3TH4382-0BM4 | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно в шкафу управления выключателем, в соответствии с технической документацией №1857-26-107. Применение эквивалентной продукции повлечет внесение изменений в схемы, техническую документацию, и как следствие, дополнительным затратам Заказчика. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 3 столбце настоящей таблицы. | ― |
|  | Позиция 17 | Клемма | Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, со скользящей перемычкой, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,5 мм² - 10 мм² , AWG: 20 - 10, ширина: 8,2 мм, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: cерый | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 18 | Реле контроля синхронизма Орион НФ-220В | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно в шкафа синхронизации и организации цепей напряжения, в соответствии с технической документацией №1857-26-123. Применение эквивалентной продукции повлечет внесение изменений в схемы, техническую документацию, и как следствие, дополнительным затратам Заказчика. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 3 столбце настоящей таблицы. | ― |
|  | Позиция 19 | Источник питания Phoenix Contact MINI-PS-100-240AC/24DC/2 | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно в шкафу сигнализации, в соответствии с технической документацией №1857-26-37. Применение эквивалентной продукции повлечет внесение изменений в схемы, техническую документацию, и как следствие, дополнительным затратам Заказчика. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 3 столбце настоящей таблицы. | ― |
|  | Позиция 20 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком в составе интегрированной системы безопасности "Орион Про", в соответствии с технической документацией «ЗАГ 1/12-ПС5.1». Работа данного оборудования возможна только по закрытому протоколу разработчика. Применение продукции других производителей не возможно, в связи с технической несовместимостью. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 3 столбце настоящей таблицы. | ― |
|  | Позиция 21 | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый оптико-электронный ДИП-34А-04 | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком в составе интегрированной системы безопасности "Орион Про", в соответствии с технической документацией «ЗАГ 1/12-ПС5.1». Работа данного оборудования возможна только по закрытому протоколу разработчика. Применение продукции других производителей не возможно, в связи с технической несовместимостью. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 3 столбце настоящей таблицы. | ― |
|  | Позиция 22 | Извещатель тепловой адресно-аналоговый максимально-дифференциальный С2000-ИП-03 | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком в составе интегрированной системы безопасности "Орион Про", в соответствии с технической документацией «ЗАГ 1/12-ПС5.1». Работа данного оборудования возможна только по закрытому протоколу разработчика. Применение продукции других производителей не возможно, в связи с технической несовместимостью. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 3 столбце настоящей таблицы. | ― |
|  | Позиция 23 | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый С2000-ИП-ПА | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком в составе интегрированной системы безопасности "Орион Про", в соответствии с технической документацией «ЗАГ 1/12-ПС5.1». Работа данного оборудования возможна только по закрытому протоколу разработчика. Применение продукции других производителей не возможно, в связи с технической несовместимостью. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 3 столбце настоящей таблицы. | ― |
|  | Позиция 24 | Извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный ИПР513-3АМ исп.01 | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком в составе интегрированной системы безопасности "Орион Про", в соответствии с технической документацией «ЗАГ 1/12-ПС5.1». Работа данного оборудования возможна только по закрытому протоколу разработчика. Применение продукции других производителей не возможно, в связи с технической несовместимостью. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 3 столбце настоящей таблицы. | ― |
|  | Позиция 25 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3м | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком в составе интегрированной системы безопасности "Орион Про", в соответствии с технической документацией «ЗАГ 1/12-ПС5.1». Работа данного оборудования возможна только по закрытому протоколу разработчика. Применение продукции других производителей не возможно, в связи с технической несовместимостью. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 3 столбце настоящей таблицы. | ― |
|  | Позиция 26 | Оповещатель пожарный световой «Выход» | Напряжение питания =24В. Размеры: 302х102х15 (±5) мм. Цвет фона: зеленый. Цвет элементов: белый. Освещенность исполнительных элементов не менее 2 ЛК. Диапазон рабочих температур от -40 до 50 0С. Степень защиты не хуже IP41. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 27 | Оповещатель пожарный световой «Пожар» | Напряжение питания =24В. Размеры: 302х102х15 (±5) мм. Цвет фона: красный. Цвет элементов: белый. Освещенность исполнительных элементов не менее 2 ЛК. Диапазон рабочих температур от -40 до 50 0С. Степень защиты не хуже IP41. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 28 | Преобразователь интерфейсов C2000-Ethernet | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком в составе интегрированной системы безопасности "Орион Про", в соответствии с технической документацией «ЗАГ 1/12-ПС5.1». Работа данного оборудования возможна только по закрытому протоколу разработчика. Применение продукции других производителей не возможно, в связи с технической несовместимостью. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 3 столбце настоящей таблицы. | ― |
|  | Позиция 29 | Реле контроля напряжения | Контроль: допустимого уровня напряжения; чередования и отсутствия фаз; перекоса фаз; отключение нагрузки при некачественном сетевом напряжении; качества сетевого напряжения после отключения нагрузки и автоматического включения ее после восстановления параметров напряжения; индицирование аварии при возникновении аварийной ситуации и индикации наличия напряжения на каждой фазе. Технические характеристики: номинальное линейное / фазное напряжение сети: 380 / 220 В. Частота сети: 45 – 65 Гц. Диапазон регулирования порога срабатывания по напряжению питания: 5 – 50 %. Диапазон регулирования времени срабатывания защиты: 0 – 10 сек. Диапазон регулирования времени АПВ: 0 – 600 сек. Задержка срабатывания по минимальному напряжению: 0-12 сек. Время срабатывания при подаче напряжения питания и при обрыве одной из фаз: не более: 0,2 сек. Величина определения перекоса фаз: не более 60 В. Точность определения порога срабатывания по напряжению: не более: 3 В. Напряжение, при котором сохраняется работоспособность: по трем фазам 95 – 450 В. Максимальный коммутируемый ток контактов: 5 А. Сечение проводов для подключения: 0,5 – 1,5мм². | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 30 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП212-141М | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком в составе интегрированной системы безопасности "Орион Про", в соответствии с технической документацией «ЗАГ 1/12-ПС5.1». Работа данного оборудования возможна только по закрытому протоколу разработчика. Применение продукции других производителей не возможно, в связи с технической несовместимостью. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 3 столбце настоящей таблицы. | ― |
|  | Позиция 31 | Лампа сигнальная | Светодиодная, цвет линзы зеленый. Номинальное рабочее напряжение 230В АС (± 5 %). Диаметр отверстия под установку 22 мм. Исполнение электрического соединения: винтовое соединение. Габариты (ВхШхГ): 52 х 30 х 30 мм (± 1 мм). Номинальный ток не более 17 мА. Яркость 155 мкд (± 5 %). Степень защиты IP не хуже IP67. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 32 | Предохранитель | Стеклянный. Номинальный ток 0,5А. Номинальное напряжение 230-250В. Длина 20 мм, диаметр 5 мм. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 33 | Предохранитель | Стеклянный. Номинальный ток 4А. Номинальное напряжение 230-250В. Длина 20 мм, диаметр 5 мм. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 34 | Предохранитель | Стеклянный. Номинальный ток 1А. Номинальное напряжение 230-250В. Длина 20 мм, диаметр 5 мм. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 35 | Предохранитель | Стеклянный. Номинальный ток 3А. Номинальное напряжение 230-250В. Длина 20 мм, диаметр 5 мм. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 36 | Предохранитель | Стеклянный. Номинальный ток 2А. Номинальное напряжение 230-250В. Длина 20 мм, диаметр 5 мм. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 37 | Резистор | Углеродистый, 0,5 Вт, 4,7 кОм ±5% | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 38 | Резистор | Углеродистый, 0,5 Вт, 1 кОм ±5%. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 39 | Резистор | Углеродистый, 0,5 Вт, 9,1-9,8 кОм ±5%. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 40 | Резистор | Углеродистый, 0,5 Вт, 8,2 кОм ±5%. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 41 | Резистор | Углеродистый, 0,5 Вт, 11 кОм ±5%. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 42 | Батарея аккумуляторная | Номинальное напряжение 12В. Номинальная ёмкость не менее 5 А/ч. Длина, ширина, высота (±2 мм): 90, 70, 102/106 мм. Масса не более 2 кг. Срок службы не менее 12 лет. Дата производства не ранее 07.2026 . | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 43 | Батарея аккумуляторная | Номинальное напряжение 12В. Номинальная ёмкость не менее 17 А/ч. Длина, ширина, высота (±2 мм): 181, 76, 166/166 мм. Масса не более 6 кг. Срок службы не менее 12 лет. Дата производства не ранее 07.2026. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 44 | Батарея аккумуляторная | Номинальное напряжение 12В. Номинальная ёмкость не менее 7 А/ч. Длина, ширина, высота (±2 мм): 151, 65, 100/100 мм. Масса не более 3 кг. Срок службы не менее 12 лет. Дата производства не ранее 07.2026 . | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 45 | Батарея аккумуляторная | Номинальное напряжение 12В. Номинальная ёмкость не менее 26 А/ч. Длина, ширина, высота (±2 мм): 175, 166, 123/125 мм. Масса не более 10 кг. Срок службы не менее 12 лет. Дата производства не ранее 07.2026 . | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 46 | Батарея аккумуляторная | Номинальное напряжение 12В. Номинальная ёмкость не менее 40 А/ч. Длина, ширина, высота (±2 мм): 197, 165, 156/170 мм. Масса не более 14 кг. Срок службы не менее 12 лет. Дата производства не ранее 07.2026 . | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 47 | Прибор управления пожаротушением С2000-АСПТ | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком в составе интегрированной системы безопасности "Орион Про", в соответствии с технической документацией «ЗАГ 1/12-ПС5.1». Работа данного оборудования возможна только по закрытому протоколу разработчика. Применение продукции других производителей не возможно, в связи с технической несовместимостью. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 3 столбце настоящей таблицы. | ― |
|  | Позиция 48 | Прибор управления пожарный Сигнал-10 | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком в составе интегрированной системы безопасности "Орион Про", в соответствии с технической документацией «ЗАГ 1/12-ПС5.1». Работа данного оборудования возможна только по закрытому протоколу разработчика. Применение продукции других производителей не возможно, в связи с технической несовместимостью. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 3 столбце настоящей таблицы. | ― |
|  | Позиция 49 | Прибор управления пожарный Сигнал-20П исп.01 | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком в составе интегрированной системы безопасности "Орион Про", в соответствии с технической документацией «ЗАГ 1/12-ПС5.1». Работа данного оборудования возможна только по закрытому протоколу разработчика. Применение продукции других производителей не возможно, в связи с технической несовместимостью. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 3 столбце настоящей таблицы. | ― |
|  | Позиция 50 | Аэрозоль / cпрей для тестирования датчиков дыма | Для тестирования пожарных дымовых оптико-электронных извещателей. Чистый синтетический аэрозоль-спрей, имитирующий частицы, которые содержатся в реальном дыме. Нe вocплaмeним, нe тoкcичeн, нe ocтaвляeт вpeдныx вeщecтв пocлe иcпoльзoвaния, быcтpaя aктивaция. Объeм бaллoнa не менее 200 мл. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 51 | Сжатый воздух | Очиститель - спрей. Сжатый воздух для продувки с дозатором пневматического распыления. Объем не менее 400 мл. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 52 | Модуль преобразования напряжения МП24/12 | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком в составе интегрированной системы безопасности "Орион Про", в соответствии с технической документацией «ЗАГ 1/12-ПС5.1». Работа данного оборудования возможна только по закрытому протоколу разработчика. Применение продукции других производителей не возможно, в связи с технической несовместимостью. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 3 столбце настоящей таблицы. | ― |
|  | Позиция 53 | Преобразователь протокола С2000ПП | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком в составе интегрированной системы безопасности "Орион Про", в соответствии с технической документацией «ЗАГ 1/12-ПС5.1». Работа данного оборудования возможна только по закрытому протоколу разработчика. Применение продукции других производителей не возможно, в связи с технической несовместимостью. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 3 столбце настоящей таблицы. | ― |
|  | Позиция 54 | Батарея аккумуляторная | Номинальное напряжение 12В. Номинальная ёмкость не менее 7,0 Ач. Длина, ширина, высота (±2 мм): 151, 65, 94/100 мм. Тип клемм: Faston F2 (ножевые 6,35 мм). Масса не более 3 кг. Дата производства не ранее 07.2026 . | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 55 | Реле Phoenix contact PLC-RSC-230UC/21-21 220 VDC | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно реле в шкафах ПТК АСУ ГА, в соответствии с технической документацией «Программно-технический комплекс аварийно-ремонтного затвора гидроагрегата №4. ПТК АРЗ А4. Комплект документов. Р86.2006.470» на используемое Заказчиком оборудование. Работа реле возможна только совместно с другими однотипными реле установленными в том же шкафу. Применение продукции других производителей не возможно, в связи с технической несовместимостью. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 3 столбце настоящей таблицы. | ― |
|  | Позиция 56 | Реле универсальное Omron ММ2XP-D 24DC DPDT | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно реле в шкафах ПТК АСУ ГА, в соответствии с технической документацией «Программно-технический комплекс аварийно-ремонтного затвора гидроагрегата №4. ПТК АРЗ А4. Комплект документов. Р86.2006.470» на используемое Заказчиком оборудование. Работа реле возможна только совместно с другими однотипными реле установленными в том же шкафу. Применение продукции других производителей не возможно, в связи с технической несовместимостью. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 3 столбце настоящей таблицы. | ― |
|  | Позиция 57 | Реле MM4XP DC200/220 | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно реле в шкафах ПТК АСУ ГА, в соответствии с технической документацией «Шкаф силовой управления аварийно-ремонтного затвора гидроагрегата №4. ШС АРЗ А4. Комплект документов. Р86.2006.471» на используемое Заказчиком оборудование. Работа реле возможна только совместно с другими однотипными реле установленными в том же шкафу. Применение продукции других производителей не возможно, в связи с технической несовместимостью. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 3 столбце настоящей таблицы. | ― |
|  | Позиция 58 | Таймер аналоговый Omron H3DK-M2 AC/DC24/240 | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно шкафа управления перепускным клапаном АРЗ, в соответствии с технической документацией «Шкаф управления перепускным клапаном АРЗ А4. ШУ КП А4. Комплект документов. Р71.2015.01.473» на используемое Заказчиком оборудование. Применение эквивалентной продукции повлечет внесение изменений в схемы, техническую документацию, и как следствие, дополнительным затратам Заказчика. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 3 столбце настоящей таблицы. | ― |
|  | Позиция 59 | Предохранитель | Стеклянный. Номинальный рабочий ток 0,05А. Номинальное напряжение 250В (±20В). Длина корпуса 20 мм, диаметр корпуса 5 мм. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 60 | NTC Термистор Epcos S364 B57364S0100L002; R=10 Ом; Imax=7,5 А | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно термистором в шкафах ПТК АСУ ГА, в соответствии с технической документацией «Программно-технический комплекс аварийно-ремонтного затвора гидроагрегата №4. ПТК АРЗ А4. Комплект документов. Р86.2006.470» на используемое Заказчиком оборудование.Применение эквивалентной продукции повлечет внесение изменений в схемы, техническую документацию, и как следствие, дополнительным затратам Заказчика. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 3 столбце настоящей таблицы. | ― |
|  | Позиция 61 | Маркировка Wago 209-501; 5-16мм (В 1 шт. 100 маркировок) | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно маркировка клеммников в шкафах ПТК АСУ ГА, в соответствии с технической документацией «Программно-технический комплекс аварийно-ремонтного затвора гидроагрегата №4. ПТК АРЗ А4. Комплект документов. Р86.2006.470» на используемое Заказчиком оборудование. Работа маркировки возможна только совместно с клеммами установленными в том же шкафу, разработанными специально для данной модели маркировки. Применение продукции других производителей не возможно, в связи с технической несовместимостью. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 3 столбце настоящей таблицы. | ― |
|  | Позиция 62 | Клеммный ограничитель | Для ограничения клеммных соединений при монтаже на DIN рейку EW35, 35 мм. Материал эластичного и ударопрочного полиамида. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 63 | Mодуль Нагрузочный 8-канальный Ракурс CCD RC8-01 (0.68µF, 275V) | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно шкафа управления перепускным клапаном АРЗ, в соответствии с технической документацией «Шкаф управления перепускным клапаном АРЗ А4. ШУ КП А4. Комплект документов. Р71.2015.01.473» на используемое Заказчиком оборудование. Применение эквивалентной продукции повлечет внесение изменений в схемы, техническую документацию, и как следствие, дополнительным затратам Заказчика. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 3 столбце настоящей таблицы. | ― |
|  | Позиция 64 | Панель оператора сенсорная Weintek MT8150XE | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно человеко-машинным интерфейсом в шкафу автоматики оборудования насосной станции НОТ, в соответствии с технической документацией «НОТ1-Н00 (ШАЛФ-024-001-УХЛ4)». Работа терминала возможна только совместно с контроллером установленном в том же шкафу и программным обеспечением, разработанным специально для данной модели терминала. Применение продукции других производителей не возможно, в связи с технической несовместимостью. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 3 столбце настоящей таблицы. | ― |
|  | Позиция 65 | Модуль силовой для контроллера ET200S. Заказной номер 6ES7138-4CA01-0AA0. SIMATIC DP, силовой модуль PM-E FOR, =24 DC с диагностикой | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно шкафов автоматики оборудования насосной станции НОТ, в соответствии с технической документацией «НОТ1-Н00 (ШАЛФ-024-001-УХЛ4)». Работа контроллера возможна только с модулями линейки данной серии. Модуль имеет свои установочные размеры, электрические характеристики, конфигурацию и интерфейсные связи. Применение продукции других производителей не возможно, в связи с технической несовместимостью. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 3 столбце настоящей таблицы. | ― |
|  | Позиция 66 | Модуль электронный дискретного ввода для контроллера ET200S. Заказной номер 6ES7131-4BF00-0AA0. SIMATIC DP, электронный модуль дискретного ввода, 8DI =24В, 15 мм ширина | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно шкафов автоматики оборудования насосной станции НОТ, в соответствии с технической документацией «НОТ1-Н00 (ШАЛФ-024-001-УХЛ4)». Работа контроллера возможна только с модулями линейки данной серии. Модуль имеет свои установочные размеры, электрические характеристики, конфигурацию и интерфейсные связи. Применение продукции других производителей не возможно, в связи с технической несовместимостью. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 3 столбце настоящей таблицы. | ― |
|  | Позиция 67 | Модуль ввода цифровой SM321, 6ES7321-1BL00-ОААО, DI32x VDC24, SIEMENS | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно шкафу управления ШСУ-К, в соответствии с технической документацией «ТДЭЛ.656449.001. Шкаф управления ШСУ-К». Работа контроллера возможна только с модулями линейки данной серии. Модуль имеет свои установочные размеры, электрические характеристики, конфигурацию и интерфейсные связи. Применение продукции других производителей не возможно, в связи с технической несовместимостью. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 3 столбце настоящей таблицы. | ― |
|  | Позиция 68 | Источник питания Phoenix contact QUINT-PS/1AC/24DC/10 | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно шкафов автоматики оборудования насосной станции НОТ, в соответствии с технической документацией «НОТ1-Н00 (ШАЛФ-024-001-УХЛ-4» на используемое Заказчиком оборудование. Применение эквивалентной продукции повлечет внесение изменений в схемы, техническую документацию, и как следствие, дополнительным затратам Заказчика. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 3 столбце настоящей таблицы. | ― |
|  | Позиция 69 | Активный резервный модуль с технологией ACB и функциями контроля QUINT-ORING/24DC/2x10/1x20 | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно шкафов автоматики оборудования насосной станции НОТ, в соответствии с технической документацией «НОТ1-Н00 (ШАЛФ-024-001-УХЛ-4» на используемое Заказчиком оборудование. Применение эквивалентной продукции повлечет внесение изменений в схемы, техническую документацию, и как следствие, дополнительным затратам Заказчика. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 3 столбце настоящей таблицы. | ― |
|  | Позиция 70 | Усилитель сигнала Phoenix Contact MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-SP 4..20mA/4..20mA с развязкой питания/развязкой по входу | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно шкафов автоматики оборудования насосной станции НОТ, в соответствии с технической документацией «НОТ1-Н00 (ШАЛФ-024-001-УХЛ-4» на используемое Заказчиком оборудование. Применение эквивалентной продукции повлечет внесение изменений в схемы, техническую документацию, и как следствие, дополнительным затратам Заказчика. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 3 столбце настоящей таблицы. | ― |
|  | Позиция 71 | Реле ABB CR-M024DC4 | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно шкафов автоматики насосных станций, в соответствии с технической документацией «Схема электрическая принципиальная: Силовой шкаф ДНЗ-02-03. ШУНЛФ5Р1А-4074УХЛ4-40» на используемое Заказчиком оборудование. Работа реле возможна только совместно с другими однотипными реле установленными в том же шкафу. Применение продукции других производителей не возможно, в связи с технической несовместимостью. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 3 столбце настоящей таблицы. | ― |
|  | Позиция 72 | Реле ABB CR-P024DC2 | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно шкафов автоматики насосных станций, в соответствии с технической документацией «Схема электрическая принципиальная: Силовой шкаф ДНЗ-02-03. ШУНЛФ5Р1А-4074УХЛ4-40» на используемое Заказчиком оборудование. Работа реле возможна только совместно с другими однотипными реле установленными в том же шкафу. Применение продукции других производителей не возможно, в связи с технической несовместимостью. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 3 столбце настоящей таблицы. | ― |
|  | Позиция 73 | Устройство плавного пуска ABB PST105-600-70, 90/55кВт, 400В 105A или эквивалент* | Номинальный рабочий ток: 105A; номинальная мощность: 55кВт; номинальное рабочее напряжение: 208–600 В АС (90кВт 400В 181A внутри треугольника). Номинальное напряжение питания цепи управления: 100–240 В АС, 50/60 Гц. Управление по трем фазам. Встроенный вентилятор охлаждения. Встроенный байпас. Функции пуска/останова: пуск и останов с линейным изменением напряжения и с функцией управления крутящим моментом; ограничение тока; толчковый пуск. Интерфейс управления: дисплей ЖК, графический с символьным отображением; программируемых сигнальных реле 3 шт.; аналоговый выход: настраиваемый диапазон вых. сигнала. 0-10 В, 0-10 мА, 0-20 мА, 4-20 мА. Сигнальные светодиодные индикаторы: «Готов», «Работа», «Неисправность». Подключение к промышленной шине: встроенный Modbus RTU с интерфейсом RS485. Встроенные защиты: электронная защита от перегрузки, защита от недогрузки, защита от блокировки ротора, PTC. Предупреждения: по низкому току, об асимметрии токов, об асимметрии напряжений, о перегрузке тиристоров, о повышенном напряжении, о пониженном напряжении, об обрыве фазы в режиме ожидания, по перегрузке. Тип винтового зажима: встроенный. Возможность подключения кабеля сечением до 70 мм2. Размеры Ш х Г х В (мм), не более: 200 х 300 х 400 мм. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 74 | Вентилятор фильтрующий NSYCVF300M230PF встраиваемый в шкаф. Объемный расход воздуха 297 м3/ч, питание 230ВАС. Размеры 268x248x116mm. | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно шкафов автоматики оборудования насосной станции НОТ, в соответствии с технической документацией «НОТ1-Н00 (ШАЛФ-024-001-УХЛ-4» на используемое Заказчиком оборудование. Применение эквивалентной продукции повлечет внесение изменений в схемы, техническую документацию, и как следствие, дополнительным затратам Заказчика. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 3 столбце настоящей таблицы. | ― |
|  | Позиция 75 | Датчик уровня WegaSWING 51 SG51.XXGATPVL или эквивалент* | Вибрационный сигнализатор для сигнализации предельного уровня жидкостей. Корпус из нержавеющей стали. Присоединение: резьба G3/4. Для жидкостей плотность: > 0,5 … 2,5 г/см³. Температура процесса: -40 ... +150 °С. Давление процесса: -1 ... +64 бар (-100 ... +6400 кПа). Рабочее напряжение 9,6 … 35 V DC. Ток нагрузки до 250 mA. Электроника с транзисторным выходом (PNP). Полная длинна датчика 157 мм. Длинна рабочей части 67 мм. Степень защиты не хуже IP65. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 76 | Устройство измерительное многофункциональное ЭНИП-245/100-220-А2Е4х2FХ-41 | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно шкафа измерений и РАС, в соответствии с технической документацией «Техническое перевооружение ОРУ-35 кВ с заменой ТСН и модернизацией РЗА». Комплект документов 1975.34-26-Р32.3. Применение эквивалентной продукции повлечет внесение изменений в схемы, техническую документацию, и как следствие, дополнительным затратам Заказчика. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 3 столбце настоящей таблицы. | ― |
|  | Позиция 77 | Устройство измерительное многофункциональное | Измерение / Iном (макс) 1(10) А; Измерение / Uном (макс) 3×57.7/100(200) V 50 Hz; Питание 120...370 V⎓/100...265 V~50 Hz, 10 VA; Интерфейсы 2 × RS-485, 2 × 100Base-TX; Класс измерения качества ЭЭ ГОСТ 30804.4.30-2013, класс A; Учет электроэнергии: класс точности энергия активная/реактивная: 0.2S/0.5 в соответствии с ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.22-2012 и ГОСТ 31819.23-2012; межповерочный интервал не менее 12 лет; Совместимость с ПО и УСПД АИИС КУЭ; Контроль качества электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013, ГОСТ 30804.4.7-2013 (класс I), ГОСТ Р 8.655-2009, ГOСT 33073-2014 (отчеты), ГОСТ Р 51317.4.15-2012; Погрешность измерений основных параметров сети: напряжение ± 0.1 %, ток ± 0.1 %, мощность активная/реактивная/полная ± 0.5 %, частота ± 0.01 Гц, угол фазового сдвига ± 0.1°. монтаж на 35-мм DIN-рельс, степень защиты не хуже IP40, прозрачная крышка с отверстиями под пломбы. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 78 | Мегаваттметр | Шкала -300-0-300 МВт, класс точности 1,5, входной сигнал: 100 В, -5-0-5А; коэффициент трансформации ТТ 12000/5 А; коэффициент трансформации ТН 15750/100 В. Размеры не более 120х120х95 мм. Масса не более 0,7 кг. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 79 | Мегаварметр | Шкала -300-0-300 Мвар, класс точности 1,5; входной сигнал: 100 В, -5-0-5А; коэффициент трансформации ТТ 12000/5 А; коэффициент трансформации ТН 15750/100 В. Габаритные размеры не более 120х120х95 мм. Масса не более 0,7 кг. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 80 | Преобразователь тока НПСИ-ДНТВ-С-220-0/ВС/М, 5А, 4-20 mA или эквивалент* | Типы и диапазоны входного сигнала (программируется пользователем): (0…1) А. (0…2,5) А, (0…5) А, Напряжение (0…150) В, (0…300) В, (0…400) В, (0…500) В; Диапазоны выходного сигнала (программируется пользователем): ток - 0…5) мА, (0…20) мА, (4…20) мА, напряжение - (0…1) В, (0…2,5) В, (0…5) В, (0…10) В; Предел основной допускаемой погрешности преобразования, не более 0,5 %; Допустимый диапазон напряжений питания (85…265) В (постоянное напряжение (110…370) В) | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 81 | Датчик давления BD Sensors DMP 331 110-6000-1-2-TR0-500-1-00R или эквивалент* | Измеряемое давление - избыточное Диапазоны давления: 0...0,6 бар; Основная погрешность: 0,25 % ДИ Выходной сигнал: 4…20 мA Напряжение питания Uпит — 12…32 В, 2-х проводное; Сенсор: кремниевый тензорезистивный; Диапазон температур измеряемой среды: -40…+125°C Класс защиты: IP 65 Механическое присоединение: М20х1.5 DIN 3852; Электрическое присоединение: Герметичный каб. ввод для погружного исполнения с кабелем PVC 4 м | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 82 | Датчик давления Метран 150 CD 3Т 2 2 1 1 L3 А (-250…250 кПа) или эквивалент* | Датчик разности давлений Диапазон измерений - -250…250 кПа; Пределы допускаемой основной приведенной погрешности — 0,2 Материал деталей, контактирующих с рабочей средой (подключение к технологическому процессу) — нержавеющая сталь 316 Материал разделительной мембраны - нержавеющая сталь 316 Материал уплотнительных колец — резина Материал крепежных деталей - болты из углеродистой стали с покрытием Выходной сигнал - 4-20 мА с цифровым сигналом на базе протокола HART Фланцевое исполнение | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 83 | Датчик давления Метран 150 TG R3 2G 2 1 А М5 S5 SC или эквивалент* | Датчик избыточного давлений Диапазон измерений - 0-60кгс/см2; Пределы допускаемой основной приведенной погрешности — 0,2 Материал деталей, контактирующих с рабочей средой (подключение к технологическому процессу) — нержавеющая сталь 316 Материал разделительной мембраны — нержавеющая сталь 316 Выходной сигнал - 4-20 мА с цифровым сигналом на базе протокола HART Штуцерное исполнение Клапанный блок Е 1 2 5 3 02 М20 К4 | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 84 | Датчик давления МИДА-Ди-15-П-0,25/0,0025 МПа 01-М20-К с кабелем 5 м или эквивалент* | Диапазон измерений: 0...2,5 кПа. Длина кабеля: не менее L=5 м. Исполнение: IP67. Предел допускаемой основной погрешности: 0,25%. Выходной сигнал: 4-20 мА. Напряжение питания постоянного тока, В: от 8 до 36. Дополнительно: присоединение к процессу М20х1,5. Диапазон рабочих температур: -50 ÷ 85ºC. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 85 | Датчик давления МИДА-Ди-15-П-0,25/0,006 МПа 01-М20-К с кабелем 5 м или эквивалент* | Диапазон измерений: 0...6 кПа. Длина кабеля: не менее L=5 м. Исполнение: IP67. Предел допускаемой основной погрешности: 0,25%. Выходной сигнал: 4-20 мА. Напряжение питания постоянного тока, В: от 8 до 36. Дополнительно: присоединение к процессу М20х1,5. Диапазон рабочих температур: -50 ÷ 85ºC. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 86 | Датчик давления МИДА-Ди-15-П-0,25/0,01МПа 01-М20-К с кабелем 5 м или эквивалент* | Диапазон измерений: 0...10 кПа. Длина кабеля: не менее L=5 м. Исполнение: IP67. Предел допускаемой основной погрешности: 0,25%. Выходной сигнал: 4-20 мА. Напряжение питания постоянного тока, В: от 8 до 36. Дополнительно: присоединение к процессу М20х1,5. Диапазон рабочих температур: -50 ÷ 85ºC. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 87 | Датчик давления МИДА-Ди-15-П-0,25/0,016 МПа 01-М20-К с кабелем 5 м или эквивалент* | Диапазон измерений: 0...16 кПа. Длина кабеля: не менее L=5 м. Исполнение: IP67. Предел допускаемой основной погрешности: 0,25%. Выходной сигнал: 4-20 мА. Напряжение питания постоянного тока, В: от 8 до 36. Дополнительно: присоединение к процессу М20х1,5. Диапазон рабочих температур: -50 ÷ 85ºC. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 88 | Датчик динамического давления PCB 121A45 | Применение эквивалента не допускается, т.к. данная позиция является запасной частью к оборудованию Заказчика, а именно системы виброконтроля, мониторинга и диагностики гидроагрегатов А1÷А6 АЛМАЗ-7010-ГЭС, в соответствии с технической документацией «РД модернизации системы виброконтроля в части модернизации САУ ГА с исполнением функции виброзащиты» (Р30.2019.001) и «Руководство пользователя» (АЛМ.4415.01) на используемое Заказчиком оборудование. Применение эквивалентной продукции повлечет за собой внесение изменений в схемы, техническую документацию, и, как следствие, дополнительным затратам Заказчика. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 3 столбце настоящей таблицы. | ― |
|  | Позиция 89 | Электронное реле давления HYDAC EDS 348-5-100-000 или эквивалент* | Тип: Компактное электронное реле давления Диапазон давления: от 0 до 100 бар (относительно) Выход: 1 х коммутационный выход PNP Электрическое подключение: разъем M12x1, 4-полюсный Гидравлическое соединение: G1/4 A с наружной резьбой (стандарт: DIN 3852-E) Напряжение питания: 10 … 30 В постоянного тока Дисплей: 4-разрядный светодиодный дисплей Точность: ≤ ± 0,5 % полной шкалы (тип.), ≤ ± 1 % полной шкалы макс. Класс защиты: IP67 (при сопряжении) Принцип измерения давления: пьезорезистивный датчик с мембраной из нержавеющей стали Коммутационный ток: макс. 1,2 А на выход Диапазон температур (средний): от -25 °C до +80 °C Диапазон температур (окружающая среда): от -25 °C до +80 °C | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 90 | Электронное реле давления HYDAC EDS 348-5-016-000 или эквивалент* | Тип: Компактное электронное реле давления Диапазон давления: от 0 до 16 бар (относительно) Выход: 1 х коммутационный выход PNP Электрическое подключение: разъем M12x1, 4-полюсный Гидравлическое соединение: G1/4 A с наружной резьбой (стандарт: DIN 3852-E) Напряжение питания: 10 … 30 В постоянного тока Дисплей: 4-разрядный светодиодный дисплей Точность: ≤ ± 0,5 % полной шкалы (тип.), ≤ ± 1 % полной шкалы макс. Класс защиты: IP67 (при сопряжении) Принцип измерения давления: пьезорезистивный датчик с мембраной из нержавеющей стали Коммутационный ток: макс. 1,2 А на выход Диапазон температур (средний): от -25 °C до +80 °C Диапазон температур (окружающая среда): от -25 °C до +80 °C | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 91 | Электронное реле давления HYDAC EDS 345-1-100-000 или эквивалент* | Тип: Компактное электронное реле давления Диапазон давления: от 0 до 100 бар (относительно) Выход: 1 х коммутационный выход PNP Электрическое подключение: разъем M12x1, 4-полюсный Гидравлическое соединение: G1/4 A с наружной резьбой (стандарт: DIN 3852-E) Напряжение питания: 10 … 30 В постоянного тока Дисплей: 4-разрядный светодиодный дисплей Точность: ≤ ± 0,5 % полной шкалы (тип.), ≤ ± 1 % полной шкалы макс.Класс защиты: IP67 (при сопряжении) Принцип измерения давления: пьезорезистивный датчик с мембраной из нержавеющей стали Коммутационный ток: макс. 1,2 А на выход Диапазон температур (средний): от -25 °C до +80 °C Диапазон температур (окружающая среда): от -25 °C до +80 °C Артикул: 906462 | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 92 | Термопреобразователь ТС-1288 | НСХ: Pt100; Общепромышленное исполнение; Диапазон измеряемых температур: -50...+200°С; Длинна монтажной части: 60 мм; Диаметр монтажной части: 4 мм; Класс допуска: С; Поверка с внесением в ФГИС «АРШИН»; Переходник на резьбу G1/4: ШПП-G1/4. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 93 | Термопреобразователи сопротивления ТСМr-Кл1-2 или эквивалент* | Класс допуска — В Диапазон измеряемой температуры, °С - -50 до +180 Номинальная температура применения, °С- +100 (±5°С) Время термической реакции, с- 30 Схема соединений 2-х проводная Диаметр клеммной головки, мм- М — 45 Минимальная глубина погружения (l)/диам. монт. ч., мм — 60/5,0 Материал защитной арматуры — ст.12Х18Н10Т Материал клеммной головки - ABS пластик Средний срок службы, не менее, лет — 10 | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 94 | Термопреобразователь сопротивления ТСП-Н; ВЗЛЕТ или эквивалент* | Номинальное значение сопротивления — Pt500 Диапазон измеряемой температуры, °С — от минус 50 до 100 Диапазон измерения разности температур, °С — 3 — 180 Класс допуска одиночных преобразователей температуры — В Класс точности согласованной пары — 2 Длина монтажной части, мм- 70 Степень защиты - IP 65 Температура окружающей среды, °С - от минус 50 до 100 Гарантийный срок эксплуатации, мес. - 24 Средний срок службы, лет — 12 | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 95 | Термопреобразователи сопротивления с коммутационной головкой ДТС | Модель — 065 Диапазон измеряемой температуры, °С - -60 до +500 Параметры - D=8 мм, M = 20×1,5 мм, S = 27 мм Материал - сталь 12Х18Н10Т НСХ — Pt1000 Класс допуска — В Схема соединения — 3х проводная Длина монтажной части — 60мм | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 96 | Термопреобразователи сопротивления с кабельным выводом ДТС | Модель — 014 Диапазон измеряемой температуры, °С - -50 до +180 Параметры - D=5 мм Материал — латунь НСХ - 50М Класс допуска — В Схема соединения — 3х проводная Длина монтажной части — 25 мм Длина кабельного ввода — 0,2 м | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 97 | Термопреобразователь сопротивления ДТС045-100М.0,5.120.МГ.И., -50…+180°С или эквивалент* | Длина монтажной части, L: 120 мм; Номинальная статическая характеристика: 100М; Диапазон измеряемых температур: от минус 50 до плюс 180 °C; Заводская установка диапазона преобразования в сигнал от 4 до 20 мА,°C: минус 50 до плюс 180; Погрешность: ±0,5; Показатель тепловой инерции, не более 30 с; Сопротивление изоляции, не менее 100 МОм; Степень защиты по ГОСТ 14254: IP54; Материал защитной арматуры: 12х18н10т; Количество чувствительных элементов: 1. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 98 | Термопреобразователь сопротивления ДТС105М-PT100.0,5.60.И, 0…+200°С или эквивалент* | Длина монтажной части, L: 60 мм; Номинальная статическая характеристика: Pt100; Диапазон измеряемых температур: не менее минус 50 °C, не более плюс 200 °C; Диапазон выходного тока преобразователя: от 4 до 20 мА; Номинальное значение напряжения питания (постоянного тока): 24 В; Диапазон допустимых напряжений питания (постоянного тока): от 12 до 36 В; Максимальная мощность, потребляемая преобразователем: 0,8 Вт; Интерфейс HART: Нет; Вид зависимости «ток от температуры»: линейная; Нелинейность преобразования, не хуже: ±0,2 %; Кабельный ввод: М16×1,5; Присоединение к процессу: штуцер G1/4; Разрядность цифро-аналогового преобразователя, не менее 12 бит; Сопротивление каждого провода, соединяющего преобразователь с термометром сопротивления, Ом, не более 30; Сопротивление линии связи с термоэлектрическим преобразоМастервателем, Ом, не более 100; Номинальное значение сопротивления нагрузки (при напряжении питания 24 В): 533 Ом ±5 %; Максимальное допустимое сопротивление нагрузки (при напряжении питания 36 В): 1067 Ом; Пульсации выходного сигнала: 0,6 %; Время установления рабочего режима для преобразователя (предварительный прогрев) после включения напряжения питания, не более 30 с; Показатель тепловой инерции, не более 40 с; Материал защитной арматуры: сталь 12Х18Н10Т; Степень защиты: IP54; Средний срок службы: не менее 10 лет. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 99 | Модуль сбора данных Невод или эквивалент* | Количество аналоговых выходов: 8 дифференциальных. Диапазоны входного аналогового сигнала: -при измерении постоянного тока ±25 мА, -при измерении постоянного напряжения ±10 В. Пределы основной приведенной погрешности измерений: -по постоянному току ±0,10%, -по постоянному напряжению ±0,05%. Интерфейс обмена данными: RS-485, двухпроводный. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 100 | Термопреобразователь сопротивления ТС-1288 -/ 2/ -/ 50М/ -50...+200/ 160/ 6/ 1,5/ КММФЭ/ B/ -/ -/ №3/ ГП или эквивалент* | НСХ: 50М; Общепромышленное исполнение; Диапазон измеряемых температур: -50...+200°С; Длинна монтажной части: 160 мм; Диаметр монтажной части: 6мм; Класс допуска: В; Кабель: КММФЭ; Длинна кабеля: 1,5м; Разъем не используется; Схема эл.подключений: 4-х проводная; Поверка с внесением в ФГИС «АРШИН»; Резьбовое присоединение: М20Х1,5; Привераенный штуцер под ключ S22; Общая длинна штуцера: 21 мм. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 101 | Термопреобразователь сопротивления ТС-1388 B V3/ 5/ -/ 50М/ -50...+200/ 250/ 6/1,5 / КММФЭ/С/ -/ -/ №3 или эквивалент* | НСХ: 50М; Воздействие синусоидальных вибраций высокой частоты: Чатота:10...150 Гц;Амплитуда смещения: 0,350 мм;Амплитуда ускорения: 49 м/с2.Диапазон измеряемых температур: -50...+200°С;Длинна монтажной части: 250 мм;Диаметр монтажной части: 6мм;Класс допуска: С;Кабель: КММФЭ;Длинна кабеля: 1,5м;Разъем не используется;Схема эл.подключений: 4-х проводная;Поверка с внесением в ФГИС «АРШИН»;Опорная шайба диаметром 24 мм, высотой 5 мм;Нержавеющая трубка для вывода кабеля длинной 50 см и диаметром 4 мм;Трубка для вывода кабеля должна быть приварена и выдерживать деформации; Г-образная форма датчика. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 102 | Термопреобразователь сопротивления ТС-1288 -/ 2/ -/ 50М/ -50...+200/ 100/ 6/ 1,5/ КММФЭ/ B/ -/ -/ №3 или эквивалент* | НСХ: 50М;Общепромышленное исполнение;Диапазон измеряемых температур: -50...+200°С;Длинна монтажной части: 100 мм;Диаметр монтажной части: 6мм;Класс допуска: В;Кабель: КММФЭ;Длинна кабеля: 1,5м;Разъем не используется;Схема эл.подключений: 4-х проводная;Поверка с внесением в ФГИС «АРШИН»;Резьбовое присоединение: М20Х1,5;Привераенный штуцер под ключ S22;Общая длинна штуцера: 21 мм. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 103 | Преобразователь давления ПД100-ДИ1,6-171-0,5 или эквивалент* | Выходной сигнал постоянного тока: 4...20 мА, 2-х проводная схема; диапазон измерения: 0-1,6 МПа; основная приведенная погрешность: 0,5 % ВПИ; диапазон рабочих температур измеряемой среды: –40…+100 °С; напряжение питания: 12…36 В постоянного тока; сопротивление нагрузки: 0… 1800 Ом; потребляемая мощность: не более 0,8 Вт; устойчивость к механическим воздействиям: группа исполнения V3 по ГОСТ Р 52931; степень защиты корпуса: IP65; устойчивость к климатическим воздействиям: УХЛ3.1; диапазон рабочих температур окружающего воздуха: –40…+80 °С; атмосферное давление рабочее: 66...106,7 кПа; среднее время наработки на отказ: не менее 500 000 ч; средний срок службы: 12 лет; межповерочный интервал: 2 года; штуцер для подключения к процессу: G1/2 манометрической формы (DIN EN 837); тип электрического соединителя: EN175301-803 форма А (DIN 43650-A); габаритный размер (по высоте): не более 115 мм; перегрузочная способность: от 0,016 до 16 МПа – не менее 200 % от ВПИ; предельное давление перегрузки: не более 500 % при ВПИ выше 35 кПа. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 104 | Преобразователь давления ПД100-ДИ6,0-181-0,5 штуцер: G1/4 или эквивалент* | Выходной сигнал постоянного тока: 4...20 мА, 2-х проводная схема; диапазон измерения: 0-6,0 МПа; основная приведенная погрешность: 0,5 % ВПИ; диапазон рабочих температур измеряемой среды: –40…+100 °С; напряжение питания: 12…36 В постоянного тока; сопротивление нагрузки: 0… 1800 Ом; потребляемая мощность: не более 0,8 Вт; устойчивость к механическим воздействиям: группа исполнения V3 по ГОСТ Р 52931; степень защиты корпуса: IP65; устойчивость к климатическим воздействиям: УХЛ3.1; диапазон рабочих температур окружающего воздуха: –40…+80 °С; атмосферное давление рабочее: 66...106,7 кПа; среднее время наработки на отказ: не менее 500 000 ч; средний срок службы: 12 лет; межповерочный интервал: 2 года; штуцер для подключения к процессу: G1/4 (DIN 3852); тип электрического соединителя: EN175301-803 форма А (DIN 43650-A); габаритный размер (по высоте): не более 115 мм; перегрузочная способность: от 0,016 до 16 МПа – не менее 200 % от ВПИ; предельное давление перегрузки: не более 500 % при ВПИ выше 35 кПа. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 105 | Манометр технический МВП3-УУ2, -1-5 кгс/см2, класс точности 1,5, М20*1,5-8g. или эквивалент* | Тип прибора: манометры; диапазон измерения: -1-5 кгс/см2; диаметр корпуса: 100 мм; степень защиты: IP42; класс точности: 1,5; климатическое исполнение: У2; температура окружающей среды: от минус 60 до плюс 60 °С (в металлическом корпусе); температура измеряемой среды: от минус 50 до плюс 150 °С; фланец: отсутствует; расположение штуцера: радиальное; виброзащита: L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм); межповерочный интервал: 2 года; корпус: ударопрочный полистирол; стекло: силикатное; трубчатая пружина: медный сплав; держатель: медный сплав; механизм: медный сплав; резьба присоединительного штуцера: М20*1,5-8g; масса прибора: не более 0.7 кг. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 106 | Манометр технический МП3-УУ2, 0-6 кгс/см2, класс точности 1,5, М20*1,5-8g. или эквивалент* | Тип прибора: манометры; диапазон измерения: 0-6 кгс/см2; диаметр корпуса: 100 мм; степень защиты: IP42; класс точности: 1,5; климатическое исполнение: У2; температура окружающей среды: от минус 60 до плюс 60 °С (в металлическом корпусе); температура измеряемой среды: от минус 50 до плюс 150 °С; фланец: отсутствует; расположение штуцера: радиальное; виброзащита: L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм); межповерочный интервал: 2 года; корпус: ударопрочный полистирол; стекло: силикатное; трубчатая пружина: медный сплав; держатель: медный сплав; механизм: медный сплав; резьба присоединительного штуцера: М20*1,5-8g; масса прибора: не более 0.7 кг. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 107 | Манометр технический МП3-УУ2, 0-10 кгс/см2, класс точности 1,5, М20*1,5-8g. или эквивалент* | Тип прибора: манометры; диапазон измерения: 0-10 кгс/см2; диаметр корпуса: 100 мм; степень защиты: IP42; класс точности: 1,5; климатическое исполнение: У2; температура окружающей среды: от минус 60 до плюс 60 °С (в металлическом корпусе); температура измеряемой среды: от минус 50 до плюс 150 °С; фланец: отсутствует; расположение штуцера: радиальное; виброзащита: L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм); межповерочный интервал: 2 года; корпус: ударопрочный полистирол; стекло: силикатное; трубчатая пружина: медный сплав; держатель: медный сплав; механизм: медный сплав; резьба присоединительного штуцера: М20*1,5-8g; масса прибора: не более 0.7 кг. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 108 | Манометр технический МП3-УУ2, 0-16 кгс/см2, класс точности 1,5, М20*1,5-8g. или эквивалент* | Тип прибора: манометры; диапазон измерения: 0-16 кгс/см2; диаметр корпуса: 100 мм; степень защиты: IP42; класс точности: 1,5; климатическое исполнение: У2; температура окружающей среды: от минус 60 до плюс 60 °С (в металлическом корпусе); температура измеряемой среды: от минус 50 до плюс 150 °С; фланец: отсутствует; расположение штуцера: радиальное; виброзащита: L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм); межповерочный интервал: 2 года; корпус: ударопрочный полистирол; стекло: силикатное; трубчатая пружина: медный сплав; держатель: медный сплав; механизм: медный сплав; резьба присоединительного штуцера: М20*1,5-8g; масса прибора: не более 0.7 кг. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 109 | Манометр технический МП3-УУ2, 0-25 кгс/см2, класс точности 1,5, М20*1,5-8g. или эквивалент* | Тип прибора: манометры; диапазон измерения: 0-25 кгс/см2; диаметр корпуса: 100 мм; степень защиты: IP42; класс точности: 1,5; климатическое исполнение: У2; температура окружающей среды: от минус 60 до плюс 60 °С (в металлическом корпусе); температура измеряемой среды: от минус 50 до плюс 150 °С; фланец: отсутствует; расположение штуцера: радиальное; виброзащита: L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм); межповерочный интервал: 2 года; корпус: ударопрочный полистирол; стекло: силикатное; трубчатая пружина: медный сплав; держатель: медный сплав; механизм: медный сплав; резьба присоединительного штуцера: М20*1,5-8g; масса прибора: не более 0.7 кг. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 110 | Манометр технический МП3-УУ2, 0-60 кгс/см2, класс точности 1,5, М20*1,5-8g. или эквивалент* | Тип прибора: манометры; диапазон измерения: 0-60 кгс/см2; диаметр корпуса: 100 мм; степень защиты: IP42; класс точности: 1,5; климатическое исполнение: У2; температура окружающей среды: от минус 60 до плюс 60 °С (в металлическом корпусе); температура измеряемой среды: от минус 50 до плюс 150 °С; фланец: отсутствует; расположение штуцера: радиальное; виброзащита: L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм); межповерочный интервал: 2 года; корпус: ударопрочный полистирол; стекло: силикатное; трубчатая пружина: медный сплав; держатель: медный сплав; механизм: медный сплав; резьба присоединительного штуцера: М20*1,5-8g; масса прибора: не более 0.7 кг. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 111 | Манометр технический МП3-УУ2, 0-100 кгс/см2, класс точности 1,5, М20*1,5-8g. или эквивалент* | Тип прибора: манометры; диапазон измерения: 0-100 кгс/см2; диаметр корпуса: 100 мм; степень защиты: IP42; класс точности: 1,5; климатическое исполнение: У2; температура окружающей среды: от минус 60 до плюс 60 °С (в металлическом корпусе); температура измеряемой среды: от минус 50 до плюс 150 °С; фланец: отсутствует; расположение штуцера: радиальное; виброзащита: L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм); межповерочный интервал: 2 года; корпус: ударопрочный полистирол; стекло: силикатное; трубчатая пружина: медный сплав; держатель: медный сплав; механизм: медный сплав; резьба присоединительного штуцера: М20*1,5-8g; масса прибора: не более 0.7 кг. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 112 | Манометр технический МП4-УУ2, 0-6 кгс/см2, класс точности 1,5, М20*1,5-8g. или эквивалент* | Тип прибора: манометры; диапазон измерения: 0-6 кгс/см2; диаметр корпуса: 160 мм; степень защиты: IP42; класс точности: 1,5; климатическое исполнение: У2; температура окружающей среды: от минус 60 до плюс 60 °С (в металлическом корпусе); температура измеряемой среды: от минус 50 до плюс 150 °С; фланец: отсутствует; расположение штуцера: радиальное; виброзащита: L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм); межповерочный интервал: 2 года; корпус: ударопрочный полистирол; стекло: силикатное; трубчатая пружина: медный сплав; держатель: медный сплав; механизм: медный сплав; резьба присоединительного штуцера: М20*1,5-8g. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 113 | Манометр технический МП4-УУ2, 0-10 кгс/см2, класс точности 1,5, М20*1,5-8g. или эквивалент* | Тип прибора: манометры; диапазон измерения: 0-10 кгс/см2; диаметр корпуса: 160 мм; степень защиты: IP42; класс точности: 1,5; климатическое исполнение: У2; температура окружающей среды: от минус 60 до плюс 60 °С (в металлическом корпусе); температура измеряемой среды: от минус 50 до плюс 150 °С; фланец: отсутствует; расположение штуцера: радиальное; виброзащита: L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм); межповерочный интервал: 2 года; корпус: ударопрочный полистирол; стекло: силикатное; трубчатая пружина: медный сплав; держатель: медный сплав; механизм: медный сплав; резьба присоединительного штуцера: М20*1,5-8g. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 114 | Манометр технический МП4-УУ2, 0-16 кгс/см2, класс точности 1,5, М20*1,5-8g. или эквивалент* | Тип прибора: манометры; диапазон измерения: 0-16 кгс/см2; диаметр корпуса: 160 мм; степень защиты: IP42; класс точности: 1,5; климатическое исполнение: У2; температура окружающей среды: от минус 60 до плюс 60 °С (в металлическом корпусе); температура измеряемой среды: от минус 50 до плюс 150 °С; фланец: отсутствует; расположение штуцера: радиальное; виброзащита: L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм); межповерочный интервал: 2 года; корпус: ударопрочный полистирол; стекло: силикатное; трубчатая пружина: медный сплав; держатель: медный сплав; механизм: медный сплав; резьба присоединительного штуцера: М20*1,5-8g. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 115 | Манометр технический МП4-УУ2, 0-25 кгс/см2, класс точности 1,5, М20*1,5-8g. или эквивалент* | Тип прибора: манометры; диапазон измерения: 0-25 кгс/см2; диаметр корпуса: 160 мм; степень защиты: IP42; класс точности: 1,5; климатическое исполнение: У2; температура окружающей среды: от минус 60 до плюс 60 °С (в металлическом корпусе); температура измеряемой среды: от минус 50 до плюс 150 °С; фланец: отсутствует; расположение штуцера: радиальное; виброзащита: L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм); межповерочный интервал: 2 года; корпус: ударопрочный полистирол; стекло: силикатное; трубчатая пружина: медный сплав; держатель: медный сплав; механизм: медный сплав; резьба присоединительного штуцера: М20*1,5-8g. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 116 | Манометр технический МП4-УУ2, 0-60 кгс/см2, класс точности 1,5, М20*1,5-8g. или эквивалент* | Тип прибора: манометры; диапазон измерения: 0-60 кгс/см2; диаметр корпуса: 160 мм; степень защиты: IP42; класс точности: 1,5; климатическое исполнение: У2; температура окружающей среды: от минус 60 до плюс 60 °С (в металлическом корпусе); температура измеряемой среды: от минус 50 до плюс 150 °С; фланец: отсутствует; расположение штуцера: радиальное; виброзащита: L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм); межповерочный интервал: 2 года; корпус: ударопрочный полистирол; стекло: силикатное; трубчатая пружина: медный сплав; держатель: медный сплав; механизм: медный сплав; резьба присоединительного штуцера: М20*1,5-8g. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 117 | Манометр технический МП4-УУ2, 0-100 кгс/см2, класс точности 1,5, М20*1,5-8g. или эквивалент* | Тип прибора: манометры; диапазон измерения: 0-100 кгс/см2; диаметр корпуса: 160 мм; степень защиты: IP42; класс точности: 1,5; климатическое исполнение: У2; температура окружающей среды: от минус 60 до плюс 60 °С (в металлическом корпусе); температура измеряемой среды: от минус 50 до плюс 150 °С; фланец: отсутствует; расположение штуцера: радиальное; виброзащита: L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм); межповерочный интервал: 2 года; корпус: ударопрочный полистирол; стекло: силикатное; трубчатая пружина: медный сплав; держатель: медный сплав; механизм: медный сплав; резьба присоединительного штуцера: М20*1,5-8g. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 118 | Манометр МТИ | Диапазон измерений 0-16 кгс/см2; классточности 0,6%; Диаметр корпуса 160мм; Резьбовое присоединение М20*1,5; Радиальное расположение штуцера; Степень защиты IP54; Регулировка нуля; Виброустойчивость при амплитуде 0,1мм(Гц): 5-25; Сейсмостойкость В; Межповерочный интервал 12 месяцев. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 119 | Манометр МТИ | Диапазон измерений 0-60 кгс/см2; классточности 0,6%; Диаметр корпуса 160мм; Резьбовое присоединение М20*1,5; Радиальное расположение штуцера; Степень защиты IP54; Регулировка нуля; Виброустойчивость при амплитуде 0,1мм(Гц): 5-25; Сейсмостойкость В; Межповерочный интервал 12 месяцев. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 120 | Манометр МТИ | Диапазон измерений 0-100 кгс/см2; классточности 0,6%; Диаметр корпуса 160мм; Резьбовое присоединение М20*1,5; Радиальное расположение штуцера; Степень защиты IP54; Регулировка нуля; Виброустойчивость при амплитуде 0,1мм(Гц): 5-25; Сейсмостойкость В; Межповерочный интервал 12 месяцев. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 121 | Манометр электроконтактный ДМ2005ф или эквивалент* | Диапазон измерений: 0-16 кгс/см2; Номинальный диаметр: 160мм; Класс точности: 1,5%; Резьбовое присоединение М20*1,5; Радиальное расположение штуцера; Размер квадрата под ключ: 17мм; Устойчивость к климатическим воздействиям: У2; Виброзащищенность: L3; Средний срок службы: 10 лет; Тип контактов: с магнитным поджатием; Два контакта: между уставками оба контакта разомкнуты. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 122 | Манометр электронный ЭКМ-2005 или эквивалент* | Диапазон измерения 0-16 кгс/см2, 1,0%, цепь питания вилка gssna 300, цепь сигнализации вилка gsp 311. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 123 | Датчик давления ОВЕН ПД100-ДИ6,0-181-0,5 или эквивалент* | Верхний предел измерений 6МПа; штуцер G1/4; классточности 0,5%; межповерочный интервал 2 года; Выходной сигнал 4-20 мА; сенсор типа ТНК (тензомост-на-керамике); Выходной сигнал постоянного тока 4...20 мА, 2-х проводная схема; Напряжение питания 12…36 В постоянного тока; Сопротивление нагрузки 0…1,0 кОм (в зависимости от напряжения питания); Потребляемая мощность не более 0,8 Вт; Устойчивость к механическим воздействиям группа исполнения V3 по ГОСТ Р 52931; Устойчивость к климатическим воздействиям УХЛ3.1; Диапазон рабочих температур окружающего воздуха –40…+80 °С; Среднее время наработки на отказ не менее 500 000 ч; Средний срок службы 12 лет; Габаритный размер (по высоте) не более 115 мм; Перегрузочная способность не менее 200 % от ВПИ; Предельное давление перегрузки не менее 250 % от ВПИ. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 124 | Датчик давления ОВЕН ПД100-ДИ1,0-181-0,5 или эквивалент* | Верхний предел измерений 1МПа; штуцер G1/4; классточности 0,5%; межповерочный интервал 2 года; Выходной сигнал 4-20 мА; сенсор типа ТНК (тензомост-на-керамике); Выходной сигнал постоянного тока 4...20 мА, 2-х проводная схема; Напряжение питания 12…36 В постоянного тока; Сопротивление нагрузки 0…1,0 кОм (в зависимости от напряжения питания); Потребляемая мощность не более 0,8 Вт; Устойчивость к механическим воздействиям группа исполнения V3 по ГОСТ Р 52931; Устойчивость к климатическим воздействиям УХЛ3.1; Диапазон рабочих температур окружающего воздуха –40…+80 °С; Среднее время наработки на отказ не менее 500 000 ч; Средний срок службы 12 лет; Габаритный размер (по высоте) не более 115 мм; Перегрузочная способность не менее 200 % от ВПИ; Предельное давление перегрузки не менее 250 % от ВПИ. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 125 | Датчик давления ОВЕН ПД100-ДИ1,6-181-0,5 или эквивалент* | Верхний предел измерений 1,6МПа; штуцер G1/4; классточности 0,5%; межповерочный интервал 2 года; Выходной сигнал 4-20 мА; сенсор типа ТНК (тензомост-на-керамике); Выходной сигнал постоянного тока 4...20 мА, 2-х проводная схема; Напряжение питания 12…36 В постоянного тока; Сопротивление нагрузки 0…1,0 кОм (в зависимости от напряжения питания); Потребляемая мощность не более 0,8 Вт; Устойчивость к механическим воздействиям группа исполнения V3 по ГОСТ Р 52931; Устойчивость к климатическим воздействиям УХЛ3.1; Диапазон рабочих температур окружающего воздуха –40…+80 °С; Среднее время наработки на отказ не менее 500 000 ч; Средний срок службы 12 лет; Габаритный размер (по высоте) не более 115 мм; Перегрузочная способность не менее 200 % от ВПИ; Предельное давление перегрузки не менее 250 % от ВПИ. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 126 | Датчик давления ОВЕН ПД100-ДИ0,6-181-0,5 или эквивалент* | Верхний предел измерений 0,6МПа; штуцер G1/4; классточности 0,5%; межповерочный интервал 2 года; Выходной сигнал 4-20 мА; сенсор типа ТНК (тензомост-на-керамике); Выходной сигнал постоянного тока 4...20 мА, 2-х проводная схема; Напряжение питания 12…36 В постоянного тока; Сопротивление нагрузки 0…1,0 кОм (в зависимости от напряжения питания); Потребляемая мощность не более 0,8 Вт; Устойчивость к механическим воздействиям группа исполнения V3 по ГОСТ Р 52931; Устойчивость к климатическим воздействиям УХЛ3.1; Диапазон рабочих температур окружающего воздуха –40…+80 °С; Среднее время наработки на отказ не менее 500 000 ч; Средний срок службы 12 лет; Габаритный размер (по высоте) не более 115 мм; Перегрузочная способность не менее 200 % от ВПИ; Предельное давление перегрузки не менее 250 % от ВПИ. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 127 | Датчик давления ОВЕН ПД100-ДИ10,0-181-0,5 или эквивалент* | Верхний предел измерений 10МПа; штуцер G1/4; классточности 0,5%; межповерочный интервал 2 года; Выходной сигнал 4-20 мА; сенсор типа ТНК (тензомост-на-керамике); Выходной сигнал постоянного тока 4...20 мА, 2-х проводная схема; Напряжение питания 12…36 В постоянного тока; Сопротивление нагрузки 0…1,0 кОм (в зависимости от напряжения питания); Потребляемая мощность не более 0,8 Вт; Устойчивость к механическим воздействиям группа исполнения V3 по ГОСТ Р 52931; Устойчивость к климатическим воздействиям УХЛ3.1; Диапазон рабочих температур окружающего воздуха –40…+80 °С; Среднее время наработки на отказ не менее 500 000 ч; Средний срок службы 12 лет; Габаритный размер (по высоте) не более 115 мм; Перегрузочная способность не менее 200 % от ВПИ; Предельное давление перегрузки не менее 250 % от ВПИ. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 128 | Преобразователь температуры Термодат 11М3Т1/485/4А | Применение эквивалента не допускается, т.к. данная позиция является запасной частью к оборудованию Заказчика, а именно системы РЗА, в соответствии с технической документацией «Техническое перевооружение ОРУ-35 кВ с заменой ТСН и модернизацией РЗА ИД 1975.34-25-Э ТСН-1» на используемое Заказчиком оборудование. Применение эквивалентной продукции повлечет за собой внесение изменений в схемы, техническую документацию, и, как следствие, дополнительным затратам Заказчика. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 3 столбце настоящей таблицы. | ― |
|  | Позиция 129 | Прибор мониторинга температуры трансформатора ТМТ2-30-М-ГП-1 | Применение эквивалента не допускается, т.к. данная позиция является запасной частью к оборудованию Заказчика, а именно системы РЗА, в соответствии с технической документацией «Техническое перевооружение ОРУ-35 кВ с заменой ТСН и модернизацией РЗА ИД 1975.34-25-Э ТСН-1» на используемое Заказчиком оборудование. Применение эквивалентной продукции повлечет за собой внесение изменений в схемы, техническую документацию, и, как следствие, дополнительным затратам Заказчика. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 3 столбце настоящей таблицы. | ― |
|  | Позиция 130 | Термометр многоканальный ТМ 5103 или эквивалент* | Количество аналоговых входных каналов — 8; Универсальные измерительные входы (термометры сопротивления (ТС), термопары (ТП), ток, напряжение, сопротивление); Основная приведенная погрешность — ±0,1 %; Количество уставок каждого входного канала — 2; Количество реле — 8. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 131 | Тест переключатели 1052140000 KIT KLTR 4TR POCON 8 | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно в шкафу защит ТСН-1, в соответствии с технической документацией №023-031-35-т2/1 «АЩУ ГА1. Шкаф 8. ШЗ ТСН1. Схема электрическая принципиальная». Тест переключатель имеет свои установочные размеры, электрические характеристики, особенности совместимости при монтаже. Применение продукции других производителей не возможно, в связи с последующим изменением конструкции шкафа при монтаже эквивалентов, изменением в схеме, технической документации, что приведет к дополнительным значительным затратам Заказчика. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 3 столбце настоящей таблицы. | ― |
|  | Позиция 132 | Измерительная (испытательная) крышка 1052080000TCN 4TR POCON 8 | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно в шкафу защит ТСН-1, в соответствии с технической документацией №023-031-35-т2/1 «АЩУ ГА1. Шкаф 8. ШЗ ТСН1. Схема электрическая принципиальная». Измерительная крышка имеет свои установочные размеры, электрические характеристики, особенности совместимости при монтаже. Применение продукции других производителей не возможно, в связи с последующим изменением конструкции шкафа при монтаже эквивалентов, изменением в схеме, технической документации, что приведет к дополнительным значительным затратам Заказчика. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 3 столбце настоящей таблицы. | ― |
|  | Позиция 133 | Рабочая крышка 1052170000 SD ST 4TR POCON 8 | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно в шкафу защит ТСН-1, в соответствии с технической документацией №023-031-35-т2/1 «АЩУ ГА1. Шкаф 8. ШЗ ТСН1. Схема электрическая принципиальная». Рабочая крышка имеет свои установочные размеры, электрические характеристики, особенности совместимости при монтаже. Применение продукции других производителей не возможно, в связи с последующим изменением конструкции шкафа при монтаже эквивалентов, изменением в схеме, технической документации, что приведет к дополнительным значительным затратам Заказчика. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 3 столбце настоящей таблицы. | ― |
|  | Позиция 134 | 3-х контактный мостик 1091680000 QV 3POL POCON | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно в шкафу защит ТСН-1, в соответствии с технической документацией №023-031-35-т2/1 «АЩУ ГА1. Шкаф 8. ШЗ ТСН1. Схема электрическая принципиальная». Контактный мостик имеет свои установочные размеры, электрические характеристики, особенности совместимости при монтаже. Применение продукции других производителей не возможно, в связи с последующим изменением конструкции шкафа при монтаже эквивалентов, изменением в схеме, технической документации, что приведет к дополнительным значительным затратам Заказчика. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 3 столбце настоящей таблицы. | ― |
|  | Позиция 135 | Розетка с винтовым зажимом для монтажа на поверхность или 35 мм рейку | Номинальные значения 16 A - 250 B Изоляция 6 kВ (1.2/50 мкс) между обмоткой и контактами Категория защиты IP 20 Температура окружающей среды °C –40…+70 (см. график L92) Момент завинчивания Нм 0.8 Длина зачистки провода мм 10, Макс размер провода для розеток 92.03 одножильный провод мм2 1 x 10 / 2 x 4 AWG 1 x 8 / 2 x 12 | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 136 | Реле Siemens 7PA2642-1AA00-2, 220 VDC. | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно в цепях АПВ выключателей 500 кВ, в соответствии с технической документацией №1975.29-26-010 «УРОВ и АПВ выключателей 500 кВ». Реле имеет свои установочные размеры, электрические характеристики, особенности совместимости при монтаже. Применение продукции других производителей не возможно, в связи с последующим изменением конструкции шкафа при монтаже эквивалентов, увеличение вероятности ложного срабатывания и/или несрабатывания, в связи с нахождением контактов реле в цепях отключения выключателей, изменений в схемы, техническую документацию, что приведет к дополнительным значительным затратам Заказчика. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 3 столбце настоящей таблицы. | ― |
|  | Позиция 137 | Реле Siemens 7PA2742-0AA00-2, 220 VDC. | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно в выходных цепях резервных защит КВЛ, в соответствии с технической документацией №352-Заг_сп-21_1426-03-7-21-091-ПА.ССО «Комплект ступенчатых защит КВЛ». Реле имеет свои установочные размеры, электрические характеристики, особенности совместимости при монтаже. Применение продукции других производителей не возможно, в связи с последующим изменением конструкции шкафа при монтаже эквивалентов, увеличение вероятности ложного срабатывания и/или несрабатывания, в связи с нахождением контактов реле в цепях отключения выключателей, изменений в схемы, техническую документацию, что приведет к дополнительным значительным затратам Заказчика. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 3 столбце настоящей таблицы. | ― |
|  | Позиция 138 | Силовое электромеханическое реле | 4.8х0.5мм; 3NO 16A; Напряжение 12В. Номинальный ток 16А. Способ монтажа Монтажная плата. Номинальное напряжение управления, В 12. Количество НО контактов 3. Количество НЗ контактов 0. Количество переключающих контактов 0. Высота, мм 49.1. Род тока: Постоянный (DC). Масса 0.087кг. Степень защиты IP20. Климатическое исполнение УХЛ4. Глубина, мм 35.8. Ширина, мм 38.2. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 4 столбце настоящей таблицы. |
|  | Позиция 139 | Регулятор напряжения Reg-DA; B0-H0-F1-M1-S1-T0-K1-E97-D0-C00-XW93-L0G6-A6 | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно в шкафу защит ТСН-1, в соответствии с технической документацией №023-031-35-т2/1 «АЩУ ГА1. Шкаф 8. ШЗ ТСН1. Схема электрическая принципиальная». Терминал управления приводом РПН имеет свои установочные размеры, электрические характеристики, особенности совместимости при монтаже. Применение продукции других производителей не возможно, в связи с последующим изменением конструкции шкафа при монтаже эквивалентов, изменением в схеме, технической документации, что приведет к дополнительным значительным затратам Заказчика. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 3 столбце настоящей таблицы. | ― |

* Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.

В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемой продукции по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).

# Приложения

Приложение №1: Форма спецификация поставляемого оборудования и материалов.

Приложение №1 к Техническим требованиям

| № поз. | Наименование Товара | Артикул, тип, марка | Завод изготовитель | Страна происхождения Товара | Страна регистрации производителя Товара | Код ОКПД 2 (с наименованием) | Единица измерения | Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей) | Количество | Цена за единицу, руб. без НДС | Цена, руб. без НДС | НДС (___%) руб. | Стоимость, руб., с НДС | Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Товара) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма спецификации поставляемого оборудования и материалов

*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие

В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).

Порядковый номер (номера) реестровой записи (реестровых записей), под которой (которыми) Товар включен в реестры, предусмотренные пунктом 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».