Приложение № 1

Опросный лист для заказа
выключателей 6-10 кВ для модернизации шкафа КРУ, КРН, КРУН, КСО.

Объект: ПС 35 кВ Ханкайская, Линейные ячейки №2, №14
Технические условия: ТПр № 4380/25 от 06.02.2026

№ п/п	Наименование параметра	Требование заказчика	Способ подтверждения участником соответствия требованиям		Предложение участника по характеристикам и параметрам
			Согласие с требованием/ указание характеристик	Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки
1	2	3	4	5	6
	Требования к техническим и функциональным характеристикам выключателя (включая гарантируемые показатели)		-//-	-//-	-//-
	Количество выключателей, шт.	2	Указание характеристик
	Вид выключателя	Вакуумный	Согласие с требованием	- Руководство по эксплуатации.
	Номинальная частота, Гц	50	Согласие с требованием
	Номинальное напряжение, кВ	6	Согласие с требованием
	Номинальный ток, не менее, А	630	Согласие с требованием
	Номинальный ток отключения, не менее, кА	20	Указание характеристик
	Вид привода	пружинно-моторный	Указание характеристик	- Руководство по эксплуатации.
	Механический ресурс, циклов В-tп-О, не менее, операций	10000	Согласие с требованием
	Оперативное напряжение ШП, В	220	Согласие с требованием
	Оперативное напряжение ШУ, В	220	Согласие с требованием
	Род оперативного тока	переменный	Согласие с требованием
	Тип релейной защиты после модернизации	микропроцессорная	Согласие с требованием
	Тип блока управления	с токовыми цепями	Согласие с требованием
	Размещение блока управления	в релейном шкафу	Согласие с требованием
	Схема организации токовых цепей	с дешунтированием токовых цепей	Согласие с требованием
	Выключатель поставляется в комплекте с собственным модулем управления, с функцией самодиагностики, и диагностики работоспособности привода выключателя, и сигнализацией с индикацией возможного типа неисправности.	да	Согласие с требованием
	Наличие встроенной блокировки от повторных включений	да	Согласие с требованием
	Наличие указателя положений выключателя	да	Согласие с требованием
	Возможность оперативного включения выключателя при отсутствии опер.тока ( да/нет): / При необходимости специальных приспособлений (приставка включения, блок механического включения, и т.д.) включить в поставку приспособление и соответствующие разъемы	да	Указание характеристик
	Стойкость к механическим воздействиям, по ГОСТ 17516.1-90	да	Согласие с требованием
	Характеристики существующего оборудования		-//-	-//-	-//-
	Модернизация шкафа	нет	Согласие с требованием
	Типоисполнение шкафа	стационарное	Согласие с требованием
	Тип заменяемого выключателя	ВК-10-20/630А	Согласие с требованием
	Тип привода заменяемого выключателя	пружинно - моторный	Согласие с требованием
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам:		-//-	-//-	-//-
	Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ 3	Согласие с требованием
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией:		-//-	-//-	-//-
	Способ модернизации силовой части / (включить в поставку)	с комплектом адаптации для установки выключателя в стационарную ячейку	Согласие с требованием
	Втычные контакты главных цепей / (включить в поставку)	не требуется	Согласие с требованием
	Тип разъемов жгутов вторичных цепей (включить в поставку)	- подключение жгута к клеммному ряду	Согласие с требованием
	Счетчики числа срабатываний выключателя / (включить в поставку)	да	Согласие с требованием
	В комплект адаптации для каждого выключателя включить комплект для сборки и установки рамы под выключатель, комплект жесткой ошиновки, комплект соединительных проводов, комплект механической блокировки.	да	Согласие с требованием
	Эксплуатационные документы в соответствии с ГОСТ 2.601-2019 ( руководство по эксплуатации, формуляр или паспорт, ведомость ЗИП, количество экземпляров на каждый выключатель)	да (2 шт.)	Согласие с требованием
	Требования к экономическим параметрам:		-//-	-//-	-//-
	Срок службы, не менее, лет	30	Указание характеристик
	Отсутствие ремонтов на протяжении всего срока службы	да	Согласие с требованием
	Дополнительные требования:		-//-	-//-	-//-
	В состав ЗИП включить модуль управления выключателем	да	Согласие с требованием
	Пульт дистанционного управления выключателем	да	Согласие с требованием