Опросный лист
для заказа трансформаторов тока

Наименование предприятия: АО «ДРСК» филиал «Хабаровские электрические сети»
Адрес предприятия: г. Хабаровск, ул. Промышленная, д.13
Контактное лицо: начальник Городского РЭС Г.Ю. Журавлев
Телефон/факс/e-mail: 8(4212) 427702

Наименование параметров	Характеристики
Место установки трансформаторов	ячейка № 2, ячейка № 14 КРУН 6 / ПС 35 кВ Ханкайская
Тип трансформатора	ТОЛ-10-8.2-3
Количество, штук	4
Климатическое исполнение	У2
Номинальное напряжение, кВ.	6
Наибольшее рабочее напряжение, кВ.	12
Номинальная частота, Гц.	50
Номинальный первичный ток, А.	600
Номинальный вторичный ток, А.	5
Номинальный класс точности вторичных обмоток.	№1	№2	№3
	0,5S	0,5	10P
Номинальная вторичная нагрузка.	10	10	15
Номинальная предельная кратность обмотки для защиты.	12
Ток термической стойкости, кА t=	31,5
Ток электродинамической стойкости,кА	82
Условия применения трансформатора (в сетях, на подстанции)	на подстанции
Измерительные приборы : тип / количество, шт	Э42702
	2

Начальник Городского РЭС Г.Ю. Журавлев

Согласовано: начальник службы СРЗАиИ СП «ЦЭС» Р.С. Романов