Приложение № 1

к Документации о закупке

Технические требования для комплексного договора

по ОКПД2 27.12.32.000 Проектирование, поставка оборудования ОМП волнового типа ВЛ330 и комплекта ПА с функцией АРО СГО Зарамагской ГЭС-1 в рамках инвестиционного проекта 00103-СОФ-2025

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель использования закупаемой продукции	4

1.4. Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	5

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	5

1.6. Иные требования и сведения общего характера	5

2. Требования к продукции	5

2.1. Требования по объемам и срокам	5

2.1.1. Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг	5

Таблица 2.1 Перечень и объем выполняемых работ / оказываемых услуг	5

Таблица 2.2 Перечень и объем закупаемых МТР	6

2.1.2. Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ, оказанию услуг	6

Таблица 3.1 Требования по срокам выполнения работ / оказания услуг	6

Таблица 3.2 Требования по срокам поставки МТР	6

2.2. Требования к качеству продукции	7

Таблица 4. Требования к качеству продукции	7

2.2.1. В составе заявки необходимо предоставить:	57

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	59

4. Приложения	60

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| АРОЛ | Автоматическая разгрузка при отключении линии |
| --- | --- |
| АРО СГО | Автоматика разгрузки при отключении ЛЭП, сетевого и (или) генерирующего оборудования |
| ВЛ | Воздушная линия |
| КЗ | Короткое замыкание |
| ЛЭП | Линия электропередачи |
| МЭК | Международная электротехническая комиссия |
| ОМП | Определение места повреждения |
| ПА | Противоаварийная автоматика |
| РАС | Регистрация аварийных событий |
| РЗА | Релейная защита и автоматика |
| ТО | Техническое обслуживание |
| ТТ | Технические требования |
| УВ | Управляющее воздействие |
| ФОЛ | Фиксация отключения линии |
| ППО | Предпроектное обследование |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.12.32.000 Проектирование, поставка оборудования ОМП волнового типа ВЛ330 и комплекта ПА с функцией АРО СГО Зарамагской ГЭС-1 в рамках инвестиционного проекта 00103-СОФ-2025.

  - Цель использования закупаемой продукции

1.3.1. Обеспечение статической устойчивости при увеличении установленной мощности гидроагретатов №1 и №2 Зарамагской ГЭС-1 в 2028 году до величины 181,3 МВт каждый) требуется реализация АРО СГО с действием на отключение одного или двух генераторов электростанции, отвечающая требованиям ГОСТ Р 55105-2019 с обеспечением функций:

- Фиксация отключения ЛЭП, сетевого и генерирующего оборудования;

- Фиксация состояния ЛЭП, сетевого и генерирующего оборудования;

- КПР;

- Выбор вида, объёма и мест реализации УВ;

- Выдача УВ.

1.3.2.  Для обеспечения точного и оперативного определения места повреждения на ВЛ 330 кВ Зарамагская ГЭС-1 – Владикавказ-2 и ВЛ 330 кВ Зарамагская ГЭС-1 – Нальчик в условиях высокогорья и затрудненного доступа необходимо выполнить установку на Зарамагской ГЭС-1 устройств ОМП, функционирующих на основе волнового метода .

Целью работы является разработка и согласование проектной и рабочей документации в объеме достаточном для выполнения поставки оборудования и проведения СМР и ПНР системы ОМП волнового типа ВЛ 330 Зарамагская ГЭС-1 – Нальчик и ВЛ 330 кВ Зарамагская ГЭС-1 – Владикавказ-2 Зарамагской ГЭС-1 и комлекта ПА с функцией АРО СГО Зарамагской ГЭС-1.

  - Существующее положение

Наименование объекта: Зарамагская ГЭС-1

Место поставки МТР: Российская Федерация, РСО-Алания, Алагирский район, северо-западная окраина г. Алагир

Место оказания услуг: Российская Федерация, РСО – Алания, Алагирский район, посёлок Мизур, Зарамагская ГЭС-1.

В настоящий момент на Зарамагской ГЭС-1 установлена АРОЛ, основной задачей которой является исключение случаев значительного увеличения перетока обменной мощности через электрические сети 110 кВ, примыкающие к РУ 110 кВ ПС 330 кВ Нальчик при отключениях ВЛ 330 кВ, а именно:  В схеме ремонта ВЛ 330 кВ Баксан – Нальчик при срабатывании ФОЛ ВЛ 330 кВ Зарамагская ГЭС-1 – Владикавказ-2 АРОЛ формирует команду на отключение, в зависимости от режимной ситуации, от одного до двух генераторов Зарамагской ГЭС1;  В схеме ремонта ВЛ 330 кВ Зарамагская ГЭС-1 – Владикавказ-2 при срабатывании ФОЛ ВЛ 330 кВ Баксан – Нальчик АРОЛ формирует команду на отключение, в зависимости от режимной ситуации, от одного до двух генераторов Зарамагской ГЭС1. В нормальной схеме, при работающих ВЛ 330 кВ Баксан – Нальчик и ВЛ 330 кВ Зарамагская ГЭС-1 – Владикавказ-2. АРОЛ Зарамагской ГЭС-1 нормально выведена. Шкаф интегрирован в систему АСУТП (поставка ООО “ПромАвтоматика“);

Со стороны Зарамагской ГЭС-1 установлены устройства ОМП ВЛ-330 кВ Зарамагская ГЭС-1 – Нальчик и ВЛ-330 кВ Зарамагская ГЭС-1 – Владикавказ-2 выполнены на базе терминалов ТОР-300 ЛОК производства ООО “Релематика” Шкаф интегрирован в систему АСУТП (поставка ООО “ПромАвтоматика“). Со стороны ПС 330 кВ Владикавказ-2 и ПС 330 кВ Нальчик установлены устройства волнового двустороннего ОМП типа «Бреслер – 0107.090.В1» (дата производства: 08/2014 г.в.). От ООО «НПП Бреслер» получен официальный ответ о невозможности использования выпускающихся в настоящее время терминалов с существующими терминалами на ПС 330 кВ Владикавказ-2 и ПС 330 кВ Нальчик для организации волнового двухстороннего ОМП.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Зарамагская ГЭС-1 | РФ, Республика Северная Осетия – Алания, Алагирский район, п. Мизур. | Микропроцессорный комплекс МКПА - 2,(АРОЛ) F-26, |  |
|  | Зарамагская ГЭС-1 |  | Система ОМП волнового типа ВЛ 330кВ Зарамагская ГЭС-1 |  |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

На ПС 330 кВ Владикавказ-2 и ПС 330 кВ Нальчик планируется установка устройств ОМП для организации двустороннего ОМП волнового типа с п/с Зарамагской ГЭС-1 по отдельному инвестиционному проекту выполняемому ПАО «Россети»: «Реконструкция каналов ПА для организации двух независимых каналов связи для передачи сигналов «ФОЛ 330 кВ Баксан – Нальчик» и «ФРЛ 330 кВ Баксан – Нальчик» со стороны ПС 330 кВ Нальчик и ПС 330 кВ Баксан, сигналов «ФОЛ 330 кВ Зарамагская ГЭС-1 – Владикавказ-2» и «ФРЛ 330 кВ Зарамагская ГЭС-1 – Владикавказ-2» со стороны ПС 330 кВ Владикавказ-2, сигнала «ФРЛ 330 кВ Зарамагская ГЭС-1 – Нальчик» со стороны ПС 330 кВ Нальчик, сигнала «ФРЛ 330 кВ Алания – Артем» со стороны ПС 500 кВ Алания и ПС 330 кВ Артем в АРО СГО Зарамагскую ГЭС-1 для ТП ПАО «РусГидро» Зарамагская ГЭС-1.» со сроком реализации до конца 2028 года.

Необходимо обеспечить полную совместимость проектируемых устройств ОМП с устройствами ОМП, устанавливаемыми на ПС 330 кВ Владикавказ-2 и ПС 330 кВ Нальчик и согласовать с филиалом ПАО «Россети» — «МЭС Юга» выбор производителя оборудования ОМП на этапе исполнения Договора.

Для информации: к устройствам ОМП устанавливаемым на объектах ПАО «Россети» предъявляются требования Приказа ПАО «Федеральная сетевая компания — Россети» от 26.07.2023г. №305 «Об утверждении документов в области проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем» и иметь положительное заключение аттестационной комиссии о возможности использования на объектах ПАО «Россети».

  - Иные требования и сведения общего характера

В случае если в ходе проектирования возникает необходимость частичного отступления от технических условий, такие отступления подлежат согласованию с ПАО «Россети» и Филиалом АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга с корректировкой утвержденных технических условий.

Требования к продукции

  - Требования по объемам и срокам

Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг

Таблица 2.1 Перечень и объем выполняемых работ / оказываемых услуг

| № п/п | Наименование работ (услуг) / этапа работ (услуг) | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработка проектной документации | комплект | 1 |
|  | Предпроектное обследование | комплект | 1 |
|  | Разработка и согласование проектной документации с филиалом ПАО «Россети» - МЭС Юга, Филиалом АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга и Заказчиком. | шт. | 1 |
|  | Разработка и согласование рабочей документации с филиалом ПАО «Россети» - МЭС Юга, Филиалом АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга и Заказчиком. | комплект | 1 |

Таблица 2.2 Перечень и объем закупаемых МТР

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | АРО СГО Зарамагской ГЭС-1 | шт | 1 |
|  | Система ОМП волнового типа на 2 ВЛ 330кВ Зарамагской ГЭС-1 | шт | 1 |

    - Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ, оказанию услуг

Таблица 3.1 Требования по срокам выполнения работ / оказания услуг

| № п/п | Наименование работ / услуг (вид / этап (работ/ услуг) | Требования к началу срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг) | Требования к окончанию срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработка проектной документации | С даты заключения Договора | В течение 3 (трех) месяцев с даты заключения Договора |
|  | Разработка рабочей документации | С даты заключения Договора | В течение 4 (четырех) месяцев с даты заключения Договора |

Таблица 3.2 Требования по срокам поставки МТР

| № п/п | Наименование продукции / (партии продукции) | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | АРО СГО Зарамагской ГЭС-1 | Не ранее 1 (одного) месяца с даты заключения Договора | В течение 4 (четырех) месяцев с даты начала поставки продукции |
|  | Система ОМП волнового типа на 2 ВЛ 330кВ Зарамагской ГЭС-1 | Не ранее 1 (одного) месяца с даты заключения Договора | В течение 4 (четырех) месяцев с даты начала поставки продукции |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 4. Требования к качеству продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика |  | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  | Предложение Участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к выполнению работ и оказанию услуг |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к способам и технологиям выполнения работ и оказания услуг |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общее требование | Работы выполняются в соответствии с данными ТТ и приложением №5. Задание на проектирование. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проектной документации | В соответствии с п.2 Приложения №5. Задание на проектирование |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Основные характеристики проектируемого объекта | В соответствии с п.3 Приложения №5. Задание на проектирование |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к организации работ / услуг |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Предпроектное обследование | В соответствии с п.4.1. Приложения №5. Задание на проектирование |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Разработка проектной документации | В соответствии с п.4.2., 4.3. Приложения №5. Задание на проектирование |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Разработка рабочей документации | В соответствии с п.4.4. Приложения №5. Задание на проектирование |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Интеграция | Проектируемые устройства должны быть интегрированы в существующую систему АСУТП (поставка ООО “ПромАвтоматика“) |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ / оказании услуг оборудованию и материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Форматы при передаче документации в электронном виде | В соответствии с п.5.2. Приложения №5. Задание на проектирование |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к конфиденциальности | Разработанная проектная и рабочая документация является собственностью Заказчика, и передача её третьим лицам без его согласия запрещается. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ / услуг и материалов |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Проектная документация | Заказчик может запросить материалы для проведения контроля качества работ в течение выполнения этапа работ как самим Проектировщиком, так и привлекаемыми Проектировщиком субподрядными организациями |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Рабочая документация | Заказчик может запросить материалы для проведения контроля качества работ в течение выполнения этапа работ как самим Проектировщиком, так и привлекаемыми Проектировщиком субподрядными организациями |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика / исполнителя |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Инженер-проектировщик (руководитель проекта) | с группой допуска по электробезопасности не ниже III – не менее 1 чел. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Инженер-проектировщик вторичных систем (релейная защита и противоаварийная автоматика) | с группой допуска по электробезопасности не ниже III – не менее 1 чел. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Инженер-сметчик | не менее 1 чел. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности работ / услуг и охране труда |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования в отношении соблюдения действующих норм и правил, законодательства Российской Федерации в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности при оказании услуг | - Во время производства работ на объектах Заказчика работники Исполнителя должны соблюдать требования следующих нормативно-технических документов: - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020г. №903н; - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (ПТЭ) (Приказ Минэнерго РФ от 04.10.2022 №1070); - СО 153-34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей; - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий ВППБ 01-02-95 (РД 153-34.0-03.301-00); - Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг должен осуществляться в соответствии с «Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества (Приложение 2 к Регламенту процесса "Допуск персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО "РусГидро", утв. приказом ПАО «РусГидро» №300 от 28.04.2023г.)» (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям). |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к МТР, поставляемым подрядчиком |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к оборудованию ОМП волнового типа на 2 ВЛ 330кВ Зарамагской ГЭС-1 |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Способ определения расстояния до места повреждения | волновой принцип |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Основные номинальные параметры: |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Количество входов для аналоговых сигналов не менее | 2 ВЛ х (4 тока, 4 напряжения) |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный переменный ток, А | 1 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное переменное фазное напряжение, В | 100/√3 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное напряжение оперативного постоянного/переменного тока, В | 220 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к аналоговым входам: |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Перегрузочная способность входов напряжения, не менее, Uн длительно: - для фазных входов; - для входа «разомкнутый треугольник» | 1,5 1,8 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Перегрузочная способность токовых входов, не менее, Iн: - длительно; кратковременно (1 с) | 2 40 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Динамический диапазон каналов тока, не менее, Iн | 0,1-40 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Потребление на фазу в симметричном рехиме: - по цепям переменного тока при Iн=1 А, ВА, не более ; - по цепям переменного тока при Iн=5 А, ВА, не более; по цепям переменного напряхения при Uн, ВА, не более | 0,5 0,8 0,1 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к дискретным входам: |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Количество дискретных входов для контроля одной ВЛ, не менее, шт. | 5 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Тип входного сигнала | «сухой контакт» |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество электричества импульса режекции,* не менее, мкКл | 200 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Напряжение срабатывания, В | 158-170 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Напряжение возврата, В | 132-154 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Диапазон регулировки задержки срабатывания, мс | 0-20 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Шаг регулировки задержки срабатывания, не более, мс | 1 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Входное сопротивление при закрытом рабочем состоянии дискретного входа не более, кОм | 60 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Защита дискретных входов от переполюсовки | Да |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к выходным контактным: |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Количество дискретных выходов на 1 ВЛ, не менее, шт. | 6 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Длительно допустимый ток, А | 1 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Коммутационная способность, Вт* | 30 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Коммутационная износостойкость контактов, циклов, не менее | Не менее 10000 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к электропитанию постоянным оперативным током: |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Номинальное напряжение, В | 220 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Допустимые длительные отклонения напряжения, % | -20 - +10 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Допустимый уровень (размах) пульсаций, не менее % | 10 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Провалы напряхения электропитания: - в течение 1,0 с, % от номинального, в течение 0,1 с, % от номинального | 30 60 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Допустимый перерыв питания без перезапуска не менее, с | 0,5 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Сопротивление входных цепей относительно «земли», МОм | ≥1 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к надежности: |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Среднее время наработки на отказ сменного элемента, час, не менее | 125000 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Срок службы, лет, не менее* | 25 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Режим работы системы самодиагностики | при включении; фоновый, постоянно |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Время готовности к срабатыванию после подачи питания или перезапуска, не более, с | 10 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Память для хранения констант, кода программ и данных саморегистрации | энергонезависимая |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Типовые технические требования к функции ОМП: |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Метод ОМП: - для ВЛ с двусторонним питанием; - при потере канала связи с противоположным концом ВЛ; - для тупиковых ВЛ | - с двусторонним измерением ПАР; - с односторонним измерением ПАР; - с односторонним измерением ПАР; |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Переход в режим одностороннего замера при потере канала связи с противоположным концом ВЛ | автоматический |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Класс напряжения, кВ | 330 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Виды ВЛ | одноцепные, двухцепные, многоцепные |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Схемы ВЛ: - одноцепные, многоцепные; двухцепные | - без ответвлений, с ответвлениями. с раздельной работой по концам, с работой на общие шины (параллельные ВЛ), с одной отключенной цепью, с ответвлениями, со сближением на части трассы. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Ширина коридора взаимоиндукции двухцепных и многоцепных ВЛ до, м. | 500 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Учет параметров параллельных цепей | начало и конец коридора взаимоиндукции; - ширина коридора взаимондукции; - тип опор; - марка провода; - марка троса; - удельное сопротивление нулевой последовательности; - удельное сопротивление взаимоиндукции; суммарное эквивалентное сопротивление нагрузки нулевой последовательности. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество ответвлений (отпаек) на ВЛ | не ограничено |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Компенсация влияния переходного сопротивления до, Ом | 50 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид питания ВЛ | одностороннее, двухстороннее |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Повреждения, определяемые функцией ОМП- для ВЛ 110 – 750 кВ | междуфазные КЗ.; все виды КЗ; при неуспешном АПВ. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Учет способов заземления грозозащитного троса ВЛ и ответвлений | - трос сплошной и заземлен на опорах; - трос сплошной и заземлëн только по концам линии; трос разрезан на анкерных опорах с включением разрядников или искровых промежутков в разрез и заземлением троса на анкерных опорах. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Учет параметров ВЛ по участкам однородности | - длина; - тип опор; - марка провода; - марка троса; - удельное сопротивление прямой последовательности; удельное сопротивление нулевой последовательности |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество участков однородности ВЛ | не ограничено |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Учет параметров ответвлений | - то хе, что по п. 2.1.8.12; расстояние от конца ВЛ до начала ответвления. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Учет параметров трансформаторов ответвлений | - количество трансформаторов; - тип трансформаторов; - схема соединения обмоток; - ток нагрузки, мощность, соsφ; суммарное эквивалентное сопротивление нагрузки нулевой последовательности |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Параметры повреждения, фиксируемые устройством ОМП для уточняющего расчета | - дата, время, вид КЗ; - действующие значения токов и напряжений при КЗ и в предаварийном режиме; значения нулевой, прямой и обратной последовательности токов и напряжений при КЗ |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Расчетная погрешность определения расстояния до места повреждения, не более, % от длины линии (при переходном сопротивлении не более 50 Ом): - при двустороннем измерении ПАР; при одностороннем измерении ПАР | 1 3 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Условия пуска ОМП | - по срабатыванию пускового органа; - по срабатыванию дискретного (внешнего) сигнала; по команде оператора. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Пусковые органы функции ОМП: - по превышению/снижению значений величин | - фазных напряжений и токов; - U1, U2, 3U0, I1; I2, 3I0; полных сопротивлений петель фаз. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к регистрации аварийных событий; |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Длительность предаварийной записи, с | Не хуже диапазона 0,1 – 5 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Максимальная длительность одной осциллограммы, с, не менее | 1000 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Погрешность регистрации дискретных сигналов, не более, мс | 1 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Частота дискретизации аналоговых сигналов, точек на период, не менее | 24 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Условия пуска регистратора: | - по срабатыванию заданного логического (внутреннего) сигнала; - по срабатыванию заданного дискретного (внешнего) сигнала; по срабатыванию пускового органа ОМП или РАС |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Пусковые органы функции РАС: - по превышению значений величин; - по снижению значений величин; по превышению/снижению значений величин | - 3U0, 3I0, фазных токов - фазных напряжений - U1, U2, 3U0, I1; I2, 3I0. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Удаление данных регистрации (осциллограмм и записей журнала событий) в устройстве РЗА | вытеснением новыми записями старых; Форматированием карты памяти осциллограмм |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Блокировка от длительного пуска | по истечении выдержки времени, задаваемой пользователем |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к интерфейсу человек-машина: |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Функции ИЧМ | - ввод и отображение параметров настройки на объект (ВЛ) и срабатывания пусковых органов; - корректировка даты и времени устройства ОМП; - вывод информации о дате, времени, виде КЗ, действующих значений токов и напряжений при КЗ и предаварийного режима, значений нулевой и обратной последовательности токов и напряжений при КЗ; - вывод информации о расстоянии до места повреждения; - отображение результатов саморегистрации функционирования (журнала) устройства ОМП, в том числе даты и времени включения устройства, пуска, изменения параметров настройки на объект (ВЛ) и срабатывания пусковых органов, интервала времени, на котором произведен расчет места повреждения, обнаружения неисправности средствами самодиагностики, перезапуска; - выбор пользователем произвольной записи данных о КЗ и пуск перерасчета ОМП для выбранного КЗ; - вывод кода неисправности, выявленной средствами самодиагностики; - перевод устройства в тестовый режим, вывод из работы; квитирование срабатывания |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество строк дисплея, не менее, шт. | 2 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Обеспечение безопасности ввода данных | - Просмотр текущих величин, данных ОМП, самодиагностики должно обеспечиваться без запроса пароля доступа, Изменение всех параметров должно выполняться с запросом пароля администратора |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Функции прикладного (пользовательского) ПО | - функции по п. 2.1.10.1; - просмотр и копирование записанных устройством ОМП осциллограмм КЗ; подготовка параметров настройки на объект (ВЛ) и срабатывания пусковых органов. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Назначение светодиодной индикации | - сигнализация текущего режима устройства ОМП: рабочий, выведено из работы, неисправность, тестовый; сигнализация срабатывания отдельных функций устройства ОМП. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к интерфейсам связи и протоколам обмена данными: |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | При длительном (более 1 часа) пропадании оперативного тока или потери внешней синхронизации внутренние часы устройства не долхны уходить более, с/в сутки | ±1 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к интерфейсам связи и протоколам обмена данными: |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Протокол календарной синхронизации времени | SNTP/NTP или IEEE 1588 или NMEA, PTP |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Протокол инструментальной синхронизации времени | IEEE 1588 или IRIG-B или 1PPS |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Абсолютная погрешность синхронизации часов устройства ОМП с универсальным временем, мс, не более | 1 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Интерфейсы для связи с полукомплектом устройства ОМП на другом конце ВЛ | RS-422 (ВЧ-канал) и ВОЛС |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Интерфейсы для связи с АСУ ТП ПС | Оптический |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Протокол обмена данными с АСУ ТП | MMS по МЭК 61850, для дублирования потов связи FIE должен быть предусмотрен режим работы с поддержкой протоколов резервирования PRP или RSTP |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество портов для связи с АСУ ТП ПС, не менее, шт | 2 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Типы передаваемых в АСУ ТП сообщений | - параметры настройки на объект (ВЛ) и срабатывания пусковых органов; - о срабатывании устройства ОМП; о дате, времени, виде КЗ, действующих значений токов и напряжений при КЗ и предаварийного режима, значений нулевой и обратной последовательности токов и напряжений при КЗ; - о расстоянии до места поврехдения; - подтверхдение ввода/вывода из действия; - осциллограммы аварийного события в формате COMTRADE; - о переводе на местное управление; - о переводе в тестовый режим; о неисправности |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Типы получаемых от АСУ ТП сообщений | - квитирование срабатывания; - ввод в работу, вывод из работы; ввод параметров настройки на объект (ВЛ) и срабатывания пусковых органов |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Иные требования, не вошедшие в общий перечень требований по п. 2.1. | Оборудование должно соответствовать «87-07-2015-РЗА.ТПР1.1_Изм 6 Часть 1 «Технические требования к шкафам и микропроцессорным устройствам защиты и автоматики» приложение №4 к ТТ |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к шкафу ПА с функцией АРО СГО Зарамагской ГЭС-1 |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1.2.1 | Требования к аналоговым входам переменного тока и напряжения: |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1.2.1.1 | Номинальная величина аналоговых входов цепей переменного тока, А | 1 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.1.2 | Номинальная величина аналоговых входов цепей переменного напряжения, В | 100 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.1.3 | Номинальная частота, Гц | 50 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.1.4 | Термическая стойкость входных токовых цепей при длительном воздействии, не менее, А | 15 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.1.5 | Термическая стойкость входных токовых цепей при воздействии в течении 1,0 с, не менее, А | 150 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.1.6 | Стойкость входных цепей напряжения к длительному воздействию, не менее, В | 250 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.1.7 | Количество входов аналоговых цепей тока и напряжения, на 1 терминал (полукомплект), не менее | 2 тока, 2 напряжения |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.2 | Требования к дискретным входам: |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1.2.2.1 | Количество дискретных входов, не менее, шт. | 64 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.2.2 | Дискретные входы шкафа должны обеспечивать: | - срабатывание при приеме сигналов с номинальным напряжением постоянного тока 220 В длительностью не менее 1 мс; - устойчивое несрабатывание при приеме сигналов постоянного напряжения – менее 65 % от номинального значения; - устойчивое срабатывание при приеме сигналов постоянного напряжения – более 75 % от номинального значения; |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.2.3 | Коэффициент возврата, не менее | 0,9 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.2.4 | Величина входного тока по каждому дискретному выходу (при номинальном напряжении сигнала) не менее, мА | 2 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.2.5 | Входное сопротивление в дежурном режиме (отсутствие условий срабатывания) не более, кОм | 50 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.2.6 | Возможность задания технологической программно регулируемой задержки, в пределах, мс | От 0 до 9999 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.2.7 | Тип входного сигнала | «сухой контакт» |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.2.8 | Защита дискретных входов | от переполюсовки |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.3. | Требования к дискретным выходам |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1.2.3.1 | Количество дискретных выходов, не менее, шт. | 64 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.3.2 | Коммутационная износостойкость контактов реле не менее, циклов. | 8000 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.3.3 | Контакты выходных реле шкафа должны обеспечивать максимальный ток коммутации (при напряжении на нагрузке 220 В переменного тока), не менее, А | 5 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.3.4 | Контакты выходных реле шкафа должны обеспечивать максимальный ток коммутации (при напряжении на нагрузке 220 В постоянного тока), не менее, А | 0,25 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.3.5 | Контакты должны допускать включение цепей с током, не менее, чем: | до 10 А в течение 1,0 с, до 30 А в течение 0,2 с, до 40 A в течение 0,03 с. Длительно допустимый ток через контакты 5 А. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.3.6 | Время срабатывания выходных реле терминала не более, мс | 10 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.3.7 | время возврата выходных реле терминала не более, мс | 6 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.3.8 | Время срабатывания выходных реле шкафа не более, мс | 13 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.3.9 | Время возврата выходных реле шкафа не более, мс | 10 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.4 | Требования к цепям оперативного питания |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1.2.4.1 | Номинальное напряжение, В | -220 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.4.2 | Шкаф должен правильно функционировать при изменении оперативного напряжения питания, от номинального значения | от 0,8 до 1,1 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.4.3 | Шкаф не должен повреждаться и не должен срабатывать ложно при: | -подаче и снятии оперативного напряжения питания; -перерывах питания любой длительности с последующим самовосстановлением; -замыкании цепи оперативного питания на «землю». |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.4.4 | Цепь напряжения оперативного питания шкафа должна выдерживать без повреждения напряжение в течение 1,0 с., не менее | 1,25*Uном |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.4.5 | Контакты выходных реле шкафа не замыкаются ложно, а аппаратура шкафа не повреждается при подаче напряжения оперативного постоянного тока обратной полярности | да |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.5 | Электрическая изоляция |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1.2.5.1 | Сопротивление изоляции всех электрически независимых цепей шкафа (кроме портов последовательной передачи данных терминала) относительно корпуса и между собой, измеренное в холодном состоянии и при нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150-69, составляет не менее, МОм | 100 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.5.2 | В состоянии поставки электрическая изоляция всех независимых входных и выходных цепей шкафа (кроме портов последовательной передачи данных) между собой и относительно корпуса должна выдерживать без пробоя и перекрытия испытательное напряжение (эффективное значение) переменного тока частотой 50 Гц в течение 1 мин, В | 2000 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.5.3 | Электрическая изоляция цепей тока, включенных в разные фазы, между собой, если они гальванически не связаны, должна выдерживать без пробоя и перекрытия испытательное напряжение (эффективное значение) переменного тока частотой 50 Гц в течение 1 мин в соответствии с ГОСТ Р 51321.1-2007., не менее, В | 2000 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.5.4 | Электрическая изоляция независимых входных и выходных цепей шкафа (кроме портов последовательной передачи данных) между собой и относительно корпуса должна выдерживать без повреждений три положительных и три отрицательных импульса испытательного напряжения, имеющих (при работе источника сигнала на холостом ходу) следующие параметры в соответствии с ГОСТ Р 51321.1-2007 и РД 34.35.310-97: | - амплитуда 5 кВ с допустимым отклонением ± 10 %; - длительность переднего фронта 1,2 мкс ± 30 %; - длительность полуспада заднего фронта 50 мкс ± 20 %; - длительность интервала между импульсами не менее 5,0 с. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.5.5 | Ток утечки в холодном состоянии составляет не более, мА | 0,02 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.6 | Требования к надежности: |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1.2.6.1 | Среднее время наработки на отказ сменного элемента, час, не менее | 87000 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.6.2 | Срок слубы, лет, не менее* | 20 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.6.3 | Средняя наработка на отказ для каждого шкафа не менее, ч | 100000 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.6.4 | Средняя вероятность отказа в срабатывании за год не более | 10^(-6) |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.6.5 | Параметр потока ложных срабатываний в год не более, ч | 10^(-6) ч |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.6.6 | Режим работы системы самодиагностики | при включении; фоновый, постоянно |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.6.7 | Время готовности к срабатыванию после подачи питания или перезапуска, не более, с | 10 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.6.8 | Память для хранения констант, кода программ и данных саморегистрации | энергонезависимая |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.6.9 | Гарантийное сопровождение с момента ввода в эксплуатацию, лет, не менее | 3 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.6.10 | Высота возможной эксплуатации над уровнем моря - не менее, м | 1500 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.7 | Требования к регистрации аварийных событий |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1.2.7.1 | Длительность предаварийной записи, с | 0,1 – 5 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.7.2 | Максимальная длительность одной осциллограммы, с, не менее | 5 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.7.3 | Количество сохраняемых осциллограмм, не менее | 1000 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.7.4 | Погрешность регистрации дискретных сигналов, не более, мс | 1,0 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.7.5 | Частота дискретизации аналоговых сигналов, точек на период, не менее | 24 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.7.6 | Условия пуска регистратора: | - по срабатыванию заданного логического (внутреннего) сигнала; - по срабатыванию заданного дискретного (внешнего) сигнала; по срабатыванию пускового органа ПА АРО СГО |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.7.7 | Пусковые органы функции РАС: - по превышению значений величин; - по снижению значений величин; по превышению/снижению значений величин | - 3U0, 3I0, фазных токов - фазных напряжений U1, U2, 3U0, I1; I2, 3I0. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.7.8 | Удаление данных регистрации (осциллограмм и записей журнала событий) в устройстве РЗА | только вытеснением новыми записями старых |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.7.9 | Формат записи зарегистрированных данных | COMTRADE |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.7.10 | Блокировка от длительного пуска | по истечении выдержки времени, задаваемой пользователем |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.8 | Электромагнитная совместимость |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1.2.8.1 | Шкафы должны соответствовать требованиям по устойчивости к электромагнитным воздействиям по: | ГОСТ Р 51317.4.1-2000, ГОСТ Р 51317.6.5-2006 и СТО 56947007-29.240.044-2010 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.8.2 | Шкафы должны удовлетворять критерию качества функционирования: | А (нормальное функционирование при испытаниях на помехоустойчивость) по ГОСТ 30804.6.2-2013 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.8.4 | Шкафы должны соответствовать параметрам индустриальных радиопомех в сеть электропитания и в окружающее пространство по ГОСТ Р 51318.11-2006 и ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006): | - эмиссии индустриальных радиопомех в полосе частот от 0,15 до 30 МГц в сеть электропитания; - эмиссии индустриальных радиопомех в полосе частот от 30 до 1000 МГц в окружающее пространство на измерительном расстоянии 3 м. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.8.5 | Шкафы соответствуют нормам колебания напряжения и фликера, вызываемых во входной сети питания по: | ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008). |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.9 | Требования к интерфейсу человек-машина: | - ввод и отображение параметров настройки на объект (ВЛ) и срабатывания пусковых органов; - корректировка даты и времени устройства; - вывод информации о дате, времени, виде повреждений, - перевод устройства в тестовый режим, вывод из работы; - квитирование срабатывания |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1.2.9.1 | Количество строк дисплея, не менее, шт. | 2 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.9.2 | Обеспечение безопасности ввода данных | - Просмотр текущих величин, данных ПА АРОСГО, самодиагностики должно обеспечиваться без запроса пароля доступа, Изменение всех параметров должно выполняться с запросом пароля администратора |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.9.3 | Назначение светодиодной индикации | - сигнализация текущего режима устройства: рабочий, выведено из работы, неисправность, тестовый; сигнализация срабатывания отдельных функций устройства. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.10 | Требования к интерфейсам связи и протоколам обмена данными: |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1.2.10.1 | При длительном (более 1 часа) пропадании оперативного тока или потери внешней синхронизации внутренние часы устройства не должны уходить более, с/в сутки | ±1 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.10.2 | Протокол календарной синхронизации времени | SNTP/NTP, PTP |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.10.3 | Возможность синхронизации времени от двух серверов времени по протоколу SNTP\NTP | ДА |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.10.4 | Шкаф ПА с функцией АРО СГО должен поддерживать протоколы передачи данных: | ГОСТ Р МЭК 60870-5-104; МЭК 61850; |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.11 | Функциональные требования к шкафу ПА с функцией АРО СГО |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1.2.11.1 | Возможность совместной работы (интегрирования) шкафа ПА АРО СГО со шкафом F27 ПТК SMART КП производства АО «РТСофт» в части сбора сигналов от устройств ПА (ТС) и телеизмерения (ТИ) | ДА |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.11.2 | Соответствие шкафа ПА с функцией АРО СГО требованиям стандарта ГОСТ Р 55105-2019 пунктам раздела 6.2.2; | ДА |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.11.3 | Соответствие шкафа ПА с функцией АРО СГО требованиям стандарта ГОСТ Р 59979-2022; | ДА |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.11.4 | Реализация КПР в шкафу ПА с функцией АРО СГО; | ДА |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.11.5 | В соответствии с требованиями, приведёнными в пункте 6.2.2.2 ГОСТ Р 55105-2019 АРО СГО должна обеспечивать выполнение следующих функций: | - Фиксация отключения ЛЭП, сетевого и генерирующего оборудования; - Фиксация состояния ЛЭП, сетевого и генерирующего оборудования; - КПР; - Выбор вида, объёма и мест реализации УВ; - Выдача УВ. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.11.7 | Соответствие шкафа ПА с функцией АРО СГО требованиям стандарта ГОСТ Р 59948-2021; | ДА |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.11.8 | Возможность приема в шкафу ПА с функцией АРО СГО от устройства ТМ ПА (шкаф F27 ПТК SMART КП производства АО «РТСофт») следующих длительных сигналов: | «ФРЛ 330 кВ Зарамагская ГЭС-1 – Владикавказ-2» со стороны ПС 330 кВ Владикавказ-2, «ФРЛ 330 кВ Зарамагская ГЭС-1 – Нальчик» со стороны ПС 330 кВ Нальчик; «ФРЛ 330 кВ Баксан – Нальчик» со стороны ПС 330 кВ Нальчик и ПС 330 кВ Баксан; «ФРЛ 330 кВ Алания – Артем» со стороны ПС 500 кВ Алания и ПС 330 кВ Артем. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.11.9 | Возможность приема в шкафу ПА с функцией АРО СГО от устройств ФОЛ (шкафы МКПА F6; F16 производства ООО «Прософт-Системы») следующих длительных сигналов: | «ФРЛ 330 кВ Зарамагская ГЭС-1 – Владикавказ-2»; «ФРЛ 330 кВ Зарамагская ГЭС-1 – Нальчик». |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.11.10 | Параллельно сигналам ФРЛ, поступающим от устройств ФОЛ или ТМ ПА, в устройстве АРО СГО должна быть предусмотрена оперативная фиксация ремонтного состояния отдельными переключающими устройствами (ключами) следующих лэп: | ВЛ 330 кВ Зарамагская ГЭС-1 – Владикавказ-2; ВЛ 330 кВ Зарамагская ГЭС-1 – Нальчик; ВЛ 330 кВ Баксан – Нальчик; ВЛ 330 кВ Алания – Артем. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.11.11 | Возможность приема в шкафу ПА с функцией АРО СГО от устройства УПАСК (шкаф F8 производства ООО «Уралэнергосервис») следующих сигналов: | ФОЛ 330 кВ Зарамагская ГЭС-1 - Владикавказ-2; ФОЛ 330 кВ Баксан – Нальчик; ФО 1СШ-330 ПС 330 кВ Владикавказ-2; |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.11.12 | Возможность приема в шкафу ПА с функцией АРО СГО от устройства УПАСК (шкаф F18 производства ООО «Уралэнергосервис») следующих сигналов: | ФОЛ 330 кВ Зарамагская ГЭС-1 - Владикавказ-2; ФОЛ 330 кВ Баксан – Нальчик; ФО 1СШ-330 ПС 330 кВ Владикавказ-2; |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.11.13 | Возможность приема в шкафу ПА с функцией АРО СГО от устройств ФОЛ (шкафы МКПА F6; F16 производства ООО «Прософт-Системы») следующих сигналов: | ФОЛ 330 кВ Зарамагская ГЭС-1 - Владикавказ-2; ФОЛ 330 кВ Зарамагская ГЭС-1 – Нальчик. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.12 | Интерфейсы для связи с АСУ ТП ГЭС | Оптический |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.13 | Протокол обмена данными с АСУ ТП | MMS по МЭК 61850, для дублирования потов связи FIE должен быть предусмотрен режим работы с поддержкой протоколов резервирования PRP или RSTP Поддержка протокола 60870-5-104 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.14 | Количество портов для связи с АСУ ТП ГЭС для каждого терминала (полукомплекта) не менее, шт | 2 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.15 | Типы передаваемых в АСУ ТП сообщений | - параметры настройки на объект и срабатывания пусковых органов; - о срабатывании устройства; о дате, времени, виде события, осциллограммы аварийного события в формате COMTRADE; - о переводе на местное управление; - о переводе в тестовый режим; о неисправности |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.16 | Типы получаемых от АСУ ТП сообщений | - квитирование срабатывания; - ввод в работу, вывод из работы; |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2.17 | Иные требования, не вошедшие в общий перечень требований по п. 2.1. | Оборудование должно соответствовать «87-07-2015-РЗА.ТПР1.1_Изм 6 Часть 1 «Технические требования к шкафам и микропроцессорным устройствам защиты и автоматики» приложение №4 к ТТ |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования электробезопасности |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | По условиям электробезопасности поставляемое оборудование должно: | относиться к электроустановкам с напряжением до 1000 В. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | По ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.» | Поставляемое оборудование должно относиться к 1 классу по способу защиты человека от поражения электрическим током. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Условия защиты от поражения электрическим током | Оборудование должно соответствовать ГОСТ Р 50571.4.41-2022 «Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Защита для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током». Все внешние элементы технических средств, находящихся под напряжением, должны быть защищены от случайного прикосновения к ним обслуживающего персонала. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Габариты шкафа: |  |  | -//- |  |  |
|  | Общая высота стандартная, мм | 2200 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Ширин, мм | 800 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Глубина, мм | 600 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | допустимость изменения габаритов типового шкафа | допускается при проектном обосновании |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Цвет окраски шкафа | RAL-7035 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Конструкция шкафа должна обеспечивать защиту размещенных в нем аппаратов со степенью не хуже | IP54 в соответствии с ГОСТ 14254-15 (IEC 60529:2013) |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению | Виды климатических исполнений и категорий размещения шкафов, предназначенных для районов с умеренным климатом – УХЛ4. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки оборудования | Российская Федерация, РСО-Алания, Алагирский район, северо-западная окраина г. Алагир |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к стойкости устройств | Условия хранения и транспортирования поставляемого оборудования должны соответствовать ГОСТ 23216. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к поставке в разобранном виде со сборкой на месте | Конструкция шкафов, части которых транспортируются отдельно, должна обеспечивать механическую сборку и электрический монтаж на месте эксплуатации без доработки элементов конструкции (ГОСТ IEC 61439-1-2013). |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к маркировке | Все поставляемое Оборудование, панели, приспособления должны иметь маркировку в видимом месте – на корпусе изделия (лицевая / боковая панель), на упаковке методом печати, штампов, тиснения, гравировки, крепления информационной таблички (шильдика): - Название прибора, марка, модель, серия, модификация, условное обозначение; - Код KKS (подлежит дополнительному согласованию с Проектной организацией Заказчика); - Основные тех. характеристики, параметры; - Версия ПО; - Серийный номер оборудования - Информация о производителе; - Товарный знак производителя; - Дата изготовления. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к упаковке | - Способ упаковки компонентов должен отвечать требованиям международного стандарта по упаковке и должен гарантировать, что ни одна из деталей устройства не будет повреждена, деформирована или утеряна во время транспортировки. - Упаковка должна соответствовать способу транспортировки и выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли, осадков во время транспортировки, а также открытого хранения. - Тара и упаковка входят в цену транспортируемого оборудования. - На корпусе каждого поставляемого изделия с внутренней стороны должен быть установлена Регистратор внешних воздействий, фиксирующий: температуру, влажность, наклон и ударное воздействие для фиксации выхода условий транспортировки и хранения за рамки допустимых для поставляемого оборудования. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Условия доставки | - Стоимость оборудования должна включать в себя стоимость доставки и погрузо-разгрузочных работ до места поставки, а также затраты на транспортировку, разгрузку и такелаж с места поставки согласно п. 2.5.1 до места установки на Зарамагской ГЭС-1. - Оборудование, поставляемое Подрядчиком должно быть поставлено в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги, в соответствии с требованиями заводов-изготовителей. Упаковка и/или тара должна обеспечивать их сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемые материалы от внешних воздействий при хранении, а также обеспечивать их сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами. - Подрядчик несет полную ответственность за качество упаковки. - Подрядчик выполняет разгрузку Оборудования собственными силами и техникой на указанном в п. 2.5.1. месте поставки. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Входной контроль | - Подрядчик обязан предварительно известить Заказчика о дате поставки и данных транспортного средства для организации допуска на место поставки. Проведение входного контроля оборудования проводится Подрядчиком совместно с Заказчиком в соответствии со сроками поставки, указанными в таблице 2.1.2 настоящих ТТ. По факту приемки партий оборудования оформляется Накладная ТОРГ-12 (документ, оформляемый по унифицированной форме № ТОРГ-12 «Товарная накладная», утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132, подписываемый Сторонами после завершения приемки Оборудования по количеству, качеству и комплектности). Подрядчик обеспечивает повторную консервацию поставляемой продукции после проверки оборудования. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Входной контроль должен включать в себя проверку наличия: | - Сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации». - Надлежаще заполненного документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к оборудованию. - Маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий. - Комплектности поставляемого оборудования. - Проверка Регистраторов внешних воздействий на предмет превышения уровней температуры, влажность, наклон и наличия недопустимых ударных воздействий. |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийное сопровождение с момента ввода в эксплуатацию, лет, не менее | 3 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Срок поставки запасных частей для оборудования в течение всего его срока службы с момента подписания договора на их покупку, мес., не более | 3 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Срок службы терминала должен быть не менее | 25 лет при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию с заменой, при необходимости, материалов и комплектующих, имеющих меньший срок службы. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Ремонтопригодность | Устройство, имеющее модульную конструкцию, должно предусматривать замену его отдельных элементов (плат, блоков, панелей управлении индикации) персоналом эксплуатирующей организации без обращений к представителям заводов-изготовителей. При поставке производителем(ями) изделия(ий) должна быть гарантирована поставка всех типов заменяемых комплектующих, или их аналогов, необходимых для замены неисправных в течение 20 лет после поставки. Среднее время восстановления терминала, имеющего модульную конструкцию, до работоспособного состояния не более 2 ч при наличии полного комплекта запасных блоков с учетом времени выявления неисправности. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | При поставке неремонтопригодного комплектного микропроцессорного устройства производителем должна быть гарантирована поставка устройства данного типа, или его аналога | в течение 20 лет после поставки. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Гарантия отсутствия скрытых дефектов. | Поставщик гарантирует, что оборудование не имеет скрытых дефектов, которые могут проявиться после монтажа. Это включает дефекты материалов, сборки, программирования (для микропроцессорных устройств) и т. д. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования по устранению дефектов на поставляемом оборудовании. |  |  |  |  |  |
|  | Наличие на территории РФ сервисного центра для оборудования, поставляемого в табл. 2.2. |  | Обязательно | Согласие с требованием |  |  |
|  | Устранение дефектов |  | Дефекты, не связанные с монтажом и ненадлежащей эксплуатацией устраняются за счёт поставщика | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с МТР |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Комплект технической документации, для поставляемых версий (аппаратной и программной) должен содержать: |  |  | -//- |  |  |
|  | Руководство по эксплуатации содержащее | Должно поставляться: На бумаге и в электронном виде (текст, таблицы допускающие копирование фрагментов). |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Методические указания по параметрированию устройства с применением прикладного программного обеспечения | Должно поставляться: На бумаге и в электронном виде (текст, таблицы допускающие копирование фрагментов). |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Руководство по монтажу и наладке аппаратной части, замене комплектующих | Должно поставляться: На бумаге и в электронном виде (текст, таблицы допускающие копирование фрагментов). |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Схемы: Функциональные и логические схемы логики работы микропроцессорных устройств, выполненные с применением стандартных графических изображений логических элементов (Допускается специфические для данного устройства элементы изображать в соответствии с руководством по эксплуатации данного устройства). Электрические принципиальные и монтажные или принципиально-монтажные схемы шкафов, содержащие в том числе резервные элементы и цепи. Для микроэлектроннных устройств, предусматривающих работу на печатных платах при техническом обслуживании требования к поставляемым схемам определяются при составлении конкретных технических требований. | Должно поставляться: На бумаге и в электронном виде (векторная графика, допускающая редактирование - Формат MS Visio или Чертеж САПР DWG). Конкретный формат определяется эксплуатирующей организацией при составлении конкретных технических требований, учитывающих опыт работы сотрудников и имеющиеся в распоряжении организации программные средства для редактирования графических материалов (схем). При предложении участника конкурсных процедур на поставку схем в ином формате поставщик обязуется взять на себя приобретение и передачу в пользование эксплуатирующей организации графического редактора и лицензии на его использование, предусматривающую использование на неограниченном количестве рабочих мест в течение неограниченного времени или обязуется к моменту осуществления поставки подготовить и передать заказчику необходимые графические материалы в формате, установленном в технических требованиях. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Указания или рекомендации по периодическому контролю состояния оперативным персоналом | Должно поставляться: На бумаге и в электронном виде (текст, таблицы допускающие копирование фрагментов). |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Спецификация заменяемых элементов, применяемых при создании устройства РЗА с указанием показателей, влияющих на надежность и ремонтопригодность: - средний срок службы, - срок сохраняемости, - наработка на отказ, - время замены - пр. - рекомендации или указания по их планово-предупредительной замене. - гарантированный срок поставки количество лет после поставки в течение которого гарантируется поставка всех типов элементов, или их аналогов, необходимых для замены неисправных. | Должно поставляться: На бумаге и в электронном виде (текст, таблицы допускающие копирование фрагментов). |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Технические характеристики устройства и его заменяемых элементов | Должно поставляться: На бумаге и в электронном виде (текст, таблицы допускающие копирование фрагментов). |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Методические указания по расчету параметров настройки и выбору алгоритмов функционирования с примерами | Должно поставляться: в электронном виде (текст, таблицы допускающие копирование фрагментов). |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Бланк задания по настройке | Должно поставляться: в электронном виде (текст, таблицы допускающие копирование фрРоссийская Федерация, РСО-Алания, Алагирский район, северо-западная окраина г. Алагирагментов). |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Методические указания по техническому обслуживанию, в том числе указания о цикле проведения технического обслуживания, соответствующего нормативным правовым актом, утвержденным Минэнерго России. | Должно поставляться: На бумаге и в электронном виде (текст, таблицы допускающие копирование фрагментов). |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Состав инструментов, приборов и приспособлений, применяемых при техническом обслуживании с указанием их характеристик, влияющих на качество результатов ТО, и рекомендуемых типов, соответствующих указанным характеристикам. | Должно поставляться: На бумаге и в электронном виде (текст, таблицы допускающие копирование фрагментов). |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Паспорт изделия | Должен поставляться на бумаге и в электронном виде (скан с оригинала). |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Сервисное программное обеспечение для параметрирования, анализа конфигураций, осциллограмм, журналов событий, предусматривающее использование на неограниченном количестве рабочих мест в течение неограниченного времени. | Должно поставляться в электронном виде на физическом носителе. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Интерфейсный шнур и необходимый преобразователь интерфейса для подключения к персональному компьютеру с сервисным ПО. | 1 шт. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вся представляемая документация и программное обеспечение должны быть на русском языке. Переведенная на русский язык документация должна содержать технически грамотные формулировки без явных признаков автоматического машинного перевода. | Соглашение с требованием |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требование к поставляемому программному обеспечению | Сервисное программное обеспечение для параметрирования, анализа конфигураций, осциллограмм, журналов событий должно быть разработано для использования его техническим специалистом, отвечающим требованиям действующего на момент поставки устройства профессионального стандарта для работника по эксплуатации релейной защиты и автоматики гидроэлектростанций/гидроакуммулирующих станций (квалификация «Инженер по релейной защите и автоматике»), утвержденного Министерством труда и социальной защиты РФ. Сервисное программное обеспечение для параметрирования, анализа конфигураций, осциллограмм, журналов событий должно быть предоставлено бесплатно и предусматривать его установку на неограниченное количество рабочих мест. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие требования к МТР |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к удобству обслуживания | - Шкаф должен быть двухстороннего обслуживания. - На лицевой и оборотной сторонах шкафа должно быть место для надписей, указывающих их назначение в соответствии с диспетчерскими наименованиями. На лицевой стороне - на козырьке. На оборотной – с обеих сторон створок . За передней дверью шкафа на монтажной панели должна быть установлена двойная евро-розетка ~220В для возможности подключения испытательной аппаратуры. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к подтверждению страны происхождения товара | Согласно пункту 3 Постановления Правительства Российской Федерации «О мерах по представлению национального режима при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23 декабря 2024 г. № 1875 на ОКПД 2 поставляемой продукции распространяется ограничение на закупку иностранных товаров, работ (услуг) в соответствии с ПП 1875 от 23.12.24. (п. 112 Приложения 2) |  | Согласие с требованием | Участник должен в составе заявки представить Таблицу 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции», указав в отношении каждой единицы продукции информацию о подтверждении страны происхождения товара. Для товаров, произведенных в РФ (если заказчик не продекларировал отсутствие товара в РРПП): номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции (далее - РРПП), и справка, подтверждающая наличие специального инвестиционного контракта и предусмотренная пунктом 1(1) ПП РФ от 17 июля 2015 г. № 719 (далее - ПП РФ 719) Или номер реестровой записи из РРПП, содержащий в том числе: информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории РФ соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара ПП РФ 719 за выполнение (освоение) на территории РФ соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное ПП РФ 719, включая значение, определенное для целей осуществления закупок (если ПП РФ 719 в отношении такого товара определено значение для целей осуществления закупок); информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с ПП РФ 719 радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня) (подп. "а" п. 3). Для товаров, произведенных в РФ (если заказчик продекларировал отсутствие товара в РРПП): Указание в заявке наименования страны происхождения товара (по Закону № 44-ФЗ такое указание проводится в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ), за исключением случая, если в заявке предлагается товар, который по на момент подачи заявки включен в РРПП (подп. "з" п. 3). Для товаров, произведенных на территории государств-членов ЕАЭС (за исключением РФ): номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов ЕАЭС (далее - евразийский реестр промышленных товаров). Реестровая запись должна содержать, в том числе: информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС; информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с правом ЕАЭС радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня) (подп. "б" п. 3). Или копия сертификата о происхождении товара, выданного уполномоченным органом (организацией) государства - члена ЕАЭС (сертификат СТ-1) (в случае, если правом ЕАЭС не предусмотрено подтверждение страны происхождения товара путем предоставления информации из евразийского реестра промышленных товаров, до внесения изменений в право ЕАЭС) (подп. "д" п. 10). Для товаров из иностранных государств, за исключением государств-членов ЕАЭС: Указание в заявке наименования страны происхождения товара (по Закону № 44-ФЗ такое указание проводится в соответствии с классификатором ОКСМ) (подп. "з" п. 3) |  |
|  | Требования к результатам выполнения договора |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам выполнения договора |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результат выполнения договора по разделу предпроектное обследование | По завершению предпроектного обследования Исполнитель представляет Отчет с результатами предпроектного обследования оформленный отдельным томом и согласованный Заказчиком и Филиалом АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Результат выполнения договора по разделу разработка проектной документации | По завершению работ по разработке проектной документации Исполнитель представляет Заказчику согласованную с ПАО «РусГидро», филиалом ПАО «Россети» – МЭС Юга, ОДУ Юга проектную документацию с учетом требований п.3.4.1. в составе: - Пояснительная записка (ПЗ); - Подраздел 1. Система электроснабжения (ИОС5.1); - Подраздел 7. Технологические решения. Релейная защита и противоаварийная автоматика (ИОС5.7.1); - Подраздел 7. Технологические решения. АСУТП/ССПИ (ИОС5.7.2); - Подраздел 7. Технологические решения. Средства связи (ИОС5.7.3); - Проект организации строительства (ПОС); - Сметная документация (СМ); |  | Согласие с требованием |  | гарантия |
|  | Результат выполнения договора по разделу разработка рабочей документации | По завершению работ представить согласованную с ПАО «РусГидро», филиалом ПАО «Россети» – МЭС Юга, ОДУ Юга рабочую документацию, обеспечивающую реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений по объекту, необходимых для производства строительно-монтажных работ с учетом требований п.3.4.1. данных ТТ. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Результат выполнения договора по разделу поставка оборудования | Поставка на склад Заказчика оборудования указанного в таблице 2.2. Качество, комплектность, количество и ассортимент поставляемого оборудования должны соответствовать Проектной и Рабочей документации, требованиям указанным в данных ТТ. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения договора, включая гарантируемые показатели |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Проектная документация | Гарантируемым показателем является результат работ в соответствии с 3.1.1.-3.1.2. данной таблицы |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Рабочая документация | Гарантируемым показателем является результат работ в соответствии с 3.1.3. данной таблицы |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поставка оборудования | Гарантируемым показателем является результат работ в соответствии с 3.1.4. данной таблицы |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов выполнения договора |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общее требование | По завершению каждого этапа Исполнитель направляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением документации указанной в п.2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. данных ТТ. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поставка оборудования | Приемка оборудования оформляется подписанием накладной ТОРГ-12. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Проектная и рабочая документация | - представить документацию в электронном виде в формате DWG-AvtoCad, DOC-Word, XLS-Exel; PDF (в количестве 1-го экземпляра); - представить документацию на бумажном носителе (в количестве 4-х экземпляров) на русском языке; Сканированный вид PDF должен полностью соответствовать бумажному носителю, со всеми подписями. - Не допускается передача проектной и рабочей документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц. - В проектной и рабочей документации должны использоваться диспетчерские наименования объектов. - При направлении откорректированных материалов ППО, ПД и РД разработчиком должны быть приложены ответы на замечания в табличном виде в редактируемом формате, перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поставка оборудования | Одновременно с передачей оборудования Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы следующих относящихся к оборудованию документов: - сертификат качества в 1(одном) экз.; - технический паспорт на русском языке в 1(одном) экз.; - инструкция по эксплуатации на русском языке в 1(одном) экз.; - упаковочный лист в 1(одном) экз.; - бланк уставок в 1(одном) экз.; - иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности); - накладная ТОРГ-12 в 2(двух) экз. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к обязательствам контрагента, влияющим на исполнение договора |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к взаимодействию с третьими лицами | Подрядчик обязан запрашивать и получать все исходные данные, необходимые для выполнения Работ, за исключением случаев, когда это обязательство предписано Заказчику Правилами взаимодействия субъектов электроэнергетики. В таком случае Подрядчик обязан подготовить проект запроса (письма) и направить его Заказчику. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к субподрядчикам | При необходимости по предварительному письменному согласованию с Заказчиком привлечь субподрядчика в совокупности не более чем на 10 (десять) процентов от Цены Договора. |  | Согласие с требованием |  |  |

В составе заявки необходимо предоставить:

Спецификация поставляемого оборудования

| № партии | № поз. | Наименование Товара | Артикул, тип, марка | Завод изготовитель | Страна происхождения Товара | Страна регистрации производителя Товара | Код ОКПД 2 (с наименованием) | Единица измерения | Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей) | Количество | Цена за единицу, руб. без НДС | Цена, руб. без НДС | НДС (___%) руб. | Стоимость, руб., с НДС | Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Товара) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость партии Товара №1, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость партии Товара №2, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость всего Товара (с учетом доставки), руб. с НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции (ценообразующие и являющиеся оборудованием) с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие

В спецификацию при необходимости включаются требования к Товару, таре/упаковке, перечень нормативных документов, которым должен соответствовать Товар  (ГОСТ, ТУ) и иные сведения, имеющие значение для Договора;

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1 .В обоснование стоимости своей заявки Участник должен предоставить Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке, с приложением сметной документации на проектные работы, составленной в соответствии с Приложением No2 к настоящим Техническим требованиям.

3.2.Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в п. 2.2.1 настоящих Технических требований (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).

3.3.Требования к оформлению и составлению сметной документации в составе РД изложены в Приложении No1 к настоящим Техническим требованиям.

Приложения

Приложение № 1 к ТТ. Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию в составе РД.

Приложение № 2 к ТТ. Требования к оформлению и составлению сметной документации по программе ПИР.

Приложение № 3 к ТТ. Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объекте.

Приложение № 4 к ТТ. ТПР РЗА.

Приложение № 5 к ТТ. Задание на проектирование.

В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).

Порядковый номер (номера) реестровой записи (реестровых записей), под которой (которыми) Оборудование включено в реестры, предусмотренные пунктом 3 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо иным нормативно-правовым актом, устанавливающим защитные меры в соответствии с законодательством о Национальном режиме.