Приложение № 5

к Техническим требованиям

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по титулу

«Разработка проектной и рабочей документации на техническое перевооружение микропроцессорного комплекса МКПА 2 (АРОЛ) F-26, системы ОМП типа ТОР-300 ЛОК Зарамагской ГЭС-1»

- Основание для проектирования:

  - Внестадийная документация «Выполнение работ по разработке схемы выдачи мощности Зарамагской ГЭС-1».

  - Технические условия для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети» объектов по производству электрической энергии 
Зарамагской ГЭС-1, утвержденные 06.05.2024;

  - Изменения №1 в технические условия для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети» объектов по производству электрической энергии Зарамагской ГЭС-1, утвержденные 13.10.2025.

2. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проектной документации:

При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации, в том числе не указанных в данном перечне:

– Требованиями к каналам связи для функционирования релейной защиты и автоматики, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.02.2019 № 97;

– Требованиями к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.02.2019 № 101;

– Требованиями к релейной защите и автоматике различных видов и ее функционированию в составе энергосистемы, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10.07.2020 № 546.

– Правилами создания (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в энергосистеме, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.07.2020 № 556.

– Технической политикой Группы РусГидро.

– Методическими указаниями по технологическому проектированию подстанций переменного тока с высшим напряжением 35 - 750 кВ. (ПРИКАЗ Минэнерго России от 15 января 2024 г. N 6)

3. Основные характеристики проектируемого объекта:

На Зарамагской ГЭС-1:

| Оборудование (объект) | Характеристика оборудования и выполняемых работ |
| --- | --- |
| Система собственных нужд | Необходимость модернизации (расширения) определяется при проектировании |
| Вторичное ЭТО, в том числе системы (или отдельные устройства) ОПТ, РЗА, АСУ ТП (ССПИ, ТМ), связи | - Противоаварийная автоматика - Выполнить замену существующего комплекса АРОЛ, реализующего АРО СГО (автоматика разгрузки при отключении ЛЭП, сетевого и генерирующего оборудования). - Параметры устанавливаемых устройств ПА должны иметь техническую возможность осуществления функций дистанционного управления из ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Северокавказское РДУ (далее – Северокавказское РДУ). 2. Система оперативного постоянного тока (СОПТ). 2.1. Необходимость модернизации (расширения) определяется при проектировании. 3. Система сбора и передачи технологической информации (ССПИ). 3.1. Разработать решения по интеграции вновь устанавливаемых устройств ОМП и АРО СГО в существующую систему АСУ ТП (ССПИ) с передачей необходимой информации совместно с существующей телеинформацией в Северокавказское РДУ. 4. Система связи. 4.1. Разработать решения по организации каналов связи для устанавливаемых устройств ОМП. 4.2. Координация проектных решений по организации каналов связи для передачи аварийной и доаварийной информации в АРО СГО Зарамагской ГЭС-1 с ПС 330 кВ Нальчик, ПС 330 кВ Баксан, ПС 330 кВ Владикавказ-2, ПС 500 кВ Алания и ПС 330 кВ Артем в границах Зарамагской ГЭС-1, с учетом решений по смежному инвестиционному проекту, указанному в пункте 9.1. |
| Регистрация аварийных событий и процессов (РАС, СМПР, ОМП) | 1. Определение места повреждения (ОМП). 1.1. Оснащение ВЛ 330 кВ Зарамагская ГЭС-1 – Владикавказ-2 и ВЛ 330 кВ Зарамагская ГЭС-1 – Нальчик устройствами ОМП, функционирующими на основе волнового метода. 1.2. Обеспечить совместимость с устройствами ОМП, устанавливаемыми на ПС 330 кВ Владикавказ-2 и ПС 330 кВ Нальчик в соответствии с решениями по смежному инвестиционному проекту, указанному в пункте 9.1. |

4. Состав работ:

4.1. Предпроектное обследование

4.1.1 При предпроектном обследовании оборудования систем СН и вторичного ЭТО для объекта модернизации определить:

- состав и существующую схему размещения устройств (систем) СН, вторичного ЭТО, в том числе состав, размещение, срок эксплуатации и техническое состояние существующих устройств РЗА, наличие резервных мест для установки нового оборудования;

- виды, объемы и места реализации управляющих воздействий (отключение нагрузки, оборудования и т.п.) от устройств и комплексов РЗА;

- схему и состав существующей сети связи, включая резервные каналы связи, для систем диспетчерского и технологического управления (СДТУ) на объекте модернизации и в прилегающей сети с отражением используемых каналов связи (ВОЛС, ВЧ, другое) для передачи сигналов и команд РЗ и ПА, передачи в ДЦ АО «СО ЕЭС» информации систем РАСП, телеинформации и организации телефонной связи для оперативных переговоров;

- наличие токовых кернов ТТ 330 кВ для релейной защиты, а также длину и сечение токовых цепей, к которым необходимо выполнить подключение вновь установленных устройств ОМП;

- существующие АСУ ТП (ССПИ, ТМ) на предмет достаточности и необходимости их модернизации;

- состояния кабельных систем для кабелей питания и для кабелей вторичной коммутации.

4.1.2 Результаты предпроектного обследования согласовать с Заказчиком.

4.1.3 Предпроектные обследования проводятся проектной организацией самостоятельно, с выездом специалистов на объекты. Заказчик обеспечивает доступ на объект и оказывает необходимое содействие в сборе исходных данных.

4.1.4 Отчет с результатами предпроектного обследования оформить отдельным томом и согласовать с Филиалом АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга (далее – ОДУ Юга).

4.2. Разработка проектной документации.

Проектная документация разрабатывается и предоставляется в составе:

- Пояснительная записка (ПЗ);

- Подраздел 1. Система электроснабжения (ИОС5.1);

- Подраздел 7. Технологические решения. Релейная защита и противоаварийная автоматика (ИОС5.7.1);

- Подраздел 7. Технологические решения. АСУТП/ССПИ (ИОС5.7.2);

- Подраздел 7. Технологические решения. Средства связи (ИОС5.7.3);

- Проект организации строительства (ПОС);

- Сметная документация (СМ).

4.2.1 В разделе «Пояснительная записка» привести реквизиты и сведения об использовании ранее разработанной документации при выполнении проектной документации по настоящему инвестиционному проекту: типовой проектной документации, проектов повторного применения, материалов ранее разработанной внестадийной и/или проектной документации и т.п.

4.2.2 В части технических решений по РЗА объекта проектирования 
и прилегающей сети с использованием микропроцессорных устройств, выполнить/определить в т.ч.:

4.2.2.1 Схему распределения устройств информационно-технологических систем 
по ТТ и ТН (включая устройства РЗА) на объекте проектирования (в объеме распределительного устройства с присоединениями, на которых устанавливаются устройства ОМП и подключается АРО СГО).

4.2.2.2 Схемы организации цепей переменного напряжения на объекте проектирования.

4.2.2.3 Мероприятия, исключающие необходимость вывода устройств РЗА, 
которые могут ложно сработать при проведении операций в их токовых цепях с помощью испытательных блоков из-за разности потенциалов между двумя точками заземления токовых цепей.

4.2.2.4 Перечень шкафов и их функций ОМП и АРО СГО каждого элемента сети, необходимых на данном объекте.

4.2.2.5 Предварительный расчет и выбор параметров настройки, алгоритмов функционирования устройств ОМП выполнить с использованием результатов расчетов, выполненных в рамках разработки документации «Выполнение работ по разработке схемы выдачи мощности Зарамагской ГЭС-1», без выполнения расчетов токов короткого замыкания.

4.2.2.6 Выбор параметров настройки, алгоритмов функционирования АРО СГО выполнить с использованием результатов расчетов, выполненных в рамках разработки документации «Выполнение работ по разработке схемы выдачи мощности Зарамагской ГЭС-1», без выполнения расчетов установившихся режимов, расчетов статической и динамической устойчивости.

4.2.2.7. Технические решения по связи в границах Зарамагской ГЭС-1 для обеспечения работы технологически связанных устройств ОМП и АРО СГО.

4.2.2.8. Решения по интеграции вновь устанавливаемых шкафов ОМП и АРО СГО в систему ПТК АСУ ТП/ССПИ и РАС.

4.2.2.9. Решения по организации электропитания устройств ОМП и АРО СГО, включая таблицы новых потребителей сети постоянного оперативного тока и их характеристики с учётом действующих НТД по чувствительности автоматических выключателей.

4.2.3 В части технических решений по ПТК АCУ ТП/ССПИ необходимо выполнить/определить:

4.2.3.1. Необходимость и объемы расширения ПТК АСУ ТП/ССПИ определяется в томе ППО.

4.2.3.2. Предусмотреть интеграцию устанавливаемых устройств ОМП и АРО СГО в ПТК АСУ ТП/ССПИ.

4.2.3.3 В составе проектной документации разработать решения по обмену оперативной технологической информацией с Северокавказским РДУ на базе стандартных коммуникационных протоколов МЭК: выбор направления обмена, определение состава и объема информации, обобщенный расчет данных каждого типа для каждого направления обмена по вновь вводимому (модернизируемому) оборудованию, расчет требуемой пропускной способности каналов связи.

Перечень сигналов ТИ, ТС, АПТС для передачи в 
Северокавказское РДУ представить в виде таблицы, которая должна содержать:

- диспетчерское наименование присоединения, системы (секции) шин;

- перечень сигналов ТИ, ТС, АПТС передаваемых в 
Северокавказское РДУ.

Протокол обмена телеинформацией с Северокавказским РДУ по двум независимым каналам связи, обеспечивающим организацию отказоустойчивой структуры обмена информацией, должен соответствовать ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004. Реализация протокола и организация обмена должны соответствовать «Методическим рекомендациям по реализации информационного обмена энергообъектов с корпоративной информационной системой АО «СО ЕЭС» по протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-101» и «Методическим рекомендациям по реализации информационного обмена энергообъектов с корпоративной информационной системой ОАО «СО ЕЭС» по протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004». Обмен телеинформацией с Северокавказским РДУ должен осуществляться по протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004.

4.2.4 В части создания/модернизации систем связи выполнить/определить:

4.2.4.1. Предусмотреть организацию системы связи на Зарамагской ГЭС-1 для целей ОМП, а также обмена авариной и доаварийной информацией АРО СГО.

4.2.4.2. В составе проектной документации должны быть разработаны и обоснованы организационно-технические решения по созданию новых и/или модернизации существующих систем связи, включая:

- Решения по размещению оборудования связи.

- Состав оборудования с указанием наименований и обозначений оборудования, приведенных на схемах.

- Схемы и чертежи с позиционным обозначением оборудования в спецификации, включая:

- схему соединения узлов (линейную схему);

- схемы организации связи для проектируемой системы;

- структурную схему организации каналов ОМП (с учетом различных сред передачи, включая каналы по выделенным волокнам);

- размещение оборудования связи;

- схемы организации линейно-кабельных сооружений.

4.2.5 В подразделе «Система электроснабжения» отразить:

4.2.5.1 Решения по электроснабжению вновь устанавливаемого оборудования.

4.2.5.2 Мероприятия по заземлению и электромагнитной совместимости (ЭМС) вновь устанавливаемого оборудования.

4.5.2.3 Кабельные трассы прокладки силовых и контрольных кабелей от существующих источников до вновь устанавливаемого оборудования.

4.2.6 В Разделе ПОС отразить:

4.2.6.1 Продолжительности выполнения строительно-монтажных работ.

4.2.6.2 Ведомость объемов работ (ВОР) по всем разделам проекта.

4.2.6.3 Организацию и технологическую последовательность работ по монтажу оборудования.

Итогом этапа является согласованная с ПАО «РусГидро», филиалом ПАО «Россети» – МЭС Юга, ОДУ Юга проектная документация.

4.3. Разработка технической части конкурсной документации (ТЧКД) для проведения процедур по определению поставщика оборудования.

Разработать техническую часть конкурсной документации (ТЧКД) в объеме достаточном для включения в конкурсную документацию и выбора поставщика оборудования.

4.4. Разработка рабочей документации

4.6.1. Разработать рабочую документация, обеспечивающую реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений по объекту, необходимых для производства строительно-монтажных работ.

4.6.2. Рабочую документация согласовать с ПАО «РусГидро», филиалом ПАО «Россети» – МЭС Юга, ОДУ Юга.

5. Особые условия.

5.1. Подрядчик в день завершения работ, указанный в календарном плане, направляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением 4 (четырех) экземпляров ПСД в бумажном виде и 1 экземпляр в электронном виде (на CD).

5.2. Использование форматов при передаче документации в электронном виде:

| Вид документа | Используемое приложение | Формат |
| --- | --- | --- |
| Текстовая часть, описания | MS Word и Adobe Acrobat | .doc .pdf |
| Таблицы | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls .pdf |
| Чертежи | NanoCAD и Adobe Acrobat | .dwg .pdf |
| Графический материал | MS Photo Editor и Adobe Acrobat | .jpg .pdf |
| Электронный архив | WinRar | .rar * |
| Сметная документация | MS Excel и в формате программы «ГРАНД СМЕТА» | .xls .gsf |

*- материалы каждого тома проекта компоновать в одном файле

5.3.	Разработанная проектная и рабочая документация является собственностью Заказчика, и передача её третьим лицам без его согласия запрещается.

5.4. Не допускается передача проектной и рабочей документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц.

5.5. В проектной и рабочей документации должны использоваться диспетчерские наименования объектов.

5.6. При направлении откорректированных материалов ППО, ПД и РД разработчиком должны быть приложены ответы на замечания в табличном виде в редактируемом формате, перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов.

6.  Требования к выполнению и оформлению сметных расчетов.

6.1. Сметную стоимость модернизации приводить в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет.

При составлении сметной документации использовать федеральную сметно-нормативную базу (ФСНБ-2022), внесенную в федеральный реестр сметных нормативов, актуальную информацию о сметных ценах строительных ресурсов и об индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов по субъектам Российской Федерации, действующие методические документы в сфере сметного нормирования и ценообразования, разъяснения от федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных осуществлять функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.

6.2 Сметные расчеты выполнить ресурсно-индексным методом.

6.3. Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию приведены в Приложение № 1 к ТТ.

7. Заказчик: ПАО «РусГидро».

8.  Исходные данные для проектирования.

Перечень исходных данных, сроки их подготовки и передачи Заказчиком проектной организации определяются договором на разработку проекта и календарным графиком.

9. Перечень инвестиционных проектов, работ и программ, с которыми требуется координация решений проектной документации, разрабатываемой по данному техническому заданию.

9.1. «Проектно-изыскательские работы по реконструкции каналов ПА для организации двух независимых каналов связи для передачи сигналов «ФОЛ 330 кВ Баксан – Нальчик» и «ФРЛ 330 кВ Баксан – Нальчик» со стороны ПС 330 кВ Нальчик и 
ПС 330 кВ Баксан, сигналов «ФОЛ 330 кВ Зарамагская ГЭС-1 – Владикавказ-2» и «ФРЛ 330 кВ Зарамагская ГЭС-1 – Владикавказ-2» со стороны ПС 330 кВ Владикавказ-2, сигнала «ФРЛ 330 кВ Зарамагская ГЭС-1 – Нальчик» со стороны ПС 330 кВ Нальчик, сигнала «ФРЛ 330 кВ Алания – Артем» со стороны ПС 500 кВ Алания и ПС 330 кВ Артем в АРО СГО Зарамагскую ГЭС-1 для ТП ПАО «РусГидро» Зарамагская ГЭС-1» Филиала ПАО «Россети» - МЭС Юга.