Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию газовой котельной Автобазы для нужд УФПС Республики Башкортостан

Уфа, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гкал/ч | Гигакалория/Час |
| 2 | КИП | Контрольные измерительные приборы |
| 3 | ХВО | Химический водный анализ |
| 4 | СО2 | Углекислый газ |
| 5 | СН4 | Метан |
| 6 | БУРС | Блок управления розжигом и сигнализации |
| 7 | ТО | Техническое обслуживание |
| 8 | кг. | Килограмм |
| 9 | шт. | Штука |
| 10 | СТГ-1 | Сигнализатор токсичных и горючих газов |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по техническому обслуживанию газовой котельной Автобазы для нужд УФПС Республики Башкортостан

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Оказание услуг позволит обеспечить бесперебойное и безопасное теплоснабжение зданий, используемых Автобазой УФПС Республики Башкортостан при осуществлении производственной деятельности, путем надлежащей эксплуатации, своевременного и качественного проведения технического обслуживания.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

- Наименование объекта: Автобаза УФПС Республики Башкортостан (далее – Автобаза).

- Местоположение объекта: 450078 Республика Башкортостан г. Уфа ул. С. Агиша д. 1

Срок оказания услуг:

-  начало оказания услуг –– с даты подписания договора, но не ранее 12.11.2026г.

-  окончание оказания услуг – по истечении 24 месяцев с даты начала оказания услуг.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

5.1 Перечень оборудования газовой котельной:

| № п/п | Наименование оборудования | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стальной секционный трубчатый котел НР-18, мощность 3,14 Гкал/ч | 6 |
| 2 | Водоподогреватель паровой СТД 3068, рабочий объем V 1000 л | 2 |
| 3 | Узел учета и распределения газа | 1 |
| 4 | Насосная станция 2-циркуляционных насосов высокого давления | 1 |
| 5 | Насосы подпиточные | 2 |
| 6 | Узел химической водоподготовки | 1 |
| 7 | Система автоматики БУРС | 6 |

- В таблице приведено 19 единиц оборудования.

5.2 Перечень оказания услуг и периодичность обслуживания

| № п/п | Перечень услуг по обслуживанию | Периодичность Оказание услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Круглосуточная эксплуатация котлов НР-18 в котельной Автобаза, с предоставлением аттестованного персонала в области промышленной безопасности РД 10–319–99: -эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей; -оборудование, работающее под давлением; -объекты газораспределения и газопотребления. | Ежедневно (суточное дежурство в отопительный сезон) |
| 2 | Организация круглосуточного аварийного технического обслуживания (не зависимо от количества выездов) аттестованного персонала в области промышленной безопасности: -эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей; -оборудование, работающее под давлением; -объекты газораспределения и газопотребления. | Круглосуточно |
| 3 | Разработка графика ТО (Технического обслуживания). | 1 раз в год |
| 4 | Режимная наладка теплоэнергетического оборудования: -пуско-наладочные работы; -разработка эксплуатационной документации (режимные карты, технологические схемы и инструкции. | 1 раз в год |
| 5 | Обслуживание горелок и автоматики регулирования горелок: - внешний осмотр; - проверка работы (ревизия); - чистка заборного устройства воздуха и воздушной заслонки; - проверка зазоров запальных электродов горелок, чистка запальных электродов при необходимости; - очистка горелок, проверка закрепления факельной головки и крыльчатки вентилятора; - проверка состояния кабелей в трансформаторе розжига; - проверка состояния топливного фильтра и фильтров горелок. | 1 раз в 3 месяца |
| 6 | Обслуживание котлов: - проверка электрических присоединений котла; - проверка функционирования автоматики котла; - проверка устройств автоматического регулирования; - проверка программного блока розжига; - проверка правильности показаний котловых манометров с посадкой на «ноль»; - проверка функционирования автоматики котла; - проверка режима работы котлов с использованием газоанализатора. Сравнение полученных данных (распечаток) с режимной картой. При необходимости настройка режима работы котлов в соответствии с режимной картой. | 1 раз в месяц |
| 7 | Проверка работоспособности системы автоматики регулирования и безопасности: - производится поочередное изменение каждого из контролируемых параметров до заданного значения срабатывания защиты и сигнализации; - проверка устройств автоматического регулирования, программного блока розжига; - проверка установок сервопривода заслонок, при необходимости проведение их регулирования. | 1 раз в месяц |
| 8 | Проверка системы контроля загазованности: - проверка сигнализаторов СО2 углекислый газ, СН4 метан; - проверка срабатывания сигнализаторов загазованности котельной; - замена сигнализатора. | 1 раз в год |
| 9 | Визуальный наружный осмотр дымоходов котлов и проверка наличия тяги. | 1раз в месяц |
| 10 | Проверка тяги приточно-вытяжной вентиляции помещения. | 1 раз в месяц |
| 11 | Обслуживание оборудования тепломеханической части котельной (внешний осмотр, проверка герметичности, устранение утечек: насосного оборудования, запорной арматуры, расширительных баков): - проверка мембранных расширительных сосудов и давления в них; - проверка смесителей на свободу хода; - проверка состояния фильтра-грязевика системы отопления (при необходимости чистка, оплачивается по отдельному счету); - проверка установки химической водоподготовки: - тестирование общей жесткости воды после ХВО реагентами; - проверка качества котлового и сетевого контуров воды (анализы); - проверка срабатывания автоматики подпитки. -добавка необходимых реагентов за счет обслуживающей организации. | 1 раз в месяц |
| 12 | Обслуживание насосной части: - осмотр внешнего вида насосной части; - визуальная проверка стыков и соединений на наличие утечек; - контроль уплотнений вала в зависимости от типа насоса - проверка центровки муфт насосов при необходимости - проверка затяжки всех болтов и гаек на корпусе насоса - проверка отсутствия воздуха в насосах - диагностика состояния подшипников | 1 раз в месяц |
| 13 | Обслуживание газового оборудования (внешний осмотр, проверка герметичности, устранение утечек): - клапан электромагнитный; - проверка срабатывания; - проверка состояния газового фильтра; - чистка или замена (при необходимости); - КИП. | 1 раз в месяц |
| 14 | Проверка работоспособности силовых щитов котельной: - проверка работоспособности силовых автоматов; - проверка надежности кабельных соединений; - контроль тепловых защит; - общий осмотр; - проверка исправности щитов сигнализации; | 1 раз в месяц |
| 15 | Обслуживание внутреннего газопровода (внешний осмотр, проверка герметичности устранение утечек). | 1 раз в месяц |
| 16 | Механическая или химическая чистка котла | 1 раз в год |
| 17 | Сажеочистка | 1 раз в год |

5.3 Исполнитель, осуществляющий техническое обслуживание оборудования газовой котельной, должен обеспечить ее бесперебойную работу по проектным характеристикам:

- теплоноситель в системе отопления – вода по отопительному графику 95-70º С, в системе горячего водоснабжения 55-70º С.

- В случае аварийного отключения котельной Исполнитель обязан незамедлительно приступить к устранению причины аварийного отключения и привести в рабочее состояние: в летнее время – в течение 4-х часов, в зимнее время – в течение 2-х часов с момента аварийного отключения.

- Расходные материалы, необходимые для осуществления технического обслуживания оборудования газовой водогрейной котельной приобретаются Исполнителем их стоимость учтена в стоимости услуг см. таблицу №1.

Таблица №1.

| № | Наименование товара | Характеристики (описание) материалов | Количество | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Соль таблетированная Универсальная в бытовых и промышленных системах водоподготовки | Диаметр не менее 24,8мм, не более 25,2мм Массовая доля хлористого натрия 98,8% | 400 | кг. |
| 2. | Подшипник | Масса подшипника не менее 0,446 кг, не более 0,448 кг Марка 307 Размеры, мм 35x80x21 | 8 | шт. |
| 3. | СТГ-1Д Газоанализатор | Время установления выходного сигнала (показаний), секунд не менее 30с, не более 60с. Режим работы непрерывный Стационарного исполнения | 1 | шт. |

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Требования к качеству оказываемых услуг

- ГОСТ Р 58095.4-2021 от 01.09.2021г. «Требования к эксплуатации сетей газопотребления»;

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 года № 811;

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14.05.2025 № 511;

- СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003;

- Федеральным законом от 22 июля 2008года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 21 июля 1997 года №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Типовая инструкция по безопасному ведению работ для персонала котельных» (РД 10–319–99) персонал, обслуживающий котлы.

  - Условия оказания услуг

Оказание услуг по техническому обслуживанию газовой котельной, осуществляется в рабочие, выходные, праздничные дни, с 00.00 до 24.00.

  - Требования к безопасности

При оказании услуг Исполнитель обязан соблюдать Правила внутреннего распорядка и внутри объектового режима действующего на объекте Заказчика, а также Правила и Инструкции по охране труда «Приказ Минтруда РФ от 29.10.2021 N 772Н».

Соблюдать инструкции по охране труда для персонала котельной, технике безопасности, электро- и пожарной безопасности, а также санитарные нормы и правила.

  - Требования по приемке услуг

Приемка оказанных Услуг осуществляется Заказчиком в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных Услуг.

Периодичность сдачи-приемки оказанных Услуг – ежемесячно.

6.5.	 Требования к конфиденциальности

Требования не должны противоречить требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

  - Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

- Акт сдачи-приемки оказанных услуг;

- в случае выявления неисправности оборудования Акт о выявленных недостатках;

- счет на оплату оказанных Услуг за отчетный период (месяц);

- счет-фактуру (Предоставление счета-фактуры не требуется в случае, если Исполнитель не является плательщиком НДС.).

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Гарантийный срок на оказанные услуги составляет не менее 1 (одного) месяца с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены.