Утверждаю:

Заместитель директора филиала-

Главный инженер Воткинского филиала

АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский

__________________Э.В. Сальников

«____»_______________2026 г.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД 2: 29.20.21.120 Поставка контейнеров для хранения ЛВЖ

для нужд Воткинского филиала

(0036-ТПИР ОНМ-2026-ГРВКК-ВотФ)

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2: 29.20.21.120 Поставка контейнеров для хранения ЛВЖ для нужд Воткинского филиала

  - Цель использования закупаемой продукции

Исполнение годовой комплексной программы закупок на 2026 год для нужд Воткинского филиала АО «Гидроремонт-ВКК».

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукция | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контейнер для хранения закупаемых ЛВЖ | 1 | компл |
| 2 | Шкаф для хранения краски (ЛВЖ) | 2 | компл. |

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2: 29.20.21.120 Поставка контейнеров для хранения ЛВЖ для нужд Воткинского филиала | С даты подписания договора | Не позднее 60 календарных дней c даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции.

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»):

Контейнер для хранения ЛВЖ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Контейнер для хранения краски/ЛВЖ |  |  |  |  |
| 1.1 | Класс конструктивной пожарной опасности здания | С0 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2. | Степень огнестойкости конструкции | II | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3. | Тип конструкции | Цельносварной каркас из горячекатанного швеллера и профильных труб. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.4. | Пол | Рама из горячекатанного швеллера ГОСТ-8240. Предусмотрен желоб для слива пролитой жидкости. На желобе — решетка из оцинкованной стали. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.5 | Утепление пола, стен и крыши | Минеральная вата толщиной не менее 100 мм | Указание характеристик |  |  |
| 1.6 | Крыша | Односкатная, скат в сторону, противоположную входу. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.7 | Цвет | Светло-серый | Согласие с требованием |  |  |
| 1.8 | Дверь сертифицированная утеплённая, противопожарная | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 1.9 | Ворота сертифицированные утепленные, противопожарные | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 1.10 | Температура эксплуатации | Диапазоне не уже от -50 до +45 градусов Цельсия | Согласие с требованием |  |  |
| 1.11 | Класс взрывозащиты электрооборудования | Не ниже Exd IIC T6 Gb. | Указание характеристик |  |  |
| 1.12 | Система освещения | Рабочее, резервное, уличное. Во взрывозащищенном исполнении | Согласие с требованием |  |  |
| 1.13 | Вентиляция | Система основной и аварийной вентиляции с датчиками температуры, автоматическим управлением. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.14 | Система отопления | Во взрывозащищенном исполнении | Согласие с требованием |  |  |
| 1.15 | Система газоанализа | СТМ-30-М или ГАНК |  |  |  |
| 1.16 | Автоматическая пожарная сигнализация | Обязательно | Согласие с требованием |  |  |
| 1.17 | Система заземления | Главная заземляющая шина | Согласие с требованием |  |  |
| 1.18 | Внешние габариты ДхШхВ, мм | Не менее 6000×2500×3000 | Указание характеристик |  |  |
|  | Требования к доставке, транспортировке, приемке |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | Российская Федерация, 614030, Пермский край, г. Пермь, территория ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС», Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г.Чайковский/ ПУ в г. Пермь | Согласие с требованием |  |  |
|  | Приемка | Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни: понедельник - четверг с 8-30 до 11-00 и с 13-00 до 16-00, пятница с 8-30 до 11-00 и с 13-00 до 15-00 по местному времени. Проверяется соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям. Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантия, не менее | Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя(производителя) продукции. | Согласие с требованием |  |  |
| 4. | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |
| 4.1 | Выполнение пуско-наладочных работ | Поставщик обязан обеспечить выполнение пуско-наладочных работ (далее по тексту - ПНР) оборудования, которым оснащен контейнер, после его установки. Объем пуско-наладочных работ должен быть достаточным для соблюдения гарантийных обязательств завода-изготовителя и обеспечивать работу оборудования в соответствии с паспортными характеристиками. Стоимость ПНР входит в стоимость оборудования. Вызов представителя поставщика на ПНР оформляется официальным письмом-вызовом от Заказчика не менее чем за 7 дней до начала пуско-наладочных работ. |  |  |  |
| 5. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1 | Документ о качестве продукции | При поставке продукция должна быть укомплектована документами на русском языке, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции. Предоставляется при поставке продукции: 1. Паспорт изделия; 2. Проект на пожарную сигнализацию; 3. Электрическая схема; 4. Чертеж общего вида; 5. Паспорта и сертификаты на установленное электрооборудование; 6. Сертификаты на использованные материалы; 7. Сертификат на мобильный склад. - Гарантийный талон или другой документ, выполнение требований которого является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика. | Согласие с требованием |  |  |
| 5.2 | Комплектация (на один комплект) | 1. Контейнер для хранения ЛВЖ -1 комплект в составе: -Пандус к двери — 1 шт; - Стеллажная система: Г-образной конфигурации — вдоль продольной стены и торца, противоположного входу — 1 комплект; -Щит собственных нужд — 1 шт; - Гермоввод взрывозащищенный — 1 шт; - Система освещения во взрывозащищенном исполнении — 1 комплект; -Система вентиляции— 1 комплект; -Комплект кабелей, выключателей, розеток — 1 комплект; -Система отопления - 1 комплект; - Система газоанализа — 1 комплект; -Автоматическая пожарная сигнализация — 1 комплект. | Согласие с требованием |  |  |

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 2 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»):

Шкаф для хранения краски/ЛВЖ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Шкаф для хранения краски/ЛВЖ |  |  |  |  |
| 1.1 | Объём вмещаемых в шкаф жидкостей | Не менее 170 л | Указание характеристик |  |  |
| 1.2 | Количество дверей | 2 распашные | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3 | Угол открывания дверей | На 180 ° | Согласие с требованием |  |  |
| 1.4 | Замки дверей | Два механических замка и один цифровой замок | Согласие с требованием |  |  |
| 1.5 | Количество полок | Не менее 2-х съёмных полок с бортами, защищающими от проливов | Указание характеристик |  |  |
| 1.6 | Максимальная нагрузка на одну полку | Не менее 30 кг | Указание характеристик |  |  |
| 1.7 | Дополнительное оборудование | С двух сторон шкаф оборудован вентиляционными отверстиями со встроенными пламегасителями. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.8 | Габаритные размеры (В*Ш*Г) | Не более 1700*1100*500 мм. | Указание характеристик |  |  |
|  | Требования к доставке, транспортировке, приемке |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | Российская Федерация, 614030, Пермский край, г. Пермь, территория ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС», Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г.Чайковский/ ПУ в г. Пермь | Согласие с требованием |  |  |
|  | Приемка | Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни: понедельник - четверг с 8-30 до 11-00 и с 13-00 до 16-00, пятница с 8-30 до 11-00 и с 13-00 до 15-00 по местному времени. Проверяется соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям. Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантия, не менее | Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя(производителя) продукции. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документ о качестве продукции | При поставке продукция должна быть укомплектована документами на русском языке, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции. Предоставляется при поставке продукции: - Паспорт и/или руководство (инструкция) по эксплуатации на русском языке; - Гарантийный талон или другой документ, выполнение требований которого является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика; -Сертификаты FM, CE. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Комплектация (на один комплект) | 1. Шкаф для хранения краски/ЛВЖ - 2 комплекта. | Согласие с требованием |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.