Технические требования

ОКПД2: 71.20.12.000 Оказание услуг по неразрушающему контролю металла и сварных соединений на капитальных ремонтах гидроагрегатов Камской ГЭС для нужд Воткинского филиала

Лот № 0001-РЕМ ДОХ-2027-ГРВКК-ВотФ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель оказания услуг	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

2. Требования к продукции	5

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

2.1.1. Требования к перечню и объему услуг	5

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	5

2.1.2. Требования к срокам оказания услуг	5

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	5

2.2. Требования к качеству услуг	7

2.2.1. Таблица 4. Требования к качеству услуг	7

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	11

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| СТО | Стандарт предприятия |
| --- | --- |
| РД | Руководящий документ |
| ТТ | Технические требования |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| МПД | Магнитно-порошковая дефектоскопия |
| УЗК | Ультразвуковой контроль |
| ЦД | Цветная дефектоскопия |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2: 71.20.12.000 Оказание услуг по неразрушающему контролю металла и сварных соединений на капитальных ремонтах гидроагрегатов Камской ГЭС для нужд Воткинского филиала.

#### Цель оказания услуг

Проведение неразрушающего контроля металла и сварных соединений на капитальных ремонтах гидроагрегатов филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» с целью определения технического состояния металлоконструкций, закладных частей и крепежа, контроля сварных соединений.

Исполнение договора подряда № 1180-267-2023 от 02.11.2023 г. Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» заключённого между АО «Гидроремонт-ВКК» и ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (ПАО «РусГидро»).

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Гидроагрегат ст.№ 1 | Камская ГЭС, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, машинный зал ГЭС | Генератор синхронный ВГС-700/100-48 к гидравлической турбине вертикальной ст. № 1 | 16083 |
|  | Гидроагрегат ст.№ 20 | Камская ГЭС, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, машинный зал ГЭС | Генератор синхронный ВГС-700/100-48 к гидравлической турбине вертикальной ст. № 20 | 16102 |
|  | Гидроагрегат ст.№ 4 | Камская ГЭС, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, машинный зал ГЭС | Генератор синхронный ВГС-700/100-48 к гидравлической турбине вертикальной ст. № 4 | 16086 |
|  | Гидроагрегат ст.№ 11 | Камская ГЭС, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, машинный зал ГЭС | Генератор синхронный ВГС-700/100-48 к гидравлической турбине вертикальной ст. № 11 | 16093 |
|  | Гидроагрегат ст.№ 1 | Камская ГЭС, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, машинный зал ГЭС | Турбина гидравлическая поворотнолопастная осевая ПЛ 20-В-500 ст.№1 | 16106 |
|  | Гидроагрегат ст.№ 20 | Камская ГЭС, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, машинный зал ГЭС | Турбина гидравлическая поворотнолопастная осевая ПЛ 20-В-500 ст.№20 | КМ0000087477 |
|  | Гидроагрегат ст.№ 4 | Камская ГЭС, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, машинный зал ГЭС | Турбина гидравлическая поворотнолопастная осевая ПЛ 20-В-500 ст.№4 | 16109 |
|  | Гидроагрегат ст.№ 11 | Камская ГЭС, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, машинный зал ГЭС | Турбина гидравлическая поворотнолопастная осевая ПЛ 20-В-500 ст.№11 | 16116 |

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Неразрушающий контроль металла и сварных соединений на капитальном ремонте гидротурбины № 4 | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 1. р. 1) |
|  | Неразрушающий контроль металла и сварных соединений на капитальном ремонте гидротурбины № 1 | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 1. р. 2) |
|  | Неразрушающий контроль металла и сварных соединений на капитальном ремонте гидротурбины № 20 | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 1. р. 3) |
|  | Неразрушающий контроль металла и сварных соединений на капитальном ремонте гидротурбины № 11 | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 1. р. 4) |
|  | Неразрушающий контроль металла и сварных соединений на капитальном ремонте гидрогенератора № 4 | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 1. р. 5) |
|  | Неразрушающий контроль металла и сварных соединений на капитальном ремонте гидрогенератора № 1 | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 1. р. 6) |
|  | Неразрушающий контроль металла и сварных соединений на капитальном ремонте гидрогенератора № 20 | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 1. р. 7) |
|  | Неразрушающий контроль металла и сварных соединений на капитальном ремонте гидрогенератора № 11 | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 1. р. 8) |

### Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Неразрушающий контроль металла и сварных соединений на капитальном ремонте гидротурбины № 1 | 13.01.2027 | 18.03.2027 |
|  | Неразрушающий контроль металла и сварных соединений на капитальном ремонте гидротурбины № 20 | 02.02.2027 | 09.04.20271 |
|  | Неразрушающий контроль металла и сварных соединений на капитальном ремонте гидротурбины № 11 | 28.10.2027 | 27.02.20281 |
|  | Неразрушающий контроль металла и сварных соединений на капитальном ремонте гидротурбины № 4 | 24.06.2027 | 24.10.20271 |
|  | Неразрушающий контроль металла и сварных соединений на капитальном ремонте гидрогенератора № 1 | 13.01.2027 | 18.03.20271 |
|  | Неразрушающий контроль металла и сварных соединений на капитальном ремонте гидрогенератора № 20 | 02.02.2027 | 09.04.20271 |
|  | Неразрушающий контроль металла и сварных соединений на капитальном ремонте гидрогенератора № 11 | 28.10.2027 | 27.02.20281 |
|  | Неразрушающий контроль металла и сварных соединений на капитальном ремонте гидрогенератора № 4 | 24.06.2027 | 24.10.20271 |

#### Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг (позиция №1-8 Таблицы 2): «Оказание услуг по неразрушающему контролю металла и сварных соединений на капитальных ремонтах гидроагрегатов Камской ГЭС».

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | Участник должен предоставить в заявке согласие оказать услуги, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |  | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»; - «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»; - Инструкции по обращению с отходами производства и потребления Камской ГЭС; - «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»; - РД 153.-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»; - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»; - СТО17330282.27.140.001 – 2006 «Методики оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций»; - СТО РусГидро 02.03.69-2022 «Гидрогенераторы. Общие технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования»; - СТО РусГидро 02.03.70-2022 «Гидротурбины. Общие технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования»; - РД 27.28.05.037-2009 «Временная инструкция. Проведение ультразвукового контроля шпилек гидроагрегатов ГЭС»; - РД-13-05-2006 «Методические рекомендации о порядке проведения магнитопорошкового контроля технических устройств и сооружений, применяемых и эксплуатируемых на опасных производственных объектах»; - РД 34.17.415-96 «Инструкция по проведению ультразвукового контроля крепежа энергооборудования»; - РД 153-34.1-17.461-00 «Методические указания по капиллярному контролю сварных соединений, наплавок и основного металла при изготовлении, монтаже, эксплуатации и ремонте объектов энергетического оборудования»; - ГОСТ Р 56512-2015 «Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод. Типовые технологические процессы»; - СТО РусГидро 02.03.107-2013 «Гидроэлектростанции. Неразрушающий контроль крепежных элементов ответственных узлов гидроагрегатов. Методические указания; - СТО РусГидро 02.03.93-2013 «Гидротурбины вертикальные. Контроль металла лопастей и камер рабочих колес. Методические указания» |  |  |
|  | Наличие аттестованной лаборатории неразрушающего контроля | В соответствии с Приказом Ростехнадзора № 478 от 1 декабря 2020 г. Исполнитель до начала оказания услуг должен предоставить Заказчику копию свидетельства о Наличии лаборатории неразрушающего контроля, аттестованной Правилами аттестации и основными требованиями к лабораториям неразрушающего контроля СДАНК-01-2020 |  |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  |  | -//- |
|  | Требование к порядку оказания услуг | Персонал Исполнителя услуг приглашается для оказания услуг по заявкам Заказчика, подаваемых Исполнителю за 1 календарный день до даты проведения неразрушающего контроля в соответствии со сроками табл 3 Требования к срокам оказания услуг. Диагностическое обследование должно производиться с применением неразрушающих методов контроля, указанных в ведомостях объемов работ. |  |  |
|  | Основные этапы услуг | - Исполнитель обязан разработать и представить Заказчику на согласование Проект производства работ в полном объеме в соответствии с действующим законодательством РФ, сводами правил и техническими регламентами. Полный комплект рабочей документации ППР должен быть представлен Заказчику не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты планируемого начала соответствующих работ, указанной в Графике производства работ. - Доставка оборудования на территорию Камской ГЭС и его подготовка к проведению работ по неразрушающему контролю; - Проведение неразрушающего контроля в соответствии с ведомостями объемов работ (подготовительные работы: установка лесов, зачистка мест контроля выполняются силами АО «Гидроремонт-ВКК»); - Обработка и оформление результатов контроля металла и сварных соединений. |  |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  |  | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | Допуск персонала исполнителя для оказания услуг должен осуществляться в соответствии с «Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро» (утв. приказом ПАО «РусГидро» №300 от 28.04.2023г) (Приложение №2 к ТТ)» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. Подготовку рабочих мест и допуск к оказанию услуг выполняет персонал Заказчика. |  |  |
|  | Требование к информационной безопасности | При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |  | -//- |
|  | Наличие необходимых средств технического диагностирования и контроля | Ультразвуковой дефектоскоп, комплект оборудования и материалов для МПД, комплект материалов для ЦД для проведения неразрушающего контроля. Приборы и оборудование должны быть поверены и иметь действующее Свидетельство государственного образца о поверке. |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |  | -//- |
|  | Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг | До начала оказания услуг в рамках исполнения договора после его заключения исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, группе по электробезопасности и на высоте с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ: - руководитель работ с группой допуска по электробезопасности не ниже IV и группой по высоте не ниже III; - исполнитель работ с группой допуска по электробезопасности не ниже III и группой по высоте не ниже II Наличие квалифицированного и аттестованного персонала: - дефектоскопист по неразрушающему контролю: по видам контроля УЗК, МПД, ЦД не ниже II уровня - специалист по металловедению. |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  |  | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |  | -//- |
|  | Результат оказания услуг | Установления соответствия: - Выявление дефектов металлоконструкций и сварных соединений, определение годности оборудования для дальнейшей эксплуатации |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |  | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | - Исполнитель передает заказчику заключение по итогам неразрушающего контроля, на бумажном носителе (в 2-х экз.) - Исполнитель передает заказчику акт приемки-сдачи оказанных услуг в двух экземплярах |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |  | -//- |
| 3.1. | Гарантийный срок на результат услуг | Гарантийный срок на результат услуг должен составлять 12 месяцев с даты подписания Акта о приемке оказанных услуг |  |  |

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием конкурсного коэффициента).

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

3.3. Предусмотреть резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3%.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. Сметную документацию составлять и оформлять в соответствии с требованиями к документации по ценообразованию (Приложение № 3 к настоящим техническим требованиям) с применением конкурсного коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Коэффициент начисляется в каждой локальной смете к итогу.

4.2. В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 3 к настоящим Техническим требованиям, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам процедуры (п. 4.1).

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1. Ведомость объемов услуг № 1.

Приложение № 2. Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро» (утв. приказом ПАО «РусГидро» №300 от 28.04.2023 г.

Приложение № 3. Требования к оформлению и составлению сметной документации на оказание услуг по неразрушающему контролю на капитальных ремонтах гидроагрегатов.

Приложение №1

к Техническим требованиям

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ УСЛУГ № 1

ОКПД2: 71.20.12.000 Оказание услуг по неразрушающему контролю металла и сварных соединений на капитальных ремонтах гидроагрегатов Камской ГЭС для нужд Воткинского филиала

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Раздел 1. РЗ 450070 Капитальный ремонт Гидротурбины № 4 Этап выполнения работ с 24.06.2027 по 24.10.2027 |  |  |  |  |
| Поверхности КРК и поверхности спиральной камеры |  |  |  |  |
| 1 | Цветная дефектоскопия поверхностей энергооборудования (узлов) | дм2 | 700 |  |
| Металла болтов крепления ЛРК |  |  |  |  |
| 2 | Ультразвуковой контроль металла узлов и деталей энергооборудования | 10дм2 | 5 |  |
| Крепеж НА ,шпильки крепления ВКНА к статору, шпильки крепления крышки турбины к ВКНА, болты крепления стыков регулирующего кольца |  |  |  |  |
| 3 | Ультразвуковой контроль металла узлов и деталей энергооборудования | 10дм2 | 60 |  |
| Лопасти рабочего колеса |  |  |  |  |
| 4 | Цветная дефектоскопия поверхностей энергооборудования (узлов) | дм2 | 600 |  |
| Шпильки крепления стыков корпуса ТП, шпильки крепления стыков крышки турбины, шпильки крепления корпуса вкладыша ТП |  |  |  |  |
| 5 | Ультразвуковой контроль металла узлов и деталей энергооборудования | 10дм2 | 40 |  |
| Опорных болтов и опорных тарелок подпятника, шпилек крепления маслованны к опоре, шпилек крепления опоры маслованны к крышке турбины, шпилек крепления диска подпятника к втулке ротора |  |  |  |  |
| 6 | Ультразвуковой контроль металла узлов и деталей энергооборудования | 10дм2 | 60 |  |
| Лопастей рабочего колеса, на месте установки оборудования |  |  |  |  |
| 7 | Определение твердости металла узлов (деталей), металла сварных швов и металла недемонтированных шпилек на ремонтной площадке или на месте установки оборудования | анализ | 4 |  |
| Колонн статора гидротурбины. Дефектоскопия выполняется по нижнему и по верхнему поясам в зоне галтельных переходов колонн статора. Статор: 13 профилированных колонн, наружный диаметр 7738 мм, внутренний диаметр 6738 мм, высота колонн 2030 мм, ширина колонн от 505 до 927 мм. |  |  |  |  |
| 8 | Цветная дефектоскопия поверхностей энергооборудования (узлов) | дм2 | 1000 |  |
| контроль проводится на шейке вала в зоне работы турбинного подшипника и на втулке ротора в зоне работы генераторного подшипника. Общая площадь контроля 3,0 кв.м. |  |  |  |  |
| 9 | Цветная дефектоскопия поверхностей энергооборудования (узлов) | дм2 | 300 |  |
| МПД Опоры подпятника |  |  |  |  |
| 10 | Магнитопорошковая дефектоскопия металла узлов и деталей энергооборудования: кроме зон трубных отверстий | 10дм2 | 200 |  |
| (Болты ЛРК - 28, Шпильки крепления КТ - 48, шпильки крепления ВКНА - 48, Болты вал/РК - 24, шпильки крепления корпуса ТП к КТ - 72, шпильки крепления опоры пяты - 36, болты крепления обтекателя - 24) |  |  |  |  |
| 11 | Стилоскопирование металла, содержащего легирующих элементов: до 6 | 100 измерений | 2,8 |  |
| Раздел 2. РЗ 450088 Капитальный ремонт Гидротурбины №1 Этап выполнения работ с 13.01.2027 по 18.03.2027 |  |  |  |  |
| Поверхности КРК и поверхности спиральной камеры |  |  |  |  |
| 12 | Цветная дефектоскопия поверхностей энергооборудования (узлов) | дм2 | 700 |  |
| Металла болтов крепления ЛРК |  |  |  |  |
| 13 | Ультразвуковой контроль металла узлов и деталей энергооборудования | 10дм2 | 5 |  |
| Крепеж НА, шпильки крепления ВКНА к статору, шпильки крепления крышки турбины к ВКНА, болты крепления стыков регулирующего кольца |  |  |  |  |
| 14 | Ультразвуковой контроль металла узлов и деталей энергооборудования | 10дм2 | 60 |  |
| Лопасти рабочего колеса |  |  |  |  |
| 15 | Цветная дефектоскопия поверхностей энергооборудования (узлов) | дм2 | 600 |  |
| Шпильки крепления стыков корпуса ТП, шпильки крепления стыков крышки турбины, шпильки крепления корпуса вкладыша ТП |  |  |  |  |
| 16 | Ультразвуковой контроль металла узлов и деталей энергооборудования | 10дм2 | 40 |  |
| Опорных болтов и опорных тарелок подпятника, шпилек крепления маслованны к опоре, шпилек крепления опоры маслованны к крышке турбины, шпилек крепления диска подпятника к втулке ротора |  |  |  |  |
| 17 | Ультразвуковой контроль металла узлов и деталей энергооборудования | 10дм2 | 60 |  |
| Лопастей рабочего колеса, на месте установки оборудования |  |  |  |  |
| 18 | Определение твердости металла узлов (деталей), металла сварных швов и металла недемонтированных шпилек на ремонтной площадке или на месте установки оборудования | анализ | 4 |  |
| Колонн статора гидротурбины. Дефектоскопия выполняется по нижнему и по верхнему поясам в зоне галтельных переходов колонн статора. Статор: 613 профилированных колонн, наружный диаметр 7738 мм, внутренний диаметр 6738 мм, высота колонн 2030 мм, ширина колонн от 505 до 927 мм. |  |  |  |  |
| 19 | Цветная дефектоскопия поверхностей энергооборудования (узлов) | дм2 | 1000 |  |
| контроль проводится на шейке вала в зоне работы турбинного подшипника и на втулке ротора в зоне работы генераторного подшипника. Общая площадь контроля 3,0 кв.м. |  |  |  |  |
| 20 | Цветная дефектоскопия поверхностей энергооборудования (узлов) | дм2 | 300 |  |
| МПД Опоры подпятника, в зонах галтельных переходов, МПД фланца средней штанги РК |  |  |  |  |
| 21 | Магнитопорошковая дефектоскопия металла узлов и деталей энергооборудования: кроме зон трубных отверстий | 10дм2 | 200 |  |
| Болты ЛРК - 28, Шпильки крепления КТ - 48, шпильки крепления ВКНА - 48, шпильки крепления корпуса ТП к КТ - 72, шпильки крепления опоры пяты - 36 |  |  |  |  |
| 22 | Стилоскопирование металла, содержащего легирующих элементов: до 6 | 100 измерений | 2,32 |  |
| Раздел 3. РЗ 450103 Капитальный ремонт Гидротурбины №20 Этап выполнения работ с 02.02.27-27 по 09.04.2027 |  |  |  |  |
| Поверхности КРК и поверхности спиральной камеры |  |  |  |  |
| 23 | Цветная дефектоскопия поверхностей энергооборудования (узлов) | дм2 | 700 |  |
| Металла болтов крепления ЛРК |  |  |  |  |
| 24 | Ультразвуковой контроль металла узлов и деталей энергооборудования | 10дм2 | 5 |  |
| Крепеж НА, шпильки крепления ВКНА к статору, шпильки крепления крышки турбины к ВКНА, болты крепления стыков регулирующего кольца |  |  |  |  |
| 25 | Ультразвуковой контроль металла узлов и деталей энергооборудования | 10дм2 | 60 |  |
| Лопасти рабочего колеса |  |  |  |  |
| 26 | Цветная дефектоскопия поверхностей энергооборудования (узлов) | дм2 | 600 |  |
| Шпильки крепления стыков корпуса ТП, шпильки крепления стыков крышки турбины, шпильки крепления корпуса вкладыша ТП |  |  |  |  |
| 27 | Ультразвуковой контроль металла узлов и деталей энергооборудования | 10дм2 | 40 |  |
| Опорные болты и опорные тарелки подпятника, шпильки крепления маслованны к опоре, шпильки крепления опоры маслованны к крышке турбины, шпильки крепления диска подпятника к втулке ротора |  |  |  |  |
| 28 | Ультразвуковой контроль металла узлов и деталей энергооборудования | 10дм2 | 60 |  |
| Лопастей рабочего колеса, на месте установки оборудования |  |  |  |  |
| 29 | Определение твердости металла узлов (деталей), металла сварных швов и металла недемонтированных шпилек на ремонтной площадке или на месте установки оборудования | анализ | 4 |  |
| Колонн статора гидротурбины. Дефектоскопия выполняется по нижнему и по верхнему поясам в зоне галтельных переходов колонн статора. Статор: 13 профилированных колонн, наружный диаметр 7738 мм, внутренний диаметр 6738 мм, высота колонн 2030 мм, ширина колонн от 505 до 927 мм. |  |  |  |  |
| 30 | Цветная дефектоскопия поверхностей энергооборудования (узлов) | дм2 | 1000 |  |
| Вал гидроагрегата. Контроль проводится на шейке вала в зоне работы турбинного подшипника и на втулке ротора в зоне работы генераторного подшипника. Общая площадь контроля 3,0 кв.м. |  |  |  |  |
| 31 | Цветная дефектоскопия поверхностей энергооборудования (узлов) | дм2 | 300 |  |
| МПД Опоры подпятника, в зонах галтельных переходов, МПД фланца средней штанги РК |  |  |  |  |
| 32 | Магнитопорошковая дефектоскопия металла узлов и деталей энергооборудования: кроме зон трубных отверстий | 10дм2 | 200 |  |
| Болты ЛРК - 28, Шпильки крепления КТ - 48, шпильки крепления ВКНА - 48, Болты вал/РК - 24, шпильки крепления корпуса ТП к КТ - 72, шпильки крепления опоры пяты - 36, болты крепления обтекателя - 24 |  |  |  |  |
| 33 | Стилоскопирование металла, содержащего легирующих элементов: до 6 | 100 измерений | 2,32 |  |
| Раздел 4. РЗ 450247 Капитальный ремонт Гидротурбины №11 Этап выполнения работ с 28.10.2027 по 27.02.2028 |  |  |  |  |
| Поверхности КРК и поверхности спиральной камеры |  |  |  |  |
| 34 | Цветная дефектоскопия поверхностей энергооборудования (узлов) | дм2 | 700 |  |
| Металла болтов крепления ЛРК |  |  |  |  |
| 35 | Ультразвуковой контроль металла узлов и деталей энергооборудования | 10дм2 | 5 |  |
| Крепеж НА ,шпильки крепления ВКНА к статору, шпильки крепления крышки турбины к ВКНА, болты крепления стыков регулирующего кольца, болты вал-РК, болты обтекателя РК |  |  |  |  |
| 36 | Ультразвуковой контроль металла узлов и деталей энергооборудования | 10дм2 | 70 |  |
| Лопасти рабочего колеса |  |  |  |  |
| 37 | Цветная дефектоскопия поверхностей энергооборудования (узлов) | дм2 | 600 |  |
| Шпильки крепления стыков корпуса ТП, шпильки крепления стыков крышки турбины, шпильки крепления корпуса вкладыша ТП |  |  |  |  |
| 38 | Ультразвуковой контроль металла узлов и деталей энергооборудования | 10дм2 | 40 |  |
| Опорных болтов и опорных тарелок подпятника,шпилек крепления маслованны к опоре,шпилек крепления опоры маслованны к крышке турбины,шпилек крепления диска подпятника к втулке ротора |  |  |  |  |
| 39 | Ультразвуковой контроль металла узлов и деталей энергооборудования | 10дм2 | 60 |  |
| Лопастей рабочего колеса, на месте установки оборудования |  |  |  |  |
| 40 | Определение твердости металла узлов (деталей), металла сварных швов и металла недемонтированных шпилек на ремонтной площадке или на месте установки оборудования | анализ | 4 |  |
| Колонн статора гидротурбины. Дефектоскопия выполняется по нижнему и по верхнему поясам в зоне галтельных переходов колонн статора. Статор: 13 профилированных колонн, наружный диаметр 7738 мм, внутренний диаметр 6738 мм, высота колонн 2030 мм, ширина колонн от 505 до 927 мм. |  |  |  |  |
| 41 | Цветная дефектоскопия поверхностей энергооборудования (узлов) | дм2 | 1000 |  |
| контроль проводится на шейке вала в зоне работы турбинного подшипника и на втулке ротора в зоне работы генераторного подшипника. Общая площадь контроля 3,0 кв.м. |  |  |  |  |
| 42 | Цветная дефектоскопия поверхностей энергооборудования (узлов) | дм2 | 300 |  |
| МПД Опоры подпятника |  |  |  |  |
| 43 | Магнитопорошковая дефектоскопия металла узлов и деталей энергооборудования: кроме зон трубных отверстий | 10дм2 | 200 |  |
| Болты ЛРК - 28, Шпильки крепления КТ - 48, шпильки крепления ВКНА - 48, Болты вал/РК - 24, шпильки крепления корпуса ТП к КТ - 72, шпильки крепления опоры пяты - 36, болты крепления обтекателя - 24 |  |  |  |  |
| 44 | Стилоскопирование металла, содержащего легирующих элементов: до 6 | 100 измерений | 2,8 |  |
| Раздел 5. РЗ 427404 Капитальный ремонт Гидрогенератора №4 Этап выполнения работ с 24.06.2027 по 24.10.2027 |  |  |  |  |
| 32 шпильки остов втулка и 16 шпильки остов |  |  |  |  |
| 45 | Ультразвуковой контроль металла узлов и деталей энергооборудования | 10дм2 | 3 |  |
| Спицы ротора |  |  |  |  |
| 46 | Магнитопорошковая дефектоскопия металла узлов и деталей энергооборудования: кроме зон трубных отверстий | 10дм2 | 23,04 |  |
| Раздел 6. РЗ 427001 Капитальный ремонт Гидрогенератора №1 Этап выполнения работ с 13.01.2027 по 18.03.2027 |  |  |  |  |
| 32 шпильки остов втулка и 16 шпильки остов |  |  |  |  |
| 47 | Ультразвуковой контроль металла узлов и деталей энергооборудования | 10дм2 | 3 |  |
| Спицы ротора |  |  |  |  |
| 48 | Магнитопорошковая дефектоскопия металла узлов и деталей энергооборудования: кроме зон трубных отверстий | 10дм2 | 23,04 |  |
| Раздел 7. РЗ 427420 Капитальный ремонт Гидрогенератора №20 Этап выполнения работ с 02.02.2027 по 09.04.2027 |  |  |  |  |
| 32 шпильки остов втулка и 16 шпильки остов |  |  |  |  |
| 49 | Ультразвуковой контроль металла узлов и деталей энергооборудования | 10дм2 | 3 |  |
| Спицы ротора |  |  |  |  |
| 50 | Магнитопорошковая дефектоскопия металла узлов и деталей энергооборудования: кроме зон трубных отверстий | 10дм2 | 23,04 |  |
| Раздел 8. РЗ 427011 Капитальный ремонт Гидрогенератора №11 Этап выполнения работ с 28.10.2027 по 27.02.2028 |  |  |  |  |
| 32 шпильки остов втулка и 16 шпильки остов |  |  |  |  |
| 51 | Ультразвуковой контроль металла узлов и деталей энергооборудования | 10дм2 | 3 |  |
| Спицы ротора |  |  |  |  |
| 52 | Магнитопорошковая дефектоскопия металла узлов и деталей энергооборудования: кроме зон трубных отверстий | 10дм2 | 23,04 |  |

Сроки выполнения работ указаны согласно Календарного графика выполнения работ к Договору подряда № 1180-267-2023 от 02.11.2023