ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «ДРСК»

Настоящие Технические условия разработаны на основании Заявки от 05.04.2024 ТПр 2231/24 и являются неотъемлемой частью Договора об осуществлении технологического присоединения от ___________ № ___________ энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «Парк Владивостока», именуемого в дальнейшем – Заявитель, к электрическим сетям Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (далее – Сетевая организация).

Настоящие технические условия вступают в силу с даты их утверждения Сетевой организацией и действительны в течение 6 (шести) лет.

Наименование энергопринимающих устройств: РП-10 кВ для парка Минный городок.

Наименование и месторасположение объектов, в целях энергоснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств: РП-10 кВ для парка Минный городок расположенный по адресу, Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Луговая д.34, кадастровый номер земельного участка 25:28:010033:6906

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств:

3 327 кВт в том числе;

Здание фуд-корта с трибуной-571,7 кВт;

Кафе-оранжерея-93,6 кВт;

Двухуровневая парковка открытого типа — 60 кВт;

Нестационарные некапитальные объекты и освещение парка -2 601,7 кВт;

Ранее присоединенная в точках присоединения максимальная мощность: 0 кВт.

Максимальная мощность в точках присоединения с учетом ранее присоединенной: 3 327 кВт.

3 327 кВт в том числе;

Здание фуд-корта с трибуной-571,7 кВт;

Кафе-оранжерея-93,6 кВт;

Двухуровневая парковка открытого типа — 60 кВт;

Нестационарные некапитальные объекты и освещение парка -2 601,7 кВт;

Точки присоединение и распределение мощности по каждой точке присоединения:

2 точки присоединения к элементам электрической сети сетевой организации, расположенным на кабельных наконечниках ЛЭП 10 кВ строящихся до РУ 10 кВ проектируемого РП 10 кВ заявителя (парк Минный городок) с максимальной мощностью 1663,5 кВт.

Указанное выше распределение максимальной мощности по точкам присоединения является условным, фактическое распределение максимальной мощности может отличаться от указанного в зависимости от режима работы энергосистемы, но не должно превышать 3 327 кВт.

Категория надежности: 2

Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 10 кВ.

Основной источник питания: ПС 220/110/10 кВ Зеленый Угол.

Резервный источник питания: ПС 220/110/10 кВ Зеленый Угол.

Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности: Элементы электрической сети сетевой организации, расположенным на кабельных наконечниках ЛЭП 10 кВ строящихся до РУ 10 кВ проектируемого РП 10 кВ заявителя (парк Минный городок).

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСНОВНОМУ (ПЕРВИЧНОМУ) ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

Выполнить в сроки, устанавливаемые Договором об осуществлении технологического присоединения, но не позднее окончания срока действия настоящих Технических условий (пояснительная схема прилагается):

  - На объектах Заявителя:

    - Разработку схем электроснабжения объекта с учетом требований ПУЭ и других нормативно-технических документов.

    - Строительство РП 10 кВ (парк Минный городок) (тип, количество и параметры уточнить при проектировании).

    - Строительство, при необходимости, ТП 10/0,4 (тип, мощность, количество и параметры уточнить при проектировании).

  - На объектах Сетевой организации:

    - Строительство двух ЛЭП 10 кВ в кабельном исполнении от линейных ячеек 10 кВ №1 и №31 ПС 220/110/10 кВ Зеленый Угол до проектируемой РП 10 кВ кабелем с сечением жил не менее 480 мм2 длиной 1050 м (каждая КЛ 10 кВ).

    - Строительство РП 10 кВ с подключением к строящимся фидерам 10 кВ №1 и №31 ПС 220/110/10 кВ Зеленый Угол (тип РП 10 кВ, количество и параметры ячеек 10 кВ определить при проектировании).

    - Строительство двух ЛЭП 10 кВ в кабельном исполнении (методом горизонтально направленного бурения)  от линейных ячеек проектируемго РП 10 кВ до вводных ячеек проектируемой РП 10 кВ заявителя протяжённостью не менее 3100 м каждая с сечением жил не менее 240 мм2 (тип кабеля, сечение жил и длину трассы определить проектом).

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБОРУДОВАНИЮ СИСТЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

  - Расчет уставок релейной защиты в линейных ячейках 10 кВ №1 и №31 ПС220/110/10 кВ Зеленый Угол.

  - Выполнить учет электроэнергии в соответствии с Типовой инструкцией по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении (СО 153-34.09.101-94), требованиями правил организации учета электрической энергии на оптовом и розничных рынках, установленных Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442.

  - В случае установки на территории заявителя объектов по производству электрической энергии, оснастить данные объекты устройствами, исключающими выдачу мощности в электрическую сеть Сетевой организации.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИМ УСТРОЙСТВАМ

  - Схему электроснабжения присоединяемых объектов предусмотреть с учетом подключения нагрузки Заявителя под действие устройств противоаварийной автоматики в полном объеме.

  - Схему электроснабжения потребителей 2 категории надежности электроснабжения выполнить в соответствии с ПУЭ (обеспечить обязательное наличие основного и резервного питания).

  - В случае выявления, при проектировании согласно пункту 4.1 настоящих технических условий, возможности нарушения соотношения потребления активной и реактивной мощности: нарушение критерия tg φ ≤ 0,4 в точках присоединения к электрическим сетям Сетевой организации эзнергопринимающих устройств Заявителя, в целях поддержания соотношения потребления активной и реактивной мощности оснастить объекты электросетевого хозяйства Заявителя, указанные в разделе 1 настоящих Технических условий, средствами компенсации реактивной мощности и автоматикой регулирования напряжения и поддержания соотношений потребления активной и реактивной мощности.

При проведении расчетов, определяющих необходимость оснащения объекта электросетевого хозяйства Заявителя средствами компенсации реактивной мощности и автоматикой регулирования напряжения, и при проектировании согласно пункту 4.1 настоящих Технических условий нормально допускаемые и предельно допускаемые значения отклонения на вводах приемников электрической энергии принять соответственно ±5% и ±10% от номинального напряжения электрической сети.

  - При наличии непрерывных технологических процессов, нарушение которых связано с высокими материальными затратами, оснастить электрические сети Заявителя средствами, обеспечивающими нечувствительность систем управления непрерывным технологическим процессом к провалам напряжения в соответствии с ГОСТ 32144-2013.

- ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ

  - Заявитель выполняет мероприятия, указанные в пунктах 1.1, 2.2 и 2.3 с учетом требований раздела 3 настоящих Технических условий, включая разработку проектной и рабочей документации. Мероприятия указанные в пункте 2.2 выполняются заявителем в части обеспечения возможности установки приборов учета электрической энергии: монтаж трансформаторов напряжения, монтаж трансформаторов тока, прокладка вторичных цепей до места размещения приборов учета и допуск в РП 10 кВ заявителя (парк Минный городок) персонала сетевой организации для установки приборов учета электрической энергии.

Заявитель обязан представить Сетевой организации копии разделов проектной документации, предусматривающих реализацию технических решений, обеспечивающих выполнение настоящих технических условий.

  - Сетевая организация выполняет мероприятия, указанные в пунктах 1.2 и 2.2 (в части установки приборов учета электрической энергии) настоящих Технических условий, включая разработку проектной и рабочей документации.

4.3. При необходимости выполнения работ по модернизации (замене) систем технологического управления на объектах третьих лиц, урегулирование отношений с третьими лицами по выполнению работ на принадлежащих им объектах осуществляет Сетевая организация.

Если в ходе проектирования возникает необходимость частичного отступления от настоящих Технических условий, такие отступления подлежат согласованию с Сетевой организацией (путем внесения изменений в настоящие Технические условия).

4.4. Провести проверку выполнения настоящих Технических условий, включая проведение осмотра (обследования) электроустановок, с участием представителей Сетевой организации.

4.5. Получить от Сетевой организации акт о выполнении технических условий.

4.6. Получить разрешение федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный энергетический надзор, на допуск в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства Заявителя и объектов электросетевого хозяйства Сетевой организации, указанных в пунктах 1.1. и 1.2. настоящих Технических условий.

Приложение:	Пояснительная схема присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям на 1 л. в 1 экз.

Пояснительная схема присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям