Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2 42.22.12.110 Выполнение строительно-монтажных работ для технологического присоединения к электрическим сетям заявителя ООО Парк Владивосток (P_25-ПЭС-5905 ТП НС) в Приморском крае, г. Владивосток»

(ЛОТ № 600901-КС ПИР СМР-2026-ДРСК-ПЭС)

Содержание

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения в электроэнергетике	3

1.2. Наименование закупаемых работ.	4

1.3. Цели и задачи.	4

1.4. Существующее положение.	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5. Информация в отношении исполнения договора.	5

2. Требования к продукции	5

2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

2.1.1. Требования к видам и объемам работ	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2. Требования к срокам выполнения работ	6

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	6

2.2. Требования к качеству работ	7

Таблица 4. Требования к качеству работ	7

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	16

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	16

5. Требования к участнику закупки	16

6. Приложения	16

- 1.	Общие сведения

- 1.1. Обозначения и сокращения в электроэнергетике

| РФ | Российская Федерация; |
| --- | --- |
| КПТ | кадастровый план территории; |
| ЕГРН | Единый государственный реестр недвижимости |
| ПСД | Проектно-сметная документация |
| ПД | Проектная документация |
| РД | рабочая документация |
| ТТ | технические требования |
| ТУ | техническое условия |
| ВЛ | воздушная линия |
| КЛ | кабельная линия |
| ЛЭП | линия электропередач |
| ПС | подстанция |
| ТП | Трансформаторная подстанция / трансформаторный пункт |
| РТП | распределительный трансформаторный пункт |
| ИРД | исходно-разрешительная документация |
| НТД | нормативно-техническая документация |
| НПА | нормативно-правовой акт |
| РЭС | районные электрические сети |
| СП | струтурное подразделение филиала АО “ДРСК” |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| ПОТЭЭУ | Правила по охране турда при эксплуатации электроустановок |
| МО | Муниципальное образование |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| СПиП | Строительные нормы и правила |
| СП | Свод правил |
| СРО | саморегулируемая организация |
| кВ | единица измерения напряжения киловольт |
| кВт | единица измерения мощности киловатт |
| ЛСР | локальный сметный расчет |
| ЗУ | земельный участок |
| ПУД | правоустанавливающий документ |
| РП | распределительный пункт |
| ГНБ | горизонтально-направленное бурение |
| АИИС | автоматизированная информационно-измерительная система |
| КУЭ | коммерческий учёт энергоресурсов |

1.2. Наименование закупаемых работ.

«ОКПД2 42.22.12.110 Выполнение строительно-монтажных работ для технологического присоединения к электрическим сетям заявителя ООО Парк Владивосток (P_25-ПЭС-5905 ТП НС) в Приморском крае, г. Владивосток»

Заказчик (подразделение Заказчика): филиал АО «ДРСК» Приморские электрические сети.

Адрес филиала: г. Владивосток, ул. Командорская, 13А.

1.3. Цели и задачи.

1.3.1. Целью выполняемых работ является выполнение строительно-монтажных работ для технологического присоединения объекта к электрическим сетям АО «ДРСК» путем строительства объектов электросетевого хозяйства на территории Приморского края.

1.4. Существующее положение.

1.4.1. Вид деятельности, в отношении которой выполняются работы — новое строительство

1.4.2. Договор №202 от 06.06.24 с ООО «Парк Владивосток» на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «ДРСК» объекта РП-10 кВ для парка Минный городок по адресу: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Луговая д. 34; кадастровый номер земельного участка 25:28:010033:6906; 3327 кВт, 10 кВ.

Таблица 1.  Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ЛЭП 10 кВ Строительство двух КЛ 10 кВ от ячеек 10 кВ № 1, 31 ПС 220 кВ Зеленый угол до проектируемой РП 10 кВ для заявителя ООО «Парк Владивосток» | Приморский край, г. Владивосток,в районе ул. Луговая д. 34; кадастровый номер земельного участка 25:28:010033:6906 | Протяженность ЛЭП, марка и сечение в соответствии с ПД |
|  | РП 10 кВ Строительство РП 10 кВ с подключением с к строящимся фидерам 10 кВ № 1 и № 31 ПС 220/110/10 кВ Зеленый Угол для заявителя ООО «Парк Владивосток» |  | Количество (шт.) – 1 Место размещения РП в соответствии с ПД |
|  | ЛЭП 10 кВ Строительство двух КЛ 10 кВ методом ГНБ от линейных ячеек 10 кВ проектируемого РП 10 кВ до вводных ячеек проектируемого РП 10 кВ заявителя ООО «Парк Владивосток» |  | Протяженность ЛЭП, марка и сечение в соответствии с ПД |

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

- На этапе подготовке заявки Подрядчик руководствуется техническими условиями (Приложение № 1).

- Проектная документация предоставляется Заказчиком по соответствующему запросу Подрядчика на стадии исполнения договора (на момент проведения закупки отсутствует, находится в процессе разработки).

- Оборудование и материалы, предоставляемые Заказчиком:

| Наименование | Тип/мощность/номинальное напряжение | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| - Распределительный пункт | - РП 10 кВ | - 1 шт. |
| - Кабельная силовая продукция | - 10 кВ | - 1 у.е. - (в достаточном объеме для выполнения СМР) |

- Подрядчик самостоятельно организовывает доставку оборудования и материалов со склада (ГПО) Заказчика к месту проведения работ.

Местонахождение склада (ГПО): г. Уссурийск ул. Резервная 22А.

- Подрядчик самостоятельно получает от лица Заказчика все необходимые согласования для возможности доставки оборудования и производства работ. Все затраты на получение необходимых согласований и компенсационных выплат входят в общую стоимость объекта.

2. Требования к продукции

2.1.  Требования к объемам и срокам выполнения работ

2.1.1. Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2.   Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ПРОВЕДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ |  |  |
| 1.1 | Выполнение подготовительных работ | В полном объёме и в соответствии с ПД (в данный момент отсутствует , находится в процессе разработки) и с техническими условиями (приложение 1 к ТТ) |  |
| 1.2. | Оформление проекта производства работ (ППР) и получение всех необходимых согласований для выполнения СМР |  |  |
| 1.3. | «Строительство двух КЛ 10 кВ от ячеек 10 кВ №1 и №31 ПС 220 кВ Зеленый угол до проектируемой РП 10 кВ длиной 1,05 км каждая, строительство РП 10 кВ, строительство двух КЛ 10 кВ длиной 3,1 км каждая, монтажом учета ЭЭ 10 кВ 2 шт для технологического присоединения заявителя ООО «Парк Владивосток» |  |  |
| ‍1.4 | Пусконаладочные работы по следующим объектам: - две КЛ 10 кВ от ячеек 10 кВ №1 и №31 ПС 220 кВ Зеленый угол до проектируемой РП 10 кВ; - РП 10 кВ; - учета ЭЭ 10 кВ – 2 шт. | В полном объёме и в соответствии с ПД |  |

2.1.2. Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проведение строительно-монтажных работ | С момента заключения договора | В течение 120 календарных дней |

2.2. Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

- Наименование работ: «ОКПД2 42.22.12.110 Выполнение строительно-монтажных работ для технологического присоединения к электрическим сетям заявителя ООО Парк Владивосток (P_25-ПЭС-5905 ТП НС) в Приморском крае, г. Владивосток»

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| 1 | Требования к выполнению работ |  |  |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
| 1.1. | Общие требования выполнения работ |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Требования к выполнению строительно-монтажных работ | 1. Работы по Объекту подлежат выполнению в строгом соответствии с утвержденной Заказчиком проектной документацией, указаниями представителей технического надзора требованиями технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции и требованиями Применимого права, разграниченного обязательными к исполнению нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, а также строительными нормами и правилами (СНиП), руководящими документами (РД), сводами правил по проектированию и строительству (СП), техническими регламентами, национальными стандартами (ГОСТ Р), а также другими действующими правилами и инструкциями, в том числе: - ПУЭ (6-го и 7-го изданий ПУЭ, утвержденные приказами Минэнерго РФ (в частности, от 8 июля 2002 г. № 204, а также обновлениями от 2017 года № 1196, № 1197 - ПТЭ утверждены приказом Минэнерго России № 1070 от 04.10.2022 ; - СП 48.13330.2019 Организация строительства; - СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения; - СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства; - Приказ Минстроя РФ № 344/пр от 16.05.2023 «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; - Приказ Минстроя РФ № 1026/пр от 02.12.2022 «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»; - И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»; - ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»; - Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производства электромонтажных работ (РД 153-34.3-03.285-2002); - Правила пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"); - Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов ( в соответствии с Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ); - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 № 903 н; - Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы в области строительства, регулирующие вопросы обеспечения безопасности и качества строительства, обязательные к применению на территории Российской Федерации и Приморского края и содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, производства работ и охраны труда персонала, относящиеся к Работам и Объекту. |  |  |  |
| 1.2. | Требования к организации работ и выполнению строительно-монтажных работ |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Подготовительные работы производства СМР | 1. Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ: - назначение приказом подрядчика ответственного лица на объекте реконструкции за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; - разработка подрядчиком проекта производства работ (ППР) и получение всех необходимых согласований; - оформление допуска для производства работ в зоне действующей ЛЭП2. 2. Согласование с заказчиком Календарного графика выполнения работ. 3. Доставка строительной техники к месту производства работ. 4. Доставка к месту работы необходимых материалов. |  |  |  |
| 1.2.2. | Требования к выполнению СМР и ПНР | 1. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются согласно ППР (проекта производства работ) и графика производства работ. 2. ППР и график производства работ разрабатываются Подрядчиком и до предполагаемого начала работ предоставляются для согласования Заказчику. 3. Режим выполнения работ – по согласованному с Заказчиком не менее чем за 10 дней до начала работ графику. |  |  |  |
| 1.2.3. | Доставка строительной техники и материалов | Доставка строительной техники к месту производства работ, необходимых материалов и оборудования для производства работ доставляются на место проведения работ Подрядчиком самостоятельно. |  |  |  |
| 1.3. | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Требования к используемым материалам и оборудованию | 1. Поставка оборудования и материалов осуществляется Подрядчиком в соответствии с опросными листами и заказными спецификациями, разработанными в составе проектной документации, включая указания производителя продукции. Заказчик предоставляет следующие оборудование и материалы (далее – Давальческие МТРиО): Наименование; Тип/мощность/номинальное напряжение; Кол-во. - Распределительный пункт; - РП 10 кВ; - 1 шт.. - Кабельная силовая продукция; - 10 кВ; - 1 у.е. - (в достаточном объеме для выполнения СМР). 2. Оборудование, закупаемое Заказчиком, передается Подрядчику после визуального осмотра на складе с составлением акта (при необходимости с последующим вскрытием упаковки) по актам передачи оборудования в монтаж ОС-15. Доставка на объект оборудования и материалов, в том числе давальческих МТРиО со склада осуществляется подрядчиком. 3. Подрядчик в обязательном порядке письменно согласовывает с Заказчиком поставщика (производителя) оборудования и материалов. 4. Тип и состав оборудования, закупаемого Подрядчиком, может быть изменен только в случае предварительного согласования с Заказчиком; 5. Поставку материалов и оборудования на объект, разгрузку и хранение материалов и конструкций осуществляет Подрядчик: 6. Продукция должна быть новой не ранее 2025 выпуска и ранее не использованной. 7. При использовании Подрядчиком на этапе исполнения договора отличных от указанных в спецификациях рабочей документации (эквивалентных*) изделий, материалов, комплектующих,Заказчиком осуществляется поставка следующего оборудования: предусмотренных проектной документацией, они должны соответствовать техническим и функциональным требованиям и характеристикам, указанным в проектной документации. Замена используемых строительных и отделочных материалов, конструкций, цветовой гаммы на отличные от указанных в спецификациях рабочей документации (аналогичные), подлежит согласованию с Заказчиком в письменном виде. При этом, Подрядчик принимает на себя все затраты по внесению изменений в рабочую, проектную и сметную документацию. * «Эквивалентная» продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в закупочной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации, техническим особенностям 7. Поставка оборудования и материалов осуществляется Подрядчиком в соответствии с опросными листами и заказными спецификациями, разработанными в составе проектной документации, включая указания производителя продукции. 8. В случае применения эквивалентной продукции (полностью аналогичной продукции с идентичными характеристиками) Подрядчик на этапе исполнения договора согласовывает с Заказчиком такую продукцию. Если в этом случае потребуется внесение изменений в ПД/РД/сметы, то такие изменения вносятся за счет Подрядчика. |  |
| 1.3.2. | Требования к сертификации поставляемой продукции | Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям действующих на территории Российской федерации стандартов, ГОСТов и ТУ. - Для оборудования российских производителей требуется выполнение ТУ или иных документов, подтверждающих соответствие техническим требованиям; - Для оборудования импортного производства требуются сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Правилами обязательного подтверждения соответствия продукции, указанной в абзаце первом пункта 3 статьи Федерального закона «О техническом регулировании», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2021 №1265(с изменениями); - При комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов импортного производства, вся техническая документации должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкции по монтажу и эксплуатации). |  |  |  |
| 1.3.3. | Требования к материалам после демонтажа в случае необходимости | Материалы и оборудование, высвободившиеся после демонтажа (при наличии), вывозятся Подрядчиком на склад базы структурного подразделения филиала АО «ДРСК» «Приморские ЭС» «Приморские южные электрические сети» по адресу: г.Владивосток, ул.Стрелковая, д,23), и передаются Подрядчиком Заказчику, с оформлением Акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже основных средств подрядными организациями (приложение № 1-6/31 к Приказу «Об учетной политике АО «ДРСК» - предоставляется Подрядчику по запросу на этапе исполнения договора). |  |  |  |
| 1.4. | Требования к контролю качества работ и материалов |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Контроль качества работ | 1. Подрядчик организовывает контроль качества выполнения работ в соответствии с требованиями, изложенными в Постановлении Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства». 2. Контроль выполнения работ производится представителями Заказчика и/или лицом, осуществляющим технический надзор на строительной площадке, назначенными приказом по филиалу АО «ДРСК». Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств. 3. Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ. Указания технического надзора Заказчика являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению. 4. При нарушении технологии производства работ, отступлений от ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения. |  |  |  |
| 1.4.2. | Освидетельствование скрытых работ | Подрядчик при необходимости письменно уведомляет Заказчика о необходимости проведения освидетельствования и / или приемки Скрытых работ. Указанное уведомление должно быть получено Заказчиком заблаговременно, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала освидетельствования. В случае если Подрядчиком произведено закрытие Скрытых работ без их освидетельствования представителем Заказчика, то Подрядчик, по указанию Заказчика, обязан открыть любую часть Скрытых работ для их освидетельствования, а затем произвести всю необходимую восстановительную работу за свой счет, за исключением случаев, когда освидетельствование не было произведено ввиду неявки представителя Заказчика, надлежащим образом уведомленного о месте и времени проведения освидетельствования и/или приемки Скрытых работ. |  |  |  |
| 1.4.3. | Контроль качества используемых материалов и оборудования | 1. Поставляемая Подрядчиком продукция должна сопровождаться технической документацией (технический паспорт завода–изготовителя, руководство по эксплуатации, инструкция по эксплуатации и монтажу, протоколы испытаний, свидетельства о поверке и т.п.) на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 59853-2021, ГОСТ 34.201-2020, ГОСТ 8733-74, ГОСТ Р 2.601-2019, и подтверждаться сертификатами качества, сертификатами соответствия, сертификатами безопасности, пожарными сертификатами, гарантийными свидетельствами заводов-изготовителей. 2. Надлежащим образом заверенные копии сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику. |  |  |  |
| 1.5. | Требования к персоналу подрядчика |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей). |  |  |  |
| 1.6. | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Работы, производимые в действующих электроустановках, необходимо проводить с согласованными действиями и мероприятиями по охране труда согласно требованиям главы XLVI "Охрана труда при организации работ командированного персонала», Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 903н (в действующей редакции). |  |  |  |  |
| 1.6.2. | В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет договорной цены Подрядчик обеспечивает соблюдение требований ГОСТ Р 59053-2020. «Национальный стандарт Российской Федерации. Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод», ГОСТ Р 59061-2020 «Охрана окружающей среды. Загрязнение атмосферного воздуха». |  |  |  |  |
| 1.6.3. | Подрядчик (Исполнитель по договору подряда) до начала производства работ (оказания услуг) на территориях и объектах Общества обязан в соответствии с требованиями статьи 214 Трудового кодекса РФ согласовать с Заказчиком мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников. |  |  |  |  |
| 2. | Требования к результатам работ |  |  |  |  |
| 2.1. | Общие требования к результатам работ |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Результат работ |  | Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с проектной документацией (в данный момент отсутствует , находится в процессе разработки) и с техническими условиями (приложение 1 к ТТ). |  |  |
| 2.2. | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с условиями проекта договора подряда (Приложение №2 к Документации о закупке). |  |  |  |  |
| 2.3. | Требования к оформлению документации при приемке работ |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Требования к передаваемой документации при приемке СМР |  | 1. Акты выполненных работ КС-2 оформлять по каждому объекту таблицы 1, с указанием наименования объекта в соответствии с таблицей 1. 2. Вместе с актами выполненных работ Заказчик передает исполнительную документацию в следующем кратком объеме: • Акт приемки законченного строительства; • Акт технической готовности электромонтажных работ; • Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющего устройства с исполнительной схемой; • Акт освидетельствования скрытых работ на устройство основания под опоры; • Акт замеров в натуре габаритов от проводов ВЛ до пересекаемого объекта (при наличии пересечений); • Исполнительная схема ЛЭП; • Паспорта и сертификаты на примененные материалы, изделия, оборудование; • Справка об устранении выявленных замечаний (при наличии); • Акт (справка) о выполнении технических условий на пересечение, сближение и параллельное следование трассы ЛЭП с инженерными сетями, автодорогами и другими преградами сторонних организаций. • Ордер на производство работ. • журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика; • журнал учёта выполненных работ (форма КС-6А), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ. • Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-6 и № КС-6А, утверждённым постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по договору подряда. - Результаты протоколов профиспытаний оборудования электротехнической лабораторией. - Заверенные копии сертификатов и технических паспортов на используемые материалы и оборудование. 3. Исполнительная документация оформляется в 3 экземплярах: - 1 экземпляр передается в РЭС; - 1 экземпляр в соответствующее структурное подразделение филиала «Приморские электрические сети» по акту приемки-передачи; - 1 экземпляр в отдел капитального строительства и инвестиций филиала АО «ДРСК» «ПЭС» с подтверждающим документом, отражающим факт приемки исполнительной документации СП и РЭС в бумажном виде и полный скан-комплект в электронном виде в формате pdf или эквивалент отечественного ПО. . 4. Подрядчик должен указывать заводские номера оборудования (КТПН, трансформаторы и т.п.) в актах выполненных работ КС-2 в разделе «Материалы заказчика». |  |  |
| 3. | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Требования к гарантиям подрядчика |  |  | Требования к гарантиям определены проектом договора подряда (Приложение №2 к Документации о закупке). |  |
| 3.1.2. | Требования к ответственности подрядчика |  |  | При выполнении работ подрядчик принимает и несет ответственность за выполнение следующих обязательств: 1. Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных договорами, заключенными по итогам закрытых запросов цен, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика; 2. Безвозмездно откорректировать документацию (исполнительную документацию или иные документы, подготовленные/разработанные Подрядчиком при исполнении договора) по замечаниям Заказчика и предоставить корректировку в течение 3 (трех) рабочих дней; 3. При обнаружении недостатков в документации (исполнительной документации или иных документов, подготовленных/разработанных Подрядчиком при исполнении договора) по требованию Заказчика безвозмездно доработать данную документацию в течение 5 (пяти) рабочих дней и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками; . н 7. Разработанная рабочая документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается; |  |
| 4. | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Требования к объему и виду работ, которые могут быть выполнены в рамках договоров субподряда |  | - Порядок согласования субподрядных организаций определен разделом 3, п.3.4.3 проекта договора подряда (Приложение №2 к Документации о закупке). Подрядчик несет при этом ответственность за действия Субподрядчиков, как за свои собственные. |  |  |
| 5. | Прочие требования к выполняемым работам |  |  |  |  |
| 5.1. | Особые условия |  | - Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием: - увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор; - исключить любую работу; - изменить характер или качество, или вид любой части работы; - выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства объекта; Все указанные изменения оформляются соответствующим дополнительным соглашением к договору подряда. - Подрядчик обеспечивает в счет договорной цены сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ . - Подрядчик до начала производства работ (оказания услуг) на территориях и объектах Общества обязан в соответствии с требованиями статьи 214 Трудового кодекса РФ согласовать с Заказчиком мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников. |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2 Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1.В рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование стоимости работ с требованиями, указанными в Приложении №2 к настоящим Техническим требованиям.

4.1.1.	В случае, если стоимость по разработанной смете Подрядчика будет превышать предельную стоимость, указанную в Договоре, в ходе исполнения Договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

4.1.2.	В случае, если стоимость по разработанной смете Подрядчика будет ниже стоимости, указанной в Договоре, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в Договоре.

5. Приложения

Приложение № 1: Технические условия;

Приложение № 2: Требования к оформлению и составлению  сметной документации на работы по строительству