Технические требования на выполнение работ

ОКПД2 80.20.10.000 Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту систем обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения здания АО «Ленгидропроект»
СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения……………………………………………………………………...3
1.1.	Обозначения и сокращения………………………………………………………3
1.2.	Наименование закупаемой продукции…………………………………………..4
1.3.	Цель выполнения работ ………………………………………………………….4
1.4.	Существующее положение ……………………………………………………...4
Таблица 1. Перечень объектов заказчика ……………………………………………….4
Таблица 2. Оборудование, подлежащее ТО и ремонту …………………………………….4
1.6.	Иные требования и сведения общего характера ……………………………….4
2.	Требования к продукции	………………………………………………………….15
2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ ………………………….15
2.1.1.	Требования к видам и объемам работ ………………………………………...15
Таблица 3. Перечень и объем выполняемых работ ………………………………………..15
Таблица 4. График проведения ТО и ремонта оборудования……………………………..17
2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ ……………………………………….31
Таблица 5. Требования к срокам выполнения работ ……………………………………….31
2.2.	Требования к выполнению работ…………………………………………………….32
Таблица 6. Требования к выполнению работ ……………………………………………….32
3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки ……………..42
4.Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора ……………………………………………………………………………………...42
# 1. Общие сведения
# 1.1. Обозначения и сокращения
АУПС	Автоматическая Установка Пожарной Сигнализации
АППКП	Адресный прибор приемно-контрольный и управления пожарный
АУГПТ	Автоматическая Установка Газового Пожаротушения
АУВПТ	Автоматическая Установка Водяного Пожаротушения
ВПВ	Внутренний пожарный водопровод
Заказчик	Акционерное общество «Ленгидропроект»
МТР	Материально-технические ресурсы
ОПС	Охранно-пожарная сигнализация
ОХО	Отдел хозяйственного обеспечения
ОТВ	Огнетушащее вещество
Общество	Акционерное общество «Ленгидропроект»
Объект	Нежилое здание Заказчика находящееся по адресу г. Санкт-Петербург, проспект Испытателей, дом 22, литера А
ППКУП	Прибор приемно-контрольного управления пожарный
Подрядчик	Подрядная организация, выполняющая работы по договору подряда
СОУЭ	Система Оповещения и Управления Эвакуации
ТЗ	Техническое задание
ТО	Техническое обслуживание
ЦДП	Центральный диспетчерский пункт

#### 1.2. Наименование закупаемой продукции
#### «ОКПД 80.20.10.000 Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту систем обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения здания АО «Ленгидропроект».
#### 1.3. Цель выполнения работ
Целью выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения здания АО «Ленгидропроект» (далее работы) является обеспечение безопасных условий работы сотрудников и безаварийной эксплуатации следующих систем пожаротушения (далее-Системы):
-АУПС;
-СОУЭ;
-АУГПТ;
-АУВПТ;
-ВПВ.
Задачами выполнения работ является поддержание в технически исправном состоянии Систем (проведение периодических осмотров, технического обслуживания, ремонтов).

#### 1.4. Существующее положение
1.4.1 Краткое описание: Системы обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения здания (АУПС, СОУЭ, АУГПТ, АУВПТ, ВПВ) в здании Заказчика, построена как комбинированная система на базе адресных датчиков, извещателей и исполнительных устройств производства «Рубеж», насосного оборудования производства Grundfos и модулей газового пожаротушения производства «Сталт».
Таблица 1. Перечень объектов заказчика
№ / п/п	Наименование объекта	Расположение объекта (место производства работ)	Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы)	Примечания
1	2	3	4	5
1.	Нежилое здание Общества АО Ленгидропроект	г. Санкт-Петербург, пр. Испытателей, / дом 22, литера А	Система обеспечения пожарной безопасности, пожаротушения в здании (инвентарный №37927)

# 2. Требования к продукции
# 2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ
### 2.1.1. Требования к видам и объемам работ
# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
№ / п/п	Наименование работ / этапа работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту систем обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения здания АО «Ленгидропроект».	В соответствии с: / - перечнем оборудования, подлежащее ТО и ремонту(Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям); / - ведомостью объемов работ (Приложение №2 к настоящим Техническим требованиям);

### 2.1.2. Требования к срокам выполнения работ
# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
№ п/п	Наименование работ/ этапа работ	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ
1	2	3	4
1.	Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту систем обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения здания АО «Ленгидропроект».	01.12.2026г.	В течение 12 месяцев с даты следующей за датой заключения Договора. / Договор №77/2025-ЛГП от 25.11.2025

#### 2.2. Требования к выполнению работ
# Таблица 4. Требования к качеству продукции
Наименование работ/этапа работ: Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту систем обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения здания АО «Ленгидропроект».
№ п/п	Наименование параметра	Требование заказчика	Способ подтверждения участником соответствия требованиям		Предложение участника по характеристикам и параметрам
			Согласие с требованием/ указание характеристик	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
1		3	4	5	6
1.	Требования к выполнению работ		-//-	-//-	-//-
1.1.	Общие требования к выполнению работ
1.1.1.	Состав работ	Подрядчик выполняет работы в соответствии с Таблицей 2 ТТ «Перечень и объем выполняемых работ»	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
1.1.2.	Требование к очерёдности выполнения работ	Подрядчик выполняет работы в соответствии с Графиком проведения ТО и ремонта оборудования (Приложение №3 к настоящим Техническим требованиям).
1.1.3.	Требования к выполнению работ	1. Подрядчик выполняет работы по техническому обслуживанию и ремонту систем обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, в соответствии с Таблицей 2 ТТ, а также в случае необходимости, осуществляет текущий ремонт, аварийный ремонт и замену неисправного оборудования Систем, в том числе: / - заказ, оплату с учетом п.п.2 п. 6.1 Таблицы 4, необходимых МТР и оборудования, а также их доставку на объект; / - ввод оборудования в эксплуатацию после проведения ремонтов. / 2. Подрядчик имеет право приостанавливать эксплуатацию оборудования Систем самостоятельно при его неисправности, угрозе возникновения аварийной ситуации, угрозе жизни людей (неисправность электропроводки, распределительного щита, попадание влаги на аппаратуру и т.д.), или по предписанию органов надзора и должностных лиц в случае угрозы жизни людей. Об остановке оборудования Систем, вследствие нарушения правил их безопасной эксплуатации, Подрядчик должен поставить Заказчика в известность немедленно. Остановленное по этим причинам оборудование Систем пускать в работу может только Подрядчик после устранения им всех нарушений правил безопасной эксплуатации оборудования. / 3. Подрядчик принимает участие во всех проверках проводимых надзорными и контролирующими организациями, а также в составлении актов дефектовки и/или вывода оборудования из строя в случаях его порчи / 4. Подрядчик обязан своевременно уведомить Заказчика о необходимости замены элементов Систем, дальнейшая эксплуатация которых не обеспечивает их безаварийную работу. Своевременно информировать Заказчика о необходимости проведения капитального ремонта, модернизации или замены морально и физически устаревшего оборудования Системы с целью обеспечения дальнейшей эксплуатации в соответствии с нормами и требованиями. / 5. Подрядчик должен иметь свою круглосуточную диспетчерскую службу для приема заявок на обслуживание. / 6. Заявки о неполадках в работе Оборудования направляются Подрядчику ответственными лицами Заказчика. / 7. В выходные, праздничные и нерабочие дни Подрядчик обеспечивает прием аварийных вызовов и выезд дежурного специалиста на объект для устранения причин аварии. / 8. Время на устранение неисправности Оборудования не должно превышать 24 часов. Допускается время устранения неисправности и/или проведения ремонтных работ увеличивать до 72 ч, если наличие единичной неисправности не оказывает влияние на работоспособность Систем, т.е. Системы функционируют в полном объеме при наличии неисправности. / Заказчик должен быть проинформирован Подрядчиком о сроке выполнения работ (в письменном виде), если на устранение неисправности требуется более 6 часов. / 9. В случае болезни/отпуска специалиста, обслуживающего объект, в целях недопущения нарушения непрерывности процесса выполнения работ, сбоев и неполадок в работе Оборудования Подрядчиком должен быть представлен другой квалифицированный специалист. / 10. Подрядчик обязан своевременно информировать Заказчика об изменениях требований к эксплуатации Систем, а также давать рекомендации о возможных технических усовершенствованиях. / 11. В случае обнаружения при ТО и ремонте Систем или при аварийной ситуации вышедшего из строя оборудования Систем, Подрядчик совместно с персоналом Заказчика составляет двусторонний Акт, с указанием причин неработоспособного состояния оборудования Систем и приложением расчетов стоимости ремонтных работ или замены данного оборудования.
1.2.	Требования к организации работ		-//-	-//-	-//-
1.2.1.	Организационно-технические мероприятия	1. При организации работ на Объекте Подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться в условиях действующего предприятия. / 2. Перед началом выполнения работ Подрядчик должен: / 2.1. Предоставить Заказчику: / 2.1.1 копию приказа о назначении ответственных лиц за организацию работ на Объекте по Договору; / 2.1.2. копию приказа о назначении лиц, ответственных за соблюдение норм и правил охраны труда и пожарной работниками подрядчика на Объекте (возможно совмещение); / 2.1.3. список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности. / 3. Работы, осуществляемые на территории Заказчика, производятся в рабочее время, установленное для АО Ленгидропроект»: понедельник-четверг с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 15 мин, пятница с 8 ч.30 мин. до 16 ч. 00 мин. По согласованию с Заказчиком работы могут производится на территории Заказчика в выходные, в т. ч. праздничные дни; / 4. Заказчик предоставляет Подрядчику по акту приема-передачи место производства работ, техническую и иную документацию, содержащую исходные данные для выполнения работ по договору и, при наличии технической возможности, помещение для складирования МТР.
1.2.2.	Допуск персонала Подрядчика	1. Для оформления пропусков Подрядчик направляет Заказчику: / 1.1. список персонала, который будет задействован на Объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника и его согласия на предоставление персональных данных; / 1.2. номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы, необходимых для выполнения работ. / 2. Для выполнения работ на Объекте Подрядчик может привлекать граждан Российской Федерации, а также граждан иностранных государств, имеющих регистрацию и разрешение на право осуществление трудовой деятельности на территории РФ в соответствии с законодательством РФ. Списки таких граждан необходимо передать не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до начала их привлечения. / 3. Получение разрешения на работы в электроустановках, выполняемые персоналом Подрядчика, производится в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок. / 4. Получение разрешения на работы на высоте, выполняемые персоналом подрядчика производится в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте (п. 1.4.1. Таблицы 4).
1.3.	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам		-//-	-//-	-//-
1.3.1.	Требования к используемым МТР.	Все МТР и оборудование используемое в процессе выполнения работ, должно быть новым (не бывшим в эксплуатации), сертифицированным и иметь действительный срок гарантии. / Сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения и паспорта Подрядчик обязан представить Заказчику в момент доставки на объект МТР и оборудования и до начала их использования или монтажа.
1.3.2.	Требования к самостоятельному приобретению Подрядчиком используемых при выполнении работ оборудования и материалов	Оборудование и МТР, необходимые для выполнения ТО и ремонта, на сумму, не превышающую 5% от ежемесячной стоимости работ по договору приобретаются за счет Подрядчика. Остальные МТР и оборудование (свыше 5% от ежемесячной стоимости работ по договору) приобретаются за счет Заказчика, при условии оформления Сторонами дефектной ведомости (акт дефектовки) и предоставлением Подрядчиком коммерческого предложения с указанием стоимости МТР и оборудования, подлежащего замене. Работы по замене, установке, монтажу и наладке выполняются в рамках договора и входят в цену договора.
1.4.	Требования к контролю качества работ и материалов		-//-	-//-	-//-
1.4.1.	Соответствие стандартам	ГОСТ Р 51321 Устройства комплектные низковольтные распределения и управления; / Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; / Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; / ГОСТ 31565-2012 «Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; / «Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Раздел 1. Общие правила. Гласа 1.8» (утв. приказом Минэнерго России от 09 апреля 2003 года №150); / «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» (утв. приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 года №811); / «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020г. № 903н); / ГОСТ 12.1.004-91 Межгосударственный стандарт. «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»; / ГОСТ Р 59638-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 №791-ст). «Правила по охране труда при работе на высоте» (утв. Приказом Минтруда России от 16.
1.5.		Требования к персоналу подрядчика	-//-	-//-	-//-
1.5.1.	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ	1. Подрядчик должен иметь в своем штате или привлеченный на любом другом законном основании квалифицированный персонал (возможно совмещение специальностей): / 1.1. электромонтер по ремонту и обслуживанию ОПС- не менее 2 человек. / 1.2. инженер по обслуживанию систем безопасности не менее 1 человека. / 2. Персонал Подрядчика должен иметь удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности. Группа по электробезопасности должна соответствовать выполняемым персоналом работам, а также предоставляемыми персоналу правами согласно Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 №903н). / 3. Персонал, привлекаемый к работам на высоте должен иметь удостоверение о допуске к соответствующим работам на высоте. / 4. Копии подтверждающих документов предоставляются Подрядчиком перед началом выполнения работ.
1.6.		Требования к безопасности работ и охране труда	-//-	-//-	-//-
1.6.1.	Требования к охране труда	1. При проведении работ на территории АО «Ленгидропроект» Подрядчик: / 1.1. организовывает инструктажи по охране труда и безопасные условия выполнения работ; / 1.2. обеспечивает использование работниками Подрядчика специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты, необходимых при выполнении работ, в соответствии с: / - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», / - Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»; / - Приказ Минтруда России от 28.10.2020 N 753 «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»; / - Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями / -Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 766н «Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами», / -Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 767н "Об утверждении Единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств". / 1.3. несет ответственность за соблюдение работниками Подрядчика требований Правил охраны труда и пожарной безопасности. / 2. Специальная одежда должна быть одного образца, установленного Подрядчиком, и иметь логотип, включающий наименование Подрядчика. При работе на высоте руководствоваться приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте"
2.	Требования к результатам работ		-//-	-//-	-//-
2.1.	Общие требования к результатам работ		-//-	-//-	-//-
2.1.1.	Результат выполненных работ	Результатом работ является безаварийная работа систем обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения здания АО "Ленгидропроект".
2.2.	Требования к порядку приемки результатов работ		-//-	-//-	-//-
2.2.1.	Порядок приемки результатов работ	В соответствии с разделом 4 Проекта Договора
2.4.	Требования к оформлению документации
2.4.1.	Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ	1. По завершению работ в отчётном периоде (ежемесячно) Подрядчик обязан предоставить: / 1.1. Журналы эксплуатации систем противопожарной защиты; / 1.2. Технический акт о выполненных работах по обслуживанию и ремонту систем обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения здания АО «Ленгидропроект»; / 1.3. Акт выполненных работ/УПД; / 1.4. Счет.
4.	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика		-//-	-//-	-//-
4.1.	Требования к гарантии на выполненные работы	1. Гарантийный срок на результаты работ, входящих в ТО и ремонт. / -не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Заказчиком технического акта выполненных работ, акта выполненных работ, счета и счета-фактуры/УПД оформляются ежемесячно. / 2. В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счёт и в сроки, установленные Заказчиком, устранение и исправление разрушений и дефектов, возникающих вследствие применения материалов, оборудования или методов выполнения работ, не соответствующих положениям договора, а также в связи с халатностью Подрядчика или невыполнением им какого-либо из своих обязательств, установленных или подразумеваемых договором. / 3. В период гарантийных обязательств претензионную работу с производителями материалов и оборудования проводит Подрядчик, замену неисправного и отремонтированного выполняет своими силами и за свой счёт / 4. Гарантийный срок на применяемые МТР и оборудование: / -не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ за отчетный период. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.
5.	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора		-//-	-//-	-//-
5.1.	Требования к исполнению Договора, в части привлечения субподрядных организаций для выполнения работ	Привлечение субподрядных организаций для выполнения работ не предусмотрено.
6.	Прочие требования к выполняемым работам		-//-	-//-	-//-
6.1.	Требования к замене оборудования	Заказчик оставляет за собой право замены оборудования, перечисленного в перечне (Приложение 1 к ТТ) на аналогичное по любой причине.
6.2	Условия оплаты	Оплата выполненных и принятых Заказчиком работ производится в соответствии с условиями, указанными в Договоре.

### В составе заявки необходимо предоставить:
Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке.

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1 Участник закупки должен подготовить и представить в составе своей заявки предложение по форме «Коммерческое предложение», приведенной в Документации о закупке.
# 3.2 В цену продукции должны быть включены все расходы и затраты Подрядчика, связанные с надлежащим исполнением условий договора, включая, но не ограничиваясь расходами на:
# приобретение материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения работ;
# заработную плату, накладные и командировочные расходы, перемещение и размещение персонала Подрядчика;
# подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины (в том числе по таможенному оформлению материально-технических ресурсов, если применимо);
# все прочие затраты и расходы Подрядчика, связанные с выполнения работ и исполнением иных обязательств по Договору, а также все прочие расходы, которые могут возникнуть у Подрядчика в течение срока действия Договора.4.Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.
# 4.. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4.1 Расчет стоимости выполнения работ по ТО составляется на основании технических требований (далее – ТТ) по форме таблицы Приложения №2 проекта Договора, с указанием ежемесячной стоимости работ и общей стоимости работ за весь срок действия договора.
5. Приложения:
1. Приложение 1 Перечень оборудования, подлежащее ТО и ремонту.
2. Приложение 2 Ведомость объемов работ.
3. Приложение 3 График проведения ТО и ремонта оборудования.

ПОДГОТОВИЛ:

Инженер-энергетик	_______________/ В. В. Кудинов «____»___________ 2026г.

Главный специалист СДО ________ ______/Н.В. Орлова «_____»___________2026г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УАО _______________/А.Л. Калинин «____»___________ 2026г.

Начальник ОХО	______________/Т.В. Степанова	«____»___________ 2026г.

Начальник СДО	______________/Т.А. Иванова	«____»____________ 2026г.

Начальник ООПЗП	______________/О.И. Родионова «____»___________2026г.

Приложение 1
к Техническим требованиям
# Перечень оборудования, подлежащее ТО и ремонту.
№ п.п.	Наименование оборудования, системы	Общее количество	Ед. изм.
АУПС
1.	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный «R3-Рубеж-20П»	7	шт
2	Пульт дистанционного управления пожаротушением «R3-Рубеж-ПДУ-ПТ»	1	шт
3	Блок индикации и управления «R3-Рубеж-БИУ»	1	шт
4	Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2*17 БР	19	шт
5	Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 исп. 2*17 БР	1	шт
6	Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/5 RS-R3 исп. 2*40 БР	4
7	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 24/1,5 RS-R3 исп. 2*7-Р БР	1	шт
8	Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 W01.02	1052	шт
9	Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 W02.02	461	шт
10	Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый ИП 101-29-PR-R3	22	шт
11	Извещатель пожарный дымовой линейный ИП 212-264/1-50-R3	10	шт
12	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 101-29-PR-R3	78	шт
13	Устройство дистанционного пуска «Пуск дымоудаления»	35	шт
14	Адресный релейный модуль с контролем целостности цепи РМ-1К-R3	22	шт
15	Адресный релейный модуль с контролем целостности цепи РМ-4К-R3	12	шт
16	Оповещатель световой “ВЫХОД” ОПОП 1-8	205	шт
17	Оповещатель световой “ВЫХОД” Кристалл-12 НИ	10	шт
18	Оповещатель световой “Газ. Уходи” ОПОП 1-8	11	шт
19	Оповещатель световой “Газ. Не входи” ОПОП 1-8	9	шт
20	Оповещатель световой “Автоматика отключена” ОПОП 1-8	9	шт
21	Оповещатель световой “Газ. Не входи” Кристалл-12 НИ	2	шт
22	Оповещатель световой “Автоматика отключена” Кристалл-12 НИ	2	шт
23	Оповещатель звуковой ОПОП 2-35 12В	12	шт
24	Адресный релейный модуль РМ-1-R3	20	шт
25	Адресный релейный модуль РМ-1С	17	шт
26	Адресный релейный модуль РМ-4-R3	35	шт
27	Адресная метка на 4 линии АМ-4-R3	10	шт
28	Адресная метка на 1 линию АМ-1-R3	5	шт
29	Модуль управления клапаном дымоудаления и огнезащиты МДУ-1-R3	205	шт
30	Модуль управления пожаротушением МПТ-1-R3	5	шт
31	Элемент дистанционного управления ЭДУ-ПТ	5	шт
32	Изолятор шлейфа ИЗ-1-R3	532	шт
33	Модуль связи R3-МС	1	шт
34	Программатор адресных устройств ПКУ-1-R3	1	шт
35	Системный блок на базе процессора Intel Core i5, 8192 Mb ОЗУ	1	шт
36	Монитор 21"	1	шт
37	Клавиатура USB интерфейс Microsoft Wired 600	1	шт
38	Мышь USB интерфейс Logitech B110	1	шт
39	Источник бесперебойного питания Back Verso 800	1	шт
40	Расцепитель независимый РН47	12	шт
41	Устройство коммутационное УК-ВК исп 12	2	шт
42	Устройство восстановления автоматического пуска УВАП	5	шт

43	Прибор управления средствами оповещения пожарный «LPA-DUO-M»	1	шт
44	Delta DTM 1265 L, свинцово—кислотный аккумулятор, 12В, 65 Ач	2	шт
45	Модуль расширения LDA-DUO-S А 8 зон, встроенный усилитель 500 Вт LS277803	6	шт
46	Delta DTM 1265 L, свинцово—кислотный аккумулятор, 12В, 100 Ач	6	шт
47	Консоль микрофонная LPD-DUO-MIC на 16 зон LS277804	1	шт
48	FM35-32V. ITK вентиляторная панель с выключателем и термостатом на 3 модуля	1	шт
49	Шкаф сетевой напольный, 19, LINEA N, 38U, 600*800 мм, LN35-38U68-G	1	шт
50	Настенный громкоговоритель, 3Вт SWS-103W	469	шт
51	Настенный громкоговоритель, 6Вт SWS-106W	136	шт
52	Настенный громкоговоритель, 10Вт SWS-110W	25	шт
53	Громкоговоритель рупорный трансляционный SHS-10TA	2	шт
54	Фильтр оконечный для трансляционной линии SFT-2300	32	шт

55	Насос Q = 75 м3/ч,, Н = 70-75 м (с комплектом крепления), / n = 2900 об/мин, электродвигатель N = 22 кВт, CR 64-4-1	2	шт
56	Дисковый затвор Machaon, с электропр. 380В, Ду 150, 16 бар, BFV-03/W	2	шт
57	Дисковый затвор модели Machaon, редуктор-руль, межфланцевый, PN16, Ду 100, Рmax=16 бар, BFV-02/W	8	шт
58	Обратный клапан Khlop, 16 бар Ду 100, CV-02/W	2	шт
59	Манометр электроконтактный диаметром 100мм, диапазон 0-16 бар, для среды с t до 80оС, подключение снизу, класс точности 1,0, резьба G1/2B, 1 размыкающий и 1 замыкающий контакты с магнитным поджатием, степень защиты IP65	6	шт
60	Переходник для установки электроконтактного манометра G1/2B-M20х1,5	6	шт
61	Кран трехходовой латунный 1/2" натяжной муфтовый с контрольным фланцем для манометра с резьбой, 11Б18бк	6	шт
62	Вентиль латунный 51 мм, 105002	1	шт
63	Рукав пожарный напорный латексный в сборе с головками / Ду 51 мм длиной 20 м	1	шт
64	Головка соединительная цапковая ГЦ-50	1	шт
65	Кран шаровой латунный Ду=25 1,6МПа. 11Б27п1	2	шт
66	Манометр показывающий верхний предел измерения 1.6МПа, МП4-У-16	1	шт
67	Кран пожарный	133	шт
68	Пожарные рукава	133	шт

69	Шкаф аппаратуры коммутации ПН/30/3ЧL/О + ПН/30/3ЧL/Р + ПУ/АВР - Ш20/ПУPL/1ПР10.5 «Плазма-Т»	1	шт
70	Шкаф аппаратуры коммутации ПН/12/3МL/О + ПН/12/3МL/Р + Жокей/0,7/3L/АВР + ПУ/АВР - Ш4/ПУPL/1ПР10.5 «Плазма-Т»	1	шт
71	Шкаф управления задвижкой ШУЗ-М «Плазма-Т»	2	шт
72	Панель управления малый ПУМ «Плазма-Т»	2	шт
73	Цифровая панель индикации исполнения Pro ЦПИ-Pro «Плазма-Т»	1	шт
74	Панель управления ПУ «Плазма-Т»	1	шт
75	Комплект кабелей и монтажных аксессуаров	1	шт

76	Насос CR 32-6 Q = 36 м3/час, Н = 70-75 м, с электродвигателем N = 11 кВт	2	шт
77	Мембранный напорный гидробак V=225л, Ру=1.6 МПа.	1	шт
78	Клапан сигнальный спринклерный водяной модели AV-1 (F200) Ду=100мм с обвязкой	19	шт
79	Дисковый затвор-Диск хромированный чугун, корпус чугун, соединение межфланцевое, с ручкой Ду 150, Pу 1,6МПа	3	шт
80	Дисковый затвор-Диск хромированный чугун, корпус чугун, соединение межфланцевое, с ручкой Ду 100, Pу 1,6МПа	27	шт
81	Дисковый затвор-Диск хромированный чугун, корпус чугун, соединение межфланцевое, с ручкой Ду 80, Pу 1,6МПа	2	шт
82	Дисковый затвор-Диск хромированный чугун, корпус чугун, соединение межфланцевое, с ручкой Ду 65, Pу 1,6МПа	2	шт
83	Клапан обратный двухстворчатый Ду80, Ру1,6 МПа.	2	шт
84	Клапан обратный двухстворчатый Ду65, Ру1,6 МПа.	2	шт
85	Клапан обратный двухстворчатый Ду50, Ру1,6 МПа.	1	шт
86	Дисковый затвор-Диск хромированный чугун, корпус чугун, соединение межфланцевое, с ручкой Ду 50, Pу 1,6МПа	3	шт
87	Кран шаровой латунный Ду=25 1,6МПа	1	шт
88	Манометр электроконтактный диаметром 100мм, диапазон 0-16 бар, для среды с t до 80оС, подключение снизу, класс точности 1,0, резьба G1/2B, 1 размыкающий и 1 замыкающий контакты с магнитным поджатием, степень защиты IP65	8	шт
89	Переходник для установки электроконтактного манометра G1/2B-M20х1,5	6	шт
90	Манометр показывающий верхний предел измерения 1.6МПа	13	шт
91	Кран трехходовой латунный 1/2" натяжной муфтовый с контрольным фланцем для манометра с резьбой	12	шт
92	Регулятор давления «после себя», давление на выходе 4-6 бар	5	шт
93	Сигнализатор давления PS10-2A с ниппелем и прокладкой	19	шт
94	Насос погружной с рубашкой охлаждения / ГНОМ-10-10, Q=10м3/ч, Н=10м с встроенным электродвигателем N=1.1КВт.	1	шт
95	Комплект труб и монтажных аксессуаров	1	шт

96	Блок управления насосной станцией в комплекте с АКБ (сокращённая модификация), БУНС-Н6	1	шт
97	Шкаф управления, P=16кВт ШУ-16	2	шт
98	Шкаф управления, P=4кВт ШУ-4	1	шт
99	Пульт управления насосами ПУН	1	шт
100	Табло световое с надписью «Насосная станция», IP54, СПу-12	1	шт
101	Устройство автоматического ввода резерва 380/220 В 45 кВт, АВР	1	шт
102	Автоматический выключатель трехполюсный U~220B; Ip 10 A, 3Р S 203-C 10	1	шт
103	Щит распределительный на 8 модулей с дверцей, IP41	1	шт
104	Коробка распределительная, КК-8	10	шт
105	Диод, 1N4007	1	шт
106	Резистор С2—33Н-0,5-10кОм5%	19	шт
107	Резистор, С2—33Н-0,5-3кОм5%	5	шт
108	Резистор, С2—33Н-0,5-2кОм5%	1	шт
109	Резистор, С2—33Н-0,5-470 Ом5%	26	шт
110	Конденсатор, 100мкх16В	5	шт
111	Комплект кабелей и монтажных аксессуаров	1	шт

112	Блок управления пожарный (БУП), "Посейдон-Н-СБ-Г"	4	шт
113	Пульт контроля и управления С2000М	1	шт
114	Блок индикации системя пожаротушения С2000-ПТ	1	шт
115	Прибор управления пожаротушением С2000-АСПТ	2	шт
116	Источник бесперебойного питания, Крон 12/2	1	шт
117	Батарея аккумуляторная 12 В, 7 А*ч, ТР 12-7	12	шт
118	Батарея аккумуляторная 12 В, 4,5 А*ч, ТР 12-4,5	4	шт
119	Пульт диспетчерский пожарный вместе с аккумулятором, ПДП-4 ТУ 4371-003-39435955-2000	1	шт
120	Табло выносное. "Посейдон-Н-ТР"	1	шт
121	Пороговый оптико-электронный дымовой извещатель, SLR-E3N	8	шт
122	Стандартная монтажная база, YBN-R/6	8	шт
123	Комплект для монтажа извещателей в подвесной потолок. YBN-UA	3	шт
124	Ручной пожарный извещатель, с не разрушаемой пластиной (KAC/EWS/HE), CCP-E	3	шт
125	Прозрачная защитная крышка для МСР, PS200	3	шт
126	Оповещатель световой «ИРИДА-ГЕФЕСТ» с надписью: "Газ – уходи!", «Classic»	6	шт
127	Оповещатель световой «ИРИДА-ГЕФЕСТ» с надписью: "Газ - не входить!", "Автоматика отключена», «Classic»	6	шт
128	Оповещатель пожарный световой, надпись: «Газ! Уходи!», СП 12	5	шт
129	Оповещатель пожарный световой, надпись: «Станция пожаротушения», СП 12	1	шт
130	Оповещатель пожарный световой, надпись: «Газ! Не входи!» \ «Автом. Откл.», СП 12	3	шт
131	Оповещатель пожарный световой, надпись: «Газ! Не входи!» \ «Автом. Откл.» ip 54, СП 12	2	шт
132	Извещатель пожарный ручной, MCP1A-R470SF	5	шт
133	Коробка монтажная огнестойкая, КМ-О(4к)	8	шт
134	Оповещатель пожарный звуковой, EMA1224B4R	3	шт
135	Устройство коммутационное УК-ВК	2	шт
136	Базовое основание низкопрофильное, ELPBR, IP44 (для световых и неадресных звуковых оповещателей)	3	шт
137	Пульт управления автоматикой, ПУА	7	шт
138	Механический дверной доводчик, TS-83 Dorma	2	шт
139	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО102-26 исп. 08 «Гефест»	2	шт
140	Щиток настенный распределительный модульный, серия RAMbase, для 4 модулей с клемником, IP 65	2	шт
141	Клеммный блок (2х87108) в комплекте с крепежом	2	шт
142	Автоматический выключатель однополюсный U~220B; Ip 2 A, 1P S201-C 2	2	шт
143	Звонок внутренний с боксом, EMA24BR	4	шт
144	Оповещатель звуковой ОПОП 2-35	3
145	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный, 2151Е	74	шт
146	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный, ИП212-73	16	шт
147	Базовое основание, B401R	57	шт
148	Базовое основание В401	16	шт
149	Монтажный комплект для установки в подвесной / Потолок, RMK400	57	шт
150	Извещатель магнитоконтактный, ИО 102-20\12П	5	шт
151	Считыватель брелоков Считыватель-2	3	шт
152	Коробка коммутационная, УК-2П	4	шт
153	Коробка коммутационная на 8 контактов, JB-720	5	шт
154	Монтажная коробка, ЕB-830	4	шт
155	Резистор, С2-33-0,5-3 кОм size 12{ +- {}} {} 5% ОЖО.467.180ТУ	16	шт
156	Резистор, С2-33-0,5-820 Ом size 12{ +- {}} {} 5% ОЖО.467.180ТУ	57	шт
157	Диод, IN 4005	2	шт
158	Диод, 1N4001	4	шт
159	Диод, КД243А	2	шт
160	Выключатель автоматический однофазный, 10А, «LEGRAND»	3	шт
161	Щиток на 1 модуль	3	шт
162	Кабель силовой, NYM 3х1,5	50	м
163	Кабель, KLMA 2x0,8+0,8	100	м
164	Кабель, KLM 2x0,8	1300	м
165	Кабельный канал из поливинилхлорида, 16х10	550	м
166	Аксессуары кабельного канала: T-отвод, внутренний угол, плоский угол, внешний угол, заглушка, скоба на стык, 16х10	280	шт
167	Кабельный канал из поливинилхлорида, 20х12,5	250	м
168	Аксессуары кабельного канала: T-отвод, внутренний угол, плоский угол, внешний угол, заглушка, скоба на стык, 20х12,5	125	шт
169	Кабельный канал из поливинилхлорида, 40х40	60	м
170	Аксессуары кабельного канала: T-отвод, внутренний угол, плоский угол, внешний угол, заглушка, скоба на стык, 40х40	30	шт
171	Труба гофрированная ПХВ, RK9/F, d=16мм	100	м
172	Клипса для крепления гофротрубы, d=16мм	500	шт
173	Металлорукав, РЗЦХ-15	60	м
174	Лента монтажная, PVA 12х0,75	2	кп
175	Резистор, МЛТ-05-1 кОм ±5%	10	шт
176	Резистор, МЛТ-05-3 кОм ±5%	30	шт
177	Диод, 1N4007	5	шт
178	Диод. 1N5400	5	шт
179	Комплект кабелей и монтажных аксессуаров	1	шт
180	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный R3-Рубеж-2ОП	1	шт
181	Модуль автоматики пожаротушения МПТ-1 прот.R3	1	шт
182	Пульт дистанционного управления R3-Рубеж-ПДУ-ПТ	1	шт
183	Устройство дистанционного пуска электроконтактное УДП 513-10	3	шт
184	Модуль дымоудаления МДУ-1 исп. 2 (24В)	5	шт
185	Элемент дистанционного управления ИР 513-10 исп.1	10	шт
186	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х17 БР	1	шт
187	Аккумулятор 12В/17Ач	2	шт
188	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР24/5RS-R3 исп. 2×7 БР	1	шт
189	Аккумулятор 12В/7Ач	4	шт
190	Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ИП 212-64 прот.R3 исп. 03	11	шт
191	Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3	2	шт
192	Оповещатель пожарный световой адресный 24 В по АЛС, 0,2 мА, IP41 с надписью "ГАЗ УХОДИ"	3	шт
193	Оповещатель пожарный световой адресный 24 В по АЛС, 0,2 мА, IP41 с надписью "ГАЗ НЕ ВХОДИ", ОПОП 1-R3	3	шт
194	Оповещатель пожарный световой адресный 24 В по АЛС, 0,2 мА, IP41 с надписью "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА", ОПОП 1-R3	3	шт
195	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный (светозвуковой) адресный 24 В по АЛС, 0,2 мА, IP41, 85 дБ, ОПОП 1-R3	3	шт
196	Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20/Б2П	3	шт
197	Устройство восстановления автоматического пуска	3	шт
198	Адресная метка АМ-1 прот.R3, АМ-1 прот.R3	3	шт
199	Коробка монтажная огнестойкая, КМ-0(4к)-IP41	2	шт
200	Пульты (посты) местного управления, ПМУ-1110	6	шт
201	Диод выпрямительный 1А 1000В [DO-41], 1N4007	5	шт
202	Резистор МЛТ-0,5 4,7 кОМ	11	шт
203	Резистор МЛТ-0,5 3 кОМ	20	шт
204	Резистор МЛТ-0,5 510 ОМ	3	шт
205	Щит распределительный навестной ЩРН-12 250х300х120 в составе:	1	шт
	Шина сборная нулевая полова	2	шт
	Автоматический выключатель, 16 А	1	шт
	Автоматический выключатель, 10А	2	шт
	Клемник 12р, 150°С, 450V, 32A, 4кв.мм. 43312FV	2	шт

206	Модуль пожаротушения газовый МПА-ULT(65-80-50)	2	шт
207	Модуль пожаротушения газовый МПА-ULT(65-40-50)	2	шт
208	Состав газовый огнетушащий «Хладон 125» с заправкой основной	2070	кг
209	Состав газовый огнетушащий «Хладон 125» с заправкой резервный	1080	кг
210	Модуль пожаротушения газовый МГПС-60-100-40 Э с баллоном вместимостью 100 литров.	4	шт
211	Модуль пожаротушения газовый МГПС-60-100-40 П с баллоном вместимостью 100 литров.	18	шт
212	Распределительное устройство РУМЭЭ 80-150	3	шт
213	Колпак защитный для МГПС-60	22	шт
214	Сигнализатор давления универсальный с прокладкой, СДУ-М	1	шт
215	Баллон для опрессовки со сжатым воздухом 40 л, Рмах=14,7МПа	1	шт
216	Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном, Противогаз ИП-4М / Регенеративный патрон РП-4-01	3	шт
217	Клапан для сброса избыточного давления в помещении, КСИД(Т)-0,5-600	1	шт
218	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная  26х3.0, Dу=20 мм	10	м
219	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная  18х3.0, Dу=12 мм	1	м
220	Насадок радиальный для выпуска газового огнетушащего состава с внутренней резьбой, Н-Р-В-С-190-1/2"	2	шт
221	Штуцер приварной с наружной резьбой, Ш-П-Н-С-1/2"	2	шт
222	Рукав высокого давления Ду=50мм, РВДС 60-50	1	шт
223	Штуцер приварной для присоединения РВД, Ш-П-РВД 50	1	шт
224	Штуцер приварной для присоединения СДУ (с прокладкой), Ш-П-СДУ	1	шт
225	Переходник трубный приварной, П-ТР-П-65-26	1	шт
226	Тройник равнопроходной 1-26,9х3,2, Ду 20 мм	1	шт
227	Заглушка резьбовая испытательная, З-И-Ш-РВД-50	1	шт
228	Заглушка резьбовая испытательная, З-И-Ш-СДУ	3	шт
229	Заглушка резьбовая испытательная, З-И-Н-В-1/2"	2	шт
230	Заглушка трубная приварная, З-Т-П-26-20	2	шт
231	Хомут для крепления модулей к стене, Х-С-С-1	1	шт
232	Скоба крепления модуля к полу, С-П-С	4	шт
233	Колпак защитный для МГПС-60	23	шт
234	Сигнализатор давления универсальный с прокладкой, СДУ-М	3	шт
235	Клапан для сброса избыточного давления в помещении, КСИД(Т)-0,5-600	1	шт
236	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная  26х3.0, Dу=20 мм	8	м
237	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 18х3.0, Dу=12 мм	1	м
238	Насадок радиальный для выпуска газового огнетушащего состава с внутренней резьбой, Н-Р-В-С-190-1/2"	2	шт
239	Штуцер приварной с наружной резьбой, Ш-П-Н-С-1/2"	2	шт
240	Рукав высокого давления Ду=50мм, РВДС 60-50	19	шт
241	Штуцер приварной для присоединения РВД, Ш-П-РВД 50	1	шт
242	Штуцер приварной для присоединения СДУ (с прокладкой), Ш-П-СДУ	1	шт
243	Переходник трубный приварной, П-ТР-П-65-26	1	шт
244	Тройник равнопроходной 1-26,9х3,2, Ду 20 мм	1	шт
245	Заглушка трубная приварная, З-Т-П-32-25	2	шт
246	Хомут для крепления модулей к стене, Х-С-С-1	1	шт
247	Скоба крепления модуля к полу, С-П-С	4	шт
248	Модуль пожаротушения газовый с электрическим пуском в комплекте с запорно-пусковым устройством Dу 40 (латунь) и баллоном вместимостью 100 л, МГПС 60-100-40 Э	4	шт
249	Состав газовый огнетушащий «Хладон 125» с заправкой 90 кг, давление (3,6 МПа).	1980	кг
250	Модуль пожаротушения газовый с пневматическим пуском Dу 40 и баллоном вместимостью 100 л, МГПС 60-100-40 П	18	шт
251	Распределительное устройство Ду 80мм, РУМЭЗ 80-150	3	шт
252	Герметичные обратные клапаны ОКУ-50	22	шт
253	Элемент газогенерирующий пусковой, ЭГП	3	шт
254	Труба стальная бесшовная горячедеформированная, 89х4,5, Dу=80 мм	28	м
255	Труба стальная бесшовная горячедеформированная, 108х4,0, Dу=100 мм	40	м
256	Труба стальная бесшовная горячедеформированная  73х4,0, Dу=65 мм	75	м
257	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная, 48х4,0, Dу=40 мм	50	м
258	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная, 32х3,5, Dу=25 мм	4	м
259	Отвод крутоизогнутый 90 Ду 100мм	6	шт
260	Отвод крутоизогнутый 90 Ду 80мм	2	шт
261	Отвод крутоизогнутый 90 Ду 65мм	24	шт
262	Отвод крутоизогнутый 90 Ду 40мм	18	шт
263	Тройник 108х4,0	1	шт
264	Насадок латунный для выпуска газового огнетушащего состава с внутренней резьбой, Fотв=500мм2, Н-Р-В-С-1	8	шт
265	Насадок латунный для выпуска газового огнетушащего состава с внутренней резьбой, Fотв=800мм2, Н-Р-В-С-11/2	10	шт
266	Заглушка резьбовая испытательная, З-И-Ш-Н-В-1	8	шт
267	Заглушка резьбовая испытательная, З-И-Ш-Н-В-11/2	10	шт
268	Штуцер приварной с наружной резьбой, Ш-П-Н-С-1"	8	шт
269	Штуцер приварной с наружной резьбой, Ш-П-Н-С-11/2"	10	шт
270	Соединение резьбовое труб под сварку, DU-100	6	шт
271	Соединение резьбовое труб под сварку, DU-80	4	шт
272	Соединение резьбовое труб под сварку, DU-65	70	шт
273	Соединение резьбовое труб под сварку, DU-40	12	шт
274	Рукав высокого давления Ду=50мм, РВДС 60-50 П	4	шт
275	Комплект трубопроводов пневмоуправления КПТ 60-7	2	шт
276	Комплект трубопроводов пневмоуправления КПТ 60-2	2	шт
277	Устройство пневмопуска У-П-60	4	шт
278	Отвод, 90-33,7х3,2 Ду 25мм	8	шт
279	Заглушка трубная приварная, З-Т-П-73-65	12	шт
280	Заглушка трубная приварная, З-Т-П-48-40	4	шт
281	Заглушка трубная приварная, З-Т-П-108-100	2	шт
282	Заглушка трубная приварная, З-Т-П-89-80	3	шт
283	Болт м10х60	45	шт
284	Болт м12х60	88	шт
285	Переходник трубный приварной, П-Тр-П-х-108	1	шт
286	Переходник трубный приварной, П-Тр-П-х-76	1	шт
287	Стойка монтажная двухрядная с общим коллектором на 16 баллонов, С-М-Д-60-С-16-100	1	шт
288	Стойка монтажная двухрядная с общим коллектором на 6 баллонов, С-М-Д-60-С-6-100	1	шт
289	Тройник переходной 89х4,0-108х4,0	1	шт
290	Тройник переходной 73х4,0-89х4,0	1	шт
291	Переходник трубный приварной с обратного клапана на РВД	22	шт
292	Переносной дымосос с рукавами 10м, ДПЭ-А-П-2,5	1	шт

293	Огнетушители ОП-5	135	шт

294	План эвакуации при пожаре	28	шт
295	Инструкции «Порядок действий при пожаре»	28	шт
296	Аварийные фонари ФОТОН ММ-0203	50	шт
297	Клапана пожарных кранов Ду-65мм	84	шт
298	Клапана пожарных кранов Ду-50мм	48	шт
299	Задвижки с электроприводом	2	шт

Приложение 2
к Техническим требованиям
# Ведомость объемов работ
№ п.п.	Наименование работ	Периодичность выполнения работ
АУПС
1	Внешний осмотр отдельных узлов и устройств АУПС на предмет отсутствия механических повреждений, надежности крепления, отсутствия неисправностей, надежности кабельных соединений, изоляционной надежности и т.п.	ежемесячно
2	Очистка отдельных узлов и устройств АУПС от пыли и грязи, при необходимости смазка подвижных элементов	ежемесячно
3	Проверка срабатывания звуковых, световых и индикационных извещателей	ежемесячно
4	Контроль исправности элементов индикации	ежемесячно
5	Проверка режима "Тревоги" при коротком замыкании и/или обрыве шлейфа	ежемесячно
6	Проверка работоспособности основных и резервных источников электропитания	ежеквартально
7	Проверка снятия/постановки объекта с охраны	ежемесячно
8	Проверка отсутствия ложных срабатываний	ежемесячно
9	Проверка исправности связи между устройствами	ежемесячно
10	Проверка общей работоспособности АУПС в целом	ежеквартально
11	Устранение выявленных неисправностей, выполнение настроечных и наладочных работ по результатам ТО	по мере выявления неисправностей
12	Проведение анализа и обобщение сведений по результатам выполнения ТО, разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов ТО	ежемесячно
13	Ведение отчетной документации по проведению ТО	ежемесячно
СОУЭ
14	Внешний осмотр отдельных узлов и устройств СОУЭ на предмет отсутствия механических повреждений, надежности крепления, отсутствия неисправностей, надежности кабельных соединений, изоляционной надежности и т.п	ежемесячно
15	Очистка отдельных узлов и устройств СОУЭ от пыли и грязи, при необходимости смазка подвижных элементов	ежемесячно
16	Проверка срабатывания звуковых, световых и индикационных извещателей	ежемесячно
17	Контроль исправности элементов индикации	ежемесячно
18	Проверка исправности связи между устройствами	ежемесячно
19	Проверка работоспособности основных и резервных источников электропитания	ежеквартально
20	Проверка отсутствия ложных срабатываний	ежемесячно
21	Проверка общей работоспособности СОУЭ в целом	ежемесячно
22	Устранение выявленных неисправностей, выполнение настроечных и наладочных работ по результатам ТО	ежемесячно
23	Проведение анализа и обобщение сведений по результатам выполнения ТО, разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов ТО	ежеквартально
24	Ведение отчетной документации по проведению ТО	ежемесячно
АУГПТ
25	Оперативное устранение неисправностей в системе газового пожаротушения	по заявкам Заказчика
26	Внешний осмотр составных частей установки (технологической части -трубопроводов, оросителей, запорной арматуры, баллонов с огнетушащим веществом и сжатым воздухом манометров, распределительных устройств и т.д; / сигнализационной части - приемно-контрольных приборов (устройств), шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей и.т.д.) на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления, наличие пломб	ежемесячно
27	Контроль рабочего положения запорной арматуры, давления в побудительной сети и пусковых баллонах.	ежеквартально
28	Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный.	ежеквартально
29	Контроль количества огнетушащего вещества по показанию манометров	ежеквартально
30	Взвешивание модулей ГАПТ	ежегодно
31	Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части).	ежеквартально
32	Профилактические работы в соответствии с разделами «Техническое обслуживание» руководств по эксплуатации и паспортов оборудования.	ежемесячно
33	Проверка работоспособности установки в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах.	ежеквартально
АУВПТ, ВПВ
34	Внешний осмотр составных частей установки (технологической части - трубопроводов, оросителей, обратных клапанов, дозирующих устройств, запорной арматуры, манометров, насосов и т. д.; электротехнической части - шкафов электроуправления, электродвигателей и т. д.; сигнализационной части - приемно-контрольных устройств (приборов), шлейфов сигнализации, извещателей, оповещателей и т. п.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи, прочность крепления, наличие пломб и т. п.	ежемесячно
35	Контроль давления, уровня воды, рабочего положения запорной арматуры и т. д. в насосной станции и в коллекторе на техническом этаже.	ежемесячно
36	Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный	ежемесячно
37	Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части)	ежемесячно
38	Профилактические работы в соответствии с разделами «Техническое обслуживание» руководств по эксплуатации и паспортов оборудования.	ежемесячно
39	Проверка работоспособности установки в ручном (местном дистанционном) и автоматическом режимах	ежемесячно
40	Промывка трубопроводов и смена воды в установке и резервуарах	ежегодно
41	Метрологическая проверка КИП (манометры)	ежегодно
42	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления	ежегодно
43	Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность	2 раза в год
44	Перекатка пожарных рукавов	ежегодно
45	Внешний осмотр и проверка работоспособности клапанов пожарных кранов.	2 раза в год
46	Проверка работоспособности задвижек с электроприводом	2 раза в год
Прочее
47	Ведение журналов и другой необходимой документации	согласно требований нормативной документации / (п.3.1.1 таблицы 6)

Приложение 3
к Техническим требованиям
График проведения ТО и ремонта оборудования
п/п	Наименование объекта	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	(АУПС)
1	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный «R3-Рубеж-20П»	О	О	О	О	О	О, Т, Р	О	О	О	О	О	О, Т, Р
2	Пульт дистанционного управления пожаротушением «R3-Рубеж-ПДУ-ПТ»	O	O	O	O	O	О, Т, Р	O	O	О	O	O	О, Т, Р
3	Блок индикации и управления «R3-Рубеж-БИУ»	O	O	O	O	O	О, Т, Р	O	O	О	O	O	О, Т, Р
4	Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2*17 БР	O	O	O	O	O	О, Т, Р	O	O	О	O	O	О, Т, Р
5	Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 исп. 2*17 БР	O	O	O	O	O	О, Т, Р	O	O	О	O	O	О, Т, Р
6	Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/5 RS-R3 исп. 2*40 БР	O	O	O	O	O	О, Т, Р	O	O	О	O	O	О, Т, Р
7	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 24/1,5 RS-R3 исп. 2*7-Р БР	O	O	O	O	O	О, Т, Р	O	O	О	O	O	О, Т, Р
8	Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 W01.02	О	О	О	О	О	О, Т, Р	О	О	О	О	О	О, Т, Р
9	Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 W02.02	O	O	O	O	O	О, Т	O	O	O	O	O	О, Т
10	Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый ИП 101-29-PR-R3	O	O	O	O	O	О, Т	O	O	O	O	O	О, Т
11	Извещатель пожарный дымовой линейный ИП 212-264/1-50-R3	O	O	O	O	O	О, Т	O	O	O	O	O	О, Т
12	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 101-29-PR-R3	O	O	O	O	O	О, Т	O	O	O	O	O	О, Т
13	Устройство дистанционного пуска «Пуск дымоудаления»	O	O	O	O	O	О, Т	O	O	O	O	O	О, Т
14	Адресный релейный модуль с контролем целостности цепи РМ-1К-R3	O	O	O	O	O	О, Т	O	O	O	O	O	О, Т
15	Безадресный дымовой пожарный извещатель ИП212-3СУ	O	O	O	O	O	О, Т	O	O	O	O	O	О, Т
16	Безадресный ручной пожарный извещатель ИПР-3СУ	O	O	O	O	O	О, Т	O	O	O	O	O	О, Т
17	Кнопочный пост ПКЕ 212	O	O	O	O	O	О, Т	O	O	O	O	O	О, Т
18	Источник беcперебойного питания КРОН 24/8	O	O	О, Т	O	O	О, Т	O	O	O Т	O	O	О, Т
19	Аккумулятор 12В 33а/ч	O	O	О, Т	O	O	О, Т	O	O	O Т	O	O	О, Т
20	ПО	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О
21	Адресный релейный модуль с контролем целостности цепи РМ-4К-R3	О	О	О	О	О, Т	О	О	О	О	О	О, Т	О
22	Оповещатель световой “ВЫХОД” ОПОП 1-8	О	О	О	О	О, Т	О	О	О	О	О	О, Т	О
23	Оповещатель световой “ВЫХОД” Кристалл-12 НИ	О	О	О	О	О, Т	О	О	О	О	О	О, Т	О
24	Оповещатель световой “Газ. Уходи” ОПОП 1-8	О	О	О	О	О, Т	О	О	О	О	О	О, Т	О
25	Оповещатель световой “Газ. Не входи” ОПОП 1-8	О	О	О	О	О, Т	О	О	О	О	О	О, Т	О
26	Оповещатель световой “Автоматика отключена” ОПОП 1-8	О	О	О	О	О, Т	О	О	О	О	О	О, Т	О
27	Оповещатель световой “Газ. Не входи” Кристалл-12 НИ	О	О	О	О	О, Т	О	О	О	О	О	О, Т	О
28	Оповещатель световой “Автоматика отключена” Кристалл-12 НИ	О	О, Т	О	О	О, Т	О	О	О, Т	О	О	О, Т, Р	О
29	Модуль управления клапаном дымоудаления и огнезащиты МДУ-1-R3	О	О, Т	О	О	О, Т	О	О	О, Т	О	О	О, Т	О
30	Модуль управления пожаротушением МПТ-1-R3	О	О	О	О	О, Т	О	О	О	О	О	О, Т	О
31	Элемент дистанционного управления ЭДУ-ПТ	О	О	О	О	О, Т	О	О	О	О	О	О, Т	О
32	Изолятор шлейфа ИЗ-1-R3	О	О	О	О	О, Т	О	О	О	О	О	О, Т	О
33	Модуль связи R3-МС	О	О	О	О	О, Т	О	О	О	О	О	О, Т	О
34	Программатор адресных устройств ПКУ-1-R3	О	О	О	О	О, Т	О	О	О	О	О	О, Т	О
35	Системный блок на базе процессора Intel Core i5, 8192 Mb ОЗУ	О	О	О	О	О, Т	О	О	О	О	О	О, Т	О
36	Монитор 21"	О	О	О	О	О, Т	О	О	О	О	О	О, Т	О
37	Клавиатура USB интерфейс Microsoft Wired 600	О	О, Т	О	О	О, Т	О	О	О, Т	О	О	О, Т, Р	О
38	Мышь USB интерфейс Logitech B110	О	О, Т	О	О	О, Т	О	О	О, Т	О	О	О, Т	О
39	Источник бесперебойного питания Back Verso 800	О	О	О	О	О, Т	О	О	О	О	О	О, Т	О
40	Расцепитель независимый РН47	О	О	О	О	О, Т	О	О	О	О	О	О, Т	О
41	Устройство коммутационное УК-ВК исп 12	О	О	О	О	О, Т	О	О	О	О	О	О, Т	О
42	Устройство восстановления автоматического пуска УВАП	О	О	О	О	О, Т	О	О	О	О	О	О, Т	О
	(СОУЭ)
1	Прибор управления средствами оповещения пожарный «LPA-DUO-M»	О	О	О	О	О, Т	О	О	О	О	О	О, Т	О
2	Delta DTM 1265 L, свинцово—кислотный аккумулятор, 12В, 65 Ач	О	О	О	О	О, Т	О	О	О	О	О	О, Т	О
3	Модуль расширения LDA-DUO-S А 8 зон, встроенный усилитель 500 Вт LS277803	О	О, Т	О	О	О, Т	О	О	О, Т	О	О	О, Т	О
4	Delta DTM 1265 L, свинцово—кислотный аккумулятор, 12В, 100 Ач	О	О	О	О	О, Т	О	О	О	О	О	О, Т	О
5	Консоль микрофонная LPD-DUO-MIC на 16 зон LS277804	О	О	О	О	О, Т	О	О	О	О	О	О, Т	О
6	Шкаф сетевой напольный, 19, LINEA N, 38U, 600*800 мм, LN35-38U68-G	О	О	О	О	О, Т	О	О	О	О	О	О, Т	О
7	Настенный громкоговоритель, 3Вт SWS-103W	О	О	О	О	О, Т	О	О	О	О	О	О, Т	О
8	Настенный громкоговоритель, 6Вт SWS-106W	О	О	О	О	О, Т	О	О	О	О	О	О, Т	О
9	Настенный громкоговоритель, 10Вт SWS-110W	О	О, Т	О	О	О, Т	О	О	О, Т	О	О	О, Т, Р	О
10	Громкоговоритель рупорный трансляционный SHS-10TA	О	О	О	О	О, Т	О	О	О	О	О	О, Т, Р	О
11	Фильтр оконечный для трансляционной линии SFT-2300	О	О	О	О	О, Т	О	О	О	О	О	О, Т, Р	О
	(АУВПТ) Технологическая часть
1	Насос CR 32-6 Q = 36 м3/час, Н = 70-75 м, с электродвигателем / N = 11 кВт	О	О	О, Т, Р	О	О	О	О	О	О	О, Т, Р	О	О
2	Мембранный напорный гидробак V=225л, Ру=1.6 МПа.	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О
3	Клапан сигнальный спринклерный водяной модели AV-1 (F200) Ду=100мм с обвязкой	О	О	О, Т	О	О	О	О	О	О	О, Т	О	О
4	Клапан обратный двухстворчатый	О	О	О, Т	О	О	О	О	О	О	О, Т	О	О
5	Дисковый затвор-	О	О	О, Т	О	О	О	О	О	О	О, Т	О	О
6	Кран шаровой латунный Ду=25 1,6МПа	О	О	О, Т	О	О	О	О	О	О	О, Т	О	О
7	Манометр электроконтактный диаметром 100мм	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О, Т
8	Манометр показывающий верхний предел измерения 1.6МПа	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О, Т
9	Кран трехходовой латунный 1/2" натяжной муфтовый с контрольным фланцем для манометра с резьбой	О	О	О, Т	О	О	О	О	О	О	О, Т	О	О
10	Регулятор давления «после себя», давление на выходе 4-6бар	О	О	О, Т	О	О	О	О	О	О	О, Т	О	О
11	Сигнализатор давления PS10-2A с ниппелем и прокладкой	О	О	О, Т	О	О	О	О	О	О	О, Т	О	О
12	Насос погружной с рубашкой охлаждения / ГНОМ-10-10,	О	О	О, Т, Р	О	О	О	О	О	О	О, Т, Р	О	О
13	Пожарные рукава	ОР
	(АУВПТ) Электрическая часть
1	Шкаф аппаратуры коммутации ПН/30/3ЧL/О + ПН/30/3ЧL/Р + ПУ/АВР - Ш20/ПУPL/1ПР10.5 «Плазма-Т»	О	О	О, Т	О	О	О	О	О	О	О, Т	О	О
2	Шкаф аппаратуры коммутации ПН/12/3МL/О + ПН/12/3МL/Р + Жокей/0,7/3L/АВР + ПУ/АВР - Ш4/ПУPL/1ПР10.5 «Плазма-Т»	О	О	О, Т	О	О	О	О	О	О	О, Т	О	О
3	Шкаф управления задвижкой ШУЗ-М «Плазма-Т»	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О
4	Панель управления малый ПУМ «Плазма-Т»	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О
5	Цифровая панель индикации исполнения Pro ЦПИ-Pro «Плазма-Т»	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О
6	Панель управления ПУ «Плазма-Т»	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О
7	Комплект кабелей и монтажных аксессуаров	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О, Т, Р
	АУГПТ Технологическая часть
1	Модуль пожарО, Тушения газовый с электрическим пуском в комплекте с запорно-пусковым устройством Dу 40 (латунь) и баллоном вместимостью 60 л, МГПС 60-60-40 Э, Модуль пожаротушения газовый с пневматическим пуском Dу 40 и баллоном вместимостью 100 л, МГПС 60-100-40 П	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О
2	Модуль пожаротушения газовый МПА-ULT(65-80-50), модуль пожаротушения газовый МПА-ULT(65-40-50)	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О
3	Состав газовый огнетушащий «Хладон 125» с заправкой	О			О			О			О
4	Сигнализатор давления универсальный с прокладкой, СДУ-М	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О
5	Баллон для опрессовки со сжатым воздухом 40 л, Рмах=14,7МПа	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О, Т
6	Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном, Противогаз ИП-4М / Регенеративный патрон РП-4-01	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О, Т
7	Клапан для сброса избыточного давления в помещении, КСИД(Т)-0,5-600	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О
	АУГПТ Электрическая часть
1	Блок управления пожарный (БУП), "Посейдон-Н-СБ-Г", пульт контроля и управления С2000М, / блок индикации системя пожаротушения С2000-ПТ, / прибор управления пожаротушением С2000-АСПТ	О	О, Т, Р	О	О	О	О	О	О	О, Т, Р	О	О	О, Т
2	Источник бесперебойного питания, Крон 12/2	О	О, Т, Р	О	О	О, Т, Р	О	О	О	О, Т, Р	О	О	О, Т, Р
3	Батарея аккумуляторная 12 В, 7 А*ч, ТР 12-7	О	О, Т	О	О	О, Т	О	О	О	О, Т	О	О	О, Т
4	Табло выносное. "Посейдон-Н-ТР"	О	О, Т, Р	О	О	О	О	О	О	О, Т, Р	О	О	О
5	Пороговый оптико-электронный дымовой извещатель, SLR-E3N	O	O	O	O	O	О, Т	O	O	O	O	O	О, Т
6	Ручной пожарный извещатель, с неразрушаемой пластиной (KAC/EWS/HE), CCP-E	O	O	O	O	O	О, Т	O	O	O	O	O	О, Т
7	Оповещатель световой «ИРИДА-ГЕФЕСТ» с надписью "Газ – уходи!", «Classic»	O	O	O	O	O	О, Т	O	O	O	O	O	О, Т
8	Оповещатель световой «ИРИДА-ГЕФЕСТ» с надписью "Газ - не входить!", "Автоматика отключена», «Classic»	O	O	O	O	O	О, Т	O	O	O	O	O	О, Т
9	Оповещатель пожарный световой, СП-12	O	O	O	O	O	О, Т	O	O	O	O	O	О, Т
10	Оповещатель пожарный звуковой, EMA1224B4R	O	O	O	O	O	О, Т	O	O	O	O	O	О, Т
11	Пульт управления автоматикой, ПУА	O	О, Т	O	O	О, Т	O	O	О, Т	O	O	О, Т	O
12	Пульт диспетчерский пожарный вместе с аккумулятором, ПДП-4	O	О, Т	O	O	О, Т	O	O	О, Т	O	O	О, Т	O
13	Механический дверной доводчик, TS-83 Dorma	O	О	O	О	О	О	О	О	O	О	О	О
14	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО102-26 исп. 08 «Гефест»	O	O	O	O	O	О, Т	O	O	O	O	O	О, Т
15	Извещатель пожарный ручной, MCP1A-R470SF	O	O	O	O	O	О, Т	O	O	O	O	O	О, Т
16	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный, 2151Е	O	O	O	O	O	О, Т	O	O	O	O	O	О, Т
17	Извещатель магнитоконтактный, ИО 102-20\12П	O	O	O	O	O	О, Т	O	O	O	O	O	О, Т
18	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный R3-Рубеж-2ОП	О	О, Т, Р	О	О	О, Т, Р	О	О	О	О, Т, Р	О	О	О, Т, Р
19	Модуль автоматики пожаротушения МПТ-1 прот.R3	О	О, Т	О	О	О, Т	О	О	О	О, Т	О	О	О, Т
20	Пульт дистанционного управления R3-Рубеж-ПДУ-ПТ	O	О, Т	O	O	О, Т	O	O	О, Т	O	O	О, Т	O
21	Устройство дистанционного пуска электроконтактное УДП 513-10	O	О, Т	O	O	О, Т	O	O	О, Т	O	O	О, Т	O
22	Модуль дымоудаления МДУ-1 исп. 2 (24В)	О	О, Т, Р	О	О	О, Т, Р	О	О	О	О, Т, Р	О	О	О, Т, Р
23	Элемент дистанционного управления ИР 513-10 исп.1	O	О, Т	O	O	О, Т	O	O	О, Т	O	O	О, Т	O
24	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х17 БР	О	О, Т, Р	О	О	О, Т, Р	О	О	О	О, Т, Р	О	О	О, Т, Р
25	Аккумулятор 12В/17Ач, Аккумулятор 12В/7Ач	O	O	O	O	O	О, Т	O	O	O	O	O	О, Т
26	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР24/5RS-R3 исп. 2×7 БР	О	О, Т, Р	О	О	О, Т, Р	О	О	О	О, Т, Р	О	О	О, Т, Р
27	Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ИП 212-64 прот.R3 исп. 03	O	O	O	O	O	О, Т	O	O	O	O	O	О, Т
28	Оповещатель пожарный световой адресный 24 В по АЛС, 0,2 мА, IP41 с надписью "ГАЗ УХОДИ"	O	O	O	O	O	О, Т	O	O	O	O	O	О, Т
29	Оповещатель пожарный световой адресный 24 В по АЛС, 0,2 мА, IP41 с надписью "ГАЗ НЕ ВХОДИ", ОПОП 1-R3	O	O	O	O	O	О, Т	O	O	O	O	O	О, Т
30	Оповещатель пожарный световой адресный 24 В по АЛС, 0,2 мА, IP41 с надписью "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА", ОПОП 1-R3	O	O	O	O	O	О, Т	O	O	O	O	O	О, Т
31	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный (светозвуковой) адресный 24 В по АЛС, 0,2 мА, IP41, 85 дБ, ОПОП 1-R3	O	O	O	O	O	О, Т	O	O	O	O	O	О, Т
32	Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20/Б2П	O	O	O	O	O	О, Т	O	O	O	O	O	О, Т
33	Устройство восстановления автоматического пуска	O	О, Т	O	O	О, Т	O	O	О, Т	O	O	О, Т	O
34	Пульты (посты) местного управления, ПМУ-1110	O	О, Т	O	O	О, Т	O	O	О, Т	O	O	О, Т	O
35	Щит распределительный навестной ЩРН-12 250х300х120 в составе: / - Шина сборная нулевая полова / - Автоматический выключатель, 16 А / - Автоматический выключатель, 10А / - Клемник 12р, 150°С, 450V, 32A, 4кв.мм. 43312FV	О	О	О	О	О, Т	О	О	О	О	О	О, Т	О
36	Осмотр и проверка ОТВ огнетушителей	О, Т			О			О			О
37	Проверка наличия Планов эвакуации при пожаре, инструкций «Порядок действий при пожаре» и аварийных фонарей на местах их установки		О					О
38	Клапана пожарных кранов Ду-65мм и Ду-50мм					Т					Т	О	О
39	Задвижки с электроприводом			Т							Т

Условные обозначения:
О – осмотр;	Р – профилактические работы и ремонт по техническому состоянию;	Т – тестирование