ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на оказание услуг по техническому обслуживанию

кондиционеров, автоматических дверей

ОКПД2 33.12.19.000

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения										3

1.1.	Обозначения и сокращения								3

1.2.	Наименование оказываемых услуг							4

1.3.	Цели оказания услуг									4

1.4.	Существующее положение								4

2.	Требования к услугам.									11

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг					11

2.1.1   Требования к перечню и объему услуг						11

2.1.2. Требования к срокам оказания услуг						13

2.2. Требования к качеству услуг								13

3.	Требования к оформлению и составлению расчетов на оказание услуг                        по программе технического обслуживания энергооборудования, сетей, зданий и          сооружений										35

4.	Приложения										35

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| АБ | аккумуляторная батарея |
| --- | --- |
| АБК | административно-бытовой корпус |
| АСУТП | автоматизированная система управления технологическим процессом |
| База МТО, ГЦ | база материально-технического снабжения |
| ГЭС | гидроэлектростанция |
| КПП | контрольный пропускной пункт |
| ЛАЗ | линейно-аппаратный зал |
| МЗ | машинный зал |
| МТО | материально-техническое обеспечение |
| МТР | материально-технические ресурсы |
| ОРУ | открытое распределительное устройство |
| ОТ | охрана труда |
| ПБ | пожарная безопасность |
| ПБК | производственно-бытовой корпус |
| ПВЗ | производственно-вспомогательное здание |
| ППР | проект производства работ |
| ПТС | производственно-техническая служба |
| ПС | подъемное сооружение |
| РЗ | релейный зал |
| СПК | служебно-производственный корпус |
| ТБ | техника безопасности |
| ТО | техническое обслуживание |
| ТТ | технические требования |
| Филиал | Филиал ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» |
| ЦПУ | центральный пульт управления |

  - Наименование оказываемых услуг

Техническое обслуживание кондиционеров, автоматических дверей Филиала ПАО «РусГидро»-«Чебоксарская ГЭС».

  - Цели оказания услуг

Целью оказания услуг является Техническое обслуживание кондиционеров, автоматических дверей Филиала, в соответствии с перечнем типовых услуг и графиком технического обслуживания кондиционеров, автоматических дверей, согласно Приложениям №№ 1, 3 к настоящим ТТ, для обеспечения работоспособного состояния оборудования систем кондиционирования и автоматических дверей.

  - Существующее положение

В настоящее время на Филиале эксплуатируется следующее оборудование:

    - Системы кондиционирования помещений. Всего в Филиале установлено 159 сплит-систем:

1.4.1.1. Бытовые кондиционеры – 125 шт.:

- в СПК – 63 шт.;

- в ПБК – 5 шт.;

- в МЗ – 9 шт.;

- на ЦПУ – 8 шт.;

- в АБК базы МТО – 11 шт.;

- в Главном технологическом корпусе ОРУ – 14 шт.;

- в ПВЗ – 11 шт.;

- на КПП-2,3,5 – 4 шт.

Производственные системы кондиционирования (серверные) – 32 шт.:

- на ОПУ ОРУ – 13 шт.;

- в ЛАЗ ОРУ – 2 шт.;

- на ЦПУ - 7 шт.;

- аккумуляторная 1АБ, 2АБ – 2шт.;

- в СПК – 2 шт.;

- в ПВЗ – 2 шт.;

- в АБК базы МТО – 1 шт.;

- в учебном классе – 1 шт.;

- в РЗ №1 – 2 шт.

1.4.1.2.	Прямоугольное канальное оборудование (фреоновые охладители RF) в аккумуляторных 1АБ и 2АБ (ОРУ 303А, 303Б) - 2 шт.

1.4.1.3. Автоматические раздвижные двустворчатые двери с оператором DIVA L фирмы PORTALP – 2 шт.

Полный перечень объектов воздействия указан в Приложении №1 к настоящим ТТ.

Таблица 1. Перечень объектов Заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта Филиала (место оказания услуг) | Наименование основного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Система кондиционирования серверной АСУТП | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (ЦПУ-2-07 (Серверная АСУТП)) | 104000000570 (Система кондиционирования серверной АСУТП) |
|  | Система кондиционирования серверной АСУТП | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (ЦПУ-2-07 (Серверная АСУТП)) | 830000000759 (Система кондиционирования серверной АСУТП) |
|  | Система кондиционирования серверной СПК-314 | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (СПК-314) | 104000000581 (Система кондиционирования серверной СПК-314) |
|  | Система кондиционирования помещений ОПУ ОРУ 500/220 | Подстанция «ОРУ-500/220кВ», Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, д. 44 (Здание ОПУ ОРУ) | 104000001645 (Система кондиционирования помещений ОПУ ОРУ 500/220) |
|  | Система кондиционирования ЛАЗ ОРУ | Подстанция «ОРУ-500/220кВ», Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, д. 44 (Серверная ЛАЗ ОРУ) | 104000001646 (Система кондиционирования ЛАЗ ОРУ) |
|  | Система кондиционирования ЛАЗ ОРУ | Подстанция «ОРУ-500/220кВ», Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, д. 44 (Серверная ЛАЗ ОРУ) | 830000000768(Система кондиционирования ЛАЗ ОРУ) |
|  | Система кондиционирования релейного зала ЦПУ | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (Релейный зал ЦПУ) | 104000001815 (Система кондиционирования релейного зала ЦПУ) |
|  | Кондиционер МВ 5,3 | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (ГЦ-101) | 940000007068 (Кондиционер MB) |
|  | Система кондиционирования 1АБ ГЭС | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (Аккумуляторная 1АБ) | 830000001322 (Система кондиционирования 1АБ ГЭС) |
|  | Система кондиционирования 2АБ ГЭС | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (Аккумуляторная 2АБ) | 830000001323 (Система кондиционирования 2АБ ГЭС) |
|  | Кондиционер Ballu Olympik | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (ЦПУ-206) | 940000002589 (Кондиционер Ballu Olympik) |
|  | Кондиционер Electrolux Fusion 09 | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (СПК-217) | 940000002763 (Кондиционер Electrolux Fusion 09) |
|  | Кондиционер Mitsubishi Heavy SRK 20HG | Подстанция «ОРУ-500/220кВ», Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, д. 44 (ОРУ-313) | 940000005624 (Кондиционер Mitsubishi Heavy SRK 20HG) |
|  | Кондиционер Mitsubishi Heavy 28HG | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (ЦПУ-210) | 940000005625 (Кондиционер Mitsubishi Heavy 28HG) |
|  | Кондиционер Mitsubisi Heavy 63HG | Подстанция «ОРУ-500/220кВ», Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, д. 44 (ОРУ-203) | 940000005626 (Кондиционер Mitsubisi Heavy 63HG) |
|  | Кондиционер Mitsubishi Heavy 28HG | Подстанция «ОРУ-500/220кВ», Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, д. 44 (ОРУ-302) | 940000005627 (Кондиционер Mitsubishi Heavy 28HG) |
|  | Кондиционер MitsubishiHeavy SRK 20HG | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (ПБК-125) | 940000005635 |
|  | Кондиционер Mitsubishi Heavy SRK 20HG | Подстанция «ОРУ-500/220кВ», Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, д. 44 (ОРУ-305) | 940000005639 (Кондиционер Mitsubishi Heavy SRK 20HG) |
|  | Кондиционер Mitsubishi Heavy SRK 20HG | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (Г5-01,ОС) | 940000005640 (Кондиционер Mitsubishi Heavy SRK 20HG) |
|  | Кондиционер Mitsubishi Heavy SRK 20HG | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (ПБК-206) | 940000005641 (Кондиционер Mitsubishi Heavy SRK 20HG) |
|  | Кондиционер Mitsubishi Heavy SRK 20HG | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (ПБК-204) | 940000005642 (Кондиционер Mitsubishi Heavy SRK 20HG) |
|  | Кондиционер Mitsubishi Heavy SRK 20HG | Подстанция «ОРУ-500/220кВ», Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, д. 44 (ОРУ-313) | 940000005643 (Кондиционер Mitsubishi Heavy SRK 20HG) |
|  | Кондиционер Mitsubishi Heavy SRK/SRC 63 HE | Подстанция «ОРУ-500/220кВ», Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, д. 44 (ОРУ-203) | 940000005645 (Кондиционер Mitsubishi Heavy SRK/SRC 63 HE) |
|  | Кондиционер Mitsubishi Heavy SRK/SRC 63 HE | Подстанция «ОРУ-500/220кВ», Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, д. 44 (ОРУ-203) | 940000005646 (Кондиционер Mitsubishi Heavy SRK/SRC 63 HE) |
|  | Кондиционер Mitsubishi Heavy 28HG | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (ПБК-212) | 940000005647 (Кондиционер Mitsubishi Heavy 28HG) |
|  | Кондиционер RAS-18SKHP-ES | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (ЦПУ-212) | 940000005939 (Кондиционер RAS-18SKHP-ES) |
|  | Кондиционер RAS-18SKHP-ES | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (ЦПУ-211) | 940000005940 (Кондиционер RAS-18SKHP-ES) |
|  | Кондиционер RAS-18SKHP-ES | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (ЦПУ-211) | 940000005941 (Кондиционер RAS-18SKHP-ES) |
|  | Кондиционер Ballu Olympik BCW-07 | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (СПК-311) | 940000005942 (Кондиционер Ballu Olympik BCW-07) |
|  | Кондиционер Ballu Olympik BCW-07 | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (СПК-403) | 940000005943 (Кондиционер Ballu Olympik BCW-07) |
|  | Кондиционер МВ 5,3 | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (СПК-208) | 940000007068 (Кондиционер МВ 5,3) |
|  | Кондиционер МВ 2,6 | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (СПК-103) | 940000007074 (Кондиционер МВ 2,6) |
|  | Кондиционер МВ 2,6 | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (СПК-201) | 940000007075 (Кондиционер МВ 2,6) |
|  | Кондиционер МВ 2.6 | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (СПК-202) | 940000007076 (Кондиционер МВ 2.6) |
|  | Кондиционер МВ 2.6 | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (СПК-208) | 940000007077 (Кондиционер МВ 2.6) |
|  | Кондиционер МВ 2.6 | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (СПК-211) | 940000007078 (Кондиционер МВ 2.6) |
|  | Кондиционер кассетного типа МВ 14.0 | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (ОРУ-205) | 940000007080 (Кондиционер кассетного типа МВ 14.0) |
|  | Кондиционер MHI SRK40 HJ | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (СПК-218) | 940000007093 (Кондиционер MHI SRK40 HJ) |
|  | Кондиционер MHI SRK40 HJ | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (СПК-219) | 940000007094 (Кондиционер MHI SRK40 HJ) |
|  | Кондиционер MHI SRK40 HJ | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (ОРУ-203) | 940000007096 (Кондиционер MHI SRK40 HJ) |
|  | Кондиционер МВ 2,6 | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (СПК-212) | 940000007112 (Кондиционер МВ 2,6) |
|  | Кондиционер МВ 2,6 | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (СПК-213) | 940000007113 (Кондиционер МВ 2,6) |
|  | Кондиционер МВ 5,3 | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (СПК-222) | 940000007114 (Кондиционер МВ 5,3) |
|  | Кондиционер МВ 2,6 | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (СПК-224) | 940000007159 (Кондиционер МВ 2,6) |
|  | Кондиционер МВ 5,3 | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (СПК-403) | 940000007160 (Кондиционер МВ 5,3) |
|  | Кондиционер МВ 5,3 | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (СПК-409) | 940000007161 (Кондиционер МВ 5,3) |
|  | Кондиционер МВ 5,3 | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (ПБК-125) | 940000007162 (Кондиционер МВ 5,3) |
|  | Кондиционер МВ 5,3 | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (СПК-219) | 940000007163 (Кондиционер МВ 5,3) |
|  | Кондиционер | Подстанция «ОРУ-500/220кВ», Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, д. 44 (ОРУ-201) | 940000007169 (Кондиционер) |
|  | Кондиционер | Подстанция «ОРУ-500/220кВ», Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, д. 44 (ОРУ-201А) | 940000007170 (Кондиционер) |
|  | Кондиционер | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (Г14-01, ОС) | 940000007171 (Кондиционер) |
|  | Кондиционер МВ 2.6 | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (СПК-305) | 940000007172 (Кондиционер МВ 2.6) |
|  | Кондиционер МВ 2.6 | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (СПК-401) | 940000007173 (Кондиционер МВ 2.6) |
|  | Кондиционер MHI SRK20HB | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (СПК-203) | 940000007174 (Кондиционер MHI SRK20HB) |
|  | Кондиционер MHI SRK20HB | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (СПК-421) | 940000007175 (Кондиционер MHI SRK20HB) |
|  | Кондиционер Daikin | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (СПК-313) | 940000007176 (Кондиционер Daikin) |
|  | Кондиционер Daikin | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (СПК-311) | 940000007177 (Кондиционер Daikin) |
|  | Кондиционер Panasonic | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (Г7-12) | 940000007178 (Кондиционер Panasonic) |
|  | Кондиционер МВ 8.2 | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (Зал ЦПУ) | 940000007188 (Кондиционер МВ 8.2) |
|  | Кондиционер МВ 2.6 | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (СПК-404) | 940000007193 (Кондиционер МВ 2.6) |
|  | Кондиционер МВ 2.6 | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (СПК-410) | 940000007194 (Кондиционер МВ 2.6) |
|  | Кондиционер МВ 3,5 | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (СПК-418) | 940000007195 (Кондиционер МВ 3,5) |
|  | Кондиционер МВ 3,5 | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (СПК-421) | 940000007196 (Кондиционер МВ 3,5) |
|  | Кондиционер МВ 3,5 | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (СПК-301) | 940000007197 (Кондиционер МВ 3,5) |
|  | Кондиционер МВ 3,5 | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (СПК-302) | 940000007198 (Кондиционер МВ 3,5) |
|  | Кондиционер МВ 3,5 | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (СПК-214) | 940000007199 (Кондиционер МВ 3,5) |
|  | Кондиционер МВ 3,5 | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (СПК-203) | 940000007200 (Кондиционер МВ 3,5) |
|  | Кондиционер МВ 3.5 | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (СПК-401) | 940000007201 (Кондиционер МВ 3.5) |
|  | Кондиционер МВ 5.3 | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (ПБК-125) | 940000007202 (Кондиционер МВ 5.3) |
|  | Кондиционер МВ 5.3 | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (СПК-403) | 940000007203 (Кондиционер МВ 5.3) |
|  | Кондиционер МВ 5.3 | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (СПК-208) | 940000007204 (Кондиционер МВ 5.3) |
|  | Кондиционер МВ 5.3 | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (СПК-219) | 940000007205 (Кондиционер МВ 5.3) |
|  | Кондиционер МВ 7 | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (СПК-205) | 940000007206 (Кондиционер МВ) |
|  | Кондиционер МВ 7 | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (СПК-416) | 940000007207 (Кондиционер МВ) |
|  | Кондиционер MHI SRK40 HJ | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (ГЦ-214) | 940000007208 (Кондиционер MHI SRK40 HJ) |
|  | Кондиционер канального типа 10,5кВт | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (СПК-405) | 940000007210 (Кондиционер канального типа 10,5кВт) |
|  | Кондиционер канального типа Daikin R100BF | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (ГЦ-209) | 940000007211 (Кондиционер канального типа Daikin R100BF) |
|  | Кондиционер канального типа МВ 17,4 | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (СПК-417) | 940000007212 (Кондиционер канального типа МВ 17,4) |
|  | Кондиционер МВ 2,6 | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (СПК-410) | 940000007213 (Кондиционер МВ 2,6) |
|  | Кондиционер МВ 2,6 | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (СПК-411) | 940000007214 (Кондиционер МВ 2,6) |
|  | Кондиционер МВ 2,6 | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (СПК-412) | 940000007215 (Кондиционер МВ 2,6) |
|  | Кондиционер МВ 2,6 | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (СПК-413) | 940000007216 (Кондиционер МВ 2,6) |
|  | Кондиционер МВ 2,6 | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (СПК-414) | 940000007217 (Кондиционер МВ 2,6) |
|  | Кондиционер МВ 2,6 | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (Г5-01, ОС) | 940000007218 (Кондиционер МВ 2,6) |
|  | Кондиционер МВ 2,6 | Подстанция «ОРУ-500/220кВ», Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, д. 44 (ОРУ-305А) | 940000007219 (Кондиционер МВ 2,6) |
|  | Кондиционер МВ 3,5 | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (СПК-421) | 940000007227 (Кондиционер МВ 3,5) |
|  | Кондиционер БК-2300 | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (Мостовой кран) | 940000007228 (Кондиционер БК-2300) |
|  | Сплит система настенного типа Mitsubishi Heavy | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (ГЦ-103) | 940000007049 (Сплит система настенного типа Mitsubishi Heavy) |
|  | Сплит система настенного типа Mitsubishi Heavy | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (ГЦ-202) | 940000007051 (Сплит система настенного типа Mitsubishi Heavy) |
|  | Сплит система настенного типа Mitsubishi Heavy | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (ГЦ-203) | 940000007052 (Сплит система настенного типа Mitsubishi Heavy) |
|  | Сплит система настенного типа Mitsubishi Heavy | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (ГЦ-204) | 940000007053 (Сплит система настенного типа Mitsubishi Heavy) |
|  | Сплит система настенного типа Mitsubishi Heavy | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (ГЦ-207) | 940000007054 (Сплит система настенного типа Mitsubishi Heavy) |
|  | Сплит система настенного типа Mitsubishi Heavy | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (ОРУ-302) | 940000007055 (Сплит система настенного типа Mitsubishi Heavy) |
|  | Сплит система настенного типа Mitsubishi Heavy | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (ОРУ-305) | 940000007056 (Сплит система настенного типа Mitsubishi Heavy) |
|  | Сплит система настенного типа Mitsubishi Heavy | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (ГЦ-212) | 940000007057 (Сплит система настенного типа Mitsubishi Heavy) |
|  | Сплит система настенного типа Mitsubishi Heavy | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (ГЦ-215) | 940000007058 (Сплит система настенного типа Mitsubishi Heavy) |
|  | Сплит система настенного типа Mitsubishi Heavy | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (ГЦ-216) | 940000007060 (Сплит система настенного типа Mitsubishi Heavy) |
|  | Сплит система настенного типа Mitsubishi Heavy | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (ЦПУ-210) | 940000007061 (Сплит система настенного типа Mitsubishi Heavy) |
|  | Сплит система настенного типа Mitsubishi Heavy | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (Г8-11) | 940000007062 (Сплит система настенного типа Mitsubishi Heavy) |
|  | Сплит-система CSM-100 | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 (Г9-11) | 940000007155 (Сплит-система CSM-100) |

Эксплуатирующая организация объектов основных средств: Филиал.

- Требования к услугам

  - Требования к объемам и срокам оказания услуг

    - Требования к перечню и объёмам услуг

Таблица 2. Перечень и объём оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Техническое обслуживание кондиционеров, автоматических дверей на 2026-2028 гг. |  |  |
| 1.1 | Техническое обслуживание кондиционеров, автоматических дверей на 2026 год | у.е. | 1 |
|  |  | Согласно приложению №3 «Перечень типовых услуг по техническому обслуживанию кондиционеров, автоматических дверей |  |
| 1.2 | Техническое обслуживание кондиционеров, автоматических дверей на 2027 год | у.е. | 1 |
|  |  | Согласно приложению №3 «Перечень типовых услуг по техническому обслуживанию кондиционеров, автоматических дверей |  |
| 1.3 | Техническое обслуживание кондиционеров, автоматических дверей на 2028 год | у.е. | 1 |
|  |  | Согласно приложению №3 «Перечень типовых услуг по техническому обслуживанию кондиционеров, автоматических дверей |  |

    - Требования к срокам оказания услуг

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование этапа услуг | Требования к началу срока этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания этапа услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Техническое обслуживание кондиционеров, автоматических дверей на 2026 год | с даты, следующей за датой заключения договора | До 15.12.2026 | Услуг принимаются поквартально. |
|  | Техническое обслуживание кондиционеров, автоматических дверей на 2027 год | С 10.01.2027 | До 15.12.2027 |  |
|  | Техническое обслуживание кондиционеров, автоматических дверей на 2028 год | С 10.01.2028 | До 15.12.2028 |  |

  - Требования к качеству услуг

Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |  |  |  |
|  | Общие требования | 1.1.1.1 Услуги по ТО оборудования выполняются в соответствии с перечнем типовых услуг и графиком технического обслуживания согласно Приложениям №№ 1, 3 к настоящим ТТ. 1.1.1.2 Перечень оборудования, материалов, необходимого для проведения ТО указаны в Приложении №3 к настоящим ТТ. 1.1.1.3 Исполнителем осуществляется закупка материалов, их транспортировка и доставка до места оказания услуг, в соответствии с перечнем типовых услуг, подъёмное сооружение (далее – ПС) предоставляется Заказчиком. 1.1.1.4 До начала оказания услуг необходимо разработать и согласовать с Заказчиком ППР с применением ПС. 1.1.1.5 Поэтапная сдача оказанных услуг представителю Заказчика, в соответствии Календарным графиком. 1.1.1.6 Вывоз образовавшегося лома металлов на место, указанное Заказчиком (на территории Филиала) по актам списания. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Объём услуг | 1.1.2.1 Перечень оборудования, периодичность, сроки оказания услуг по ТО указаны в Приложениях №№ 1, 3 к настоящим ТТ. 1.1.2.2 Услуги по ТО оборудования выполняются в соответствии с перечнем типовых услуг и графиком технического обслуживания согласно Приложениям №№ 1, 3 к настоящим ТТ. 1.1.2.3 Исполнителем осуществляется закупка материалов, их транспортировка и доставка до места оказания услуг в соответствии с перечнем типовых услуг. Подъёмное сооружение (далее – ПС) предоставляется Заказчиком. 1.1.2.3 Состав услуг и требования к срокам оказания услуг: - регламентные услуги, оказываемые в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком; - внеплановое ТО при возникновении дефектов, отказов оборудования; - выполнение демонтажных и монтажных работ по дополнительным требованиям Заказчика (при необходимости); - диагностирование и устранение причин нештатных ситуаций (дефектов), возникающих в процессе эксплуатации, восстановление технических характеристик отдельных компонентов систем; - консультации по использованию и функциональным возможностям оборудования по заданию Заказчика; - оформление актов и протоколов на оказанные услуги и их утверждение у Заказчика. 1.1.2.4 Регламентные услуги. Соблюдение периодичности, технологической последовательности и методики оказания, регламентных услуг являются обязательными. Предусматриваются следующие виды ТО: а) Для бытовых кондиционеров предусмотрено ТО-1 (один раз в год) в объёме: - технический осмотр работающего оборудования, соединительных трубопроводов, проверка режимов работы кондиционера для контроля его технического состояния, проверка работы электронной системы управления; - контроль технического состояния кондиционеров с применением внешних средств контроля воздухозаборных и выходных воздушных отверстий и визуальный контроль оборудования с частичной (при необходимости) его разборкой (сколы, трещины, блокировка посторонними предметами и т.п.). - измерение температуры выходного потока; - проверка надежности крепления внутреннего и наружного блоков кондиционера; - промывка, продувка дренажной системы; - чистка воздушных фильтров внутреннего блока; - чистка конденсаторов наружного блока; - чистка оребрения испарителя внутреннего блока; - чистка декоративной панели внутреннего блока; - чистка систем слива конденсата; - чистка наружного блока кондиционера; - чистка вентилятора; - проверка давления хладагента в контуре, заправка (при необходимости); - обнаружение и устранение мест утечек хладагента (при необходимости); - очистка фильтров, пластинок радиатора, диффузоров, вентиляционных решеток, деталей, теплообменников; - проверка целостности, отсутствия повреждений видимой части изоляции электропроводки и нулевого защитного проводника; - проверка работы жалюзи внутреннего блока; - проверка состояния вентилятора фанкойла на отсутствие биения и повышенного шума; - замер пусковых токов компрессора, проверка величины напряжения электропитания на входе в конденсатор и в сети управления, контроль датчика тока компрессора, мелкий ремонт электрической части. - устранение отдельных дефектов, выявленных в результате контроля состояния, проверки на работоспособность; - устранение дефектов зафиксированных в Maximo; - мелкий ремонт составных частей оборудования бытовых кондиционеров и сплит-систем, установленных в серверных. ТО в 2027 и 2028 годах в рамках ТО-1 необходимо провести до начала летнего периода. ТО в 2026 году в рамках ТО-1 необходимо начать с момента заключения Договора. б) Для производственных систем кондиционирования (серверных), предусмотрено ТО-3 (один раз в квартал) в объёме: - комплекс услуг в объеме ТО-1; - проверка исправности электрооборудования и автоматики конденсаторного блока; - тестирование электронных блоков на всех основных режимах работы; - регулировка и смазка вентиляторов; - продувка наружного блока от пыли и тополиного пуха; - замена фильтров внутреннего блока (при необходимости); - подтягивание резьбовых соединений проводов на клеммных коробках, при необходимости замена предохранителей, зачистка контактов. - диагностика и устранение посторонних шумов; - проверки корректности отображения информации в системе управления и наличия ошибок на пультах управления. - проверка работоспособности блока ротации и передачи информации на АРМы; - проверка датчиков температуры (замена при необходимости). - устранение дефектов зафиксированных в Maximo. в) Для прямоугольного канального оборудования, (фреоновых охладителей RF), установленных в помещениях аккумуляторных 1АБ и 2АБ (ОРУ-303А, ОРУ-303Б) предусмотрено ТО-3 (один раз в квартал) в объеме: - комплекс услуг в объёме ТО-1; - внешний осмотр на предмет отсутствия протечек холодоносителя; - очистка теплообменника, каплеуловителя и поддона от пыли и грязи. - диагностика и устранение посторонних шумов; - продувание наружного блока от пыли и тополиного пуха; - чистка наружного блока кондиционера; - проверка давления хладагента в контуре, заправка (при необходимости). г) Для автоматических раздвижных двухстворчатых дверей предусмотрено ТО-2 (два раза в год) в объёме: Общие требования: - проверка прочности соединения системы на опору; периферийных элементов (радиолокационной установки, кнопки и т.д.), закрывающего козырька; - чистка системы; Створки и направляющие: - позиционирование и регулировка створок; - герметизация; - защита подвижных частей; - подвешивание уплотнения; - направляющие (чистка, регулировка и износ щеток); - стыковка с землей (зазор и крепление); Средство управления: - проверка присоединений элементов средства управления; - проверка износа, растяжения и закрепления частей передаточного механизма (ремень, кабель); - позиционирование и закрепление концевых стопоров на направляющей; - контроль углового зазора на шкиве редукторного двигателя; - соединения: средство управления, периферийные элементы и энергопитание (заземление); - проверка статических сил нажима; - проверка открывания в случае наличия препятствия при закрывании; - проверка остановки в случае наличия препятствия при открывании; - проверка системы антипаники в случае отказа системы энергопитания; - проверка напряжения батареи, ширины открывания; - проверка средств повторного включения при работе на батарее; - проверка проводов заземления и цепей; - установка периодов задержки открывания; - проверка различных рабочих режимов; - проверка средства запирания; Внешние периферийные элементы, присоединенные к средству управления: - проверка системы запирания; - чистка и проверка элементов безопасности (балок); - проверка и регулировка всех средств контроля двери (датчики и другие средства); - испытание прерывателя цепи остаточного тока; Примечание: При осмотре составных частей комплекса обратить внимание на следующее: - состояние подводящих проводников и кабелей; - соответствие требованиям укладки кабелей в трассах; - состояние контактов и мест паек; - состояние защитных покрытий; - надежность крепления винтовых контактных соединений с их протяжкой; - наличие пломб, целостность корпусов, органов управления, индикации. Проверку состояния заземляющих устройств и контактных соединений проводить, обращая внимание на надежность закрепления заземляющих проводников (шин) и подключения соединительных проводников, отсутствие механических повреждений и следов коррозии. В объеме ТО-2 также предусмотрено: - устранение отдельных дефектов, выявленных в результате контроля состояния, проверки на работоспособность; - мелкий ремонт составных частей оборудования; - устранение дефектов зафиксированных в Maximo. ТО-2 должно проводиться до начала зимнего периода. 1.1.2.5 Внеплановые профилактические услуги по диагностированию и устранению неисправностей. Внеплановые профилактические услуги проводятся в случае обнаружения неисправности составных частей системы кондиционирования, автоматических раздвижных дверей в сроки, установленные Заказчиком при передаче заявки на устранение по электронной почте, телефону, факсу, но не позднее, чем через 7 (семь) календарных дней после заявки. В объёме устранения неисправностей по внеплановым услугам предусмотреть замену отдельных составных частей при выполнении мелкого ремонта системы кондиционирования, автоматических раздвижных дверей. Мелкий ремонт составных частей оборудования бытовых и сплит-систем, автоматических раздвижных дверей стоимостью неисправных частей (узлов, деталей, компонентов, кабелей) должен составлять до 10 тысяч рублей за единицу заменяемого оборудования (при необходимости), но не превышающую общую сумму 50 тысяч рублей за год. При этом стоимость заменяемых составных частей и услуг по их замене должна входить в общую стоимость услуг по ТО с выделением отдельно услуг по диагностированию и устранению неисправностей. Заявки на оказание услуг по диагностированию компонентов системы, выявлению причин и устранению неисправностей технических средств должны приниматься Исполнителем круглосуточно, по телефону, эл. почте, факсу, в следующих случаях: - неисправности автоматических раздвижных дверей, кондиционеров, расположенных в помещениях: СПК-314 (серверная), ЦПУ-2-07 (серверная АСУТП), ПВЗ-102, ГЦ-209, ЛАЗ ОРУ-307, ЦПУ-212 (радиоузел), ЦПУ-211 (выпрямительная), ОРУ-201 (щитовое помещение) пульт, аккумуляторная 1АБ (ОРУ-303А), релейный зал №1, аккумуляторная 2АБ (ОРУ-303Б), аккумуляторная 1АБ и 2АБ (маш. зал), актовый зал. По вышеперечисленным заявкам Исполнитель должен обеспечить прибытие специалистов в следующие сроки с момента подачи заявки: - в рабочее время - в течение 4 (четырёх) часов; - в нерабочее время – в течение 8 (восьми) часов. После диагностирования неисправности на ее устранение отводится не более 4 часов при наличии у Заказчика необходимых комплектующих в составе поставляемого для оказания услуг ТО оборудования, не более 1 суток при наличии необходимого оборудования на складе у Исполнителя, не более 10 (десяти) календарных дней при условии необходимости дополнительной закупки Исполнителем. Все остальные заявки должны приниматься Исполнителем от технического куратора Заказчика в рабочее время, либо по телефону, факсу или электронной почте. - Устранение неисправностей технических средств систем кондиционирования, автоматических раздвижных дверей, находящихся на гарантийном обслуживании Исполнителя этих систем, не входит в компетенцию рассматриваемых услуг, за исключением оказания услуг в объёме ТО-1, ТО-2 и ТО-3, согласно Приложению № 2. - Результаты Услуг, оформляются Исполнителем в виде журнала технического обслуживания и предоставляются для согласования и утверждения Заказчику. ППР для оказания услуг разрабатывается Исполнителем, согласуется со структурными подразделениями и главным инженером Филиала и утверждается организацией эксплуатирующей ПС. ППР с применением ПС должны быть согласованы с Заказчиком и Исполнителем. г) Прочие работы (согласно приложению №3 к ТТ): Перечень оборудования и объем работ уточняются в порядке эксплуатации в случае необходимости. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Закупка материалов и запасных частей | 1.1.3.1 Минимальный перечень необходимых материалов и комплектующих, закупаемых Исполнителем для оказания услуг по ТО кондиционеров, автоматических раздвижных дверей указан в Приложении № 3 к настоящим ТТ. 1.1.3.2 Закупка материалов должна быть выполнена в течение одного месяца до начала оказания соответствующего этапа услуг. 1.1.3.3 Все закупаемые и применяемые материалы должны быть новыми и не использованными ранее. При оказании услуг должны применяться продукция, материалы и вещества, соответствие которых нормативным требованиям подтверждено декларацией о соответствии или сертификатом соответствия. 1.1.3.4 Изменения в номенклатуре, марках, закупаемых материалов, допускается при условии письменного согласования с Заказчиком. 1.1.3.5 Проведение входного контроля комплектующих, принадлежностей и материалов с оформлением актов по качественным и количественным характеристикам. 1.1.3.6 Все отходы, образующиеся при оказании услуг, предусмотренных настоящим ТТ, за исключением отходов чёрных и цветных металлов, являются собственностью Исполнителя. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.4 | Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов | 1.1.4.1 При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - настоящих ТТ и перечня типовых услуг по ТО прочих систем и сетей; - Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (действующее издание); - ФНП в области ПБ «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (действующее издание); - Правил по охране труда при работе на высоте (утверждены приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 16.11.2020 № 782н); - Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 15.12.20 № 903н) с изм. 29 апреля 2022г. №279н; - Правил устройства электроустановок (действующее издание); - Правил организации ТОиР объектов энергетики (утверждены приказом Минэнерго РФ от 25.10.2017 № 1013); - Инструкции по обращению с отходами производства и потребления в Филиале ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» действующее издание (Приложение №5 к ТТ); - «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями» приказ от 27 ноября 2020г. №835н; - Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020 № 835н); - Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020 г.); - Приказ Минздрава от20.05.2022г. №342н «Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрического освидетельствование». - Приказ №300 от 28.04.2023 Об утверждении Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (Приложение №4 к ТТ); - РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» (действующее издание). | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.5 | Требования к материально-техническому обеспечению | 1.1.5.1 Необходимый перечень инструмента и приспособлений для проведения ТО оборудования: - электронный термометр (не менее 1 шт.); - лазерный термометр (не менее 1 шт.); - лестница (приставная, трехколенная, изолирующая), стремянка, вышка-тура (высотой не менее 10 м) – по всем позициям не менее 1 шт.; - комплект оборудования (манометры, коллекторы, шлаги, быстросъёмные адаптеры, баллон с фреоном и т.д.) - не менее 1 комплекта; - страховочная система, система эвакуации (не менее 2 шт.). - защитные каски, спец. одежда, рукавицы и т.д. - минимойка высокого давления (не менее 1 шт). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к организации услуг |  |  |  |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | 1.2.1.1 Допуск персонала исполнителя для оказания услуг должен осуществляться в соответствии с Приказом №300 от 28.04.2023 Об утверждении Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (Приложение №4 к ТТ) с обязательным оформлением необходимых наряд-допусков. Подготовку рабочих мест и допуск к оказанию услуг выполняет персонал заказчика. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |  |  |  |
|  | Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг | 1.3.1.1 Исполнитель должен обладать квалифицированным персоналом, необходимым для оказания услуг, а именно: - не менее 1 человека с группой допуска по электробезопасности не ниже 4 и опытом работы не менее 1 года оказания аналогичных услуг. - не менее 2 человек с группой допуска по электробезопасности не ниже 3 и опытом работы не менее 3 лет оказания аналогичных услуг. - Не менее 1 человека с группой допуска по электробезопасности не ниже 4 и аттестованный в области промышленной эксплуатации, на которых используются подъёмные сооружения Б9.3 (иметь соответствующее удостоверение о праве быть ответственным за безопасное производство работ при выполнении работ с подъёмных сооружений). 1.3.1.2 Наличие квалифицированного персонала, умеющего оказывать услуги на высоте, с соответствующими удостоверениями - не менее 1 человека с 1 гр., 1 человека с 2 гр. и 1 человека с 3 гр. по безопасности работ на высоте. Так как услуги оказываются на высоте в действующей электроустановке, необходимо, чтобы персонал был обучен и имел соответствующие удостоверения по электробезопасности с группами допуска IV и III (до и выше 1000В). 1.3.1.3 Персонал должен пройти обучение по охране труда и проверки знаний требований охраны труда согласно постановление Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. N 2464 и иметь удостоверения о проверке знаний требований охраны труда установленного образца. Пройти психиатрическое освидетельствование. Дополнительно: работники, эксплуатирующие ПС, должны иметь документы, подтверждающие прохождение в установленном порядке профессионального обучения (для рабочих) или аттестацию на знание требований по промышленной безопасности (для специалистов) – протоколы проверки знаний, протоколы аттестации, удостоверения и приказы о назначении). 1.3.1.4 Персонал, которому предстоит работать с люльки, должен иметь удостоверение на право производства работ с люльки. 1.3.1.5 Наличие персонала, аттестованного по промышленной безопасности в области Б.9.3 «Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей». 1.3.1.6 Исполнитель до начала оказания услуг должен предоставить: 1.3.1.6.1 Список работников, которым будет предоставлено право выдачи наряда, права быть ответственными руководителями, ответственными за безопасное оказание услуг с применением ПС, ответственными за организацию и оказания услуг на высоте, ответственными исполнителями услуг, производителями работ, членами бригады с указанием групп по электробезопасности и работы на высоте. 1.3.1.6.2 Копии удостоверений и протоколы проверки знаний у ИТР и работников о прохождении ими обучения и проверке знаний Правил по охране труда в строительстве (постановление Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. N 2464), Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок в специализированных образовательных учреждениях должны подтверждать: - постановление Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. N 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»; - группу по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок; - требования о допуске к оказанию услуг на высоте в соответствии с требованиями правил по охране труда при работе на высоте. 1.3.1.6.3 Копии заключений о прохождении медицинских осмотров. 1.3.1.6.4 Копии заключений о прохождении психиатрического освидетельствования в соответствии с требованиями Приказ Минздрава России от 20.05.2022 № 342н «Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование». | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к обязательствам Исполнителя, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Требования к субисполнителям, привлекаемым к оказанию услуг | В случае привлечения к оказанию услуг субисполнителей Исполнитель обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность оказания ими услуг. Максимально возможный процент субисполнения работ, не более чем на 10%. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие требования к оказанию услуг |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Требование к оформлению документации | 3.1.1.1 Оформление журнала технического обслуживания по видам оборудования с внесением сведений о всех оказанных услугах, объемах и сроков оказания услуг и ответственных лиц Исполнителя, оформление протоколов проверок характеристик систем. 3.1.1.2 Оформление журнала дефектов, с внесением сведений о выявленных неисправностях в работе кондиционеров, автоматических раздвижных дверей и сроков их устранения, оформление актов дефектации. 3.1.1.3. Исполнитель после проведения ТО, должен предоставить Акт сдачи-приемки услуг за соответствующий период, а также отчет об оказании услуг с указанием фактически выполненных объемов работ и использованных материалов согласно журналу ТО кондиционирования, автоматических дверей. 3.1.1.4. Совместно с актом сдачи-приемки услуг предоставить расчет, подтверждающий сумму указанную в акте сдачи-приемки услуг, составленный на основании сметной документации/расчета к Договору. | Согласие с требованием |  |  |

- Требования к оформлению и составлению расчетов на оказание услуг по программе технического обслуживания энергооборудования, сетей, зданий и сооружений.

В соответствии с Приложением № 2 к настоящим ТТ.

- Приложения

Приложение № 1 – График технического обслуживания кондиционеров, автоматических дверей.

Приложение № 2 – Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.

Приложение № 3 – Перечень типовых услуг по техническому обслуживанию кондиционеров, автоматических дверей.

Приложение № 4 - Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества

Приложение № 5 - Инструкция по обращению с отходами производства и потребления в Филиале ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС»

Приложение № 1 к ТТ

График технического обслуживания кондиционеров, автоматических дверей.

| № п/п | № каб. | Состав и тип оборудования | Год ввода в экспл., г. | Кол-во, шт. | Объем работы | Весовой коэффициент | Вид ТО | Ориентировочный период проведения ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственные системы кондиционирования (серверные) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СПК-314 серверная | General AOG60UMAYT | 2012 | 2 | Вн. блок | 0,4 | ТО-3 | январь, май, август, ноябрь |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | Вн. блок | 0,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 2 | ЦПУ-2-07 Серверная АСУ ТП | 1. Haier AC60FS1ERA(S)/ 1U60IS1EAB(S) кассетный (2 шт.) 2. TOSHIBA RAV-SM1604UT/ 1603AT-E кассетный | 1. Май 2018 2. Март 2016 | 3 | Вн. блок | 0,4 | ТО-3 | январь, май, август, ноябрь |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | Вн. блок | 0,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | Вн. блок | 0,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 3 | ЦПУ-211 Выпрямительная | Toshiba RAS-18SKHP-ES | Март 2016 | 2 | Вн. блок | 0,4 | ТО-3 | январь, май, август, ноябрь |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | Вн. блок | 0,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 4 | ЦПУ-212 Радиоузел | 1. Dantex RK-09 2. Toshiba RAS-18SKHP-ES | 1. 2005 2. Март 2016 | 2 | Вн. блок | 0,4 | ТО-3 | январь, май, август, ноябрь |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | Вн. блок | 0,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 5 | ОРУ-307 ЛАЗ | Kentatsu ARG60UUAK/ AOG60UMAYT канальный | Март 2018 | 2 | Вн. блок | 0,4 | ТО-3 | январь, май, август, ноябрь |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | Вн. блок | 0,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 6 | ГЦ-209 База МТО | Daikin FT60FVM | 2011 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-3 | январь, май, август, ноябрь |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 7 | ПВЗ-102 | Gree GWH24AAD-K3NNA2A | 2019 | 2 | Вн. блок | 0,4 | ТО-3 | январь, май, август, ноябрь |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | Вн. блок | 0,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 8 | Г5-15 (аккумуляторная 1АБ) | Lessar LSHE18DWA 2/LU-HE18UWA2 | 2024 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-3 | март, май, август, ноябрь |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 9 | Г12-13 Аккумуляторная 2АБ | Lessar LSHE18DWA 2/LU-HE18UWA2 | 2024 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-3 | март, май, август, ноябрь |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 10 | ОРУ-201 (щитовое помещение) пульт | Kentatsu KSVQ140HFAN3/KSUN140HFAN3 | Март 2018 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-3 | февраль, июль, октябрь, декабрь |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
|  |  | Kentatsu KTRZ670HZAN3-B (наружный блок) | Март 2018 | 2 | Нар. блок | 1 | ТО-3 | февраль, июль, октябрь, декабрь |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 1 |  |  |
|  |  | Kentatsu KTHX160HFAN1 (внутренний блок) | Март 2018 | 6 | Вн. блок | 1 | ТО-3 | февраль, июль, октябрь, декабрь |
|  |  |  |  |  | Вн. блок | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Вн. блок | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Вн. блок | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Вн. блок | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Вн. блок | 1 |  |  |
|  |  | Kentatsu KTHX140HFAN1 (внутренний блок) | Март 2018 | 4 | Вн. блок | 1 | ТО-3 | февраль, июль, сентябрь, декабрь |
|  |  |  |  |  | Вн. блок | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Вн. блок | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Вн. блок | 1 |  |  |
| 11 | Учебный класс | Airmate-1200-У3 панельный | Декабрь 2020 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-3 | март, июль, октябрь, декабрь |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 12 | РЗ №1 | Haier AB60CS1ERA(S) | Декабрь 2020 | 2 | Вн. блок | 0,4 | ТО-3 | март, июль, октябрь, декабрь |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | Вн. блок | 0,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| Прямоугольное канальное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ОРУ-303А, 303Б | Фреоновые охладители RF | Сентябрь 2018 | 2 | Вн. блок | 0,4 | ТО-3 | март, июль, октябрь, декабрь |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | Вн. блок | 0,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| Бытовые кондиционеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание СПК. 1 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СПК-музей | Dantex RK-09 | 2006 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | май |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 2 | СПК-буфет | Mitsubishi MSN-GA60CB | 2006 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | май |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 3 | СПК-столовая | Mitsubishi PLA-RP 100BA кассетный | 2006 | 2 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | май |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | Вн. блок | 0,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 4 | СПК-здр.пункт | Mitsubishi SRK-28HD | 2006 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | май |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 5 | СПК-101 | Mitsubishi MSN-GA50VB | 2006 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | май |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 6 | СПК-103-6 | Mitsubishi K28HD | 2006 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | май |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 7 | СПК-103-7 | MB 2,6 S-2R | 2005 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | май |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 8 | СПК-103-8 | Dantex | 2005 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | май |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 9 | СПК-105 | CHANGHONG CSDH-09DG_in | 2024 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | май |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 10 | СПК-106 СЭБР | Dantex | 2002 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | май |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| Здание СПК. 2 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | СПК-201 | MB 2,6 S-2R | 2005 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | май |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 12 | СПК-202 | MB 2,6 S-2R | 2005 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | май |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 13 | СПК-203 | 1. MB 3,5 S-2R 2. Mitsubishi SRK-20HD | 1. 2005 2. 2006 | 2 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | май |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | Вн. блок | 0,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 14 | СПК-205 | MB 7,0 S-2R | 2005 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | май |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 15 | СПК-208 | 1. MB 5,3 S-2R 2. MB 2,6 S-2R | 1. 2004 2. 2005 | 2 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | май |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | Вн. блок | 0,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 16 | СПК-211 | MB 2,6 S-2R | 2005 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | май |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 17 | СПК-212 | MB 2,6 S-2R | 2005 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | май |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 18 | СПК-213 | MB 2,6 S-2R | 2005 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | май |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 19 | СПК-215 | 1. MB 2,6 S-2R 2. MB 3,5 S-2R | 2005 | 2 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | май |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | Вн. блок | 0,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 20 | СПК-214 | Electrolux ECAS-HF/N3 | 2016 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | май |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 21 | СПК-218 | Mitsubishi SRC-40HJ | 2006 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | май |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 22 | СПК-219 | 1. Mitsubishi SRC-40HJ 2. MB 5,3 S-2R | 1. 2005 2. 2005 | 2 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | май |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | Вн. блок | 0,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 23 | СПК-222 | MB 5,3 S-2R | 2005 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | май |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 24 | СПК-224 | 1. MB 2,6 S-2R 2. MB 2,6 S-2R | 2005 | 2 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | май |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | Вн. блок | 0,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| Здание СПК. 3 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | СПК-301 | MB 3,5 S-2R | 2005 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | май |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 26 | СПК-302 | MB 3,5 S-2R | 2005 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | май |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 27 | СПК-303 | MB 5,3 S-2R | 2004 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | май |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 28 | СПК-304 | MB 8,2 S-2R | 2015 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | май |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 29 | СПК-305 | MB 2,6 S-2R | 2005 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | май |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 30 | СПК-306 | Dantex | 2005 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | май |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 31 | СПК-315 | Mitsubishi напольно-потолочная | 2006 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | май |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 32 | СПК-316 | Mitsubishi SRK-28HD | 2006 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | май |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 33 | СПК-312 приемная | Mitsubishi MSC-GA20VB | 2006 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | май |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 34 | СПК-313 главный инженер | Daikin FLXS35BVMB напольно-потолочная | 2005 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | май |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 35 | Комната отдыха главного инженера | Mitsubishi MSC-GA20VB | 2005 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | май |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 36 | СПК-311 директор | Daikin FLXS35BVMB напольно-потолочная | 2005 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | май |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 37 | Комната отдыха директора | Ballu BSW-07 | Март 2016 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | май |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 38 | Актовый зал | TADILUX THX 60HR | 2009 | 3 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | май |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | Вн. блок | 0,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | Вн. блок | 0,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| Здание СПК. 4 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | СПК-401 | 1. MB 3,5 S-2R 2. MB 2,6 S-2R | 1. 2004 2. 2005 | 2 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | май |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | Вн. блок | 0,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 40 | СПК-403 | 1. MB 5,3 S-2R 2. Ballu BSW-07 | 1. 2005 2. 2016 | 2 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | май |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | Вн. блок | 0,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 41 | СПК-404 | MB 2,6 S-2R | 2005 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | май |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 42 | СПК-405 | Канального типа MB 10,5 D-2R | 2006 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | май |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 43 | СПК-409 | MB 5,3 S-2R | 2005 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | май |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 44 | СПК-410 | MB 2,6 S-2R | 2005 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | май |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 45 | СПК-411 | MB 2,6 S-2R | 2005 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | май |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 46 | СПК-412 | MB 2,6 S-2R | 2005 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | май |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 47 | СПК-413 | MB 2,6 S-2R | 2005 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | май |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 48 | СПК-414 | MB 2,6 S-2R | 2004 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | май |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 49 | СПК-416 | TADILUX TRM21 1300 Вт | 2009 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | май |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 50 | СПК-417 | TADILUX TRM09 2350 Вт | 2009 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | май |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 51 | СПК-418 | MB 3,5 S-2R | 2005 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | май |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 52 | СПК-421 | 1. Mitsubishi SRK-20HD 2. MB 3,5 S-2R | 1. 2006 2. 2005 | 2 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | май |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | Вн. блок | 0,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| Здание ПБК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ПБК-125 | 1. Mitsubishi SRK/SRC 52HE-S | 2005 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | апрель |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 54 | ПБК-125А | MB 5,3 S-2R | 2005 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | апрель |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 55 | ПБК-206 | GREE GWHN 07A2 | 2010 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | апрель |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 56 | ПБК-204 | GREE GWHN 12A3 | 2010 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | апрель |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 57 | ПБК-212 | General Climate | 2013 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | апрель |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| Машинный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Г5-02 ОС | Dantex RK-09SDM2 | 2005 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | апрель |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 59 | Г5-01 ОС | MB 5,3 S-2R | 2005 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | апрель |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 60 | Г7-11 Мастерская РЗА | Mitsubishi 52HE-S | 2006 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | апрель |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 61 | Г7-12 Мастерская ТАиВ | Panasonic CS/CU-YW12MKD | 2005 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | апрель |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 62 | Г8-11 | Mitsubishi 52HE-S | 2006 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | апрель |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 63 | Г9-11 | TSL TAC-12CHSA/BH | 2005 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | апрель |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 64 | Г14-01 ОС | Royal Clima RCVNR58HN | 2021 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | апрель |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 65 | Мостовой кран 1 | БК-2300 оконник | 1999 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | апрель |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 66 | Мостовой кран 2 | БК-2300 оконник | 1999 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | апрель |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| Здание ЦПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Зал ЦПУ | MB 8,2 S-2R | 2006 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | апрель |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 68 | ЦПУ-201 | Ballu BSC-18H | 2006 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | апрель |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 69 | ЦПУ-202 | Dantex RK30SDM2 | 2006 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | апрель |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 70 | ЦПУ-204 | 1. MB 3,5 S-2R 2. Dantex RK36SDM2 | 2006 | 2 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | апрель |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | Вн. блок | 0,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 71 | ЦПУ-205 | Mitsubishi | 2006 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | апрель |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 72 | ЦПУ-206 | Ballu BSC-18H | 2006 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | апрель |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 73 | ЦПУ-210 | Mitsubishi SRC-28HG | 2006 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | апрель |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| Здание АБК базы МТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | ГЦ-101 | Mitsubishi SRK-52HE | 2006 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | апрель |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 75 | ГЦ-103 | Mitsubishi | 2005 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | апрель |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 76 | ГЦ-202 | Mitsubishi Heavy | 2005 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | апрель |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 77 | ГЦ-203 | Mitsubishi | 2005 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | апрель |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 78 | ГЦ-204 | Mitsubishi | 2005 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | апрель |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 79 | ГЦ-207 | Mitsubishi | 2005 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | апрель |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 80 | ГЦ-212 | Mitsubishi SRK-20HD | 2006 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | апрель |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 81 | ГЦ-213 | Mitsubishi SRK20HD | 2006 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | апрель |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 82 | ГЦ-214 | Haier HSU-07HTM04/R2(IN) | 2021 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | апрель |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 83 | ГЦ-215 | Mitsubishi SRK-20HD | 2006 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | апрель |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 84 | ГЦ-216 | Mitsubishi SRK-28HD | 2006 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | апрель |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| Здание ОРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | ОРУ-201 | Kentatsu KSUN140HFAN3/KSVQ140HFAN3 | 2006 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | апрель |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 86 | ОРУ-201А комната отдыха | Kentatsu KSGMA21/KSRMA21 | 2017 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | апрель |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 87 | ОРУ-203 | 1. Mitsubishi SRK-63HB 2. MB 3,6 S-2R (2 шт.) | 2005 | 3 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | апрель |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | Вн. блок | 0,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | Вн. блок | 0,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 88 | ОРУ-205 | Chigo CS-51H3A | 2005 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | апрель |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 89 | ОРУ-302 | Mitsubishi SRK/SRC 28HG | 2006 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | апрель |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 90 | ОРУ-305 | Mitsubishi SRC-40HL | 2005 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | апрель |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 91 | ОРУ-305А | MB 2,6 S-2R | 2006 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | апрель |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 92 | ОРУ-306 | MB 3,6 S-2R | 2005 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | апрель |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 93 | ОРУ-308 | Panasonic CS-PA9PKO | 2005 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | апрель |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 94 | ОРУ-309 | Kentatsu KSGMA26HFAN1/ KSRMA26HFAN1 | 2018 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | апрель |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 95 | ОРУ-312 | MB 3,5 S-2R | 2005 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | апрель |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 96 | ОРУ-313 | Mitsubishi SRK-20HB | 2006 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | апрель |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| Здание проходной с бытовыми помещениями (ПВЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 1 этаж. Помещение 101 | Dantex RK07-SDM2 | 2006 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | апрель |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 98 | 1 этаж. Помещение 105 | Dantex RK07-SDM2 | 2006 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | апрель |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 98 | 1 этаж. Помещение 106 | Dantex RK07-SDM2 | 2006 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | апрель |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 100 | 1 этаж. Помещение 107 | Dantex RK07-SDM2 | 2006 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | апрель |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 101 | 2 этаж. 1 комната Начальник караула | Dantex RK07-SDM2 | 2006 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | апрель |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 102 | 2 этаж. 2 комната Пультовая (оператор) | Dantex RK-07SDM2 | 2006 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | апрель |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 103 | 2 этаж. 4 комната отдыха | Dantex RK-05SDM2 | 2006 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | апрель |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 104 | 2 этаж. 5 комната отдыха | Dantex RK-05SDM2 | 2006 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | апрель |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 105 | 2 этаж. 6 комната Тренажерный зал | Dantex RK-07SDM2 | 2006 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | апрель |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 106 | 2 этаж. 9 комната Общая комната для личного состава караула | Dantex RK-09SDM2 | 2006 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | апрель |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 107 | 2 этаж. 10 комната столовая | Dantex RK-07SDM2 | 2006 | 2 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | апрель |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | Вн. блок | 0,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| КПП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | КПП-2 мост НГШ | Aerotek AR-09C4/1-3 | 2006 | 2 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | апрель |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | Вн. блок | 0,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 109 | КПП-3 Вятка | Aerotek AR-09C4/1-3 | 2006 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | апрель |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| 110 | КПП-5 ОРУ | Dantex RK07-SDM2 | 2006 | 1 | Вн. блок | 0,4 | ТО-1 | апрель |
|  |  |  |  |  | Нар. блок | 0,6 |  |  |
| Автоматические раздвижные двери |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СПК (фойе) | Portalp c оператором Diva L |  | 2 | Вн. дверь | 1 | ТО-2 | июнь, ноябрь |
|  |  |  |  |  | Нар. дверь | 1 |  |  |

Примечание:

- В состав обслуживаемого оборудования автоматических раздвижных дверей СПК (фойе) Portalp c оператором Diva L входят все механизмы, аксессуары и автоматика согласно заводской документации.

- Прочие работы в случае возникновения необходимости их проведения выполняются вне зависимости от графика.