## Дефектная ведомость
Приложение №1
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - Главный инженер
филиала ПАО «Россети Московский Регион»
Московские кабельные сети
_____________________А.А.Клинков
"_____"________________2026г.
Дефектная ведомость №1
на выполнение работ по ремонту кровель зданий СЭЗиС по адресу: ул. Дорожная, д. 13а, стр. 1 , стр.2, филиала ПАО "Россети Московский регион" Московские кабельные сети в 2026г.
Выполнение ремонтно-строительных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичных процессам при новом строительстве (работы выполняются с увеличением доли ручного труда, с применением материалов небольшими партиями, а также малыми объемами работ, выполняемыми в одном месте)
№ п/п | Наименование ремонтируемого объекта (оборудования), краткая техническая характеристика | № Заказа ТОРО в SAP АСУФХД | Дефект |  |  |  | Перечень работ, необходимых для устранения дефектов | Ед. изм. | Кол-во | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во
|  |  | № из ЭЖД АСУ ТОиР | Описание | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
I.СЭЗиС: ул. Дорожная , д.13 а, стр.2, инвент № 038-8001158: здание 2-х этажное с подвалом, панельное с железобетонным каркасом, с переходной галлереей в строение № 1; крыша плоская совмещенная, кровля мягкая рулонная с внутренним водостоком
1 | Кровля над переходной галлереей строения 2; размер (Д х Ш х В): 24,75м х 3,89м х 8,70м ; S = 96,28 м2 | 40007160000 40007160603 | 1000767460 1000767346 1000753800 1000767346 | Рулонная кровля местами вспучена, Протерта; протечки вдоль стыков полотнищ кровли | м2 | 96.28 | Обеспыливание всей поверхности ремонтируемой кровли | м2 | 96.28 | -
[7 empty] | Устройство гидроизоляции плоских кровель из полимерных составов методом безвоздушного нанесения: в два слоя (применит. нанесение жидкой кровли) | м2 | 96.28 | Жидкая кровля PROFESSIONAL WHITEBASE (р-д на 1 слой 0,8кг/м2) | кг | 77,024+ 77,024
[10 empty] | Уайт-спирит | кг | 17,118584 +5,70459
2 | Кровля административно-производсвенного здания СЭЗиС над помещениями ОРПП; размер (Д х Ш х В): 18,45 м х 10,5м х 8,70м , S = 193,7 м2-площадь с 3-мя вентвытяжками, итого 192 м2 | 40007160000 40007160603 | 1000767460 1000767346 1000753800 1000767346 | Протечки, трещины, истертость, разрывы кровельного покрытия, местами вздутие, плохое примыкание в месте установки водосточной воронки (1шт) | м2 | 192 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в два слоя с заменой примыканий и отливов В=300мм на парапетах | м2 | 192 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 94.752
[10 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный М100 | м3 | 2.88
[10 empty] | Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная, кровельная, для строит конструкций и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон темп от -20 до +40 °C, прочн сцепл с мет/бет не менее 0,9/0,6 МПа, расход для устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2 при толщ слоя покр 2 мм | кг | 4.032
[10 empty] | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | т | 0.192
[10 empty] | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для верхнего слоя кровли, основа-стеклоткань/полиэстер/стеклохолст, гибкость не выше -25 °C, прочность 390-590 Н, теплостойкость не менее 100 °C | м2 | 218.88
[10 empty] | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для нижних слоев кровли, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 °C, прочность не менее 800-900 Н, теплостойкость не менее 95 °C | м2 | 257.28
|  |  |  | Воронка внутреннего водостока - разлом, ржавчина | шт | 1 | Смена водосточной воронки чугунной внутреннего водостока Д=100 мм | шт | 1 | Воронка кровельная чугунная, диаметр 100 мм | шт | 1
|  |  |  | Металлические колпаки и зонтики вытяжек - ржавчина | м2 | 4 | Окраска металлических поверхностей колпаков ранее окрашенных за 2 раза масляными составами | м2 | 4 | Краска масляная МА-15, цветная | кг | 0.644
3. | Кровля здания над помещением склада СЭЗиС; участок размер (Д х Ш х В): 18,8 м х 31 м х 8,70м, площадь с примыканиями к парапетам и 7-ми вытяжкам , 598 м2 | 40007160000 40007160603 | 1000767460 1000767346 1000753800 1000767346 | Воронки внутреннего водостока сбиты, защитная решетка отсутствует | шт | 2 | Смена водосточной воронки чугунной внутреннего водостока Д=100 мм | шт | 2 | Воронка кровельная чугунная, диаметр 100 мм | шт | 2
|  |  |  | Протечки кровли,износ полотнищ вокруг сливных воронок | 8 | м2 | Ремонт отдельных мест рулонного покрытия с промазкой, с заменой 2-х слоев на 2-х участках мягкой кровли для замены водосточных воронок (2 шт. воронок- по 4 м2 на одну воронку) | м2 | 8 | Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная, кровельная, для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,9/0,6 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2 при толщине слоя покрытия 2 мм | кг | 20
[10 empty] | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для нижних слоев кровли, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 °C, прочность не менее 800-900 Н, теплостойкость не менее 95 °C | м2 | 18.64
[7 empty] | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 на 2-х участках вокруг воронок (8м2 Х 50%)=4 м2 | м2 | 4 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 0.0856
|  |  |  | Устройство "жидкой кровли" на всей площади участка | м2 | 598 | Обеспыливание всей поверхности ремонтируемой кровли | м2 | 598 | -
[7 empty] | Выполнить нанесение обмазочной гидроизоляции в два слоя, с интервалом нанесения не менее 12 часов (расход материала на один слой 0,8кг/м2). Толщина слоя жидкой мастики 1 мм. | м2 | 598 | Жидкая кровля PROFESSIONAL WHITEBASE (р-д на 1 слой 0,8кг/м2) | кг | 478,4+ 478,4
[10 empty] | уайт - спирит | кг | 106,3244 +35,4315
|  |  |  | Металлические колпаки и зонтики вытяжек - ржавчина | м2 | 9 | Окраска металлических поверхностей колпаков ранее окрашенных масляными составами | м2 | 9 | Краска масляная МА-15, цветная | кг | 1.449
II.СЭЗиС: ул. Дорожная , д.13 а, стр.1, инвент № 038-8001159: здание 2-х-4 х этажное, панельное с железобетонным каркасом, с переходной галлереей в строение № 2; крыша плоская совмещенная, кровля мягкая рулонная с внутренним водостоком, с множественными вентиляционными вытяжками
4. | Кровля переходной галлереи административно-производсвенного здания СЭЗиС; размер (Д х Ш х В): 24,75 м х 3,89 м х 8,70 м , S= 96,28 м2 | 40007160000 40007160603 | 1000767460 1000767346 1000753800 1000767346 | Рулонная кровля местами вспучена, протечки | м2 | 96.28 | Обеспыливание всей поверхности ремонтируемой кровли | м2 | 96.28 | -
[7 empty] | Устройство гидроизоляции плоских кровель из полимерных составов методом безвоздушного нанесения: в два слоя (применит. нанесение жидкой кровли) | м2 | 96.28 | Жидкая кровля PROFESSIONAL WHITEBASE (р-д на 1 слой 0,8кг/м2) | кг | 77,024+ 77,024
[10 empty] | Уайт-спирит | кг | 17,118584 +5,70459
5. | Кровля административно-производсвенного здания над кабинетами инженеров СЭЗиС; размер (Д х Ш х В): 18,7 м х 12,3 м х 8,70 м , S= 230 м2 ; площадь с примыканиями к парапетам и ветиляционным вытяжкам -15 шт х 1,6 м2 + 62мп х 0,4м + 230 м2= 278,8 м2 | 40007160000 40007160603 |  | Недействующие круглые вытяжные шахты -необходимо срезать металлические колпаки и заделать отверстия заглушкой дымовой и утеплить от конденсата рулонным материалом | шт | 10 | Установка металлич защитных заглушек недействующих вентиляционных труб (Ремонт мелких металлических элементов весом до 10 кг) | кг | 10 | Хомуты стальные | кг | 10
|  |  |  | Колпаки вентвытяжек- осыпание краски | м2 | 3 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических изделий | м2 | 3 | Краска масляная МА-15, цветная | кг | 0.483
|  |  |  | Устройство "жидкой кровли" на всей площади участка | м2 | 278.8 | Обеспыливание всей поверхности ремонтируемой кровли | м2 | 278.8 | -
[7 empty] | Устройство гидроизоляции плоских кровель из полимерных составов методом безвоздушного нанесения: в два слоя (применит. нанесение жидкой кровли) | м2 | 278.8 | Жидкая кровля PROFESSIONAL WHITEBASE (р-д на 1 слой 0,8кг/м2) | кг | 223,04+ 223,04
[10 empty] | Уайт-спирит | кг | 49,57064+ 16,5189
6. | Кровля здания СЭЗиС над производственными цехами; участок в плане 1147 м2: 18,5 м х 62,0 м; есть 15 шт. вентиляцилнных вытяжек с защитными металлическими колпаками различных размеров. Парапет высокий Н=1,5 м, но кровельный материал закреплет к стене на высоте до 0,6 м | 40007160000 40007160603 | 1000767460 1000767346 1000753800 1000767346 | Металлические колпаки, зонтики вытяжек, элементы кронштейнов светильников - ржавчина, шелушение краски | м2 | 31 | Окраска металлических поверхностей колпаков ранее окрашенных | м2 | 31 | Краска масляная МА-15, цветная | кг | 4.991
|  |  |  | Металлические отливы на парапетах - ржавчина, отхождение коробление | мп | 124 | Смена металлических оцинкованых отливов В = 400 мм | мп | 124 | Гвозди строительные | кг | 4.96
[10 empty] | Проволока канатная оцинкован, диаметр 2,6 мм | кг | 7.44
[10 empty] | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | кг | 228.16
|  |  |  | Примыкание рулонной кровли к парапетам нарушено, в отдельных местах порывы и пустоты; металлические отливы сбиты | мп | 124 | Разборка мягкого рулонного кровельного покрытия по периметру парапетов и стен В= 0,45 м | м2 | 55.8 | -
[7 empty] | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | м2 | 55.8 | Праймер битумный для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых битумных и битумно-полимерных материалов | кг | 25.11
[7 empty] | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 500 мм без фартуков с ремонтом штукатурки отдельных мест | мп м2 | 124 55,8 | Раствор готовый кладочный, цементный М100 | м3 | 0.6324
[10 empty] | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 40.2876
[10 empty] | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для верхнего слоя кровли, основа-стеклоткань/полиэстер/стеклохолст, гибкость не выше -25 °C, прочность 390-590 Н, теплостойкость не менее 100 °C | м2 | 262.88
7. | Кровля здания СЭЗиС над РДП и кабинетами 24 РЭР; 2 участка в плане : 249м2 и 169 м2; размер (Д х Ш х В): 20,75 м х 12 м х 8,70 м и 13 м х 13 м х 8,70 м ; есть 7 шт. вентиляцилнных вытяжек с защитными металлическими колпаками различных размеров. Высота парапетов В=0,4 м и В=1,2 м | 40007160000 40007160603 | 1000767460 1000767346 1000753800 1000767346 | Мелкие разрывы кровельного покрытия, пузыри и вздутия отдельных мест- 4 места по 3м2. Протечки кровли над помещением серверной. Неоднократный ремонт заплатками хозспособом (силами СЭЗиС). | м2 | 12 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 2 слоев | м2 | 12 | Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная, кровельная, для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,9/0,6 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2 при толщине слоя покрытия 2 мм | кг | 30
[10 empty] | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для нижних слоев кровли, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 °C, прочность не менее 800-900 Н, теплостойкость не менее 95 °C | м2 | 27.96
|  |  |  | Устройство "жидкой кровли" на всей площади участка | м2 | 418 | Обеспыливание всей поверхности ремонтируемой кровли | м2 | 418 | -
[7 empty] | Устройство гидроизоляции плоских кровель из полимерных составов методом безвоздушного нанесения: в два слоя (применит. нанесение жидкой кровли) | м2 | 418 | Жидкая кровля PROFESSIONAL WHITEBASE (р-д на 1 слой 0,8кг/м2) | кг | 334,4 + 334,4
[10 empty] | Уайт-спирит | кг | 74,3204 + 24,7665
|  |  |  | Отливы на парапетах- ржавчина, отхождение от стены | мп/ м2 | 42/ 10,5 | Смена металлических оцинкованых отливов 250 мм | мп/ м2 | 42/ 10,5 | Гвозди строительные | кг | 1.68
[10 empty] | Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм | кг | 2.52
[10 empty] | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | кг | 77.28
[7 empty] | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов на 0,55 м | м2 | 23.1 | -
[7 empty] | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | м2 | 23.1 | Праймер битумный для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых битумных и битумно-полимерных материалов | кг | 11.34
[7 empty] | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | мп м2 | 42 /23,1 | Раствор готовый кладочный, цементный М100 | м3 | 0.2142
[10 empty] | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 13.6458
[10 empty] | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для верхнего слоя кровли, основа-стеклоткань/полиэстер/стеклохолст, гибкость не выше -25 °C, прочность 390-590 Н, теплостойкость не менее 100 °C | м2 | 101.64
|  |  |  | Металлические колпаки вытяжек- осыпание краски | м2 | 7 | Окраска металлических поверхностей колпаков ранее окрашенных | м2 | 7 | Краска масляная МА-15, цветная | кг | 1.127
8 | Мусор | [5 empty] | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную:
[7 empty] | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в два слоя (192 м2) | т | 1.4976
[7 empty] | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 2 слоев 8 м2 | т | 0.052
[7 empty] | Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 (4 места) | т | 0.0512
[7 empty] | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | т | 0.27776
[7 empty] | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 2 слоев-12 м2 | т | 0.078
[7 empty] | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (42 м) | т | 0.09408
[5 empty] | 1т груза | 2.05 | ИТОГО: | 1т груза | 2.05
[5 empty] | 1 контейнер | 1 | Вывоз и утилизация мусора контейнерами вместимостью 8 м3 | 1 контейнер | 1
[7 empty] | Начальник СЭЗиС |  | О.С.Рыжков