## Дефектная ведомость
приложение №3
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - Главный инженер
филиала ПАО «Россети Московский Регион»
Московские кабельные сети
_____________________А.А.Клинков
"_____"________________2026г.
Дефектная ведомость №3
на выполнение работ по ремонту кровли здания ТМЦ 14 РЭР УКС ВО по адресу: ул. Полимерная, д.4, стр.1 филиала ПАО "Россети Московский регион" Московские кабельные сети в 2026г.
Выполнение ремонтно-строительных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичных процессам при новом строительстве (работы выполняются с увеличением доли ручного труда, с применением материалов небольшими партиями, а также малыми объемами работ, выполняемыми в одном месте)
№ п/п | Наименование ремонтируемого объекта, краткая техническая характеристика | № Заказа ТОРО в SAP АСУФХД | Дефект |  |  |  | Перечень работ, необходимых для устранения дефектов | Ед. изм. | Кол-во | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во
|  |  | № из ЭЖД АСУ ТОиР | Описание | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
14 РЭР УКС ВО по адресу: ул. Полимерная, д.4, стр.1, инвент. № 085-141200015
1 | Здание ТМЦ 14 рэр- 2-х этажное панельное здание с несущими продольными кирпичными стенами, прямоуголное в плане, размер (Д х Ш х В): 36,5 м х 14,4 м х 9,55м (мах отметка верха здания) Крыша плоская совмещенная, кровля мягкая рулонная, двускатная малоуклонная. На кровле расположено несколько вытяжных вентшахт, с торцов здания- невысокие кирпичные парапеты Н= до 0,4 м | 400007160602 | 1001438448 1003138115 | Протечки кровли насквозь - на потолках кабинетов видны пятна протечек. Отдельные участки кровли- пузыри, вспученные места.Трещины, истертость, мелкие разрывы кровельного покрытия, отслоение полотнищ. 7 участков: 3,2м х 6,5 м=20,8 м2; 2,5м х1,4 м х3 участка = 10,5 м2;1м х1,7 м =1,7 м2; 3,3 мх 1,м= 3,3 м2; 10м х3м=30 м2; Всего 53 м2 | м2 | 53 | Ремонт рулонного покрытия отдельных мест мягкой кровли с промазкой и заменой 2-х слоев на этих участках (натурный замер) | м2 | 53 | Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная, кровельная, для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,9/0,6 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2 при толщине слоя покрытия 2 мм | кг | 132.5
[10 empty] | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для нижних слоев кровли, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 °C, прочность не менее 800-900 Н, теплостойкость не менее 95 °C | м2 | 123.49
|  |  |  | Металлические отливы на парапетах и вентшахтах - на отдельных участках - ржавчина, отхождение коробление фартуков (натурный замер) | мп | 15 | Смена металлических оцинкованых отливов В = 300 мм | мп /м2 | 15/4,5 | Гвозди строительные | кг | 4
[10 empty] | Проволока канатная оцинкован, диаметр 2,6 мм | кг | 6
[10 empty] | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | кг | 27.6
|  |  |  | Примыкание рулонной кровли к парапетам нарушено, порывы и пустоты; металлические отливы сбиты | мп | 15 | Разборка мягкого рулонного кровельного покрытия по периметру парапетов и стен В= 0,3 м | мп /м2 | 15/4,5 | -
[7 empty] | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | мп /м2 | 15/4,5 | Праймер битумный для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых битумных и битумно-полимерных материалов | кг | 2.025
[7 empty] | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 400 мм без фартуков с ремонтом штукатурки отдельных мест | мп /м2 | 15/4,5 | Раствор готовый кладочный, цементный М100 | м3 | 0.0765
[10 empty] | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 4.8735
[10 empty] | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для верхнего слоя кровли, основа-стеклоткань/полиэстер/стеклохолст, гибкость не выше -25 °C, прочность 390-590 Н, теплостойкость не менее 100 °C | м2 | 31.8
|  |  |  | Устройство "жидкой кровли" | м2 | 525.6 | Обеспыливание всей поверхности ремонтируемой кровли | м2 | 525.6 | -
[7 empty] | Устройство гидроизоляции плоских кровель из полимерных составов методом безвоздушного нанесения: в два слоя (применит. нанесение жидкой кровли) | м2 | 525.6 | Жидкая кровля PROFESSIONAL WHITEBASE (р-д на 1 слой 0,8кг/м2) | кг | 420,48 + 420,48
[10 empty] | Уайт-спирит | кг | 124.5935
|  |  |  | Колпаки вытяжек и шахт- осыпание краски | м2 | 17 | Окраска металлических поверхностей на кровле (вытяжки, трубы, кронштейны светильников) | м2 | 17 | Эмаль ПФ-115, цветная, белый | т | 0.00153
[10 empty] | Уайт-спирит | кг | 0.238
2 | Мусор |  |  | Мусор | 1т груза | 0.378 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную: | 1т груза | 0.378
[7 empty] | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 2 слоев (53 м2) | т | 0.3445
[7 empty] | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м-15м | т | 0.0336
[7 empty] | Вывоз и утилизация мусора контейнерами вместимостью 8 м3 | 1 контейнер | 1
[7 empty] | Начальник СЭЗиС |  | О.С.Рыжков