- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД 2 27.32.13.111. Поставка кабельной продукции для нужд Саратовского филиала

Лот №

Содержание

1. Общие сведения	3

1.1. Наименование закупаемой продукции	3

1.2. Цель использования закупаемой продукции	3

2. Требования к продукции	3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

2.2. Требования к качеству продукции	4

Таблица 3. Требования к продукции	4

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	9

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2 27.32.13.111. Поставка кабельной продукции для нужд Саратовского филиала.

  - Цель использования закупаемой продукции

Выполнение работ по договорам:

1.2.1 №1300-355-2023 от 03.11.2023 г. Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий и сооружений для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Саратовская ГЭС", заключенному между ПАО «РусГидро»  и АО «Гидроремонт-ВКК»;

1.2.2 № 868 от 31.10.2023 г. заключенному между АО «Гидроремонт-ВКК» и АО «Тяжмаш» на выполнение работ по модернизации гидроагрегата ст. №18 филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»;

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГнг(A) плоский 3х2.5-0.66кВ (ОКПД 2 - 27.32.13.110) | м | 100 одной длины | Договор №1300-355-2023 от 03.11.2023 РЗ№48309978 Цех ЭТО |
|  | Кабель силовой с изоляцией из ПВХ КГВВнг(А)-LS 2х2,5-0,66кВ (ОКПД 2 - 27.32.13.110) | м | 300 одной длины | Договор №1300-355-2023 от 03.11.2023 РЗ№48309745 — 100м; РЗ№48309755 — 100м; РЗ№48309765 — 100м. Цех ЭТО |
|  | Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГнг(А)-LS 3х4-0,66кВ ГОСТ 31996 (ОКПД 2 - 27.32.13.110) | м | 65 одной длины | Договор №1300-355-2023 от 03.11.2023 РЗ№48309983 Цех ЭТО |
|  | Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГнг(А)-LS 5х16-1кВ (ОКПД 2 - 27.32.14.110) | м | 120 одной длины | Договор №1300-355-2023 от 03.11.2023 РЗ№48309574 Цех ЭТО |
|  | Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГнг(А)-LS 5х35мк(N,PE)-1кВ (ОКПД 2 - 27.32.14.110) | м | 50 одной длины | Договор №1300-355-2023 от 03.11.2023 РЗ№48309574 Цех ЭТО |
|  | Кабель силовой ВВГнг(A)-LS 3х2,5oк(N,PE)-1кВ (ОКПД 2 - 27.32.14.110) | м | 220 одной длины | Договор №1300-355-2023 от 03.11.2023 РЗ№48309983 Цех ЭТО |
|  | Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГнг 3х4-1кВ (ОКПД 2 - 27.32.14.110) | м | 1305 одной длины | Договор №1300-355-2023 от 03.11.2023 РЗ№48309745 — 435м; РЗ№48309755 — 435м; РЗ№48309765- 435м. Цех ЭТО |
|  | Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГнг(A)-LS 5х6ок(N,PE)-1кВ (ОКПД 2 - 27.32.14.110) | м | 60 одной длины | Договор №1300-355-2023 от 03.11.2023 РЗ№48309983 Цех ЭТО |
|  | Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГнг 2х2,5-0,66кВ (ОКПД 2 - 27.32.13.110) | м | 25 одной длины | Договор №1300-355-2023 от 03.11.2023 РЗ№48309983 Цех ЭТО |
|  | Провод установочный ПуГВнг(А)-LS 1х4 (РЕ) желто-зеленый (ОКПД2 - 27.32.13.130) | м | 72 одной длины | Договор №1300-355-2023 от 03.11.2023 РЗ№48309574 Цех ЭТО |
|  | Провод обмоточный ПЭТВ-2 1,5 круглый (ОКПД 2 - 27.32.11) | кг | 20 одной длины | Договор №1300-355-2023 от 03.11.2023 РЗ№48309567 Цех ЭТО |
|  | Провод обмоточный ПЭТВ-2 0,95мм круглый (ОКПД 2- 27.32.11) | кг | 5,5 (допускается поставка кратно упаковке- цельным куском) | Договор №1300-355-2023 от 03.11.2023 РЗ№48309567 Цех ЭТО |
|  | Провод обмоточный ПЭТВ-2 0,63 (ОКПД 2 - 27.32.11) | кг | 4,1 (допускается поставка кратно упаковке- цельным куском) | Договор №1300-355-2023 от 03.11.2023 РЗ№48309567 Цех ЭТО |
|  | Провод термостойкий РКГМ 1х1,5 0,66 (ОКПД 2 - 27.32.13.199) | м | 50 одной длины | Договор №1300-355-2023 от 03.11.2023 РЗ№48309978 Цех ЭТО |
|  | Провод установочный ПуГВ 1х6 0,45 (ОКПД2- 27.32.13.110) | м | 7 одной длины | Договор №1300-355-2023 от 03.11.2023 РЗ№48309567 Цех ЭТО |
|  | Провод установочный ПуГВ 1х2,5 0,45 (ОКПД2- 27.32.13.110) | м | 3,07 одной длины | Договор №1300-355-2023 от 03.11.2023 РЗ№48309567 Цех ЭТО |
|  | Провод установочный ПуГВ 1х50 450 (ОКПД2- 27.32.13.110) | м | 340 одной длины | Договор №1300-355-2023 от 03.11.2023 РЗ№48310008 - 20м; РЗ№48310009 — 20м. Цех ЭТО ТиГМО ПС ВОР №СарФилиал — ПС1 — 2027 - 300 |
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х95 (ОКПД 2 - 27.32.13.110) | м | 240 одной длины | Договор №868 от 31.10.2023г. Модернизация гидроагрегата ст. №18 Цех ЭТО |

    - Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Продукция в соответствии с таблицей 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции». | С даты подписания договора | Не позднее 16.01.2027* |

- *срок установлен в соответствии с условиями договора, указанного в п. 1.2. Технических требований

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

- Наименование продукции: (позиция №1-18 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- |
| 1.1. | Торговая марка, тип, соответствие стандартам | ## ВВГнг(A)-LS-П 3х2,5-0,66 ## ГОСТ 31996-2012 | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | - |
|  | Число жил | 3 |  |  |
|  | Номинальное сечение жилы, мм2 | 2,5 |  |  |
|  | Материал жилы | медь |  |  |
|  | Изоляция | ПВХ |  |  |
|  | Наружная оболочка | ПВХ |  |  |
|  | Не распространяющий горение | Изоляция жил и оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с пониженным газо-дымовыделением |  |  |
|  | Исполнение | Плоский, жилы расположены в одной плоскости параллельно друг другу |  |  |
|  | Длительно допустимая токовая нагрузка, А | В воздухе — 27, на земле — 36. |  |  |
|  | Номинальное напряжение кабеля, кВ | 0,66 |  |  |
|  | Допустимый ток односекундного КЗ, кА | 0,27 |  |  |
|  | Длительно-допустимая температура нагрева жилы, оС | 70 |  |  |
|  | Максимально допустимая температура жил при коротком замыкании, оС | 160 |  |  |
|  | Максимально допустимая температура жил при перегрузке, оС | 90 |  |  |
|  | Температура прокладки, оС | От -15 до +25 |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур, оС | От -50 до +50 |  |  |
|  | Срок службы, лет | 30 |  |  |
| 1.2. | Торговая марка, тип, соответствие стандартам | КГВВнг(А)-LS 2х2,5-0,66кВ ГОСТ 24334-2020 |  | - |
|  | Число жил | 2 |  |  |
|  | Номинальное сечение жилы, мм2 | 2,5 |  |  |
|  | Материал жилы | медь |  |  |
|  | Изоляция | ПВХ |  |  |
|  | Наружная оболочка | ПВХ |  |  |
|  | Не распространяющий горение | Пониженная пожарная опасность, класс пожарной безопасности (А), низкий уровень выделения дыма |  |  |
|  | Исполнение | нг(А)-LS |  |  |
|  | Длительно допустимая токовая нагрузка, А | 36 |  |  |
|  | Номинальное напряжение кабеля, кВ | 0,66 |  |  |
|  | Допустимый ток односекундного КЗ, кА | 0,27 |  |  |
|  | Длительно-допустимая температура нагрева жилы, оС | 70 |  |  |
|  | Максимально допустимая температура жил при коротком замыкании, оС | 160 |  |  |
|  | Максимально допустимая температура жил при перегрузке, оС | 90 |  |  |
|  | Температура прокладки, оС | От -15 до +25 |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур, оС | 0т -50 до +50 |  |  |
|  | Срок службы, лет | 30 |  |  |
| 1.3. | Торговая марка, тип, соответствие стандартам | ВВГнг(А)-LS 3х4-0,66кВ ## ГОСТ 31996-2012 |  |  |
|  | Число жил | 3 |  |  |
|  | Номинальное сечение жилы, мм2 | 4 |  |  |
|  | Материал жилы | медь |  |  |
|  | Изоляция | ПВХ |  |  |
|  | Наружная оболочка | ПВХ |  |  |
|  | Не распространяющий горение | Пониженная пожарная опасность, класс пожарной опасности (А), низкий уровень выделения дыма |  |  |
|  | Исполнение | нг(А)-LS |  |  |
|  | Длительно допустимая токовая нагрузка, А | В воздухе: 36, на земле: 47 |  |  |
|  | Номинальное напряжение кабеля, кВ | 0,66 |  |  |
|  | Допустимый ток односекундного КЗ, кА | 0,43 |  |  |
|  | Длительно-допустимая температура нагрева жилы, оС | 70 |  |  |
|  | Максимально допустимая температура жил при коротком замыкании, оС | 160 |  |  |
|  | Максимально допустимая температура жил при перегрузке, оС | 90 |  |  |
|  | Температура прокладки, оС | От -15 до +25 |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур, оС | От -50 до +50 |  |  |
|  | Срок службы, лет | 30 |  |  |
| 1.4. | Торговая марка, тип, соответствие стандартам | ВВГнг(А)-LS 5х16-1кВ ## ГОСТ 31996-2012 |  |  |
|  | Число жил | 5 |  |  |
|  | Номинальное сечение жилы, мм2 | 16 |  |  |
|  | Материал жилы | медь |  |  |
|  | Изоляция | ПВХ |  |  |
|  | Наружная оболочка | ПВХ |  |  |
|  | Не распространяющий горение | Пониженная пожарная опасность, класс пожарной опасности (А), низкий уровень выделения дыма |  |  |
|  | Исполнение | нг(А)-LS |  |  |
|  | Длительно допустимая токовая нагрузка, А | В воздухе: 78, на земле: 94 |  |  |
|  | Номинальное напряжение кабеля, кВ | 1 |  |  |
|  | Допустимый ток односекундного КЗ, кА | 1,74 |  |  |
|  | Длительно-допустимая температура нагрева жилы, оС | 70 |  |  |
|  | Максимально допустимая температура жил при коротком замыкании, оС | 160 |  |  |
|  | Максимально допустимая температура жил при перегрузке, оС | 90 |  |  |
|  | Температура прокладки, оС | От -15 до +25 |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур, оС | От -50 до +50 |  |  |
|  | Срок службы, лет | 30 |  |  |
| 1.5. | Торговая марка, тип, соответствие стандартам | ВВГнг(А)-LS 5х35(N,PE) — 1кВ ## ГОСТ 31996-2012 |  |  |
|  | Число жил | 5 |  |  |
|  | Номинальное сечение жилы, мм2 | 35 |  |  |
|  | Материал жилы | медь |  |  |
|  | Изоляция | ПВХ |  |  |
|  | Наружная оболочка | ПВХ |  |  |
|  | Не распространяющий горение | Пониженная пожарная опасность, класс пожарной опасности (А), низкий уровень выделения дыма |  |  |
|  | Исполнение | нг(А)-LS |  |  |
|  | Длительно допустимая токовая нагрузка, А | В воздухе: 127, на земле: 146 |  |  |
|  | Номинальное напряжение кабеля, кВ | 1 |  |  |
|  | Допустимый ток односекундного КЗ, кА | 3,86 |  |  |
|  | Длительно-допустимая температура нагрева жилы, оС | 70 |  |  |
|  | Максимально допустимая температура жил при коротком замыкании, оС | 160 |  |  |
|  | Максимально допустимая температура жил при перегрузке, оС | 90 |  |  |
|  | Температура прокладки, оС | От -15 до +25 |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур, оС | От -50 до 50 |  |  |
|  | Срок службы, лет | 30 |  |  |
| 1.6. | Торговая марка, тип, соответствие стандартам | ВВГнг(A)-LS 3х2,5 ## ГОСТ 31996-2012 |  |  |
|  | Число жил | 3 |  |  |
|  | Номинальное сечение жилы, мм2 | 2,5 |  |  |
|  | Материал жилы | медь |  |  |
|  | Изоляция | ПВХ |  |  |
|  | Наружная оболочка | ПВХ |  |  |
|  | Не распространяющий горение | Пониженная пожарная опасность, класс пожарной опасности (А), низкий уровень выделения дыма |  |  |
|  | Исполнение | нг(А)-LS |  |  |
|  | Длительно допустимая токовая нагрузка, А | В воздухе: 27, на земле: 36 |  |  |
|  | Номинальное напряжение кабеля, кВ | 1 |  |  |
|  | Допустимый ток односекундного КЗ, кА | 0,27 |  |  |
|  | Длительно-допустимая температура нагрева жилы, оС | 70 |  |  |
|  | Максимально допустимая температура жил при коротком замыкании, оС | 160 |  |  |
|  | Максимально допустимая температура жил при перегрузке, оС | 90 |  |  |
|  | Температура прокладки, оС | От -15 до +25 |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур, оС | От -50 до +50 |  |  |
|  | Срок службы, лет | 30 |  |  |
| 1.7. | Торговая марка, тип, соответствие стандартам | ВВГнг 3х4 ## ГОСТ 31996-2012 |  |  |
|  | Число жил | 3 |  |  |
|  | Номинальное сечение жилы, мм2 | 4 |  |  |
|  | Материал жилы | медь |  |  |
|  | Изоляция | ПВХ |  |  |
|  | Наружная оболочка | ПВХ |  |  |
|  | Длительно допустимая токовая нагрузка, А | В воздухе: 36, на земле: 47 |  |  |
|  | Номинальное напряжение кабеля, кВ | 1 |  |  |
|  | Допустимый ток односекундного КЗ, кА | 0,43 |  |  |
|  | Длительно-допустимая температура нагрева жилы, оС | 70 |  |  |
|  | Максимально допустимая температура жил при коротком замыкании, оС | 160 |  |  |
|  | Максимально допустимая температура жил при перегрузке, оС | 90 |  |  |
|  | Температура прокладки, оС | От -15 до +25 |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур, оС | От -50 до +50 |  |  |
|  | Срок службы, лет | 30 |  |  |
| 1.8. | Торговая марка, тип, соответствие стандартам | ВВГнг(A)-LS 5х6 ## ГОСТ 31996-2012 |  |  |
|  | Число жил | 5 |  |  |
|  | Номинальное сечение жилы, мм2 | 6 |  |  |
|  | Материал жилы | медь |  |  |
|  | Изоляция | ПВХ |  |  |
|  | Наружная оболочка | ПВХ |  |  |
|  | Не распространяющий горение | Пониженная пожарная опасность, класс пожарной опасности (А), низкий уровень выделения дыма |  |  |
|  | Исполнение | нг(А)-LS |  |  |
|  | Длительно допустимая токовая нагрузка, А | В воздухе: 42, на земле: 54 |  |  |
|  | Номинальное напряжение кабеля, кВ | 1 |  |  |
|  | Допустимый ток односекундного КЗ, кА | 0,65 |  |  |
|  | Длительно-допустимая температура нагрева жилы, оС | 70 |  |  |
|  | Максимально допустимая температура жил при коротком замыкании, оС | 160 |  |  |
|  | Максимально допустимая температура жил при перегрузке, оС | 90 |  |  |
|  | Температура прокладки, оС | От -15 до +25 |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур, оС | От -50 до +50 |  |  |
|  | Срок службы, лет | 30 |  |  |
| 1.9. | Торговая марка, тип, соответствие стандартам | ВВГнг(А)-LS 2х2,5 ## ГОСТ 31996-2012 |  |  |
|  | Число жил | 2 |  |  |
|  | Номинальное сечение жилы, мм2 | 2,5 |  |  |
|  | Материал жилы | медь |  |  |
|  | Изоляция | ПВХ |  |  |
|  | Наружная оболочка | ПВХ |  |  |
|  | Не распространяющий горение | Пониженная пожарная опасность, класс пожарной опасности (А), низкий уровень выделения дыма |  |  |
|  | Исполнение | нг(А)-LS |  |  |
|  | Длительно допустимая токовая нагрузка, А | В воздухе: 27, на земле: 36 |  |  |
|  | Номинальное напряжение кабеля, кВ | 0,66 |  |  |
|  | Допустимый ток односекундного КЗ, кА | 0,27 |  |  |
|  | Длительно-допустимая температура нагрева жилы, оС | 70 |  |  |
|  | Максимально допустимая температура жил при коротком замыкании, оС | 160 |  |  |
|  | Максимально допустимая температура жил при перегрузке, оС | 90 |  |  |
|  | Температура прокладки, оС | От -15 до +25 |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур, оС | От -50 до +50 |  |  |
|  | Срок службы, лет | 30 |  |  |
| 1.10. | Торговая марка, тип, соответствие стандартам | ПуГВнг(А)-LS 1х4 (РЕ) желто-зеленый ГОСТ 31947-2012 |  |  |
|  | Число жил | 1 |  |  |
|  | Номинальное сечение жилы, мм2 | 4 |  |  |
|  | Материал жилы | медь |  |  |
|  | Изоляция | ПВХ |  |  |
|  | Наружная оболочка | ПВХ |  |  |
|  | Не распространяющий горение | Пониженная пожарная опасность, класс пожарной опасности (А), низкий уровень выделения дыма |  |  |
|  | Исполнение | нг(А)-LS |  |  |
|  | Длительно допустимая токовая нагрузка, А | 43 |  |  |
|  | Номинальное напряжение кабеля, кВ | 0,75 |  |  |
|  | Длительно-допустимая температура нагрева жилы, оС | 70 |  |  |
|  | Максимально допустимая температура жил при коротком замыкании, оС | 160 |  |  |
|  | Максимально допустимая температура жил при перегрузке, оС | 90 |  |  |
|  | Температура прокладки, оС | От -15 до +25 |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур, оС | От -40 до +65 |  |  |
|  | Срок службы, лет | 20 |  |  |
| 1.11. | Торговая марка, тип, соответствие стандартам | ПЭТВ-2 1,5 круглый ГОСТ 26615-85 |  |  |
|  | Число жил | 1 |  |  |
|  | Номинальное сечение жилы, мм2 | 1,5 |  |  |
|  | Материал жилы | медь |  |  |
|  | Изоляция | Эмалевая на основе полиэфиров |  |  |
|  | Исполнение | Эмалированный, термостойкий, высокопрочная эмаль, 2 тип лака |  |  |
|  | Пробивное напряжение кабеля, кВ | Не менее 4,9 |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур, оС | До +130 |  |  |
|  | Срок службы, часов | 20000 |  |  |
| 1.12. | Торговая марка, тип, соответствие стандартам | ПЭТВ-2 0,95 круглый ГОСТ 26615-85 |  |  |
|  | Число жил | 1 |  |  |
|  | Номинальное сечение жилы, мм2 | 0,95 |  |  |
|  | Материал жилы | медь |  |  |
|  | Изоляция | Эмалевая на основе полиэфиров |  |  |
|  | Исполнение | Эмалированный, термостойкий, высокопрочная эмаль, 2 тип лака |  |  |
|  | Пробивное напряжение кабеля, кВ | Не менее 4,9 |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур, оС | До +130 |  |  |
|  | Срок службы, часов | 20000 |  |  |
| 1.13. | Торговая марка, тип, соответствие стандартам | ПЭТВ-2 0,63 ГОСТ 26615-85 |  |  |
|  | Число жил | 1 |  |  |
|  | Номинальное сечение жилы, мм2 | 0,63 |  |  |
|  | Материал жилы | медь |  |  |
|  | Изоляция | Эмалевая на основе полиэфиров |  |  |
|  | Исполнение | Эмалированный, термостойкий, высокопрочная эмаль, 2 тип лака |  |  |
|  | Пробивное напряжение кабеля, кВ | Не менее 4,9 |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур, оС | До +130 |  |  |
|  | Срок службы, часов | 20000 |  |  |
| 1.14. | Торговая марка, тип, соответствие стандартам | Провод РКГМ 1,5 ТУ 16. К80-09-90 |  |  |
|  | Число жил | 1 |  |  |
|  | Номинальное сечение жилы, мм2 | 1,5 |  |  |
|  | Материал жилы | медь |  |  |
|  | Изоляция | Кремнийорганическая резина с оплеткой из стекловолокна пропитанной эмалью или теплостойким лаком |  |  |
|  | Исполнение | Резиновая изоляция жилы кремнийорганического типа, гибкий, оплетка из стекловолокна, пропитанная эмалью или термостойким лаком |  |  |
|  | Длительно допустимая токовая нагрузка, А | 23 |  |  |
|  | Номинальное напряжение кабеля, кВ | 0,66 |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур, оС | От -60 до +180 |  |  |
|  | Срок службы, лет | 8 |  |  |
| 1.15. | Торговая марка, тип, соответствие стандартам | Провод ПВ-3 6 ГОСТ 6323-79 |  |  |
|  | Число жил | 1 |  |  |
|  | Номинальное сечение жилы, мм2 | 6 |  |  |
|  | Материал жилы | медь |  |  |
|  | Изоляция | ПВХ |  |  |
|  | Исполнение | Провод установочный, повышенная гибкость, изоляция из поливинилхлорида |  |  |
|  | Длительно допустимая токовая нагрузка, А | 59 |  |  |
|  | Номинальное напряжение кабеля, кВ | 0,45 |  |  |
|  | Температура прокладки, оС | Не ниже -15 |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур, оС | От -50 до +70 |  |  |
|  | Срок службы, лет | 15 |  |  |
| 1.16. | Торговая марка, тип, соответствие стандартам | Провод ПВ-3 2,5 ГОСТ 6323-79 |  |  |
|  | Число жил | 1 |  |  |
|  | Номинальное сечение жилы, мм2 | 2,5 |  |  |
|  | Материал жилы | медь |  |  |
|  | Изоляция | ПВХ |  |  |
|  | Исполнение | Провод установочный, повышенная гибкость, изоляция из поливинилхлорида |  |  |
|  | Длительно допустимая токовая нагрузка, А | 32 |  |  |
|  | Номинальное напряжение кабеля, кВ | 0,45 |  |  |
|  | Температура прокладки, оС | Не ниже -15 |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур, оС | От -50 до +70 |  |  |
|  | Срок службы, лет | 15 |  |  |
| 1.17. | Торговая марка, тип, соответствие стандартам | Провод ПВ-3 50 ГОСТ 6323-79 |  |  |
|  | Число жил | 1 |  |  |
|  | Номинальное сечение жилы, мм2 | 50 |  |  |
|  | Материал жилы | медь |  |  |
|  | Изоляция | ПВХ |  |  |
|  | Исполнение | Провод установочный, повышенная гибкость, изоляция из поливинилхлорида |  |  |
|  | Длительно допустимая токовая нагрузка, А | 246 |  |  |
|  | Номинальное напряжение кабеля, кВ | 0,45 |  |  |
|  | Температура прокладки, оС | Не ниже -15 |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур, оС | От -50 до +70 |  |  |
|  | Срок службы, лет | 15 |  |  |
| 1.18. | Торговая марка, тип, соответствие стандартам | ВВГнг(А)-LS 5х95 ## ГОСТ 31996-2012 |  |  |
|  | Число жил | 5 |  |  |
|  | Номинальное сечение жилы, мм2 | 95 |  |  |
|  | Материал жилы | медь |  |  |
|  | Изоляция | ПВХ пониженной пожарной опасности |  |  |
|  | Наружная оболочка | ПВХ пониженной пожарной опасности |  |  |
|  | Не распространяющий горение | Пониженная пожарная опасность, класс пожарной опасности (А), низкий уровень выделения дыма |  |  |
|  | Исполнение | нг(А)-LS |  |  |
|  | Длительно допустимая токовая нагрузка, А | В воздухе: 242, на земле: 259 |  |  |
|  | Номинальное напряжение кабеля, кВ | 0,66/1 |  |  |
|  | Допустимый ток односекундного КЗ, кА | 10,48 |  |  |
|  | Длительно-допустимая температура нагрева жилы, оС | 70 |  |  |
|  | Максимально допустимая температура жил при коротком замыкании, оС | 160 |  |  |
|  | Максимально допустимая температура жил при перегрузке, оС | 90 |  |  |
|  | Температура прокладки, оС | От -15 до +25 |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур, оС | От -50 до +50 |  |  |
|  | Срок службы, лет | 30 |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- |  |
| 2.1. | Место поставки | Российская Федерация, 413840, Саратовская обл., город Балаково, территория Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» |  | - |
| 2.2. | Время поставки | в рабочие дни: с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (по местному времени) |  | - |
| 2.3. | Предоставление информации о транспорте, на котором осуществляется доставка | не позднее, чем за 2 рабочих дня, предшествующих дню поставки |  | - |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- |  |
| 3.1. | Гарантия, не менее | 36 (тридцать шесть) месяцев, исчисляемая с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции. |  | - |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- |  |
| 4.1. | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю документы относящиеся к изделию и его составным частям, оформленные надлежащим образом: - сертификат качества; - технический паспорт; - сертификат соответствия по пожарной безопасности; - протоколы заводских испытаний. |  | - |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.