Утверждаю:

И.о. заместителя директора – главный инженер

филиала ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС»

_____________________ А.А. Дронченко

- «______»____________________2026 г.

- Ведомость объемов работ

| Наименование актива: | Здание гидростанции, подводное сооружение, литер А1, №НВ0000107761 |
| --- | --- |
| Наименование работы: | Текущий ремонт спиральной камеры и технических помещений гидроагрегата ст.№1 Новосибирской ГЭС |

| 80 | Наименование работ | Ед. изм. | Объём работ |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| Раздел 1. Работы по обеспечению герметизации бетонного массива блока ГА-1 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт спиральной камеры |  |  |  |  |  |  |
| Верхняя плита перекрытия (работы выполняются с применением лесов) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гидроструйная зачистка бетонной поверхности | м2 | 167,4 |  | Очистка потолочной поверхности плиты и места сопряжения плиты со стеной до чистого «здорового» бетона равна 152,2 м2 х 1,1 Ремонтные зоны локальных дефектов и межплиточных швов входят в площадную зачистку. |  |
| 2 | Нанесение вручную запечатывающего состава Пенекрит на межблочные швы полосой 80 мм и толщиной 3 мм | м | 33,4 |  | Расход материала 1,5 кг/м |  |
| 3 | Устройство гидроизоляции дефектных мест с локальной фильтрацией по технологии 2-ух стадийной инъекции – ПенеПурФом/ПенеСплитСил, толщина стен 1,75 м Материалы: - пакеры высокого давления; - инъекционные материалы: - ПенеПурФом (1,5 л/м); - ПенеСплитСил (3 л/м); - промывочный состав для оборудования (0,6 л/м); - запечатывающий состав: Пенекрит (1 кг/м) | м | 33,4 |  | Бурение шпуров в теле бетона с шагом 100 мм в шахматном порядке относительно шва, под углом 45 к шву, с отступом от шва в 0,3 м, длиной 0,6 м для установки пакеров d=13 мм; продувка шпуров сжатым воздухом; установка пакеров; нагнетание полиуретановой смолы; удаление пакеров; заделка мест установки пакеров. |  |
| 4 | Ремонт бетонной поверхности по локальным местам ремонтным составом Скрепа 500, толщина слоя 50 мм (расход по слою – 90 кг/м2) | м2 | 10,65 |  | Масса: 10,65 х 90 = 985,5 кг |  |
| 5 | Обивка поверхностей: сеткой проволочной тканой | м2 | 152,2 |  | 152,2 + 10,65 = 162,85 |  |
| 6 | Машинное нанесение на потолок ремонтного состава Скрепа 500 толщиной 15 мм (расход по слою - 27 кг/м2) | м2 | 152,2 |  | Масса: 152,2 х 27 = 4 109,4 кг |  |
| 7 | Нанесение защитного состава Скрепа 700 слоем 10 мм поверх ремонтного состава Скрепа 500 (расход по слою – 17,2 кг/м2) | м2 | 152,2 |  | Масса: 152,2 х 17,2 = 2 617,8 кг |  |
| 8 | Устройство галтели в зоне стыка потолка со стеной и верхним конусом (сечение: прямоугольный треугольник с полками 50х50 мм) Материал: - ремонтная смесь Скрепа 700 (расход раствора 2,625 кг/пог.м) | м | 55,4 |  | Масса: 55,4 х 2,625 = 145,4 кг |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Материал для запечатки швов и мест установки пакеров Пенекрит | кг | 83,5 |  | Расход материала в сумме при выполнении двух операций: 33,4х(1,5+1)=83,5 |  |
| 10 | Пакеры иньекционные стальные; l=900 мм, d=13 мм | шт | 368 |  | Расход: - 11 пакеров на пог.м |  |
| 11 | Гидроктивная смола ПенеПурФом | л | 50,1 |  |  |  |
| 12 | Полиуретановая смола ПенеСплитСил | л | 100,2 |  |  |  |
| 13 | Промывочный состав | л | 20 |  |  |  |
| 14 | Дюбель-гвозди, размер 8х100 мм | шт | 3044 |  | 152,2 х 20 |  |
| 15 | Шайба кузовная М8 | шт | 3044 |  |  |  |
| 16 | Сетка оцинкованная, сварная, с ячейкой 25х25 мм, d=1,6 мм | м2 | 175,88 |  | 162,85х1,08=164,4 |  |
| 17 | Ремонтная смесь Скрепа 500 | кг | 5 067,9 |  | 958,5+4 109,4 |  |
| 18 | Защитный состав Скрепа 700 | кг | 2 763,2 |  | 145,4+2617,8 |  |
| Стена спиральной камеры (работы выполняются с применением лесов) |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Гидроструйная зачистка бетонной поверхности | м2 | 152,6 |  | Зачистка проводится по строительным швам (полосой 0,15 м), площадная по стене со стороны нижнего бьефа и локальным местам (зоны дефектов бетонной поверхности) с коэффициентом 1,1 от покрываемой ремсоставами площадью |  |
| 20 | Нанесение вручную запечатывающего состава Пенекрит на межблочные швы полосой 80 мм и толщиной 3 мм | м | 217,4 |  | Расход материала 1,5 кг/м |  |
| 21 | Устройство гидроизоляции дефектных мест с локальной фильтрацией по технологии 2-ух стадийной инъекции – ПенеПурФом/ПенеСплитСил, толщина стен 1,75 м Материалы: - пакеры высокого давления; - инъекционные материалы: - ПенеПурФом (1,5 л/м); - ПенеСплитСил (3 л/м); - промывочный состав для оборудования (0,6 л/м); - запечатывающий состав: Пенекрит (1 кг/м) | м | 217,4 |  | Бурение шпуров в теле бетона с шагом 100 мм в шахматном порядке относительно шва, под углом 45 к шву, с отступом от шва в 0,3 м, длиной 0,6 м для установки пакеров d=13 мм; продувка шпуров сжатым воздухом; установка пакеров; нагнетание полиуретановой смолы; удаление пакеров; заделка мест установки пакеров. |  |
| 22 | Ремонт бетонной поверхности по локальным местам ремонтным составом Скрепа 500, толщина слоя 50 мм (расход по слою – 90 кг/м2) | м2 | 17,3 |  | Масса: 17,3 х 90 = 1 557 кг |  |
| 23 | Обивка поверхностей: сеткой проволочной тканой | м2 | 112,8 |  | 95,5 + 17,3 = 112,8 |  |
| 24 | Машинное нанесение на стену ремонтного состава Скрепа 500 толщиной 15 мм (расход по слою - 27 кг/м2) | м2 | 95,5 |  | Масса: 95,5 х 27 = 2 578,5 кг |  |
| 25 | Нанесение защитного состава Скрепа 700 слоем 10 мм поверх ремонтного состава Скрепа 500 (расход по слою – 17,2 кг/м2) | м2 | 95,5 |  | Масса: 95,5 х 17,2 = 1 642,6 кг |  |
| 26 | Устройство галтели в зоне стыка стены с потолком и верхним конусом, стены с полом (сечение: прямоугольный треугольник с полками 50х50 мм) Материал: - ремонтная смесь Скрепа 700 (расход раствора 2,625 кг/пог.м) | пог.м | 24 |  | Напольная галтель Масса: 24 х 2,625 = 63 кг |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Материал для запечатки швов и мест установки пакеров, Пенекрит | кг | 543,5 |  | 217,4 х 2,5 |  |
| 28 | Пакеры иньекционные стальные; l=900 мм, d=13 мм | шт | 2 392 |  | Расход: - 11 пакеров на пог.м |  |
| 29 | Гидроктивная смола ПенеПурФом | л | 326,1 |  |  |  |
| 30 | Полиуретановая смола ПенеСплитСил | л | 652,2 |  |  |  |
| 31 | Промывочный состав | л | 130,44 |  |  |  |
| 32 | Дюбель-гвозди, размер 8х100 мм | шт | 2 256 |  | 112,8 х 20 |  |
| 33 | Шайба кузовная М8 | шт | 2 256 |  |  |  |
| 34 | Сетка оцинкованная, сварная, с ячейкой 25х25 мм, d=1,6 мм | м2 | 121,82 |  | 112,8 х 1,08 |  |
| 35 | Ремонтная смесь Скрепа 500 | кг | 4 135,5 |  | 1557 + 2578,5 |  |
| 36 | Защитный состав Скрепа 700 | кг | 1 705,6 |  | 1 642,6 + 63 |  |
| Дефекты стен и граней быков с активной фильтрацией и наличием трещин |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Гидроструйная зачистка бетонной поверхности | м2 | 8,8 |  | Зачистка проводится по строительным швам (полосой 0,15 м), площадная по стене со стороны нижнего бьефа и локальным местам (зоны дефектов бетонной поверхности) с коэффициентом 1,1 от покрываемой ремсоставами площадью |  |
| 38 | Нанесение вручную запечатывающего состава Пенекрит на межблочные швы полосой 80 мм и толщиной 3 мм | м | 26 |  | Расход материала 1,5 кг/м |  |
| 39 | Устройство гидроизоляции дефектных мест с локальной фильтрацией по технологии 2-ух стадийной инъекции – ПенеПурФом/ПенеСплитСил, толщина стен 1,75 м Материалы: - пакеры высокого давления; - инъекционные материалы: - ПенеПурФом (1,5 л/м); - ПенеСплитСил (3 л/м); - промывочный состав для оборудования (0,6 л/м); - запечатывающий состав: Пенекрит (1 кг/м) | м | 26 |  | Бурение шпуров в теле бетона с шагом 100 мм в шахматном порядке относительно шва, под углом 45 к шву, с отступом от шва в 0,3 м, длиной 0,6 м для установки пакеров d=13 мм; продувка шпуров сжатым воздухом; установка пакеров; нагнетание полиуретановой смолы; удаление пакеров; заделка мест установки пакеров. |  |
| 40 | Обивка поверхностей: сеткой проволочной тканой | м2 | 4,7 |  |  |  |
| 41 | Машинное нанесение на стену ремонтного состава Скрепа 500 толщиной 15 мм (расход по слою - 27 кг/м2) | м2 | 30 |  | Масса: 30 х 27 = 810 кг |  |
| 42 | Ремонт бетонной поверхности по локальным местам ремонтным составом Скрепа 700, толщина слоя 50 мм (расход по слою – 90 кг/м2) | м2 | 4,7 |  | Масса: 4,7 х 90 = 423 кг |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Материал для запечатки швов и мест установки пакеров, Пенекрит | кг | 65 |  | 26 х 2,5 |  |
| 44 | Пакеры иньекционные стальные; l=900 мм, d=13 мм | шт | 286 |  | Расход: - 11 пакеров на пог.м |  |
| 45 | Гидроктивная смола ПенеПурФом | л | 39 |  |  |  |
| 46 | Полиуретановая смола ПенеСплитСил | л | 78 |  |  |  |
| 47 | Промывочный состав | л | 15,6 |  |  |  |
| 48 | Дюбель-гвозди, размер 8х100 мм | шт | 94 |  | 4,7 х 20 |  |
| 49 | Шайба кузовная М8 | шт | 94 |  |  |  |
| 50 | Сетка оцинкованная, сварная, с ячейкой 25х25 мм, d=1,6 мм | м2 | 5,08 |  | 112,8 х 1,08 |  |
| 51 | Ремонтная смесь Скрепа 500 | кг | 810 |  |  |  |
| 52 | Защитный состав Скрепа 700 | кг | 423 |  |  |  |
| Верхний конус спиральной камеры (все работы выполняются на высоте) |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Гидроструйная зачистка бетонной поверхности | м2 | 1,72 |  | Зачистка проводится по строительным швам |  |
| 54 | Нанесение вручную запечатывающего состава Пенекрит на межблочные швы полосой 80 мм и толщиной 3 мм | м | 21,3 |  | Расход материала 1,5 кг/м |  |
| 55 | Устройство гидроизоляции дефектных мест с локальной фильтрацией по технологии 2-ух стадийной инъекции – ПенеПурФом/ПенеСплитСил, толщина стен 1,75 м Материалы: - пакеры высокого давления; - инъекционные материалы: - ПенеПурФом (1,5 л/м); - ПенеСплитСил (3 л/м); - промывочный состав для оборудования (0,6 л/м); - запечатывающий состав: Пенекрит (1 кг/м) | м | 21,3 |  | Бурение шпуров в теле бетона с шагом 100 мм в шахматном порядке относительно шва, под углом 45 к шву, с отступом от шва в 0,3 м, длиной 0,6 м для установки пакеров d=13 мм; продувка шпуров сжатым воздухом; установка пакеров; нагнетание полиуретановой смолы; удаление пакеров; заделка мест установки пакеров. |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Материал для запечатки швов и мест установки пакеров Пенекрит | кг | 53,25 |  | Расход материала в сумме при выполнении двух операций: 21,3х(1,5+1)=40,8 |  |
| 57 | Пакеры иньекционные, d=13 мм | шт | 235 |  | Расход: - 11 пакеров на пог.м |  |
| 58 | Гидроктивная смола ПенеПурФом | л | 31,95 |  |  |  |
| 59 | Полиуретановая смола ПенеСплитСил | л | 63,9 |  |  |  |
| 60 | Промывочный состав | л | 12,8 |  |  |  |
| Устройство лесов для работы в спиральной камере |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Установка внутренних лесов высотой 12 м для ремонта потолочной плиты и верхнего конуса | м2 | 90 |  |  |  |
| 62 | Установка внутренних лесов высотой 9 м для ремонта потолочной плиты, верхнего конуса и стены | м2 | 84 |  |  |  |
| 63 | Установка внутренних лесов высотой для ремонта верхнего конуса и стены | м2 | 28 |  |  |  |
| Ремонт кабельной галереи |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Зачистка бетонной поверхности металлическими щётками по дефектным местам | м2 | 0,77 |  |  |  |
| 65 | Нанесение вручную запечатывающего состава Пенекрит на межблочные швы полосой 80 мм и толщиной 3 мм | м | 5,1 |  | Расход материала 1,5 кг/м |  |
| 66 | Устройство гидроизоляции швов методом инъецирования при толщине кладки бетонной кладки 1,75 м. Материалы: - пакеры иньекционные - инъекционный материал - ПенеСплитСил (3 л/м); - промывочный состав для оборудования (0,3 л/м); - запечатывающий состав - Пенекрит (0,5 кг/м) | м | 5,1 |  | Бурение шпуров в теле бетона с шагом 200 мм в шахматном порядке относительно шва, под углом 45 к шву, с отступом от шва в 0,3 м, длиной 0,6 м для установки пакеров d=13 мм; продувка шпуров сжатым воздухом; установка пакеров; нагнетание полиуретановой смолы; удаление пакеров; заделка мест установки пакеров |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Материал для запечатки швов и мест установки пакеров Пенекрит | кг | 10,2 |  | Расход материала в сумме при выполнении двух операций: 5,1х(1,5+0,5)=10,2 |  |
| 68 | Пакеры инъекционные, d=13 мм | шт | 31 |  | С учётом установки пакеров на начальном и конечном участках швов – 6 шт/м |  |
| 69 | Полиуретановая смола ПенеСплитСил | л | 15,3 |  |  |  |
| 70 | Промывочный состав | л | 1,53 |  |  |  |
| Ремонт помещения осушающих устройств |  |  |  |  |  |  |
| Наружные грани стен помещения осушающих устройств (работы выполняются с применением лесов) |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Гидроструйная зачистка бетонной поверхности | м2 | 72,2 |  | Очистка поверхности до чистого «здорового» бетона во 2 и 3 галереях донных водосбросов. Зачистка проводится по строительным швам (полосой 0,15 м), площадная по стенам в сопряжении с помещением осушающих устройств (зоны дефектов бетонной поверхности) с коэффициентом 1,1 от покрываемой ремсоставами площадью |  |
| 72 | Нанесение вручную запечатывающего состава Пенекрит на межблочные швы полосой 80 мм и толщиной 3 мм | м | 10,0 |  | Расход материала 1,5 кг/м |  |
| 73 | Устройство гидроизоляции дефектных мест с локальной фильтрацией по технологии 2-ух стадийной инъекции – ПенеПурФом/ПенеСплитСил, толщина стен 1,75 м Материалы: - пакеры высокого давления; - инъекционные материалы: - ПенеПурФом (1,5 л/м); - ПенеСплитСил (3 л/м); - промывочный состав для оборудования (0,6 л/м); - запечатывающий состав: Пенекрит (1 кг/м) | м | 10,0 |  | Бурение шпуров в теле бетона с шагом 100 мм в шахматном порядке относительно шва, под углом 45 к шву, с отступом от шва в 0,3 м, длиной 0,6 м для установки пакеров d=13 мм; продувка шпуров сжатым воздухом; установка пакеров; нагнетание полиуретановой смолы; удаление пакеров; заделка мест установки пакеров. |  |
| 74 | Обивка поверхностей: сеткой проволочной тканой | м2 | 64,2 |  |  |  |
| 75 | Машинное нанесение ремонтного состава Скрепа 500 толщиной 15 мм (расход по слою - 27 кг/м2) | м2 | 64,2 |  |  |  |
| 76 | Нанесение защитного состава Скрепа 700 слоем 10 мм поверх ремонтного состава Скрепа 500 (расход по слою – 17,2 кг/м2) | м2 | 64,2 |  |  |  |
| 77 | Устройство галтели в зоне стыка стен с потолком и полом (сечение: прямоугольный треугольник с полками 50х50 мм) Материал: - ремонтная смесь Скрепа 700 (расход раствора 2,625 кг/пог.м) | м | 36,0 |  | 36 х 2,625=94,5 |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Материал для запечатки швов и мест установки пакеров Пенекрит | кг | 25 |  | Расход материала в сумме при выполнении двух операций: 10х(1,5+1)=25 |  |
| 79 | Пакеры инъекционные, d=13 мм | шт | 110 |  | Расход: - 11 пакеров на пог.м |  |
| 80 | Гидроктивная смола ПенеПурФом | л | 15 |  |  |  |
| 81 | Полиуретановая смола ПенеСплитСил | л | 30 |  |  |  |
| 82 | Промывочный состав | л | 6 |  |  |  |
| 83 | Сетка оцинкованная, сварная, с ячейкой 25х25 мм, d=1,6 мм | м2 | 69,4 |  | 64,2х1,08=69,4 |  |
| 84 | Дюбель-гвозди, размер 8х100 мм | шт | 1 284 |  | 64,2х20 |  |
| 85 | Шайба кузовная М8 | шт | 1 284 |  |  |  |
| 86 | Ремонтная смесь Скрепа 500 | кг | 1 733,4 |  |  |  |
| 87 | Ремонтная смесь Скрепа 700 | кг | 1 198,7 |  | Для устройства галтели – 94,5 кг Нанесение на стены – 1 104,2 кг |  |
| Спуск в помещение и само помещение осушающих устройств (работа выполняются с применением лесов) |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Устройство гидроизоляции дефектных мест с локальной фильтрацией по технологии 2-х стадийной инъекции | м | 60 |  | Бурение шпуров в теле бетона с шагом 100 мм в шахматном порядке относительно шва, под углом 45° к шву, с отступом от шва в 0,3 м, длиной 0,6 м для установки пакеров d=13 мм; продувка шпуров сжатым воздухом; установка пакеров; нагнетание полиуретановой смолы; удаление пакеров; заделка мест установки пакеров. |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Пакеры инъекционные стальные с цанговой головкой, диаметр 13 мм, длина 100 мм | шт. | 660 |  |  |  |
| 90 | Состав двухкомпонентный эпоксидный инъекционный низковязкий, состоящий из эпоксидной смолы (компонент A), полиаминового отвердителя (компонент B), для восстановления бетонных, кирпичных, каменных конструкций, прочность на растяжение/сжатие на 7 сутки не менее 25/70 МПа, плотность 1,05-1,15 г/см3 при температуре +20 °C, вязкость 320-400 мПа*с при температуре +20 °C (Инъекционная смола ПенепурФом) | кг | 90 |  |  |  |
| 91 | Состав двухкомпонентный эпоксидный инъекционный низковязкий, состоящий из эпоксидной смолы (компонент A), полиаминового отвердителя (компонент B), для восстановления бетонных, кирпичных, каменных конструкций, прочность на растяжение/сжатие на 7 сутки не менее 25/70 МПа, плотность 1,05-1,15 г/см3 при температуре +20 °C, вязкость 320-400 мПа*с при температуре +20 °C (Инъекционная смола "ПенеСплитСил") | кг | 180 |  |  |  |
| Поверхность стен спуска в помещение и само помещение осушающих устройств (работа выполняются с применением лесов) |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Зачистка бетонной поверхности металлическими щетками по дефектным местам | м2 | 10 |  |  |  |
| 93 | Улучшенное оштукатуривание механизированным способом готовой растворной смесью толщиной 15 мм, по камню и бетону: стен (Машинное нанесение ремонтного состава Скрепа 500) | м2 | 10 |  |  |  |
| 94 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами | м2 | 230 |  |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций | кг | 270 |  | Расход материала 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм |  |
| 96 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | л | 34,5 |  | Расход материала 0,15 л/м2 |  |
| 97 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 (Краска фасадная акриловая) | л | 46 |  | Расход материала 0,2 л/м2 |  |
| 98 | Ветошь хлопчатобумажная | кг | 0,372 |  | Расход материала 0,1 кг/м2 |  |
| Восстановление железобетонных ступеней спуска |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Улучшенное оштукатуривание механизированным способом готовой растворной смесью толщиной 15 мм, по камню и бетону: стен (Машинное нанесение ремонтного состава Скрепа 500) | м2 | 3,8 |  |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, температура применения от -10 до +7 °C, класс R3, В40 (М500), F600, W18, крупность заполнителя до 1 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм - "Скрепа М 500" | кг | 102,6 |  | Бурение шпуров в теле бетона с шагом 100 мм в шахматном порядке относительно шва, под углом 45° к шву, с отступом от шва в 0,3 м, длиной 0,6 м для установки пакеров d=13 мм; продувка шпуров сжатым воздухом; установка пакеров; нагнетание полиуретановой смолы; удаление пакеров; заделка мест установки пакеров. |  |
| Устройство дренажной системы |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Устройство бетонных монолитных лотков | м | 25 |  |  |  |
| 102 | Обеспыливание поверхности | м2 | 1,25 |  |  |  |
| 103 | Улучшенное оштукатуривание механизированным способом готовой растворной смесью толщиной 15 мм, по камню и бетону: стен (Машинное нанесение ремонтного состава Скрепа 500) | м2 | 1,25 |  |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, температура применения от -10 до +7 °C, класс R3, В40 (М500), F600, W18, крупность заполнителя до 1 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм - "Скрепа М 500" | кг | 34 |  | Расход материала 2,0 кг/мрасход 2,0 кг/м2 при толщине слоя при толщине слоя 1 мм |  |
| 105 | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из труб из сшитого полиэтилена из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм | м | 25 |  |  |  |
| 106 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 40 до 45 мм | шт | 10 |  |  |  |
| 107 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм | шт | 0,01 |  |  |  |
| 108 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, номинальный наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 5,5 мм | м | 25,625 |  |  |  |
| Устройство лесов для устранения дефектов в помещении осушающих устройств |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Установка лесов в помещении высотой 4 м (донные водоводы) | м2 | 18 |  |  |  |
| 110 | Установка лесов в помещении высотой 4 м (помещение осушающих устройств) | м2 | 6 |  |  |  |
| Шахты турбины и генератора, коридор сервомоторов |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Зачистка бетонной поверхности металлическими щётками по дефектным местам | м2 | 0,8 |  |  |  |
| 112 | Нанесение вручную запечатывающего состава Пенекрит на межблочные швы полосой 80 мм и толщиной 3 мм | м | 8,5 |  | Расход материала 1,5 кг/м |  |
| 113 | Устройство гидроизоляции дефектных мест с локальной фильтрацией по технологии 2-ух стадийной инъекции – ПенеПурФом/ПенеСплитСил, толщина стен 1,75 м Материалы: - пакеры высокого давления; - инъекционные материалы: - ПенеПурФом (1,5 л/м); - ПенеСплитСил (3 л/м); - промывочный состав для оборудования (0,6 л/м); - запечатывающий состав: Пенекрит (1 кг/м) | м | 8,5 |  | Бурение шпуров в теле бетона с шагом 100 мм в шахматном порядке относительно шва, под углом 45 к шву, с отступом от шва в 0,3 м, длиной 0,6 м для установки пакеров d=13 мм; продувка шпуров сжатым воздухом; установка пакеров; нагнетание полиуретановой смолы; удаление пакеров; заделка мест установки пакеров. |  |
| 114 | Ремонт бетонной поверхности по локальным местам ремонтным составом Скрепа 700, толщина слоя 25 мм (расход по слою – 45 кг/м2) | м2 | 0,6 |  | Масса: 0,6 х 45 = 27,3 кг |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Материал для запечатки швов и мест установки пакеров, Пенекрит | кг | 21,25 |  | Расход материала в сумме при выполнении двух операций: 8,5х(1,5+1)=21,25 |  |
| 116 | Пакеры иньекционные, d=13 мм | шт | 94 |  | Расход: - 11 пакеров на пог.м |  |
| 117 | Гидроктивная смола ПенеПурФом | л | 12,75 |  |  |  |
| 118 | Полиуретановая смола ПенеСплитСил | л | 25,5 |  |  |  |
| 119 | Промывочный состав | л | 5,1 |  |  |  |
| 120 | Ремонтная смесь Скрепа 700 | кг | 27,3 |  |  |  |
| Напорная стена на отм.105.85 и 109.00 |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Зачистка бетонной поверхности металлическими щётками по дефектным местам | м2 | 3,3 |  |  |  |
| 122 | Нанесение вручную запечатывающего состава Пенекрит на межблочные швы полосой 80 мм и толщиной 3 мм | м | 21,9 |  | Расход материала 1,5 кг/м |  |
| 123 | Устройство гидроизоляции дефектных мест с локальной фильтрацией по технологии 2-ух стадийной инъекции – ПенеПурФом/ПенеСплитСил, толщина стен 1,75 м Материалы: - пакеры высокого давления; - инъекционные материалы: - ПенеПурФом (1,5 л/м); - ПенеСплитСил (3 л/м); - промывочный состав для оборудования (0,6 л/м); - запечатывающий состав: Пенекрит (1 кг/м) | м | 21,9 |  | Бурение шпуров в теле бетона с шагом 100 мм в шахматном порядке относительно шва, под углом 45 к шву, с отступом от шва в 0,3 м, длиной 0,6 м для установки пакеров d=13 мм; продувка шпуров сжатым воздухом; установка пакеров; нагнетание полиуретановой смолы; удаление пакеров; заделка мест установки пакеров. |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Материал для запечатки швов и мест установки пакеров, Пенекрит | кг | 54,75 |  | Расход материала в сумме при выполнении двух операций: 21,9х(1,5+1)=21,25 |  |
| 125 | Пакеры иньекционные, d=13 мм | шт | 241 |  | Расход: - 11 пакеров на пог.м |  |
| 126 | Гидроктивная смола ПенеПурФом | л | 32,85 |  |  |  |
| 127 | Полиуретановая смола ПенеСплитСил | л | 65,7 |  |  |  |
| 128 | Промывочный состав | л | 13,1 |  |  |  |
| Раздел 2. Ведомость отделочных работ по ремонту бетонного блока ГА-1 |  |  |  |  |  |  |
| Шахта генератора (ШГ) с нижним бетонным кольцом |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Ремонт штукатурки внутренних стен цементным раствором участками до 10 м2, средней толщиной до 10 мм | 100 м2 | 0,43 |  |  |  |
| 130 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,43 |  |  |  |
| 131 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 1,8 |  |  |  |
| 132 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,022 |  |  |  |
| 133 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,022 |  |  |  |
| 134 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 | 0,022 |  |  |  |
| 135 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 1,4534 |  |  |  |
| 136 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км | т | 1,4534 |  |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Штукатурка цементная Геркулес М100 25кг (расход 1,61 кг/м2 на 1 мм) | кг | 692,3 |  |  |  |
| 138 | Смесь сухая: гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон" | кг | 47,3 |  |  |  |
| 139 | Грунтовка Текс (расход 0,2 л/м2) | кг | 36 |  |  |  |
| 140 | Краска Текс база А (расход 0,13 л/м2 на 1 слой) всего 2 слоя | л | 46,8 |  |  |  |
| 141 | Колер-паста ТЕКС №9 | л | 4,68 |  |  |  |
| 142 | Смеси сухие наливные на цементной основе для выравнивания оснований пола, стяжек, толщина слоя 10-30 мм, класс В20 (М250), ручного нанесения (Геркулес GF-27) | т | 0,07964 |  |  |  |
| 143 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки (Клей Геркулес С1 для керамогранита Суперполимер Plus GM145 25 кг (расход 15,4 кг/м2)) | т | 0,03388 |  |  |  |
| 144 | Плитка керамическая Estima ST101 неполированный 300*300 | м2 | 2,24 |  |  |  |
| Шахта турбины (ШТ) (верхнее бетонное кольцо) |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Очистка поверхности щетками | м2 | 8,3 |  |  |  |
| 146 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по бетону с лесов: цементным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 5 мм | 100 м2 | 0,083 |  |  |  |
| 147 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,083 |  |  |  |
| 148 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,33 |  |  |  |
| 149 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонта-льной проекции | 0,32 |  |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Скрепа М500 | кг | 74,7 |  |  |  |
| 151 | Смесь сухая: гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон" | кг | 9,13 |  |  |  |
| 152 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (Грунтовка Текс (расход 0,2 л/м2)) | кг | 6,6 |  |  |  |
| 153 | Краска Текс 096F1 (расход 0,13 л/м2 на 1 слой) всего 2 слоя | л | 8,58 |  |  |  |
| Шахта холодного воздуха |  |  |  |  |  |  |
| 154 | Ремонт штукатурки цементным раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя 5 мм | кг | 137,655 |  |  |  |
| 155 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 1,705 |  |  |  |
| 156 | Очистка поверхности щетками | м2 | 8,5 |  |  |  |
| 157 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,085 |  |  |  |
| 158 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,644 |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 159 | Штукатурка цементная Геркулес М100 25кг (расход 1,61 кг/м2 на 1 мм) | кг | 137,655 |  |  |  |
| 160 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (Грунтовка Текс (расход 0,2 л/м2)) | кг | 34,1 |  |  |  |
| 161 | Краска Текс 096F1 (расход 0,13 л/м2 на 1 слой) всего 2 слоя | л | 44,33 |  |  |  |
| 162 | Скрепа М500 | кг | 306 |  |  |  |
| 163 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (Грунтовка Текс (расход 0,2 л/м2)) | кг | 12,88 |  |  |  |
| 164 | Краска Текс база А (расход 0,13 л/м2 на 1 слой) всего 2 слоя | л | 16,744 |  |  |  |
| 165 | Колер-паста ТЕКС №25 | л | 0,837 |  |  |  |
| 166 | Колер-паста ТЕКС №13 | л | 0,837 |  |  |  |
| Коридор сервомоторов (Служебный коридор), отм. 99,60 |  |  |  |  |  |  |
| 167 | Ремонт штукатурки внутренних стен по бетону цементным раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,148 |  |  |  |
| 168 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,148 |  |  |  |
| 169 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,6 |  |  |  |
| 170 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,35 |  |  |  |
| 171 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,022 |  |  |  |
| 172 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,022 |  |  |  |
| 173 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 | 0,022 |  |  |  |
| 174 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0,61464 |  |  |  |
| 175 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км | т | 0,61464 |  |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |
| 176 | Штукатурка цементная Геркулес М100 25кг (расход 1,61 кг/м2 на 1 мм) | кг | 119,14 |  |  |  |
| 177 | Смесь сухая: гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон" | кг | 16,28 |  |  |  |
| 178 | Грунтовка Текс (расход 0,2 л/м2) | кг | 12 |  |  |  |
| 179 | Краска Текс база А (расход 0,13 л/м2 на 1 слой) всего 2 слоя | л | 15,6 |  |  |  |
| 180 | Колер-паста ТЕКС №9 | л | 1,56 |  |  |  |
| 181 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (Грунтовка Текс (расход 0,2 л/м2)) | кг | 7 |  |  |  |
| 182 | Краска Текс база А (расход 0,13 л/м2 на 1 слой) всего 2 слоя | л | 9,1 |  |  |  |
| 183 | Смеси сухие наливные на цементной основе для выравнивания оснований пола, стяжек, толщина слоя 10-30 мм, класс В20 (М250), ручного нанесения (Геркулес GF-27) | т | 0,07964 |  |  |  |
| 184 | Клей Геркулес С1 для керамогранита Суперполимер Plus GM145 25 кг (расход 15,4 кг/м2) | т | 0,03388 |  |  |  |
| 185 | Плитка керамическая Estima ST101 неполированный 300*300 | м2 | 2,244 |  |  |  |
| Шахта трубопровода масла и воды отм.102,5-104,60 |  |  |  |  |  |  |
| 186 | Очистка поверхности щетками | м2 | 9,6 |  |  |  |
| 187 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой | 100 м2 | 0,096 |  |  |  |
| 188 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементным раствором при толщине намета: до 5 мм | 100 м2 | 0,096 |  |  |  |
| 189 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,096 |  |  |  |
| 200 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонта-льной проекции | 0,03 |  |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |
| 201 | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,3 кг/м2) | л | 2,88 |  |  |  |
| 202 | Штукатурка цементная Геркулес М100 25кг (расход 1,61 кг/м2 на 1 мм) | кг | 77,28 |  |  |  |
| 203 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (Грунтовка Текс (расход 0,2 л/м2)) | кг | 1,92 0 |  |  |  |
| 204 | Краска Текс база А (расход 0,13 л/м2 на 1 слой) всего 2 слоя | л | 2,496 |  |  |  |
| 205 | Колер-паста ТЕКС №25 | л | 0,1248 |  |  |  |
| 206 | Колер-паста ТЕКС №13 | л | 0,1248 |  |  |  |
| Ниша силового трансформатора Т1 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | Установка и разборка фасадных трубчатых инвентарных лесов: на высоту до 12 м | 100 м2 горизонта-льной проекции |  | 1,08 |  |  |
| 208 | Подготовка поверхности для окрашивания | 100 м2 |  | 4,35 | Очистка поверхности металлическими щетками, продувка |  |
| 209 | Ремонт штукатурки стен гладких фасадов по бетону цементным раствором, площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 5 мм | 100 м2 |  | 0,87 |  |  |
| 210 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 |  | 4,35 |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |
| 211 | Штукатурка цементная Геркулес М100 | кг | 420 |  | Расход материла принят 1,61 кг/м2 |  |
| 212 | Грунтовка водно-дисперсная Vetonit prim optimus | л | 87 |  | Расход материла принят 0,2 л/м2 на два слой |  |
| 213 | Краска Протайм высокопрочная морозостойкая белая | л | 174 |  | Расход материла принят 0,4 л/м2 на два слоя |  |

Условия производства работ: 1. Производство работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности;

2. Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением (кабельная галерея);

3. Производство работ на высоте (до 12 м);

4. Производство работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже     3 м от поверхности земли (осушенные проточные части гидроагрегата);

5. Производство работ с применением сборных лесов;

6. Производство работ, требующих применение предохранительных поясов;

7. Производство работ с применением лебедок;

8. Предусмотреть размер резерва средств на непредвиденные работы и затраты производственного назначения - 3%

Ведущий инженер группы гидротехнических сооружений и производственных зданий производственно-технической службы:; Бирюкова В.А.. (подпись); (инициалы, фамилия)..