Технические требования на поставку МТР

- «ОКПД2 28.13.14.190 Поставка насоса, электродвигателя  (аварийный запас) для нужд Филиала ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал».

- Лот 1-АЗ-2026-КЧФ

п. Правокубанский

2026г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемого Товара	4

1.3.	Цель использования закупаемого Товара 	4

1.4.	Существующее положение 	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых покупателем на этапе исполнения договора) 	4

1.6.	Иные требования и сведения общего характера…………………………………………………………….4

2.	Требования к Товару	5

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	5

2.1.1.	Перечень и объем закупаемого Товара	5

2.2.	Требования к срокам поставки Товара ………………………………………...…………..………………..5

2.2.1.	Требования к качеству Товара…………………………………………………………………………...6

Таблица 3. Требования к Товару……………………………………………………………….6

Таблица 3.1. Наименование Товара (позиция № 1 Таблицы 1.1)………………………….6

Таблица 3.2. Наименование Товара (позиция № 2 Таблицы 1.1)	9

4.	Приложения	12

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| --- | --- |
| ГАЭС | Гидроаккумулирующая Электростанция |
| МГЭС | Малая Гидроэлектростанция |
| АЗ | Аварийный запас |
| ТВС | Техническое водоснабжение |
| ОТК | Отдел технического контроля |
| РЗУ | Рыбозащитное устройство |
| ГОСТ | Система сертификации продукции в Российской Федерации |
| ТУ | Технические условия |
| ЦМЛ | Центробежный моноблочный линейный |
| КПД | Коэффициент полезного действия |

#### Наименование закупаемого Товара:

#### ОКПД2 28.13.14.190 Поставка насоса, электродвигателя (аварийный запас) для нужд Филиала ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал».

#### Цель использования закупаемого Товара:

#### - Приобретение и поддержание определенного количества аварийного запаса для минимизации материального ущерба от возможных технологических нарушений на оборудовании Филиала ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал», за счет сокращения времени обеспечения запасными частями, оборудованием.

#### Существующее положение:

1.  Электродвигатель 5АИ315М6У2 установлен на отметке 729,00 здания Зеленчукской ГЭС-ГАЭС, система технического водоснабжения гидроагрегата ст.№1, ст.№2, ст.№Р. Является приводом насоса 1Д630-90. Год ввода в эксплуатацию систем технического водоснабжения гидроагрегата ст.№1, ст.№2, ст.№Р 1999 - 2001 г.г.;

2.  Насос ЦМЛ 250/365Т-75/4 совместно с электродвигателем 5АМ250S4УПУЗ установлен на отметке 729,00 здания Зеленчукской ГЭС-ГАЭС, система технического водоснабжения гидроагрегата ст.№3, ст.№4.  Год ввода в эксплуатацию систем технического водоснабжения гидроагрегата ст.№3, ст.№4 2016 г.

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых покупателем на этапе исполнения договора):

- Поставка: Насоса и электродвигателя осуществляется на склад Заказчика расположенного на территории Зеленчукской ГЭС-ГАЭС, по адресу пос. Правокубанский, Карачаевский район, Карачаево-Черкесская Республика, Российская Федерация, 369244.

#### Иные требования и сведения общего характера:

- Товар должен быть новым и ранее не использованным;

- Доставка Товара осуществляется автотранспортом Поставщика, Товар должен быть поставлен в упаковке в соответствии с ГОСТ и ТУ, обеспечивающее сохранность его во время транспортировки и хранения;

- При отсутствии возможности поставки Товара выше указанных марок, допускается закупка аналогичного Товара далее (эквивалент), с техническими параметрами и характеристиками не хуже указанных в таблице 3.1; 3.2; данных технических требований. Конструктив изготовления эквивалента не должен требовать изменений существующих ответных конструкции, присоединительных элементов, изменений существующих монтажных площадок: насоса и электродвигателя, изменения существующего сечения жил питающих кабелей: насоса и электродвигателей, и т.д. Все изменения на поставляемый Товар должны быть согласованны с Покупателем.

- Цена Товара должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей;

- По результату приемки Товара на складе Покупателя: оформляется акт входного контроля и передается на склад Покупателя. В случае обнаружения повреждений Товара, оформляется акт дефектации Товара и отправляется в адрес Поставщика, его силами и за его счет.

# Требования к Товару

#### Требования к объемам и срокам поставки.

# Таблица 2.1.1. Перечень и объем закупаемого Товара:

| № п/п | Наименование Товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Насос центробежный вертикальный ЦМЛ 250/365Т-75/4 (5АМ250S4УПУЗ) 500м3/ч 38м или эквивалент | шт. | 1 |
|  | Электродвигатель асинхронный 5АИ 315М6 трехфазный 132кВт 1000об/мин или эквивалент | шт. | 1 |

### 2.2. Требования к срокам поставки Товара

### Таблица 2.2.1. Требования по срокам поставки Товара:

| № п/п | ### Наименование Товара | Требования к началу срока поставки Товара | ### Требования к окончанию срока поставки Товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | - Поставка насоса и электродвигателя (аварийный запас) | С даты заключения договора | 21.12.2026 |

#### Требования к качеству Товара

# Таблица 3. Требования к Товара

3.1. Наименование Товара (позиция № 1 Таблицы 1.1):  Электродвигатель 5АИ315М6У2.

| № п/п | Наименование параметра | Требование Покупателя | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  | Предложение Участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  | напряжение | 380В/660В | -//- |  |  |
|  | мощность | 132 (кВт) | -//- |  |  |
|  | ток | 235...244 (ном. (А)) | -//- |  |  |
|  | обороты | 985...1000 (об/мин) | -//- |  |  |
|  | тип электродвигателя | общепромышленный ГОСТ | -//- |  |  |
|  | коэффициент мощности | 0.87... 0,9 (Соs ф) | -//- |  |  |
|  | кратность пускового момента | 2 (Мп/Мн) | -//- |  |  |
|  | кратность максимального момента | 2 (Mmax/Мн) | -//- |  |  |
|  | кратность пускового тока | 6.5….6.7 (Iп/Iн, А) | -//- |  |  |
|  | класс вибрации | по ГОСТ Р МЭК 60034-14-208 | -//- |  |  |
|  | частота питающей сети | 50 Hz | -//- |  |  |
|  | монтаж креплений | ##### лаповый | -//- |  |  |
|  | климатическое исполнение | У2 | -//- |  |  |
|  | Требования к безопасности |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  | класс защиты | IP 55 | -//- |  |  |
|  | класс изоляции обмоток статора | F (максимальная температура не менее 150°С) | -//- |  |  |
|  | защита электродвигателя | ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | -//- |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  | корпус электродвигателя | чугун | -//- |  |  |
|  | диаметр вала | 90 мм, с прорезью под шпонку | -//- |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | электродвигатель ТВС-1,2 | Должен иметь соответствующую маркировку или бирку завода-производителя. Упаковка должна обеспечивать сохраняемость материала и оборудования при погрузочно-разгрузочных работах с применением подъемно-транспортных средств, хранением и перевозках транспортом всех видов в течение срока хранения и перевозки до склада Покупателя. | Согласие с требованием |  |  |
|  | электродвигатель ТВС-1,2 | Товар должен быть доставлен Поставщиком по адресу: пос. Правокубанский, Карачаевский район, Карачаево-Черкесская Республика, Российская Федерация, 369244, Зеленчукская ГЭС-ГАЭС | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | электродвигатель ТВС-1,2 | На Товар должна быть распространена заводская гарантия сроком не менее 12 месяцев. | Предложение по сроку гарантии |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с Товаром |  | -//- | -//- | -//- |
|  | электродвигатель ТВС-1,2 | Должен сопровождается сертификатами качества или актами приемки с отметкой ОТК завода-производителя, заводскими паспортами, декларацией соответствия евразийского экономического союза, руководствами по эксплуатации, товарной накладной ТОРГ 12, транспортной накладной. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к экономическим параметрам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | КПД | От 94... до 100 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | допуск на территорию Зеленчукской ГЭС-ГАЭС | Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО "РусГидро". Приложение №1. | Согласие с требованием |  |  |
|  | допуск на территорию Зеленчукской ГЭС-ГАЭС | Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества. Приложение №2. | Согласие с требованием |  |  |

3.2. Наименование Товара (позиция № 2 Таблицы 1.1):  Насос ЦМЛ 250/365Т-75/4 совместно с электродвигателем 5АМ250S4УПУЗ

| № п/п | Наименование параметра | Требование Покупателя | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  | подача насоса | 500...630 м3/ч | -//- |  |  |
|  | напор насоса | 35...38 м | -//- |  |  |
|  | обороты насоса, электродвигателя | 1485...1500 об/мин | -//- |  |  |
|  | напряжение электродвигателя | 380В/660В | -//- |  |  |
|  | климатическое исполнение электродвигателя | У2 | -//- |  |  |
|  | мощность электродвигателя | 75 (кВт) | -//- |  |  |
|  | ток, электродвигателя | 142 (ном. (А)) | -//- |  |  |
|  | количество полюсов электродвигателя | 4 (шт) | -//- |  |  |
|  | тип насоса | центробежный моноблочный линейный | -//- |  |  |
|  | направление вращения ротора | по часовой стрелке, если смотреть со стороны двигателя | -//- |  |  |
|  | уплотнение вала | одинарное торцовое уплотнение | -//- |  |  |
|  | Требования к безопасности |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  | класс защиты электродвигателя | IP 55 | -//- |  |  |
|  | класс нагревостойкости изоляции | F | -//- |  |  |
|  | защита электродвигателя | термодатчик встроенный | -//- |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  | корпус насоса | чугун, спиралевидный | -//- |  |  |
|  | рабочее колесо | чугун | -//- |  |  |
|  | номинальный диаметр трубного присоединения, насоса | 250 (мм) | -//- |  |  |
|  | номинальный диаметр рабочего колеса | 365 (мм) | -//- |  |  |
| 3.5. | вал | Сталь 40Х | -//- |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | насос совместно с электродвигателем ТВС-3,4 | Должен иметь соответствующую маркировку или бирку завода-производителя. Упаковка должна обеспечивать сохраняемость материала и оборудования при погрузочно-разгрузочных работах с применением подъемно-транспортных средств, хранением и перевозках транспортом всех видов в течение срока хранения и перевозки до склада заказчика. | Согласие с требованием |  |  |
|  | насос совместно с электродвигателем ТВС-3,4 | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: пос. Правокубанский, Карачаевский район, Карачаево-Черкесская Республика, Российская Федерация, 369244. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | насос совместно с электродвигателем ТВС-3,4 | На Товар должна быть распространена заводская гарантия сроком не менее 12 месяцев. | Предложение по сроку гарантии |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | насос совместно с электродвигателем ТВС-3,4 | Должен сопровождается сертификатами качества или актами приемки с отметкой ОТК завода-производителя, заводскими паспортами, декларацией соответствия евразийского экономического союза, руководствами по эксплуатации, товарной накладной ТОРГ 12, транспортной накладной. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к экономическим параметрам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | КПД | В соответствии с заводскими данными | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | допуск на территорию Зеленчукской ГЭС-ГАЭС | Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО "РусГидро". Приложение №1. | Согласие с требованием |  |  |
|  | допуск на территорию Зеленчукской ГЭС-ГАЭС | Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества. Приложение №2. | Согласие с требованием |  |  |

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки:

3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.