Здравствуйте!

- В приложенных к торговой процедуре проектных решениях выявлено несоответствие в объемах оборудования и материалов, указанных в схемах

проекта, спецификации и в ВОР. Кроме того, часть оборудования, материалов и

работ не занесены в сметную документацию, приложенную к торговой процедуре по результатам изучения проектно-сметной документации составлены таблички несоответствий. Просьба просмотреть и дать пояснение на какие объемы ориентироваться при подготовке сметной документации к заявке.

Ответ: Ориентироваться на объему, учтенные в сметной документации. Комментарии прописаны в приложенной таблице

- В документации написано, что «в составе заявки должна быть сводная таблица с приложением ССР и локальных смет в двух уровнях цен (в базисных и договорных ценах). Сметная документация должна быть предоставлена с соблюдением

следующих требований:

  - сметы и ССР должны учитывать все работы и затраты, являющиеся предметом закупки и зафиксированные в ТЗ.

  - локальные сметы должны быть пересчитаны в текущий/прогнозный (в случае необходимости) уровень цен с применением официальных индексов пересчёта,

разрабатываемых уполномоченным органом ценообразования, и соответствующих сметно-нормативной базе, в которой рассчитаны сметы, и региону расположения объекта. Для СНБ ТСН-2001 ежемесячные поэлементные индексы пересчёта

выпускаются несколькими организациями для исключения разночтений следует использовать индексы в редакции ГАУ "Московская Государственная экспертиза".

При этом сметы к торговой процедуре составлены в гранд смете в РИМ на 1

квартал 2025 года, в какой программе, базе и квартале все-таки нужно приложить сметы к заявке?

Ответ: базисными ценами считать сметы в уровне цен 1 квартал 2025 года, договорными – сметы, пересчитанные в прогнозный уровень цен на дату окончания выполнения работ с применением понижающего коэффициента

ПС 110кВ №22 Кучино - модернизация ограждения

| № п/п |  | Данные проекта (схема/спецификация) | Предполагаемое количество по изучению проектно-сметной документации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Основное ограждение |  |  |  |
|  | ЛС-01-01-01 Демонтаж ИТСЗ |  |  |  |
| 1 | Демонтаж: разборка железобетонных фундаментов-фундаментные стаканы Ф6 в количестве 17шт. | 4,95м.куб. | 4,95м.куб. | В смете данный вид работ не учтен Ответ: Демонтаж фундаментных стаканов Ф6 (17 шт.) учтен в расценке ГЭСН07-01-054-02 (поз.6) «Установка железобетонных оград из панелей длиной: 3 м» с коэфф. 0,8 на демонтажные работы. Состав работ: 1.; Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием.. 2.; Установка панелей и столбов в стаканы фундаментов с заделкой бетоном.. 3.; Установка монтажных изделий со сваркой.. 4.; Навеска панелей на столбы с закреплением.. |
|  | ЛС-02-01-01 ИТСЗ |  |  |  |
| 2 | Столб 80х60х5,0, L2000 с основанием | 207 | 207 | Ответ: учтены в смете поз.5 ГЭСН09-08-001-02 «Установка металлических столбов высотой до 4 м: на винтовых сваях» -207 шт.; Поз.6 «Столб 80х60х5,0 L=2000 мм RAL 5005 с основанием» - 207 шт. Проект 2024.09 – КР, лист 04, Спецификация элементов ограждения, поз. 1 «Столб 80х60х5,0 L=2000 мм RAL 5005 с основанием» -207 шт. |
| 3 | Заглушка пластиковая для столба 80х60 | отсутствует | 207 | Ответ: пластиковая заглушка не предусмотрена проектными решениями |
| 4 | Наконечник универсальный для АКЛ | 207 | 414 | Ответ: учтены в смете поз.5 ГЭСН09-08-001-02 «Установка металлических столбов высотой до 4 м: на винтовых сваях» -207 шт.; Поз.8 «Наконечник универсальный в комплекте с крепежными болтами RAL 5005» - 207 шт. Проект 2024.09 – КР, лист 04, Спецификация элементов ограждения, поз.3 «Наконечник универсальный комплекте с крепежными болтами RAL 5005» - 207 шт. |
| 5 | Крепление наконечника универсального для АКЛ | 207 | 414 | Ответ: см. ответ к п.4 «Наконечник универсальный в комплекте с крепежными болтами RAL 5005» - 207 шт. |
| 6 | Труба 40х40х3, L2000 (расстрелы) | 544 | 1452 | В соответствии с чертежом - 4 ряда при периметре ПС 363м без учета ворот и калитки Ответ: учтены в смете поз. 9 ГЭСН09-09-002-03 «Монтаж металлических конструкций (балок, ригелей, траверс) на установленные опорные металлоконструкции, при ведении работ: с земли» - 2,03458 т (единица измерения расценки – тонна); Проект 2024.09 – КР, лист 04, Спецификация элементов ограждения, поз.2 «Труба 40х40х3,0 L= 2000 мм RAL 5005» - 272,0 шт. вес 7,48 кг/шт., общий вес 2 034,56 кг |
| 7 | Х-кронштейны для расстрелов | 621 | 828 | В соответствии с чертежом - 4 ряда на 207 столбах Ответ: учтены в смете поз. 16 «Х- Кронштейн RAL 5005» - 621 шт.; Проект 2024.09 – КР, лист 04, Спецификация элементов ограждения, поз.13 «Х- Кронштейн RAL 5005» - 621 шт. |
| 8 | Профнастил С20 0,7 мм1200х2000 мм, RAL 5005 | 354 | 371 | Ответ: учтены в смете поз.11 ГЭСН09-05-001-01 «Облицовка ворот стальным профилированным листом/ прим. Облицовка ограждения профнастилом» - S=2м(h)*369,35м(L)=738,7 м2; Поз. 12 «Профнастил С20 0,7 мм 1200х2000 мм RAL 5005 с двусторонней окраской, вес 6,7 кг/м2» - 2м (h)*1,2м*354шт.*6,7кг/м2=5692,32 кг Проект 2024.09 – КР, лист 04, Спецификация элементов ограждения, поз.7 «Профнастил С20 0,7 мм 1200х2000 мм RAL 5005» - 354 шт. Расчет: N=369,35м(L)/1,2м=307,79шт. |
| 9 | Саморезы для крепления профлиста, Х-кронштейнов | 7080 | 20700 | В проекте размер саморезов 5,5х19; необходим 5,5х25 Ответ: учтены в расценке ГЭСН09-05-001-01 «Облицовка ворот стальным профилированным листом/ прим. Облицовка ограждения профнастилом», как «Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм» - корректировать расценку и учтенные материалы нельзя. |
| 10 | Краска аэрозольная RAL5005 0/5л для подкраски кронштейнов и столбов | отсутствует | 3 | Ответ: не предусмотрена проектными решениями |
| 11 | Смеси пескобетонные М-150 25 кг для свай | 4,17м.куб. | 3,53м.куб. | В смете пескобетонная смесь не учтена Ответ: из сметы исключена по требованию Заказчика |
| Б | Ворота и калитка основного ограждения |  |  |  |
|  | Устройство котлована распашных ворот: размеры - 6,8х1,8х0,6 - 7,35м.куб. |  |  | В смете не учтена разработка грунта устройства котлована распашных ворот в объёме 7,35м.куб. Ответ: Устройство котлована учтено расценкой. В смете поз. 21 ГЭСН07-01-055-01 «Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических» - 1 шт. Состав работ: 1.; Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием.. 2.; Заделка столбов в фундаментах или ямах бетоном.. 3.; Установка металлических стоек.. 4.; Устройство кирпичных подкладок под столбы.. 5.; Навеска ворот и калиток со сваркой.. |
| 1 | Щебень на дно котлована фракция 20-40 | отсутствует | 0,41м.куб. | В проекте и смете данный вид материала не учтен. Ответ: не предусмотрен проектными решениями |
| 2 | Бетон В15 М200 | 7,35м.куб. | 7,35м.куб. | В смете данный вид бетона в отмеченном объеме не учтен. В смете указан бетон В12,5 М150 в количестве 0,341м.куб. Ответ: ФСБЦ-04.1.02.05-0005 «Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)» -0,291 м3 включены в состав расценки ГЭСН07-01-055-01 «Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических» - 1 шт. Согласно Методике 421/пр и др. объем бетона нельзя корректировать. |
| 3 | Петля антивандальная левая | 6 | 2 | Ответ: Проект 2024.09 – КР, лист 05, Спецификация элементов распашных ворот и калитки комплектной поставки, поз. 4 «Петля антивандальная левая»- 6 шт. |
| 4 | Петля антивандальная правая | 2 | 4 | Ответ: Проект 2024.09 – КР, лист 05, Спецификация элементов распашных ворот и калитки комплектной поставки, поз. 4 «Петля антивандальная правая»- 2 шт. |
| 5 | Замок электромагнитный | 1 |  | Указан в спецификации, но без маркировки, а также проектом не предусмотрено его питание и управление «Замок электромагнитный». Ответ: Проект 2024.09 – КР, лист 05, Спецификация элементов распашных ворот и калитки комплектной поставки, поз. 10 «Замок электромагнитный» - 1 шт.; Проект 2024.09-ИОС5.1 лист 2.2 «Проектом предусматривается: 1. Электроснабжение блока управления приводов проектируемых распашных ворот. 2. Прокладка кабельных линий электропитания и управления инженерно-техническим средствами защиты (далее ИТСЗ)» и т.д. В смете ЛС-02-01-02 Электроснабжение ИТСЗ – учтены эти работы |

| 6 | Спиральный барьер безопасности d=500, бухта 10м кол-во витков в бухте-62 шт | 1 | 1 | Необходим Плоский барьер безопасности ПББ d=500, бухта 10м Ответ: С заказчиком согласован объемный спиральный барьер. Проект 2024.09 – КР лист 04 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Струна для крепления СББ/ПББ оцинкованная D2,5мм | 6м.п. | 20м.п. | Ответ: В смете струна учтена расценкой ГЭСН09-08-002-04 «Устройство барьеров безопасности: спиральных с креплением на кронштейнах» поз.1, как «Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6, 2,5 мм. Согласно Методике 421/пр и др. учтенные ресурсы корректировать нельзя. Проект 2024.09 – КР, лист 04, Спецификация элементов ограждения, поз.11 «Струна для крепления СББ/ПББ оцинкованная D 2,5мм ТМ GL» - 2 441,1 м |
| С | Ограждение ОРУ (Протяженность ограждения ОРУ 51, 69 м п. Высота ограждения 1,5 м.) |  |  |  |
| 1 | Высота ограждения | 1500 |  | Ответ: Проект 2024.09 – КР лист 06, Спецификация элементов ограждения ОРУ , поз.4 «Панель Profi 1,53м (Н) х 3,125 RAL 5005» |
| 2 | Длина Столба 62х55х1,4 порошковая окраска RAL 5005 в компл. с заглушкой - L=2500 мм | 2500 | 1500 | Но столбы устанавливаются на оголовки винтовых свай, т.е. необходимая высота столба должна быть 1500 Ответ: Проект 2024.09 – КР лист 06, Спецификация элементов ограждения ОРУ , поз.1 «Столб 62х55х1,4 L=2500 мм порошковая окраска RAL 5005 в компл. с заглушкой» |
| 3 | Количество Столбов 62х55х1,4 L=2500 мм (порошковая окраска RAL 5005 в компл. с заглушкой) | 25 | 27 | В проекте-25шт., в смете указано 27шт. Ответ: В смете поз.27 ГЭСН09-08-001-02 «Установка металлических столбов высотой до 4 м: на винтовых сваях» - 27 шт. = 25 шт. (ограждение ОРУ) + 2 шт. (ворота ОРУ 2шт.), так как расценкой ГЭСН09-08-002-08 «Навеска ворот распашных из готовых металлических решетчатых панелей» (поз. 37) не учтена установка столбов. Состав работ: 1.; Выгрузка материалов.. 2.; Навеска ворот на готовые опорные конструкции автомобильным краном.. 3.; Выверка правильности положения установленных ворот. Проект 2024.09 – КР лист 04 «Спецификация элементов свайного поля» поз. 1 «Свая винтовая СВ 108 .2000.5» - 234 шт. = 207 шт. (ограждение ПС) + 27 шт. (ограждение ОРУ). |
| 4 | Шурфирование перед монтажом сваи | отсутствует | 27 | В смете не учтен геодезический контроль Ответ: В смете поз.27 ГЭСН09-08-001-02 «Установка металлических столбов высотой до 4 м: на винтовых сваях». Состав работ: 1.; Разметка мест установки металлических столбов.. 2.; Выгрузка материалов.. 3.; Завинчивание опор.. 4.; Установка металлических столбов на винтовые сваи.\ Расценкой учтен полный цикл работ. В тех части сб.9 «Строительные металлические конструкции» нет указаний на дополнительные работы.. |
| 5 | Длина Панели Profi 1,53х3,125 RAL 5005 | 3025/3125 | 2500 | Проектная длина ограждения ОРУ 51,69м.п. Ответ: Проектная длина ограждения ОРУ 51,69 п.м. Длина Панели Profi 1,53х3,125 - 3025/3125 мм |
| 6 | Количество Панелей Profi 1,53х3,125 RAL 5005 | 24 | 21 | В проекте (а также в смете) предусмотрена установка ограждения GrandLine с размером панели 1,53х3,125, но у данного производителя изготавливаются панели Profi 1,53х2,5 RAL 5005. С учетом проектной длины ограждения ОРУ 51,69м.п. - необходимое количество панелей составляет 21шт. Ответ: Проект 2024.09 – КР лист 06, Спецификация элементов ограждения ОРУ , поз.4 «Панель Profi 1,53м (Н) х 3,125 RAL 5005» - 24 шт. |
| D | Ворота ограждения ОРУ |  |  |  |
|  |  |  |  | Ответ: В смете поз.27 ГЭСН09-08-001-02 «Установка металлических столбов высотой до 4 м: на винтовых сваях». Состав работ: 1.; Разметка мест установки металлических столбов.. 2.; Выгрузка материалов.. 3.; Завинчивание опор.. 4.; Установка металлических столбов на винтовые сваи.\ Расценкой учтен полный цикл работ.. |
| 1 | Рытьё лунок для стоек ворот - диаметр 300мм | отсутствует | 4шт. | 0.42м.куб. Ответ: Стойки ворот устанавливаются на сваи, рытье лунок не требуется |
| 2 | Шурфирование перед монтажом стоек ворот | отсутствует | 4 шт. | В смете не учтен геодезический контроль Ответ: В тех части сб.9 «Строительные металлические конструкции» нет указаний на дополнительные работы. |
| 3 | Бетон В20 М250W4 для установки стоек ворот в лунки | отсутствует | 0.384м.куб. | Ответ: Отсутствует в проекте |
| 4 | Щебень в лунки фракция 20-40 | отсутствует | 0,04м.куб. | В проекте и смете данный вид материала не учтен. |
| E | Калитка ограждения ОРУ |  |  |  |
| 1 | Рытьё лунок для стоек калитки - диаметр 300мм | отсутствует | 2шт | 0.21м.куб. . Ответ: Стойки калитки устанавливаются на сваи, рытье лунок не требуется |
| 2 | Шурфирование перед монтажом стоек калитки | отсутствует | 2 шт. | В смете не учтен геодезический контроль Ответ: В тех части сб.9 «Строительные металлические конструкции» нет указаний на дополнительные работы. |
| 3 | Бетон В20 М250W4 для установки стоек ворот в лунки | отсутствует | 0.192м.куб. | Ответ: Отсутствует в проекте |
| 4 | Щебень в лунки фракция 20-40 | отсутствует | 0,02м.куб. | В проекте и смете данный вид материала не учтен. |