Здравствуйте!

- В приложенных к торговой процедуре проектных решениях выявлено несоответствие в объемах оборудования и материалов, указанных в схемах

проекта, спецификации и в ВОР. Кроме того, часть оборудования, материалов и

работ не занесены в сметную документацию, приложенную к торговой процедуре по результатам изучения проектно-сметной документации составлены таблички несоответствий. Просьба просмотреть и дать пояснение на какие объемы ориентироваться при подготовке сметной документации к заявке.

Ответ: Ориентироваться на объему, учтенные в сметной документации. Комментарии прописаны в приложенной таблице

- В документации написано, что «в составе заявки должна быть сводная таблица с приложением ССР и локальных смет в двух уровнях цен (в базисных и договорных ценах). Сметная документация должна быть предоставлена с соблюдением

следующих требований:

  - сметы и ССР должны учитывать все работы и затраты, являющиеся предметом закупки и зафиксированные в ТЗ.

  - локальные сметы должны быть пересчитаны в текущий/прогнозный (в случае необходимости) уровень цен с применением официальных индексов пересчёта,

разрабатываемых уполномоченным органом ценообразования, и соответствующих сметно-нормативной базе, в которой рассчитаны сметы, и региону расположения объекта. Для СНБ ТСН-2001 ежемесячные поэлементные индексы пересчёта

выпускаются несколькими организациями для исключения разночтений следует использовать индексы в редакции ГАУ "Московская Государственная экспертиза".

При этом сметы к торговой процедуре составлены в гранд смете в РИМ на 1

квартал 2025 года, в какой программе, базе и квартале все-таки нужно приложить сметы к заявке?

Ответ: базисными ценами считать сметы в уровне цен 1 квартал 2025 года, договорными – сметы, пересчитанные в прогнозный уровень цен на дату окончания выполнения работ с применением понижающего коэффициента

ПС 110кВ №155 Радовицы - модернизация ограждения

| № п/п |  | Данные проекта (схема/спецификация) | Предполагаемое количество по изучению проетно-сметной документации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Основное ограждение |  |  |  |
|  | ЛС-01-01-01 Демонтаж ИТСЗ |  |  |  |
| 1 | Демонтажные работы. Перевозка демонтируемых материалов. | отсутствует | Материалы, вес и объёмы в проекте указаны. | Перевозка демонтируемых материалов в проекте и смете не учтены. Ответ: Демонтируются металлические изделия, конструкции. Металлолом не вывозят, а передают Заказчику |
|  | ЛС-02-01-01 ИТСЗ |  |  |  |
| 2 | Устройство траншеи противоподкопа: |  |  | Ответ: По замечаниям Заказчика объем траншеи под противоводкоп: 0,5м*0,4м*594,06м=119м3 |
|  | Рытье траншеи механизированным способом | 42,772 | 42,772 | В смете работа учтена в объеме 95,2м3 = 119м3 *0,8 |
|  | Рытье траншеи ручным способом | 171,88 | 171,88 | В смете работа учтена в объеме 23,8м3=119м3 * 0,2 |
| 3 | Столб 80х60х5,0, L2000 с основанием | 303 | 303 | Ответ: В смете и проекте 303 шт. |
| 4 | Заглушка пластиковая для столба 80х60 | отсутствует | 303 | Ответ: пластиковая заглушка не предусмотрена проектными решениями |
| 5 | Наконечник универсальный для АКЛ | 303 | 606 | Ответ: В смете поз.4.3 «Наконечник универсальный в комплекте с крепежными болтами RAL 5005» -303 шт. |
| 6 | Крепление наконечника универсального для АКЛ | 303 | 606 | В смете наконечники отсутствуют, в разделе устройства барьеров безопасности ошибочно записаны Х-кронштейны. Ответ: В смете поз.4.3 «Наконечник универсальный в комплекте с крепежными болтами RAL 5005» -303 шт. |
| 7 | Труба 40х40х3, L2000 (расстрелы) | 892шт. | 1190шт. / 7996,8 кг | В соответствии с чертежом - 4 ряда при периметре ПС 363м без учета ворот и калитки Ответ: учтены в смете поз. 5 ГЭСН09-09-002-03 «Монтаж металлических конструкций (балок, ригелей, траверс) на установленные опорные металлоконструкции, при ведении работ: с земли» - 6,67216 т (единица измерения расценки – тонна); Проект 2024.05 – КР, лист 04, Спецификация элементов ограждения, поз.2 «Труба 40х40х3,0 L= 2000 мм RAL 5005» - 892,0 шт. вес 7,48 кг/шт., общий вес 6672,16 кг |
| 8 | Х-кронштейны для расстрелов | 909 | 1212 | В соответствии с чертежом - 4 ряда на 207 столбах Ответ: в смете поз. 7.3 «Х- Кронштейн RAL 5005»- 909 шт. В проекте 2024.05 – КР, лист 04, Спецификация элементов ограждения, поз.13 «Х- Кронштейн RAL 5005»- 909 шт. |
| 9 | Профнастил С20 0,7 мм1200х2000 мм, RAL 5005 | 517шт. | 589шт. / 1413,6м.кв. / 9471,12кг | Ответ: учтены в смете поз. 6 ГЭСН09-05-001-01 «Облицовка ворот стальным профилированным листом/ прим. Облицовка ограждения профнастилом» - S=2м(h)* 594,06м(L)=1188,12 м2; Поз. 6.1 «Профнастил С20 0,7 мм 1200х2000 мм RAL 5005 с двусторонней окраской, вес 6,7 кг/м2» - 2м (h)*1,2м*517шт.*6,7кг/м2=8,31336 кг Проект 2024.05 – КР, лист 04, Спецификация элементов ограждения, поз.7 «Профнастил С20 0,7 мм 1200х2000 мм RAL 5005» - 517 шт. Расчет: N=594,06м(L)/1,2м=495,05 шт. |
| 10 | Саморезы для крепления профлиста, Х-кронштейнов | 10340 | 31292 | В проекте размер саморезов 5,5х19; необходим 5,5х25 Ответ: учтены в расценке ГЭСН09-05-001-01 «Облицовка ворот стальным профилированным листом/ прим. Облицовка ограждения профнастилом», как «Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм» - корректировать расценку и учтенные материалы нельзя по Методике 421/пр и др. |
| 11 | Краска аэрозольная RAL5005 0/5л для подкраски кронштейнов и столбов | отсутствует | 3 | Ответ: не предусмотрена проектными решениями |
| 12 | Смеси пескобетонные М-150 25 кг для свай | 123,8м.куб. | 5,47м.куб. | В смете пескобетонная смесь не учтена. Ответ: из сметы исключена по требованию Заказчика |
| Б | Ворота и калитка основного ограждения |  |  |  |
|  | Устройство котлована распашных ворот: размеры - 6,8х1,8х0,6 - 7,35м.куб. |  |  | В смете не учтена разработка грунта устройства котлована распашных ворот в объёме 7,35м.куб. Ответ: Устройство котлована учтено расценкой. В смете поз. 12 ГЭСН07-01-055-01 «Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических» - 1 шт. Состав работ: 1.; Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием.. 2.; Заделка столбов в фундаментах или ямах бетоном.. 3.; Установка металлических стоек.. 4.; Устройство кирпичных подкладок под столбы.. 5.; Навеска ворот и калиток со сваркой.. |
| 1 | Щебень на дно котлована фракция 20-40 | отсутствует | 0,41м.куб. | Ответ: не предусмотрен проектными решениями |
| 2 | Бетон В15 М200 | 7,35м.куб. | 7,35м.куб. | В сметах бетон В15 М200 указан в количестве 0,341м.куб. Ответ: ФСБЦ-04.1.02.05-0006 «Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)» -0,291 м3 включены в состав расценки ГЭСН07-01-055-01 «Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических» - 1 шт. Согласно Методике 421/пр и др. объем бетона нельзя корректировать |

| 6 | Петля антивандальная левая | 6 | 2 | Ответ: Проект 2024.05 – КР, лист 05, Спецификация элементов распашных ворот и калитки комплектной поставки, поз. 4 «Петля антивандальная левая»- 6 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Петля антивандальная правая | 2 | 4 | Ответ: Проект 2024.05 – КР, лист 05, Спецификация элементов распашных ворот и калитки комплектной поставки, поз. 4 «Петля антивандальная правая»- 2 шт. |
| 8 | Замок врезной для калитки | 1 | 1 | Необходим установка замка Locinox с притворной планкой, либо аналога Ответ: Проект 2024.05 – КР, лист 05, Спецификация элементов распашных ворот и калитки комплектной поставки, поз.9 «Замок врезной» – 1 шт. |
| 9 | Замок электромагнитный | 1 |  | Указан в спецификации, но без маркировки и проектом не предусмотрено его питание и управление Ответ: Проект 2024.05 – КР, лист 05, Спецификация элементов распашных ворот и калитки комплектной поставки, поз.5 «Привод SWING-500 PRO» - 2шт., поз. 10 «Замок электромагнитный» - 1 шт.; Проект 2024.05-ИОС5.1 лист 2.2 «Проектом предусматривается: 1. Электроснабжение блока управления приводов проектируемых распашных ворот. 2. Прокладка кабельных линий электропитания и управления инженерно-техническим средствами защиты (далее ИТСЗ)» и т.д. В смете ЛС-02-01-02 Электроснабжение ИТСЗ – учтены эти работы |
| 10 | Спиральный барьер безопасности d=500, бухта 10м кол-во витков в бухте-62 шт | 1 | 1 | Необходим Плоский барьер безопасности d=500, бухта 10м Ответ: С заказчиком согласован объемный спиральный барьер. Проект 2024.05 – КР лист 04 |
| 11 | Струна для крепления СББ/ПББ оцинкованная D2,5мм | 6м.п. | 20м.п. | Ответ: В смете струна учтена расценкой ГЭСН09-08-002-04 «Устройство барьеров безопасности: спиральных с креплением на кронштейнах» поз.7, как «Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6, 2,5 мм. Согласно Методике 421/пр и др. учтенные ресурсы корректировать нельзя. Проект 2024.05 – КР, лист 04, Спецификация элементов ограждения, поз.11 «Струна для крепления СББ/ПББ оцинкованная D 2,5мм ТМ GL» - 3564.36 м |
| С | Ограждение ОРУ (Протяженность ограждения ОРУ 51, 69 м п. Высота ограждения 1,5 м.) |  |  |  |
| 1 | Высота ограждения | 1500 |  | Ответ: Проект 2024.05 – КР лист 06, Спецификация элементов ограждения ОРУ , поз.4 «Панель Profi 1,53м (Н) х 3,125 RAL 5005» |
| 2 | Длина Столба 62х55х1,4 порошковая окраска RAL 5005 в компл. с заглушкой - L=2500 мм | 2500 | 1500 | Но столбы устанавливаются на оголовки винтовых свай, т.е. необходимая высота столба должна быть 1500 Ответ: Проект 2024.05 – КР лист 06, Спецификация элементов ограждения ОРУ , поз.1 «Столб 62х55х1,4 L=2500 мм порошковая окраска RAL 5005 в компл. с заглушкой» |
| 3 | Количество Столбов 62х55х1,4 L=2500 мм (порошковая окраска RAL 5005 в компл. с заглушкой) | 51 | 51 |  |
| 4 | Шурфирование перед монтажом сваи | отсутствует | 51 | В смете не учтен геодезический контроль Ответ: В смете поз.4 ГЭСН09-08-001-02 «Установка металлических столбов высотой до 4 м: на винтовых сваях». Состав работ: 1.; Разметка мест установки металлических столбов.. 2.; Выгрузка материалов.. 3.; Завинчивание опор.. 4.; Установка металлических столбов на винтовые сваи.\ Расценкой учтен полный цикл работ. В тех части сб.9 «Строительные металлические конструкции» нет указаний на дополнительные работы.. |
| 5 | Длина Панели Profi 1,53х3,125 RAL 5005 | 3100 (спецификация Панели Profi 1,53х3,125 RAL 5005) | 2500 (Панели производителя GrandLine Profi 1,53х3,125 RAL 5005) | Ответ: Проект 2024.05 – КР лист 06, Спецификация элементов ограждения ОРУ , поз.4 «Панель Profi 1,53м (Н) х 3,125 RAL 5005» Длина Панели Profi 1,53х3,125 - 3025/3125 мм |
| 6 | Количество Панелей Profi 1,53х3,1 RAL 5005 | 48 | 56 | В проекте предусмотрена установка ограждения GrandLine, но у данного производителя изготавливаются панели Profi 1,53х2,5 RAL 5005 Ответ: Проект 2024.05 – КР лист 06, Спецификация элементов ограждения ОРУ , поз.4 «Панель Profi 1,53м (Н) х 3,125 RAL 5005» - 48 шт. |
| D | Ворота ограждения ОРУ |  |  |  |
| 1 | Рытьё лунок для стоек ворот - диаметр 300мм (для 4 комплектов ворот) | отсутствует | 8шт. | 0,85м.куб. Ответ: Стойки ворот устанавливаются на сваи, рытье лунок не требуется |
| 2 | Шурфирование перед монтажом стоек ворот | отсутствует | 8 шт. | В смете не учтен геодезический контроль Ответ: В смете поз.4 ГЭСН09-08-001-02 «Установка металлических столбов высотой до 4 м: на винтовых сваях». Состав работ: 1.; Разметка мест установки металлических столбов.. 2.; Выгрузка материалов.. 3.; Завинчивание опор.. 4.; Установка металлических столбов на винтовые сваи.\ Расценкой учтен полный цикл работ. В тех части сб.9 «Строительные металлические конструкции» нет указаний на дополнительные работы.. |
| 3 | Бетон В20 М250W4 для установки стоек ворот в лунки | отсутствует | 0,85м.куб. | Ответ: Отсутствует в проекте |
| 4 | Щебень в лунки фракция 20-40 | отсутствует | 0,056м.куб. | Ответ: не предусмотрен проектными решениями |
| E | Калитка ограждения ОРУ |  |  |  |

| 1 | Рытьё лунок для стоек калитки- диаметр 300мм | отсутствует | 2шт | 0.21м.куб. Ответ: Стойки калитки устанавливаются на сваи, рытье лунок не требуется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Шурфирование перед монтажом стоек калитки | отсутствует | 2 шт. | В смете не учтен геодезический контроль В смете не учтен геодезический контроль Ответ: В смете поз.4 ГЭСН09-08-001-02 «Установка металлических столбов высотой до 4 м: на винтовых сваях». Состав работ: 1.; Разметка мест установки металлических столбов.. 2.; Выгрузка материалов.. 3.; Завинчивание опор.. 4.; Установка металлических столбов на винтовые сваи.\ Расценкой учтен полный цикл работ. В тех части сб.9 «Строительные металлические конструкции» нет указаний на дополнительные работы.. |
| 3 | Бетон В20 М250W4 для установки стоек ворот в лунки | отсутствует | 0,21м.куб. | Ответ: Отсутствует в проекте |
| 4 | Щебень в лунки фракция 20-40 | отсутствует | 0,014м.куб. | Ответ: не предусмотрен проектными решениями |