## Лист1
Приложение № 1
К Техническим Требованиям
на поставку средств пожаротушения
№ | Наименование | Технические характеристики | ед. изм. | количество | Документ подтверждающий качество | материал САП | основной счет | ОКПД2 | ЦУ
1 | Извещатель пожарный ИП212-63А-GSM | Чувствительность при определении задымлённости (удельная оптическая плотность окружающей среды) от 0,05 до 0,2 дБ/м; Уровень звукового давления сигнала оповещения «Пожар» на расстоянии 1±0,05 м от извещателя, не менее 85 дБ Допустимая фоновая освещенность, не более 12000 лк Стандарты работы GSM модуля GSM-850/900/1800/1900 Среднее время доставки тревожного SMS на пультовую систему или основной телефон оповещения после перехода в режим «Пожар» от 40 до 60 секунд; Максимальное число телефонных номеров для оповещения 6; Источник питания литиевая батарея Lithium CR123A 3 В; Время непрерывной работы извещателя в «Дежурном» режиме от одной батареи питания при температуре +25 °С, не менее 3 года; Габаритные размеры, не более 105 × 50 мм; Степень защиты оболочкой IP40; Масса с батареей питания, не более 180 г; Средняя наработка на отказ, не менее 60 000 часов Срок службы 10 лет Диапазон рабочих температур от - 10 * до + 55 °С; Относительная влажность воздуха при температуре +40 °С, не более 93 %. | шт. | 9 | Паспорт | 5000000068 | 3300035406 | 26.30.50.121 | СБ
5 | Огнетушитель порошковый закачной ОП-4 (з) АВСЕ | Огнетушитель предназначен для тушения пожаров классов: А – горение твердых веществ, В – горение жидких веществ, С – горение газообразных веществ, Е – горение электрооборудования, находящегося под высоким напряжением. Огнетушитель порошковый, огнетушащая способность 2А, 55В, масса огнетушащего вещества 4 кг, продолжительность подачи ОТВ 10 сек, t_раб.-50…+50°С | шт | 12 | Сертификат соответствия | 5000000042 | 3300035380 | 28.29.22.110 | СЭ
6 | Огнетушитель порошковый закачной ОП-8 (з) АВСЕ | Огнетушитель предназначен для тушения пожаров классов: А – горение твердых веществ, В – горение жидких веществ, С – горение газообразных веществ, Е – горение электрооборудования, находящегося под высоким напряжением. Огнетушитель порошковый, огнетушащая способность 4А, 144В, масса огнетушащего вещества 8 кг, продолжительность подачи ОТВ 15 сек, t_раб.-50…+50°С | шт | 20 | Сертификат соответствия | 5000000042 | 3300035380 | 28.29.22.110 | СЭ
7 | Рукав пожарный напорный (20 м; 50 мм) с головкой ГР-50 Спец ОГН-РУК1 | Тип напорный. Длина 20 м. Диаметр (дюйм) 2. Диаметр (мм) 50. Оголовок да. Рабочее давление 1 МПа. | шт | 4 | Сертификат соответствия | 5000000046 | 3300035384 | 22.19.30.137 | СЭ
8 | Огнетушитель порошковый ОП-8(з)-ABCE (4А, 144В, С, Е) | Ранг по модельным очагам: 4А, 144В, С, Е (до 1000В). Масса заряда - 8 кг. Закачной (с манометром). | шт | 10 | Сертификат соответствия, паспорт | 5000000042 | 3300035380 | 28.29.22.110 | УК
10 | Металлический кронштейн ТВ8 | Металлический кронштейн ТВ8 предназначен для крепления огнетушителей ЯрПожИнвест ОП-8 или аналогичных с диаметром баллона до 160 мм. Снабжен отверстиями под саморез для простого и быстрого монтажа на поверхность, а также металлической защелкой для надежного крепления огнетушителя. | шт | 2 | Сертификат соответствия | 5000000046 | 3300035384 | 25.11.23 | УК
11 | Рукав пожарный напорный в сборе с ГР-50 | Рабочее давление: до 1 МПа Внутренний диаметр (мм): 51±2 Рабочая температура: °С от -55°С до +45°С Длина:20 м. | шт | 5 | Сертификат соответствия | 5000000046 | 3300035384 | 22.19.30.137 | УК
12 | Ствол РСК-50 пожарный комбинированный | Материал: алюминий Условный проход соединительной головки: мм 50 Соединительные головки рукава пожарного: ГР-50 Рабочее давление, МПа: 0,4-0,6 Расход воды (при рабочем давлении 0,4МПа) распыленной струи, л/с: 2,0 Расход воды (при рабочем давлении 0,4МПа) сплошной струи, л/с: 2,7 Дальность (при рабочем давлении 0,4МПа) распыленной струи, м: 30 Дальность (при рабочем давлении 0,4МПа) сплошной струи, м: 11 Длина ствола, мм: 360 Масса ствола, кг: 1,95 Диаметр выходного отверстия насадка, мм: 12 | шт | 1 | Сертификат соответствия | 5000000046 | 3300035384 | 28.99.39.190 | УК
13 | Ранцевой лесной огнетушитель | Огнетушитель лесной ранцевый предназначен для тушения низовых очагов лесных пожаров водой и водяными растворами неагрессивных химикатов (рабочей жидкостью). Переносной опрыскиватель представляет собой формовую емкость, которая помещается в тканевый чехол, имеющий заплечные ремни для её крепления и переноски. Технические характеристики Ранцевого лесного опрыскивателя Расчетная производительность 2,25 л/мин Длина компактной струи 3,5м Длина распыленной струи 2,5м Ширина распыленной струи 1,2м Емкость 20л Масса сухого ранца 2,5кг Масса заправленного ранца 22,5кг Габаритные размеры 430х280х160мм | шт. | 5 | Сертификат соответствия | 5000000070 | 3300035408 | 28.29.22.120. | ГОиЧС
14 | Емкость мягкая пожарная РДВ-1000 | Для транспортировки воды к очагам возгорания, к месту пожара и заправки водой ранцев противопожарных (ранцевых лесных огнетушителей) Съемные цистерны, резиновые емкости для воды - мягкие пожарные емкости изготовлены из армированных ПВХ-материалов. Материал мягкой пожарной емкости имеет толщину 1-1,5 мм. Технические характеристики: Заполняемый объем, не менее, л 1000 Температура эксплуатации, С°.от -40 до +60 Цвет емкости красный/оранжевый Комплектация: 1. Емкость - 1шт 2. Сумка для переноски - 1шт 3. Кран шаровый - 1шт 4. Шланг сливной (1 метр) - 1шт 5. Руководство по эксплуатации - 1шт | шт. | 2 | Сертификат соответствия | 5000000070 | 3300035408 | 22.23.13.000. | ГОиЧС
15 | Аппарат зажигательный | Предназначен для поджигания напочвенного покрова и подстилки при борьбе с лесными пожарами методом пуска встречного огня или проведении отжига от опорной полосы, а также сжигания порубочных остатков при огневой очистке вырубок, проведении сельхозпалов и регулируемых выжиганий. Технические характеристики: Тип аппарата фитильно-капельный Емкость бака, л. 4.2 Материал ёмкости нержавеющая сталь Материал штанги алюминий Размер (собран), мм. 225X140X342 Размер (работа), мм.225X140X615 | шт. | 3 | Сертификат соответствия | 5000000070 | 3300035408 | 28.29.22.110. | ГОиЧС
16 | Огнетушитель ОП-8 (3) АВСЕ-01 | Огнетушитель предназначен для тушения пожаров классов: А – горение твердых веществ, В – горение жидких веществ, С – горение газообразных веществ, Е – горение электрооборудования, находящегося под напряжением до 1000В. Огнетушитель порошковый закачной, огнетушащая способность по классу пожаров 4А, 144В, масса заряда порошка не менее 8 кг, рабочее давление в корпусе, МПа 1,4 | шт. | 49 | Сертификат соответствия, технический паспорт | 5000000042 | 3300035380 |  | ПТС гр.ЭТО
17 | Огнетушитель порошковый ОП-25 (з) (АВСЕ) | Огнетушитель предназначен для тушения пожаров классов: А – горение твердых веществ, В – горение жидких веществ, С – горение газообразных веществ, Е – горение электрооборудования, находящегося под высоким напряжением. Огнетушитель порошковый, огнетушащая способность 6А, 233В, масса огнетушащего вещества 25 кг, объем баллона 25 л, продолжительность подачи ОТВ 20 сек, t_раб.-50…+50°С | ШТ | 1 | Сертификат соответствия, технический паспорт | 5000000042 | 3300035380 | 28.29.22.110 | ОМТО
18 | Огнетушитель ОП-4 (3) АВСЕ-01 | Огнетушитель предназначен для тушения пожаров классов: А – горение твердых веществ, В – горение жидких веществ, С – горение газообразных веществ, Е – горение электрооборудования, находящегося под напряжением до 1000В. Огнетушитель порошковый закачной, огнетушащая способность по классу пожаров 2А, 55В, масса заряда порошка не менее 4 кг, рабочее давление в корпусе, МПа 1,4. | шт | 2 | Сертификат соответствия, технический паспорт | 5000000042 | 3300035380 | 28.29.22.110 | ОМТО
19 | Огнетушитель ОП-35 (3) АВСЕ-01 | Огнетушитель предназначен для тушения пожаров классов: А – горение твердых веществ, В – горение жидких веществ, С – горение газообразных веществ, Е – горение электрооборудования, находящегося под напряжением до 1000В. Огнетушитель порошковый закачной, огнетушащая способность по классу пожаров 6А, 233В, масса заряда порошка не менее 35 кг, рабочее давление в корпусе, МПа 1,8 | шт | 5 | Сертификат соответствия, технический паспорт | 5000000042 | 3300035380 |  | ПТС гр.ЭТО