Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 26.20.40.110. Поставка модуля питания контроллера NPT BAY

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

2.	Требования к продукции	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции	4

Таблица 2. Требования к продукции	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	7

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 26.20.40.110. Поставка модуля питания контроллера NPT BAY.

  - Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение бесперебойной работы оборудования САУ КРУЭ 500 кВ филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС».

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | ОКПД 2 | Наименование продукции | Марка, тип | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 26.20.40.110 | Модуль питания контроллера NPT BAY | М6-2PWR220-40 | шт | 1 |

Требования к срокам поставки продукции

Начало поставки продукции: со дня, следующего за днем заключения договора.

Окончание поставки продукции: в течение 60 календарных дней со дня, следующего за днем заключения договора.

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 2. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика |  | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  | Предложение Участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Модуль питания контроллера NPT BAY |  | Марка М6-2PWR220-40 Основные характеристики: Напряжение питания по постоянному току, В - От 100 до 375 Напряжение питания по переменному току. В - От 90 до 264 Максимальная мощность каждого входа питания, Вт - 40 Выходное напряжение питания крейта, В - 24 В ± 5 % Порог срабатывания дискретного сигнала о неисправности питания крейта, В - 22 В ± 2 % Выходное напряжение питания интерфейсов крейта, В - 3,3 В ± 1 % | Согласие с требованием | - | заполняется Участником |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению. |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки продукции | Филиал ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС», 617760, Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чайковский, г. Чайковский, территория Воткинской ГЭС, д. 1/2 |  | Согласие с требованием | ### _ | заполняется Участником |
|  | Условия поставки | Доставка продукции Заказчику осуществляется силами, средствами и за счет Поставщика в рабочее время с 9-00 до 15-00 часов в срок, указанный в подразделе 2.1.2 настоящих ТТ. Продукция без обязательных сопроводительных документов не принимается, ответственность за ее сохранность Заказчик не несет. Дата, время доставки продукции, государственный № транспорта, ФИО сотрудников Поставщика в обязательном порядке должны быть согласованы в письменном виде с ответственным сотрудником Заказчика не позднее 12-00 часов дня по московскому времени, предшествующего дню поставки. |  | Согласие с требованием | _ | заполняется Участником |
|  | Требования к упаковке | Продукция должна быть упакована в заводскую упаковку, упаковка должна обеспечивать их защиту от загрязнения и обеспечивать сохранность при транспортировке. Упаковка не должна быть нарушена или повреждена. |  | Согласие с требованием | _ | заполняется Участником |
|  | Требования к маркировке | Поставщик маркирует упаковку следующим образом: наименование организации, номер и дата договора, дата отгрузки согласно накладной ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (далее - УПД). |  | Согласие с требованием | _ | заполняется Участником |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- |  |
|  | Срок гарантии | Гарантийный срок на продукцию должен составлять не менее 12 (двенадцать) месяцев и исчисляться с даты подписания Заказчиком товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 или УПД. |  | Согласие с требованием | _ | ### заполняется Участником |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- |  |
|  | Объем комплектации |  | На поставленную продукцию должны быть предоставлены паспорта, сертификаты соответствия продукции от завода-изготовителя. | Согласие с требованием | _ | ### заполняется Участником |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение в произвольной форме.

3.2. Стоимость продукции (товара) должна включать в себя упаковку, транспортировку товара до места поставки, погрузку, разгрузку, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины, прочие затраты и расходы Поставщика, связанные с поставкой товара.

3.3. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Поставка эквивалентов не допускается, т.к. закупаемая продукция будет использоваться во взаимодействии с установленным оборудованием, уже использующимся Заказчиком, и использование именно этих запчастей и комплектующих предусмотрено документацией.