Технические требования на проведение работ

«Выполнение расчета прочности несущих конструкций генератора синхронного ВГС-700/100-48 к гидравлической турбине вертикальной ст. № 8 для нужд филиала 
ПАО «РусГидро» - «Камской ГЭС»

  - Наименование оказываемых работ:

Выполнение расчета прочности несущих конструкций генератора синхронного ВГС-700/100-48 к гидравлической турбине вертикальной ст. № 8 для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Камской ГЭС».

  - Цели и задачи. Существующее положение:

1.2.1. получение актуальных данных о состоянии несущих конструкций генератора синхронного ВГС-700/100-48 к гидравлической турбине вертикальной ст. №8 после проведения модернизации.

1.2.2. расчет несущихконструкций генератора.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика:

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Гидроагрегат ст. №8 | 614030, г. Пермь, Камская ГЭС | генератор синхронный ВГС-700/100-48 к гидротурбине ст. №8 | Эксплуатирующая организация: Филиал ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» |

1.3. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при исполнении договора, в том числе перечень ресурсов, услуг и докумен тов, предоставляемых Заказчиком на этапе исполнения договора)

В качестве охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности (при необходимости) могут быть получены:

- рекомендаций (при необходимости) по усилению конструкции конструкций гидроагрегатов ст. № 8 Камской ГЭС.

  - 2.1 Требования к объемам и срокам работ:

Таблица 2. Перечень и объем работ.

| № п/п | Наименование работ / этап работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Выполнение расчетов механической прочности несущих конструкций гидрогенератора ст. № 8 Камской ГЭС с учетом выявленных дефектов в режимах при: - максимальной мощности гидроагрегата; - полном угоне 260 об/мин; - коротком замыкании статора. Подготовка и согласование с Заказчиком технического отчета о результатах обследования. | 1 | работа | - |
|  | Составление технического отчета, содержащего - расчёт механической прочности остова ротора гидрогенератора при номинальной мощности и при угонной частоте вращения (для остова ротора); - расчёт оценки остаточного ресурса остова ротора; - заключения о возможности дальнейшей эксплуатации гидрогенератора; - рекомендации по эксплуатации гидрогенератора во всём диапазоне режимов работы (при необходимости введения ограничений); - рекомендации по видам и объёмам контроля конструктивных узлов в процессе эксплуатации; - рекомендации по ремонту (при необходимости). |  |  |  |

Таблица 3. Требования к срокам работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока работ/ этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Проведение расчетов механической прочности несущих конструкций гидроагрегатов ст. № 8 Камской ГЭС с учетом выявленных дефектов в различных режимах и расчет механической прочности остова ротора при номинальной мощности и угонной частоте вращения (для остова ротора) | С даты подписания договора | 20.10.2026 г. |
|  | Составление технического отчета, содержащего оценку остаточного ресурса с выдачей заключения о механической прочности представленной рамной конструкции и рекомендаций (при необходимости) по усилению конструкции |  |  |

Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Требования к оказанию работ |  | -//- |
|  | Общие требования к оказанию работ |  | -//- |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами работ | - СТО РусГидро 02.03.107-2013 «Гидроэлектростанции. Неразрушающий контроль крепежных элементов ответственных узлов гидроагрегатов. Методические указания»; - СТО РусГидро 02.03.130-2021 «Электрические станции и сети техническое освидетельствование основного и вспомогательного оборудования, технологических систем, зданий и сооружений. Нормы и требования»; - СТО 17330282.27.140.001-2006 «Гидроэлектростанции. Методики оценки технического состояния основного оборудования». | Согласие с требованием |
|  | Требования к организации работ |  | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия | После заключения Договора Заказчик по запросу Исполнителя предоставляет конструкторскую и техническую документацию необходимую для разработки математических моделей и проведения расчетов. Исполнитель гарантирует сохранность и неразглашение информации, полученной в результате работ. | Согласие с требованием |
|  | Требования к применяемым при оказании работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- |
|  | Собственные или привлекаемые материально-технические ресурсы | Наличие лицензионного программного комплекса, внесённого в реестр Российского ПО и аттестованного Ростехнадзором для решения сложных междисциплинарных задач с применением метода конечных элементов. | Согласие с требованием |
|  | Требования к персоналу Исполнителя |  | -//- |
|  | Должен иметь собственные или привлекаемые кадровые ресурсы для исполнения договора | Персонал Исполнителя, задействованный в выполнении работ, должен иметь опыт выполнения прочностных расчетов и остаточного ресурса конструктивных элементов гидроэнергетического оборудования | Согласие с требованием |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  | -//- |
|  | Общие требования | Технический отчет с результатами расчета по гидротурбине предоставляется в электронном редактируемом виде, записанный на USB-флэш-накопитель (форматы *.DWG - AutoCad, *.VSD – Visio, *.DOC – Word, *.XLS – Excel), в не редактируемом виде с подписями в формате *PDF и на бумажном носителе (2 экз.). Трехмерная модель ресурсообразующих узлов гидрогенераторов предоставляется в формате * -db/ddb; rst. | Согласие с требованием |
|  | Требования к порядку приемки результатов оказываемых работ |  | -//- |
|  | Результат работ | Результатом работы является технический отчет с результатами проведения расчетов механической прочности несущих конструкций и остова ротора гидроагрегатов ст. № 8 Камской ГЭС, содержащий оценку остаточного ресурса и заключение о механической прочности представленной рамной конструкции с рекомендациями по усилению конструкции | Согласие с требованием |