Технические требования

на оказание услуг «ОКПД2 33.12.12.000 Техническое обслуживание автоматических регуляторов возбуждения гидрогенераторов

для нужд Каскада Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука».

1.1. Обозначения и сокращения.

КВГЭС - Каскад Вилюйских гидроэлектростанций

ПАО -     Публичное акционерное общество

СВ -	    Система возбуждения

АРВ-	    Автоматический регулятор возбуждения

ПТЭ -     Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей

ПУЭ -     Правила устройства электроустановок

1.2. Наименование закупаемых услуг.

Техническое обслуживание автоматических регуляторов возбуждения гидрогенераторов для нужд Каскада Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука.

1.3. Цель оказания услуг.

Техническое обслуживание АРВ систем возбуждения гидрогенераторов 4Г, 7Г, 8Г Каскада Вилюйских ГЭС в объеме «устранения замечаний, проверки и испытаний».

1.4. Существующее положение.

Место оказания услуг: Каскад Вилюйских ГЭС имени Е.Н. Батенчука, филиал ПАО «Якутскэнерго», 678185, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, пос. Чернышевский, ГЭС-1, ГЭС-2.

Системы возбуждения СТС-370-1600-2,5 и СТС-250-1600 с АРВ-СДП1 в режиме автоматического регулирования возбуждения обеспечивают:

- форсировку возбуждения с заданной кратностью и развозбуждения при нарушениях в энергосистеме;

- развозбуждение и гашение поля при нормальном останове генератора переводом тиристорных преобразователей в инверторный режим;

- гашение поля в аврийных режимах автоматом гашения поля;

- все режимы работы и параметры возбуждения генератора при полном числе и при выходе из строя одной параллельной ветви в любом или каждом суммарном одноимённом плече параллельно включенных преобразователей;

- ток возбуждения при работе генератора с номинальной нагрузкой и коэффициентом мощности равном единице при выходе из строя двух параллельных ветвей в любом или каждом суммарном одноимённом плече параллельно включенных преобразователей или при отключении одного из двух параллельно включенных преобразователей при полном числе параллельных ветвей оставшегося в работе преобразователя. При этом автоматически осуществляется запрет режима форсировки;

- полное открытие тиристоров при внезапных коротких замыканиях в сети, вызывающих заданное снижение напряжения прямой последовательности на входе AVM;

- регулирование тока возбуждения по отклонению и производной напряжения генератора, по отклонению и производной частоты, по производной тока возбуждения;

- устойчивое регулирование возбуждения в пределах от 70% напряжения возбуждения холостого хода до 110% номинального напряжения возбуждения при работе генератора на сеть и на холостом ходу;

- дистанционное изменение уставки напряжения генератора в пределах от 80% до 110% номинального значения;

- ограничение тока возбуждения генератора двукратной величины по отношению к номинальному току возбуждения без выдержки времени, а также ограничения перегрузки по току возбуждения по время-зависимой характеристике;

- ограничение минимального тока возбуждения с уставкой, зависящей от величины активной мощности генератора, в режиме потребления реактивной мощности из сети;

- работу генератора в системе группового регулирования реактивной мощности.

Установленная мощность ГЭС – 680 МВт.

Состав ГЭС:

-	Русло реки Вилюй перекрыто глухой каменно-набросной плотиной с грунтовым экраном. К плотине примыкают с обеих сторон два станционных узла: справа – ГЭС- 1, слева ГЭС-2.

-	Станционный узел ГЭС-1 с четырьмя гидроагрегатами, станционные №№1-4.

-	Станционный узел ГЭС-2 с четырьмя гидроагрегатами, станционные №№5-8.

-	Гидрогенераторы ГЭС-1,2 работают «блочно» с трансформаторами 1Т-8Т. Распределительное устройство ГЭС-1 закрытого типа 220 кВ (ЗРУ-1) с двумя секциями шин (1- я секция, 2-я секция 220 кВ). От ЗРУ-1 отходят две линии электропередачи напряжением 220 кВ -Л-202, Л-208.

Распределительное устройство ГЭС-2 закрытого типа 220 кВ (ЗРУ-2) с двумя секциями шин (3-я секция, 4-я секция 220 кВ) и обходной секцией шин 220 кВ (ОСШ). От ЗРУ-2 отходят три линии 220 кВ – Л-201, Л-203, Л-204.

ЗРУ-1 и ЗРУ-2 соединены секционными связями («перекидками») Л-1-4, Л-2-3, образуя схему «кольцевого» типа.

Собственные нужды ГЭС запитаны от трансформаторов CH 9Т, 10Т, 19Т, 20Т. Питание трансформаторов 6/0,4кВ щитов СН от 1-4 секций КРУ 6кВ.

Сведения о схеме оперативного обслуживания электрооборудования электростанции:

- оперативное обслуживание электростанции осуществляет сменный оперативный персонал под руководством начальника смены станции.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п\п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука | 678185, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, пос. Чернышевский | Гидроагрегат ГЭС-1 (4) (инв. № 00000328) | Эксплуатирующая организация: ПАО «Якутскэнерго» КВГЭС им. Е.Н. Батенчука |
| 2. | Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука | 678185, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, пос. Чернышевский | Гидроагрегат ГЭС-2 (7) (инв. № 00000331) | Эксплуатирующая организация: ПАО «Якутскэнерго» КВГЭС им. Е.Н. Батенчука |
| 3. | Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука | 678185, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, пос. Чернышевский | Гидроагрегат ГЭС-2 (8) (инв. № 00000330) | Эксплуатирующая организация: ПАО «Якутскэнерго» КВГЭС им. Е.Н. Батенчука |

1.5.   Условия оказания услуг.

- Услуги оказываются на территории действующего энергетического предприятия, согласно регламента «Допуск подрядных организаций и командированного персонала к выполнению работ на объектах ПАО «Якутскэнерго» РГ-00-032.05-22.

- Оказание услуг осуществляется в зоне действующей электроустановки, вблизи объектов, находящихся под напряжением.

- Оказание услуг вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, внутри работающих ТП и РП, при наличии допусков.

2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг

2.1.1. Требования к перечню и объему услуг

  - Таблица 3. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | 1.Техническое обслуживание АРВ систем возбуждения гидрогенераторов 4Г, 7Г, 8Г выполняется в следующем объеме: 1.1. Подготовительные работы: 1.1.1. Подготовка нормативно-технической и справочно-информационной документации к развертыванию работ на станции. 1.1.2. Подготовка контрольно-измерительной аппаратуры и специальных приборов для проведения проверок устройств автоматического регулирования возбуждения. 1.2. Основные работы (объем работ по проверке): 1.2.1. Подбор и анализ технической документации – протоколов, развернутых принципиально-монтажных схем, анализ режимов работы устройств управления, регулирования в тиристорной системе возбуждения гидрогенератора. 1.2.2. Составление и согласование с Заказчиком программы проверок и испытаний тиристорной системы возбуждения гидрогенераторов 4Г, 7Г, 8Г; 1.2.3. Штатная и специальная проверка с частотным сканирование блоков АРВ, а также с использованием имитаторов: Выполнение проверки блока БУ на соответствие заводской документации; Выполнение проверки блока ОМВ на соответствие заводской документации; Выполнение проверки блока БН на соответствие заводской документации; Выполнение проверки блока БЧЗ на соответствие заводской документации; 1.3. Проведение испытаний АРВ 4Г, 7Г и 8Г в режимах холостого хода и под нагрузкой. 1.4. Составление отчётной документации с выдачей (при необходимости) рекомендаций по повышению надёжности дальнейшей эксплуатации гидрогенератора (в том числе по необходимости/целесообразности новых вариантов настройки, алгоритмов и схем модернизации). |

2.1.2. Требования к срокам оказания услуг

  - Таблица 4. Требования по срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ОКПД2 33.12.12.000 Техническое обслуживание автоматических регуляторов возбуждения гидрогенераторов для нужд Каскада Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука | С момента подписания договора | 30.11.2026 |

2.1.3. Требования к качеству услуг

  - Таблица 5. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |
|  | Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг Исполнитель обязан руководствоваться следующими нормативными документами: - Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (Утвержденные Приказом Минтруда России № 903н от 15.12.2020 г.). - Правилами технической эксплуатации (ПТЭ); - Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), действующей редакцией; - Заводскими инструкциями материалов и оборудования; - Правилами внутреннего трудового распорядка ПАО «Якутскэнерго» (Приказ № 1515 от 27.08.2019 г.) - Приказом Министерства энергетики РФ от 13 июля 2020 г. № 555 «Об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики». Исполнитель должен соблюдать требования: - Регламента РГ-00-032.05-22 ПАО «Якутскэнерго» «Допуск подрядных организаций и командированного персонала для выполнения работ на объектах ПАО "Якутскэнерго"; - Стандарта ПАО «Якутскэнерго» «Положение по обращению с отходами», размещенных на сайте компании по адресу http://www.yakutskenergo.ru/procurement/information-for-partners |
|  | Требования к организации оказания услуг |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя | - Допуск к работам на действующем предприятии осуществляется после оформления заказчиком акта-допуска. Персонал Исполнителя должен пройти инструктаж по правилам и мерам безопасности производства работ, должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности; - Контроль и ответственность за соблюдением правил охраны труда персоналом Исполнителя, при оказании услуг возлагается на Исполнителя; - Строительный мусор является собственностью Исполнителя. Исполнитель должен в течение 3-х дней после окончания оказания услуг вывезти строительный мусор с территорий объектов ремонта Заказчика. - Приёмка оказанных услуг проводится комиссией, назначаемой Заказчиком с участием представителей Исполнителя. - Организация оказания услуг, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах оказания услуг. Рабочие места должны быть ограждены, а в вечернее время при необходимости должны быть освещены по установленным нормам. |
|  | Экологические требования по охране окружающей среды | - Исполнитель обязан соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения её устойчивого равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране природы, требования Регламента ПАО «Якутскэнерго» «Допуск подрядных организаций и командированного персонала для выполнения работ на объектах ПАО «Якутскэнерго», Стандарта ПАО «Якутскэнерго» «Положение по обращению с отходами», размещённых на сайте компании по адресам: https://yakutskenergo.ru/opening_information/files/Регламент.pdf https://yakutskenergo.ru/procurement/files/1999ffile.pdf - Мероприятия и работы по охране окружающей среды вести в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 и СП 45.13330.2017. - Отходы производства и потребления, образованные в ходе оказания услуг, являются собственностью Исполнителя. Исполнитель обязуется за свой счет обеспечить сбор и вывоз в установленном порядке бытовых и производственных отходов, образовавшихся в результате проведения работ, произвести передачу отходов в специализированные организации по обращению с отходами. Копию договора со специализированной организацией по обращению с отходами, а также копии актов передачи отходов предоставить в ПТО КВГЭС ПАО «Якутскэнерго». - Исполнитель обязуется обеспечить в месте оказания услуг порядок и чистоту, накапливать отходы образованные в ходе выполнения работ в предназначенных для этого и указанных Заказчиком местах, не допуская переполнения мест / емкостей накопления отходов. |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |
|  | Требования к используемым материалам оборудованиям и устройствам | Исполнитель обязан использовать на объекте сопутствующие материалы, имеющие соответствующие сертификаты (в случае, если указанные материалы и конструкции подлежат обязательной сертификации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425 и иными нормативными правовыми актами), паспорта качества и другие документы, удостоверяющие их качество, а также соответствовать техническим условиям и прошедшие входной контроль. Копии документов, подтверждающих качество, должны представляться Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций. Применение эквивалентных материалов допустимо только при согласовании с Заказчиком и проведении в случае необходимости лабораторных исследований по данным материалам, которые проводятся за счет Исполнителя, без увеличения сметной стоимости. Предложения по применению материалов, оборудования конструкций и комплектующих эквивалентов могут быть предоставлены Исполнителем в адрес Заказчика, в течении 5 рабочих дней с даты выдачи рабочей документации. В случае, если применение Исполнителем эквивалентных материалов будет согласовано и потребует внесения изменений в проектную/рабочую документацию, такие изменения также производятся за счет Исполнителя» |
|  | Требования к контролю качества услуг и материалов |  |
|  |  | Услуги оказываются под контролем персонала филиала ПАО «Якутскэнерго» КВГЭС (СЭУТП, ПТО), которые осуществляют оперативный контроль качества предоставляемых услуг, контролируют на соответствие требованиям НТД, проверяют соблюдение технологической дисциплины. |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |
|  | Требование к квалификации персонала Исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг | Исполнитель должен иметь минимально необходимое для выполнения работ количество квалифицированного персонала (оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам, либо планируемого к привлечению). Соответствие требованию подтверждается путем представления Исполнителем документов, подтверждающих наличие и квалификацию персонала (заверенные копии квалификационных удостоверений (протоколов) по проверке знаний правил работы в электроустановках, в соответствии с Приложениями № 1,4 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Утвержденные Приказом Минтруда России № 903н от 15.12.2020г.)., п.1.4.1 Правил технической эксплуатации электроустановок и потребителей», Правил по охране труда при работе на высоте (Приказ Минтруда России № 782н от 16.11.2020г.), п.151 «Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 г. № 461. |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  |
|  |  | Организация оказания услуг должна проводится в соответствии с требованиями: • СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях» • Инструкцией РИ ПБ 00-016.01-16 «О мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ»; • Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. N 782н об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте"; - Правилами технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики. Приказ Минэнерго России от 13.07.2020г № 555; • Иными нормативными документами по соответствующему характеру работ. Контроль и ответственность за соблюдение правил техники безопасности персоналом Исполнителя, при оказании услуг возлагается на Исполнителя. |
|  | Требования к результатам услуг |  |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |
|  | Результат услуг | После окончания оказания услуг, проведения испытаний оборудования Исполнитель направляет Заказчику всю исполнительную документацию: - Протокол проверки АРВ СВ-4Г, СВ-7Г, СВ-8Г при профилактическом контроле СВ-4Г, СВ-7Г, СВ-8Г; - Протокол испытаний СВ-4Г, СВ-7Г, СВ-8Г на холостом ходу и в сети; - Отчет (заключение) с планом мероприятий, выводами, рекомендациями по эксплуатации АРВ. |
|  | Качество услуг | Качество оказываемых Исполнителем услуг должно соответствовать требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего рода, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором оказания услуг. Исполнитель обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, ухудшившие качество услуг в согласованные сроки. |
| 2.2. | Требования к приемке результата оказания услуг |  |
| 2.2.1. | Приёмка работ | Приёмка оказанных услуг осуществляется рабочей комиссией в составе представителей Заказчика и Исполнителя с оформлением акта приемки оказанных услуг. В случае несоответствия результатов оказания услуг условиям ТТ Заказчик вправе обязать Исполнителя произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в течение 30 календарных дней с момента получения Исполнителем от Заказчика официального уведомления, если иной срок не будет согласован Сторонами. По факту устранения замечаний, Заказчик назначает повторную дату проведения приемки оказанных услуг. |
| - 2.3. | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |
|  | Оформление документации | Исполнитель в соответствии с требованиями настоящего договора передает Заказчику результат оказания услуг. Передача результатов оказания услуг по договору осуществляется сопроводительными документами, включающими в себя счет, акты сдачи-приемки оказанных услуг оформляются Исполнителем, на основании технических справок, и в соответствии с условиями договора и утверждаются руководителем Исполнителя и от Заказчика Генеральным директором ПАО «Якутскэнерго». |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |
| 3.1. | - | - |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |
| 4.1. | Срок гарантии на результаты работ | Гарантийный срок на результат услуг должен составлять 12 месяцев с даты подписания Акта о приемке оказанных услуг. Заказчик, обнаруживший после приемки услуг отступления в ней от договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Исполнителем, обязан известить об этом Исполнителя, а Исполнитель устраняет их за свой счет в согласованные сторонами сроки и компенсирует Заказчику понесенные при этом убытки в разумный срок. Исполнитель должен гарантировать надлежащее качество оказываемых услуг в полном объеме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. Исполнитель обязан оказать услуги в установленные сроки. |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |
| 5.1. | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к оказанию услуг | В случае привлечения к оказанию услуг субподрядных организаций Исполнитель обязан представить Заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность оказания ими услуг. |
|  | Прочие требования к оказанию услуг |  |
|  | Соблюдение требований контрольно-пропускного режима | Сотрудники Исполнителя обязаны строго соблюдать требования контрольно- пропускного режима, действующего на предприятии. |