УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «Россети Московский регион» - Новая Москва ____________А.Ю. Непомнящий «_____»_____________2026 г.

ID: 088-0007889

БЕ 2090;

Статья сметы затрат: Услуги производственного характера Начальник отдела ИПЭиФ НМ ________________Г. А. Ульянчева «______»_____________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказании услуг по измерению ёмкостных токов замыкания 
         на землю в сети 6-10кВ для нужд филиала «Новая Москва» 
        ПАО «Россети Московский регион»  в 2026г.

Предельная (максимальная) стоимость работ: 496 646,26 руб. с НДС, ставка НДС - 22%

- Общие положения.

1.1. Оказание услуг по измерению величины ёмкостных токов замыкания на землю в сети 6-10 кВ на 13 подстанциях согласно ведомости объемов, выполняются по поручению Заказчика в соответствии с многолетним графиком замеров емкостных токов филиала «Новая Москва» ПАО «Россети Московский регион» согласно ПТЭ.

1.2. Перечень услуг по измерению емкостных токов замыкания на землю в сети 6-10 кВ и условий их оказания определен в Ведомости объемов работ, являющейся приложением   
№ 1 к данному Техническому заданию.

1.3. Перечень объектов, на которых выполняются оказание услуг по измерению емкостных токов замыкания на землю в сети 6-10 кВ определен в Приложении № 1 к Техническому заданию.

1.4. Предметом проведения конкурсных процедур по выбору победителя является выбранное Исполнителем понижение к общей стоимости работ, указанной в Техническом задании.

1.5. Исполнителю необходимо представить коммерческое предложение на выполнение работ по измерению емкостных токов замыкания на землю в сети 6-10 кВ со стоимостью оказанных услуг и обоснованием в виде сметного расчёта, составленного по ведомости объемов работ.

2. Описание основных объемов услуг.

2.1.  Оказание услуг по измерению величины ёмкостных токов замыкания на землю в сети 6-10 кВ на ПС 35-220кВ, включают в себя следующие этапы:

•    Ознакомление со схемой и особенностями электрической сети.

•    Подбор руководящих документов, подготовка приборов и оборудования и отправка их на объект.

•    Измерение напряжений несимметрии и смещения нейтрали, измерение и ос-циллографирование емкостных токов всей сети и ее участков, токов замыкания на землю и токов компенсации дугогасящих катушек при различных настройках.

•    Предварительная обработка результатов измерений, расчеты емкостного тока замыкания на землю по результатам измерений напряжения смещения нейтрали. Составление предварительных рекомендаций по эксплуатации сети.

•    Проверка технического состояния, испытания и настройка функциональных узлов автоматического регулятора. Составление протоколов испытания.

3. Требования к исполнителю.

3.1. Наличие лицензий на право выполнения работ.

Исполнитель должен иметь:

- Свидетельство о регистрации электроизмерительной лаборатории в Ростехнадзоре.

- Сертификат соответствия системы менеджмента качества, выданный уполномоченным органом системы сертификации российского регистра (желательно).

3.2. Требования к исполнителю и его персоналу:

3.2.1. Исполнитель должен иметь необходимые разрешения «Ростехнадзора» на право выполнения работ в электроэнергетике как на объектах повышенной опасности.

Персонал исполнителя должен быть аттестован по следующим правилам:

3.2.2. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок утверждены приказом Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н

3.2.3. Правила противопожарного режима в Российской Федерации
(утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479);

3.2.4. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

3.2.5. Персонал исполнителя должен иметь медицинское освидетельствование на право проведения работ, указанных в настоящем техническом задании.

3.3. При оказании услуг руководствоваться следующими НТД:

- «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации». - М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003;

- Правилами пожарной безопасности в электросетевом комплексе ПАО «РОССЕТИ» СТО 34.01-27.1-001-2014  (ВППБ 27-14);

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» - утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты  Российской федерации от 15.12.2020 №903н

- «Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003.

- «Объемами и нормами испытаний электрооборудования» СТО 34.01.-23.-001-2017

- Технической документацией (инструкций) заводов-изготовителей;

- Рабочая программа по измерению величины ёмкостных токов замыкания на землю в сети 6-10 кВ.

3.4. Требования к качеству оказанных услуг.

Исполнитель обязан обеспечить высокое качество оказываемых услуг в полном соответствии технического задания по проведению работ по измерению ёмкостных токов замыкания на землю в сети 6-10кВ

4. Требования к организации услуг.

4.1. Оказание услуг проводить с обязательным оформлением наряда-допуска.

4.2. Исполнитель должен иметь исправные, имеющие свидетельство о поверке, измерительные приборы, инструменты и приспособления (доставка производится подрядчиком самостоятельно).

4.3. Исполнитель несет ответственность за обеспеченность своих работников средствами индивидуальной защиты, инструментом, приспособлениями, необходимыми для выполнения работ.

4.4. Режим работы организации исполнителя должен соответствовать «Правилам внутреннего трудового распорядка Заказчика».

4.5. Бытовые помещения, выделяемые для работающего персонала исполнителя, должны содержаться подрядчиком согласно СНиП.

4.6. Исполнитель должен иметь членство в СРО и предоставить нотариально заверенные копии свидетельств о допуске к видам работ, связанных с выполнением договора, выданных саморегулируемыми организациями в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ и Федеральным законом № 315 «О саморегулируемых организациях», а именно: перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Выписка из Приказа № 624 Минрегиона от 30 декабря 2009 г.).

5. Контроль и приёмка оказанных услуг.

5.1. Сметная документация должна быть рассчитана на основании сборников ВУЕР - 2000 «Ремонт и техническое обслуживание электрических сетей энергообъединений» и калькуляций с использованием индексов, утвержденных ПАО «МОЭСК» ЗП-13,32, ЭММ-5,69. Руководители работ на подстанциях, совместно с представителями «Новая Москва» филиала ПАО «Россети Московский регион» проводят оперативный контроль качества оказанных услуг, контролируют ход оказания услуг, проверяют соблюдение технологической дисциплины».

5.2. На оказание услуг исполнитель предоставляет протоколы электрических испытаний и выдаёт отчёт по результатам замеров ёмкостных токов.

6. Гарантийные обязательства.

6.1. Исполнитель должен гарантировать соответствие произведенных услуг требованиям нормативно-технической документации (НТД), отраслевым стандартам, руководящим документам, техническому заданию.

.

7. Сроки оказания услуг, приемка услуг и порядок расчетов.

7.1. Оплата производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами актов сдачи-приёмки оказанных услуг.

Авансирование не предусмотрено.

7.2. Оказание услуг по измерению ёмкостных токов замыкания на землю в сети 
6-10кВ должно быть выполнено в сроки:

-	начало работ – с момента заключения договора,

-	окончание работ – 31 декабря 2026 года.

Приложения:

Приложение 1: Ведомость объемов.

Начальник СИЗП 					                                         С.В. Мацак