## АРЭС (АЗ)
Приложение 1 к ТТ на поставку МТР
Спецификация закупаемой продукции для структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети Анадырский РЭС
ОКПД2 27.33.14.000 Поставка линейно-сцепной арматуры воздушных линий электропередачи, предназначенной для проведения планового капитального ремонта ВЛ, текущего и среднего ремонта, выполнения работ по технологическому присоединению потребителей и пополнения аварийного запаса
Лот №3752-РЕМ ПРОД-2026-ЧЭ
№ п/п | Наименование продукции | Марка, модель,арктикул | Технические и функциональные характеристики | Размер | ГОСТ, ТУ | Предложение Участника |  |  |  |  | Ед. изм. | Количество
[6 empty] | Наименование продукции | Марка, модель,арктикул | Технические и функциональные характеристики | Размер | ГОСТ, ТУ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Крючья для деревянных опор ВЛ 0,4кВ, шт. | КН-18 | Крюк КН-18 для деревянных опор ВЛ 0,4кВ; Материал: сталь (марки Ст3 или Ст4 по ГОСТ 380‑71); Защитное покрытие: гальваническое цинкование; Напряжение: 0,4 кВ; Температура эксплуатации: от –60 °C до +50 °C; Климатическое исполнение: УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150-69; Предельная нагрузка не менее 18 кН | Диаметр прутка: не менее 18 мм; Длина: не менее 225 мм; Высота: не менее 140 мм | ГОСТ 17783-72 | [5 empty] | шт. | 1
2 | Крючья для деревянных опор ВЛ 0,4кВ, шт. | КН-22 | Крюк КН-22 для деревянных опор ВЛ 0,4кВ; Материал: сталь (марки Ст3 или Ст4 по ГОСТ 380‑71); Защитное покрытие: гальваническое цинкование; Напряжение: 0,4 кВ; Температура эксплуатации: от –60 °C до +50 °C; Климатическое исполнение: УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150-69; Предельная нагрузка не менее 18 кН | Диаметр прутка: не менее 22 мм; Длина: не менее 350 мм; Высота: не менее 150 мм | ГОСТ 17783-72 | [5 empty] | шт. | 1
3 | Узел крепления | КГП-16-3 | Материал. Оцинкованная сталь; Тип защитного покрытия ГЦ (горячее цинкование); Разрушающая нагрузка. Не менее 160 кН | Размеры, мм: D — 20; D1 — 21,5; H — 80; L — 80; L1 — 117; Smin — 12; Smax — 16 | ТУ 3449‑023‑84716711‑2009 | [5 empty] | шт. | 1
4 | Скоба | СК-12-1А | Материал: оцинкованая сталь; Тип защитного покрытия: ГЦ (горячее цинкование); Разрушающая нагрузка не менее 120 кН; | B — 93; B1 — 23; D — 52; d — 22; d1 — 18; H — 65; H1 — 109. | ГОСТ Р 51177-2017 ГОСТ 11359-75 | [5 empty] | шт. | 2
5 | Серьга | СР-12-16 | Тип болтов для соединения: U-образные болты; Размеры гнёзд шапок изоляторов и ушек: должны соответствовать условным размерам пестиков серег (ГОСТ 27396-93); Материал: конструкционная сталь, дополнительно оцинкована для защиты от коррозии; Разрушающая нагрузка — не менее 120 кН; Условный диаметр пестика: 16 мм; | b — 22; D — 45; D1 — 23; d — 17; H — 100,9; H1 — 65. | ГОСТ Р 51177-2017 ГОСТ 11359-75 | [5 empty] | шт. | 1
6 | Серьга специальная | СРС-7-16 | Тип болтов для соединения: U-образные болты; Размеры гнёзд шапок изоляторов и ушек: должны соответствовать условным размерам пестиков серег (ГОСТ 27396-93); Материал: конструкционная сталь, дополнительно оцинкована для защиты от коррозии; Разрушающая нагрузка — не менее 70 кН; Условный диаметр пестика: 16 мм; | b — 17, D1 — 57, D — 23, d — 17, H — 76,5, H1 — 106,6 | ГОСТ Р 51177-2017 ГОСТ 11359-75 | [5 empty] | шт. | 1
7 | Звено промежуточное прямое | ПР-7-6 | Материал: оцинкованая сталь; Тип защитного покрытия: ГЦ (горячее цинкование); Разрушающая нагрузка: 70 кН. | A—70 мм; b —16 мм; D—42 мм; D1—17 мм; H—40 мм; L—112 мм | ГОСТ Р 51177-2017 ГОСТ 11359‑75 | [5 empty] | шт. | 1
8 | Зажим натяжной закинивающий | НЗ-2-7 | Заклинивающийся зажим, используемый при сооружении воздушных линий электропередачи (ВЛ) для крепления алюминиевых, сталеалюминиевых и медных проводов к натяжным подвескам на анкерно‑угловых и концевых опорах; Материал: оцинкованая сталь; Тип защитного покрытия: ГЦ (горячее цинкование); Разрушающая нагрузка не менее 58,8 кН; Сечение проводов 95–185 мм²; Диаметр отверстия под палец/болт 16–18 мм; Внутренний диаметр клиновой части 11,4–17,1 мм; Длина клиновой части 80–100 мм | Длина корпуса (L) 180–200 мм; Ширина корпуса (B) 60–70 мм; Высота корпуса (H) 80–90 мм; | ГОСТ Р 51177-2017 | [5 empty] | шт. | 1
9 | Зажим поддерживающий глухой | ПГН-3-5 | Подерживающий глухой. Для крепления провода к изолирующим подвескам. В-22,7 ; L 1-66 ; Диаметр проводов и канатов, мм.- 13,5-19,6; Лодочка и плашка зажима изготавливаются из алюминевых сплавов; Тип защитного покрытия: ГЦ (горячее цинкование); | L-190; H-67,6; Н1-111; | ГОСТ Р 51177-2017 | [5 empty] | шт. | 1
10 | Ушко двухлапчатое укороченное | У2К-7-16 | проушины Ø 17 мм - 19,2 мм; Гнездо сферического шарнирного соединения ушек выполняется по ГОСТ 27396-93. Соединяемые размеры проушин должны соответствовать требованиям ГОСТ 11359-75. Для запирания стержня изолятора или пестика серьги в гнезде ушки комплектуются W-образными замками. Ушки должны соответствовать требованиям ТУ 3449-014-40064547-01 , Разрушающая нагрузка, кН, не менее: 70, масса 0,67 кг | B1-17 мм; B2-61 мм; b-58 мм; D-19,2 мм; D1-16 мм; H-77 мм; H1-104,5 мм | ГОСТ Р 51177-2017 ГОСТ 11359 | [5 empty] | шт. | 1
11 | Ушко однолапчатое | У1К-7-16 | проушины Ø 17 мм - 19,2 мм; Гнездо сферического шарнирного соединения ушек выполняется по ГОСТ 27396-93. Соединяемые размеры проушин должны соответствовать требованиям ГОСТ 11359-75. Для запирания стержня изолятора или пестика серьги в гнезде ушки комплектуются W-образными замками. Ушки должны соответствовать требованиям ТУ 3449-014-40064547-01, Разрушающая нагрузка, кН, не менее: 70, масса 0,67 кг | B1- 56 мм; B2 - 58 мм; b - 16 мм; D - 17 мм; D1 - 19,2 мм; H - 77 мм; H1 - 116 мм | ГОСТ Р 51177-2017 ГОСТ 11359 | [5 empty] | шт. | 1
12 | Зажим соеденительный | СОАС-120-1А | Основной материал: алюминиевый сплав; Антикоррозионная защита: анодирование; Сечение соединяемых проводов 120 мм²; Прочность заделки (не менее) 44,5 кН; Диапазон диаметров соединяемых проводов 13,3–17,9 мм | Диаметр зажима (внешний) 35 мм; Ширина зажима (b1) 17 мм; Длина зажима (L) 900 мм | ТУ 3449-055-98742070-2009 | [5 empty] | шт. | 1
13 | Вязка спиральная | СВ-70 | Напряжение: 6–20 кВ;Номинальное сечение провода 70–95 мм2; Диаметр провода соответствует сечению 70–95 мм2; Материал сталь с полимерным покрытием |  | ГОСТ Р 51177-2017 | [5 empty] | шт. | 4
14 | Лента крепления | Лента крепления нержавейка F20 | Ширина ленты 20 мм; Толщина ленты 0,7 мм; Материал нержавеющая сталь; максимальная разрушающая нагрузка — 10 кН; длина в упаковке 50 м | длина в упаковке 50 м | ГОСТ 3560‑73 | [5 empty] | шт. | 4

## АРЭС (Техпресс)
Приложение 1 к ТТ на поставку МТР
Спецификация закупаемой продукции для структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети Анадырский РЭС
ОКПД2 27.33.14.000 Поставка линейно-сцепной арматуры воздушных линий электропередачи, предназначенной для проведения планового капитального ремонта ВЛ, текущего и среднего ремонта, выполнения работ по технологическому присоединению потребителей и пополнения аварийного запаса
Лот №3752-РЕМ ПРОД-2026-ЧЭ
№ п/п | Наименование продукции | Марка, модель,арктикул | Технические и функциональные характеристики | Размер | ГОСТ, ТУ | Предложение Участника |  |  |  |  | Ед. изм. | Количество
[6 empty] | Наименование продукции | Марка, модель,арктикул | Технические и функциональные характеристики | Размер | ГОСТ, ТУ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Зажим натяжной болтовой | НБ-2-6А | Сечение провода 50–120 мм²; Диаметр провода 9–16 мм; Материал корпуса Алюминиевый сплав; Количество болтов 2; Разрущающая нагрузка, кН, не менее 57; |  | ГОСТ Р 51177-2017 | [5 empty] | шт. | 80
2 | Зажим подерживающий | ПГ-30/12-20 | Номинальное сечение провода 35–150 мм²; Диаметр провода 13,5–19,6 мм; Разрушающая нагрузка (не менее) 30 кН | Длина (L) 190 мм; Ширина (B) 20 мм; Высота (H) 122 мм; Высота (H1) 65 мм | ГОСТ Р 51177-2017 | [5 empty] | шт. | 20
3 | Скоба | СКД-10-1 | материал: ковкий чугун; разрушающая нагрузка не менее 100 кН; Диаметр отверстия под палец (d) 16 мм; Диаметр пальца (d1) 18 мм; Ширина проушины (B) 19 мм; Высота проушины (H) 80 мм | Габаритные размеры (Д × Ш × В) 42×83×117 мм | ГОСТ Р 51177-2017 | [5 empty] | шт. | 20
4 | Скоба | СК-7-1А | Материал: оцинкованая сталь; Тип защитного покрытия: ГЦ; Разрушающая нагрузка не менее 70 кН; | B — 66 мм; B1 — 17 мм; D — 42 мм; d — 16 мм; d1 — 14 мм; H — 50 мм; H1 — 85 мм. | ГОСТ Р 51177-2017 | [5 empty] | шт. | 70
5 | Звено промежуточное | ПРТ-7-1 | Конструкция: звено состоит из двух изогнутых пластин, с одной стороны — однолапчатая проушина, с другой — двухлапчатая, соединённая болтом, гайкой и шплинтом. В концевую часть болта вставляется пружинный шплинт для препятствия ослаблению болтового соединения; Материал: конструкционная сталь, покрытая цинком для защиты от ржавчины; Разрушающая нагрузка: 70 кН | Габаритные размеры: 110x61x36 мм; Масса не более 0,42 кг | ТУ 3449-001-52819896-2010 | [5 empty] | шт. | 70
6 | Ушко однолапчатое | У 1-7-16 | проушины Ø 17 мм - 19,2 мм нагрузка 70 кН; Гнездо сферического шарнирного соединения ушек выполняется по ГОСТ 27396-93. Соединяемые размеры проушин должны соответствовать требованиям ГОСТ 11359-75. Для запирания стержня изолятора или пестика серьги в гнезде ушки комплектуются W-образными замками. Ушки должны соответствовать требованиям ТУ 3449-014-40064547-01 , Разрушающая нагрузка, кН, не менее: 70, масса 0,67 кг | B1-52мм; B2-58мм; b-16мм; D-17мм; D1-19,2мм; Н-95,5мм; H1-123мм | ГОСТ Р 51177-2017 | [5 empty] | шт. | 70
7 | Ушко двухлапчатое | У 2-7-16 | проушины Ø 17 мм - 19,2 мм нагрузка 70 кН; Гнездо сферического шарнирного соединения ушек выполняется по ГОСТ 27396-93. Соединяемые размеры проушин должны соответствовать требованиям ГОСТ 11359-75. Для запирания стержня изолятора или пестика серьги в гнезде ушки комплектуются W-образными замками. Ушки должны соответствовать требованиям ТУ 3449-014-40064547-01 , Разрушающая нагрузка, кН, не менее: 70, масса 0,67 кг | B1-17мм; B2-61мм; b-58мм; D-19,2мм; D1-16мм; Н-95,5мм; H1-123мм | ГОСТ Р 51177-2017 | [5 empty] | шт. | 10
8 | Узел крепления | КГП-7-3 | Материал. Оцинкованная сталь; Тип защитного покрытия ГЦ (горячее цинкование); Разрушающая нагрузка не менее 70 кН | D=16 мм, D1=17 мм, H=80 мм, L=80 мм, L1=112 мм, Smin=6 мм, Smax=8 мм | ГОСТ Р 51177-2017 | [5 empty] | шт. | 10
9 | Вязка спиральная | СВ-70 | Напряжение: 6–20 кВ;Номинальное сечение провода 70–95 мм2; Диаметр провода соответствует сечению 70–95 мм2; Материал сталь с полимерным покрытием |  | ГОСТ Р 51177-2017 | [5 empty] | шт. | 90
10 | Вязка спиральная | СВ-35 | Напряжение: 6–20 кВ;Номинальное сечение провода 35–50 мм2; Диаметр провода соответствует сечению 35–50 мм2; Материал сталь с полимерным покрытием |  | ГОСТ Р 51177-2017 | [5 empty] | шт. | 90
11 | Вязка спиральная | СВ 120 | Напряжение: 6–20 кВ;Номинальное сечение провода 120–150 мм2; Диаметр провода соответствует сечению 35–50 мм2; Материал сталь с полимерным покрытием; Диаметр шейки изолятора 85 мм; Длина вязки 710 мм |  | ГОСТ Р 51177-2017 | [5 empty] | шт. | 30
12 | Зажим ответлительный прокалывающий | Р-240 (50-240/50-150) | Сечение магистрального провода 50–240 мм2; Сечение ответвительного провода 50–150 мм2; Рабочее напряжение до 1 кВ; Материал корпуса армированный полиамид 66; Контактные пластины алюминий; Тип гайки алюминиевая срывная |  | ГОСТ Р 51177-2017 | [5 empty] | шт. | 90
13 | Зажим для тросса | 13(мм) | Материал: оцинкованная сталь; Конструкция: U‑образный болт, литая запирающая колодка, две шестигранные гайки. DIN 741 или Simplex |  | ОСТ 24.090.51-86 | [5 empty] | шт. | 50
14 | Зажим для тросса | 16(мм) | Материал: оцинкованная сталь; Конструкция: U‑образный болт, литая запирающая колодка, две шестигранные гайки. DIN 741 или Simplex |  | ОСТ 24.090.51-86 | [5 empty] | шт. | 30
15 | Зажим ответлительный прокалывающий | RPN 150, 25-150 | напряжением 6–20 кВ; сечение магистрального проводника 25–150 мм2; Сечение ответвительного проводника 25–150 мм2; Материал проводника алюминий; Тип изоляции зажима герметичный; Тип подключения винтовое/болтовое соединение; Защитное покрытие поверхности цинк |  | ТУ 3449-004-52819896-2010 | [5 empty] | шт. | 30
16 | Колпачок для штыревых изоляторов | Колпачок К-10 для изоляторов ШФ, ШС или эквивалент | Материал: полиэтилен; Диаметр штыря: 22 мм; Наружный диаметр: 38 мм; Рабочий температурный диапазон: от –60 °C до +50 °C; Климатическое исполнение: УХЛ-1; Стойкость к УФ-излучению: да; Сечение жилы: 16–95 мм² | Габариты: длина — 70 мм, ширина — 38 мм, высота — 38 мм. | ГОСТ 13276 | [5 empty] | шт. | 150
17 | Анкерный кронштейн | CS 1500 | Материал Алюминиевый сплав (коррозионностойкий; Номинальное напряжение до 1кВ; Минимальная разрушающая нагрузка не менее 12 кН; Диаметр крепёжных болтов: 14–16 мм; Ширина пазов для крепёжной ленты: 20 мм | Длина кронштейна не менее 110 мм | ГОСТ 111503 | [5 empty] | шт. | 300
18 | Крюк монтажный | КМ-120 | Материал Оцинкованная сталь; Номинальное напряжение до 1кВ; Минимальная разрушающая нагрузка не менее 3,3кН; Диаметр крепёжных болтов: 14–16 мм; Ширина пазов для крепёжной ленты: 20 мм; Способ крепления к опоре. Два болта диаметром 14 или 16 мм либо два бандажа из нержавеющей ленты размером 20 × 0,7 мм | Габариты (A × B × D × d × H). A = 90 мм, B = 60 мм, D = 40 мм, d = 10 мм, H = 130 мм | ГОСТ 31946-2012 | [5 empty] | шт. | 30
19 | Зажим поддерживающий | ES 1500 | Номинальное напряжение до 1кВ; Минимальная разрушающая нагрузка не менее 12 кН; Сечение несущей жилы 10–95 мм2; Диаметр провода 5–16 мм; Материал: алюминиевый сплав/армированная пластмасса; |  | ГОСТ 111503 | [5 empty] | шт. | 150
20 | Скрепа и бугель | NB 20 | Материал Нержавеющая сталь; Ширина ленты (совместимость) 20 мм (например, F207); Количество в упаковке 100 шт. | [7 empty] | шт. | 600
21 | Зажим универсальный | PA-4x(10-50) | Номинальное сечение жил 4 × (10–50) мм²; Разрушающая нагрузка 10 кН; Прочность заделки провода 7 кН; Момент затяжки болта 24 Н·м; Устойчивость к УФ‑излучению |  | ТУ 3449‑006‑52819896‑2010 | [5 empty] | шт. | 200
22 | Анкерный клиновой зажим | РА 1000 | Номинальное напряжение до 1кВ; Разрушающая нагрузка 10 кН; Диапазон сечения проводника 25–35 мм²; Максимальная растягивающая нагрузка: 9 800 Н; Диаметр зажимаемого элемента: от 8 до 12 мм; | Габаритные размеры: 111×28×63 мм | ГОСТ 18900-2013 | [5 empty] | шт. | 80
23 | Анкерный клиновой зажим | РА 1500 | Номинальное напряжение до 1кВ; Разрушающая нагрузка 15 кН; Диапазон сечения проводника 50—70 мм2; Максимальная растягивающая нагрузка: 15кН; Диаметр зажимаемого элемента: от 10 до 14 мм | Габаритные размеры: 110х63х28 мм | ГОСТ 18900-2013 | [5 empty] | шт. | 300
24 | Лента крепления нержавейка 20х0,7,(50м) | F20 | Ширина ленты 20 мм; Толщина ленты 0,7 мм; Материал нержавеющая сталь; максимальная разрушающая нагрузка — 10 кН; длина в упаковке 50 м | длина в упаковке 50 м | ГОСТ 3560‑73 | [5 empty] | шт. | 15
25 | Инструмент для натяжения ленты и резки стальной ленты на опорах | ОНЛАЙТ OHT-Inl01-20 | Максимальная толщина ленты 1 мм; Максимальная ширина ленты 20 мм; Материал корпуса Металл; Материал лезвия Легированная сталь; Конструкция «2 в 1»: инструмент совмещает функции натяжения и резки ленты; Нож для обрезки ленты в комплекте | [7 empty] | шт. | 1
26 | Зажим ответлительный прокалывающий | 16-95/ 4-35 М8 | Сечение магистрального проводника 16–95 мм²; Сечение ответвительного проводника не менее 35 мм²; Тип крепежа Болт со срывной головкой (М8); Момент затяжки 11 Н·м; Материал корпуса Армированный стекловолокном полимер (устойчив к УФ‑излучению и погодным условиям); Изоляция Да (изолированный корпус); Наличие защитного колпачка Да; (резиновый колпачок для изоляции конца провода ответвления). |  | ГОСТ 31946‑2012 | [5 empty] | шт. | 120
27 | Зажим ответлительный прокалывающий | 16-150/4-50 | Сечение магистрального проводника 16–150 мм²; Сечение ответвительного проводника не менее 50 мм²; Тип крепежа Болт со срывной головкой (М13); Момент затяжки 11 Н·м; Материал корпуса Армированный стекловолокном полимер (устойчив к УФ‑излучению и погодным условиям); Изоляция Да (изолированный корпус); Наличие защитного колпачка Да; (резиновый колпачок для изоляции конца провода ответвления). |  | ГОСТ 31946‑2012 | [5 empty] | шт. | 200
28 | Зажим ответлительный прокалывающий | ЗПО 6-95/1,5-10 | Сечение магистрали: 6–95 мм²; Сечение ответвления: 1,5–10 мм²; Материал жилы: алюминий, медь; Материал контактной части: алюминиевый сплав; Размер крепёжного болта: М13; Технология монтажа: срывные болты; Тип коннектора: зажим изолированный; Рабочее напряжение (до): 1 кВ; Особенности конструкции: герметичность; Изолированный корпус: выполнен из полимера, армированного стекловолокном, стойкого к УФ-излучению и погодно-климатическим условиям |  | ГОСТ 31946‑2012 | [5 empty] | шт. | 120
29 | Колпачок изолирующий | CЕ 16-150 | Материал: диэлектрический эластомер, стойкий к УФ‑излучению и погодным условиям; Номинальное сечение проводника: 16 мм²; Максимальное сечение проводника: 150 мм²; Герметичность соединения (IP54); | Габариты: длина — 56 мм, высота — 17,75 мм, ширина — 46 мм | ГОСТ Р 51177-2017 | [5 empty] | шт. | 200
30 | Ножницы для резки стальных лент | НМ-20 | тип инструмента: ножницы; вид инструмента: ручной; разрезаемый материал: стальная лента; максимальная ширина ленты: 20 мм; максимальная толщина ленты: 1,5 мм; длина инструмента: 305 мм; материал губок: сталь; рукоятки: обрезиненные (не скользят в руке); тип ножниц: прямые; наличие регулировочного винта: да (позволяет настроить инструмент в соответствии с толщиной бандажа); защитный упор: да (для точного позиционирования ленты) | [7 empty] | шт. | 1

## АРЭС (Ремонт)
Приложение 1 к ТТ на поставку МТР
Спецификация закупаемой продукции для структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети Анадырский РЭС
ОКПД2 27.33.14.000 Поставка линейно-сцепной арматуры воздушных линий электропередачи, предназначенной для проведения планового капитального ремонта ВЛ, текущего и среднего ремонта, выполнения работ по технологическому присоединению потребителей и пополнения аварийного запаса
Лот №3752-РЕМ ПРОД-2026-ЧЭ
№ п/п | Наименование продукции | Марка, модель,арктикул | Технические и функциональные характеристики | Размер | ГОСТ, ТУ | Предложение Участника |  |  |  |  | Ед. изм. | Количество
[6 empty] | Наименование продукции | Марка, модель,арктикул | Технические и функциональные характеристики | Размер | ГОСТ, ТУ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Зажим натяжной болтовой | НБ-2-6А | Сечение провода 50–120 мм²; Диаметр провода 9–16 мм; Материал корпуса Алюминиевый сплав; Количество болтов 2; Разрущающая нагрузка, кН, не менее 57; |  | ГОСТ Р 51177-2017 | [5 empty] | шт. | 140
2 | Зажим подерживающий | ПГ-30/12-20 | Номинальное сечение провода 35–150 мм²; Диаметр провода 13,5–19,6 мм; Разрушающая нагрузка (не менее) 30 кН | Длина (L) 190 мм; Ширина (B) 20 мм; Высота (H) 122 мм; Высота (H1) 65 мм | ГОСТ Р 51177-2017 | [5 empty] | шт. | 30
3 | Скоба | СКД-10-1 | материал: ковкий чугун; разрушающая нагрузка не менее 100 кН; Диаметр отверстия под палец (d) 16 мм; Диаметр пальца (d1) 18 мм; Ширина проушины (B) 19 мм; Высота проушины (H) 80 мм | Габаритные размеры (Д × Ш × В) 42×83×117 мм | ГОСТ Р 51177-2017 | [5 empty] | шт. | 30
4 | Скоба | СК-7-1А | Материал: оцинкованая сталь; Тип защитного покрытия: ГЦ; Разрушающая нагрузка не менее 70 кН; | B — 66 мм; B1 — 17 мм; D — 42 мм; d — 16 мм; d1 — 14 мм; H — 50 мм; H1 — 85 мм. | ГОСТ Р 51177-2017 | [5 empty] | шт. | 130
5 | Звено промежуточное | ПРТ-7-1 | Конструкция: звено состоит из двух изогнутых пластин, с одной стороны — однолапчатая проушина, с другой — двухлапчатая, соединённая болтом, гайкой и шплинтом. В концевую часть болта вставляется пружинный шплинт для препятствия ослаблению болтового соединения; Материал: конструкционная сталь, покрытая цинком для защиты от ржавчины; Разрушающая нагрузка: 70 кН | Габаритные размеры: 110x61x36 мм; Масса не более 0,42 кг | ТУ 3449-001-52819896-2010 | [5 empty] | шт. | 130
6 | Ушко однолапчатое | У 1-7-16 | проушины Ø 17 мм - 19,2 мм нагрузка 70 кН; Гнездо сферического шарнирного соединения ушек выполняется по ГОСТ 27396-93. Соединяемые размеры проушин должны соответствовать требованиям ГОСТ 11359-75. Для запирания стержня изолятора или пестика серьги в гнезде ушки комплектуются W-образными замками. Ушки должны соответствовать требованиям ТУ 3449-014-40064547-01 , Разрушающая нагрузка, кН, не менее: 70, масса 0,67 кг | B1-52мм; B2-58мм; b-16мм; D-17мм; D1-19,2мм; Н-95,5мм; H1-123мм | ГОСТ Р 51177-2017 | [5 empty] | шт. | 130
7 | Ушко двухлапчатое | У 2-7-16 | проушины Ø 17 мм - 19,2 мм нагрузка 70 кН; Гнездо сферического шарнирного соединения ушек выполняется по ГОСТ 27396-93. Соединяемые размеры проушин должны соответствовать требованиям ГОСТ 11359-75. Для запирания стержня изолятора или пестика серьги в гнезде ушки комплектуются W-образными замками. Ушки должны соответствовать требованиям ТУ 3449-014-40064547-01 , Разрушающая нагрузка, кН, не менее: 70, масса 0,67 кг | B1-17мм; B2-61мм; b-58мм; D-19,2мм; D1-16мм; Н-95,5мм; H1-123мм | ГОСТ Р 51177-2017 | [5 empty] | шт. | 15
8 | Узел крепления | КГП-7-3 | Материал. Оцинкованная сталь; Тип защитного покрытия ГЦ (горячее цинкование); Разрушающая нагрузка не менее 70 кН | D=16 мм, D1=17 мм, H=80 мм, L=80 мм, L1=112 мм, Smin=6 мм, Smax=8 мм | ГОСТ Р 51177-2017 | [5 empty] | шт. | 15
9 | Вязка спиральная | СВ-70 | Напряжение: 6–20 кВ;Номинальное сечение провода 70–95 мм2; Диаметр провода соответствует сечению 70–95 мм2; Материал сталь с полимерным покрытием |  | ГОСТ Р 51177-2017 | [5 empty] | шт. | 120
10 | Вязка спиральная | СВ-35 | Напряжение: 6–20 кВ;Номинальное сечение провода 35–50 мм2; Диаметр провода соответствует сечению 35–50 мм2; Материал сталь с полимерным покрытием |  | ГОСТ Р 51177-2017 | [5 empty] | шт. | 120
11 | Вязка спиральная | СВ 120 | Напряжение: 6–20 кВ;Номинальное сечение провода 120–150 мм2; Диаметр провода соответствует сечению 35–50 мм2; Материал сталь с полимерным покрытием; Диаметр шейки изолятора 85 мм; Длина вязки 710 мм |  | ГОСТ Р 51177-2017 | [5 empty] | шт. | 30
12 | Зажим ответлительный прокалывающий | Р-240 (50-240/50-150) | Сечение магистрального провода 50–240 мм2; Сечение ответвительного провода 50–150 мм2; Рабочее напряжение до 1 кВ; Материал корпуса армированный полиамид 66; Контактные пластины алюминий; Тип гайки алюминиевая срывная |  | ГОСТ Р 51177-2017 | [5 empty] | шт. | 120
13 | Зажим для тросса | 13(мм) | Материал: оцинкованная сталь; Конструкция: U‑образный болт, литая запирающая колодка, две шестигранные гайки. DIN 741 или Simplex |  | ОСТ 24.090.51-86 | [5 empty] | шт. | 70
14 | Зажим для тросса | 16(мм) | Материал: оцинкованная сталь; Конструкция: U‑образный болт, литая запирающая колодка, две шестигранные гайки. DIN 741 или Simplex |  | ОСТ 24.090.51-86 | [5 empty] | шт. | 50
15 | Зажим ответлительный прокалывающий | RPN 150, 25-150 | напряжением 6–20 кВ; сечение магистрального проводника 25–150 мм2; Сечение ответвительного проводника 25–150 мм2; Материал проводника алюминий; Тип изоляции зажима герметичный; Тип подключения винтовое/болтовое соединение; Защитное покрытие поверхности цинк |  | ТУ 3449-004-52819896-2010 | [5 empty] | шт. | 45
16 | Колпачок для штыревых изоляторов | Колпачок К-10 для изоляторов ШФ, ШС или эквивалент | Материал: полиэтилен; Диаметр штыря: 22 мм; Наружный диаметр: 38 мм; Рабочий температурный диапазон: от –60 °C до +50 °C; Климатическое исполнение: УХЛ-1; Стойкость к УФ-излучению: да; Сечение жилы: 16–95 мм² | Габариты: длина — 70 мм, ширина — 38 мм, высота — 38 мм. | ГОСТ 13276 | [5 empty] | шт. | 200
17 | Анкерный кронштейн | CS 1500 | Материал Алюминиевый сплав (коррозионностойкий; Номинальное напряжение до 1кВ; Минимальная разрушающая нагрузка не менее 12 кН; Диаметр крепёжных болтов: 14–16 мм; Ширина пазов для крепёжной ленты: 20 мм | Длина кронштейна не менее 110 мм | ГОСТ 111503 | [5 empty] | шт. | 200
18 | Крюк монтажный | КМ-120 | Материал Оцинкованная сталь; Номинальное напряжение до 1кВ; Минимальная разрушающая нагрузка не менее 3,3кН; Диаметр крепёжных болтов: 14–16 мм; Ширина пазов для крепёжной ленты: 20 мм; Способ крепления к опоре. Два болта диаметром 14 или 16 мм либо два бандажа из нержавеющей ленты размером 20 × 0,7 мм | Габариты (A × B × D × d × H). A = 90 мм, B = 60 мм, D = 40 мм, d = 10 мм, H = 130 мм | ГОСТ 31946-2012 | [5 empty] | шт. | 20
19 | Зажим поддерживающий | ES 1500 | Номинальное напряжение до 1кВ; Минимальная разрушающая нагрузка не менее 12 кН; Сечение несущей жилы 10–95 мм2; Диаметр провода 5–16 мм; Материал: алюминиевый сплав/армированная пластмасса; |  | ГОСТ 111503 | [5 empty] | шт. | 100
20 | Скрепа и бугель | NB 20 | Материал Нержавеющая сталь; Ширина ленты (совместимость) 20 мм (например, F207); Количество в упаковке 100 шт. | [7 empty] | шт. | 400
21 | Зажим универсальный | PA-4x(10-50) | Номинальное сечение жил 4 × (10–50) мм²; Разрушающая нагрузка 10 кН; Прочность заделки провода 7 кН; Момент затяжки болта 24 Н·м; Устойчивость к УФ‑излучению |  | ТУ 3449‑006‑52819896‑2010 | [5 empty] | шт. | 150
22 | Анкерный клиновой зажим | РА 1000 | Номинальное напряжение до 1кВ; Разрушающая нагрузка 10 кН; Диапазон сечения проводника 25–35 мм²; Максимальная растягивающая нагрузка: 9 800 Н; Диаметр зажимаемого элемента: от 8 до 12 мм; | Габаритные размеры: 111×28×63 мм | ГОСТ 18900-2013 | [5 empty] | шт. | 50
23 | Анкерный клиновой зажим | РА 1500 | Номинальное напряжение до 1кВ; Разрушающая нагрузка 15 кН; Диапазон сечения проводника 50—70 мм2; Максимальная растягивающая нагрузка: 15кН; Диаметр зажимаемого элемента: от 10 до 14 мм | Габаритные размеры: 110х63х28 мм | ГОСТ 18900-2013 | [5 empty] | шт. | 200
24 | Лента крепления нержавейка 20х0,7,(50м) | F20 | Ширина ленты 20 мм; Толщина ленты 0,7 мм; Материал нержавеющая сталь; максимальная разрушающая нагрузка — 10 кН; длина в упаковке 50 м | длина в упаковке 50 м | ГОСТ 3560‑73 | [5 empty] | шт. | 10
25 | Инструмент для натяжения ленты и резки стальной ленты на опорах | ОНЛАЙТ OHT-Inl01-20 | Максимальная толщина ленты 1 мм; Максимальная ширина ленты 20 мм; Материал корпуса Металл; Материал лезвия Легированная сталь; Конструкция «2 в 1»: инструмент совмещает функции натяжения и резки ленты; Нож для обрезки ленты в комплекте | [7 empty] | шт. | 1
26 | Зажим ответлительный прокалывающий | 16-95/ 4-35 М8 | Сечение магистрального проводника 16–95 мм²; Сечение ответвительного проводника не менее 35 мм²; Тип крепежа Болт со срывной головкой (М8); Момент затяжки 11 Н·м; Материал корпуса Армированный стекловолокном полимер (устойчив к УФ‑излучению и погодным условиям); Изоляция Да (изолированный корпус); Наличие защитного колпачка Да; (резиновый колпачок для изоляции конца провода ответвления). |  | ГОСТ 31946‑2012 | [5 empty] | шт. | 100
27 | Зажим ответлительный прокалывающий | 16-150/4-50 | Сечение магистрального проводника 16–150 мм²; Сечение ответвительного проводника не менее 50 мм²; Тип крепежа Болт со срывной головкой (М13); Момент затяжки 11 Н·м; Материал корпуса Армированный стекловолокном полимер (устойчив к УФ‑излучению и погодным условиям); Изоляция Да (изолированный корпус); Наличие защитного колпачка Да; (резиновый колпачок для изоляции конца провода ответвления). |  | ГОСТ 31946‑2012 | [5 empty] | шт. | 160
28 | Зажим ответлительный прокалывающий | ЗПО 6-95/1,5-10 | Сечение магистрали: 6–95 мм²; Сечение ответвления: 1,5–10 мм²; Материал жилы: алюминий, медь; Материал контактной части: алюминиевый сплав; Размер крепёжного болта: М13; Технология монтажа: срывные болты; Тип коннектора: зажим изолированный; Рабочее напряжение (до): 1 кВ; Особенности конструкции: герметичность; Изолированный корпус: выполнен из полимера, армированного стекловолокном, стойкого к УФ-излучению и погодно-климатическим условиям |  | ГОСТ 31946‑2012 | [5 empty] | шт. | 80
29 | Колпачок изолирующий | CЕ 16-150 | Материал: диэлектрический эластомер, стойкий к УФ‑излучению и погодным условиям; Номинальное сечение проводника: 16 мм²; Максимальное сечение проводника: 150 мм²; Герметичность соединения (IP54); | Габариты: длина — 56 мм, высота — 17,75 мм, ширина — 46 мм | ГОСТ Р 51177-2017 | [5 empty] | шт. | 150
30 | Ножницы для резки стальных лент | НМ-20 | тип инструмента: ножницы; вид инструмента: ручной; разрезаемый материал: стальная лента; максимальная ширина ленты: 20 мм; максимальная толщина ленты: 1,5 мм; длина инструмента: 305 мм; материал губок: сталь; рукоятки: обрезиненные (не скользят в руке); тип ножниц: прямые; наличие регулировочного винта: да (позволяет настроить инструмент в соответствии с толщиной бандажа); защитный упор: да (для точного позиционирования ленты) | [7 empty] | шт. | 1

## СЭС(АЗ)
Приложение 1 к ТТ на поставку МТР
Спецификация закупаемой продукции для структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети.
ОКПД2 27.33.14.000 Поставка линейно-сцепной арматуры воздушных линий электропередачи, предназначенной для проведения планового капитального ремонта ВЛ, текущего и среднего ремонта, выполнения работ по технологическому присоединению потребителей и пополнения аварийного запаса
Лот №3752-РЕМ ПРОД-2026-ЧЭ
№ п/п | Наименование продукции | Марка, модель,арктикул | Технические и функциональные характеристики | Размер | ГОСТ, ТУ | Предложение Участника |  |  |  |  | Ед. изм. | Количество
[6 empty] | Наименование продукции | Марка, модель,арктикул | Технические и функциональные характеристики | Размер | ГОСТ, ТУ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Звено промежуточное | ПР-16-6 | Материал: оцинкованая сталь; Тип защитного покрытия: ГЦ (горячее цинкование); Разрушающая нагрузка: 160 кН. | A—100 мм; b —25 мм; D—51 мм; D1—26 мм; H—55 мм; L—156 мм | ГОСТ Р 51177-2017 | [5 empty] | шт | 2
2 | Звено промежуточное | ПР-7-6 | Материал: оцинкованая сталь; Тип защитного покрытия: ГЦ (горячее цинкование); Разрушающая нагрузка: 70 кН. | A—70 мм; b —16 мм; D—42 мм; D1—17 мм; H—40 мм; L—112 мм | ГОСТ Р 51177-2017 ГОСТ 11359‑75 | [5 empty] | шт | 4
3 | Звено промежуточное | 2ПР-7-1 | Материал: оцинкованая сталь; Тип защитного покрытия: ГЦ (горячее цинкование); Разрушающая нагрузка: 70 кН. | A—50 мм; В —61 мм; В1—17 мм; D—16 мм; H—36 мм; L—90 мм | ГОСТ Р 51177-2017 | [5 empty] | шт | 4
4 | Звено промежуточное | ПТМ-7-2 | Материал: оцинкованая сталь; Тип защитного покрытия: ГЦ (горячее цинкование); Разрушающая нагрузка: 70 кН. | A—80 мм; А1—60 мм; В—36 мм; b—16 мм; H—117 мм; L—97 мм | ГОСТ Р 51177-2017 | [5 empty] | шт | 4
5 | Звено промежуточное | ПРВ-16-1 | Материал: оцинкованая сталь; Тип защитного покрытия: ГЦ (горячее цинкование); Разрушающая нагрузка: 160 кН. | A—150 мм; b—25 мм; D—52 мм; D1—26; L—202 мм | ГОСТ Р 51177-2017 | [5 empty] | шт | 1
6 | Зажим поддерживающий глухой | ПГН-5-3П | Разрушающая нагрузка (не менее) 60 кН; Диаметр закрепляемого провода 21,6–33,2 мм; Сечение провода от 185/29 мм² до 240/39 мм²; наличие спирального защитного протектора и прокладки; длина протектора 800 мм; | L—300 мм; H—137 мм; H1—167 мм; | ГОСТ 51177-2017 | [5 empty] | шт | 4
7 | Серьга | СРС 7-16 | Тип болтов для соединения: U-образные болты; Размеры гнёзд шапок изоляторов и ушек: должны соответствовать условным размерам пестиков серег (ГОСТ 27396-93); Материал: конструкционная сталь, дополнительно оцинкована для защиты от коррозии; Разрушающая нагрузка — не менее 70 кН; Условный диаметр пестика: 16 мм; | b — 17, D1 — 57, D — 23, d — 17, H — 76,5, H1 — 106,6 | ГОСТ Р 51177-2017 ГОСТ 11359-75 | [5 empty] | шт | 1
8 | Серьга соединительная | СР-12-16 | Тип болтов для соединения: U-образные болты; Размеры гнёзд шапок изоляторов и ушек: должны соответствовать условным размерам пестиков серег (ГОСТ 27396-93); Материал: конструкционная сталь, дополнительно оцинкована для защиты от коррозии; Разрушающая нагрузка — не менее 120 кН; Условный диаметр пестика: 16 мм; | b — 22; D — 45; D1 — 23; d — 17; H — 100,9; H1 — 65. | ГОСТ Р 51177-2017 ГОСТ 11359-75 | [5 empty] | шт | 9
9 | Серьга | СР-7-16 | Тип болтов для соединения: U-образные болты; Размеры гнёзд шапок изоляторов и ушек: должны соответствовать условным размерам пестиков серег (ГОСТ 27396-93); Материал: конструкционная сталь, дополнительно оцинкована для защиты от коррозии; Разрушающая нагрузка — не менее 70 кН; Условный диаметр пестика: 16 мм; | b — 17, D1 — 57, D — 23, d — 17, H — 76,5, H1 — 106,6 | ГОСТ Р 51177-2017 ГОСТ 11359-75 | [5 empty] | шт | 5
10 | Узел крепления | КГП-7-1 | Материал: сталь; Тип защитного покрытия: ГЦ (горячее цинкование); Разрушающая нагрузка 70 кН; Комплектуется скобой СК‑7‑1А; | d-16; d₁-17,0; b-16; h-82; h₁-135; L-80; L₁112 | ГОСТ Р 51177-2017 | [5 empty] | шт | 4
11 | Узел крепления | КГ-16-1 | Материал: сталь; Тип защитного покрытия: ГЦ (горячее цинкование); Разрушающая нагрузка 160 кН; | d-20; d-15,9; d-25; h-99; h₁-178; L-170; L₁-95; L₂-48; B-26; B₁-107,5 | ГОСТ Р 51177-2017 | [5 empty] | шт | 1
12 | Зажим заземляющий прессуемый | ЗПС-120-3В | Материал: алюминий; Тип защитного покрытия: естественное оксидное покрытие алюминия; Разрушающая нагрузка 120 кН; Матрица опрессования АШ-20,8; Номинальное сечение от 116,89 мм2; Диаметр 14 мм | D-25; d-21; d-25; L-151; L₁-80; | ГОСТ стального каната 3064‑80, 3063‑80 | [5 empty] | шт | 5
13 | Зажим клиносочлененный | ЗНК401004 (ЗНК‑20‑2) | Материал: высокопрочная сталь; Тип защитного покрытия: ГЦ (горячее цинкование); Наружный диаметр закрепляемого провода 17,3–26 мм; Разрушающая нагрузка (не менее) 70 кН | Габариты (Д × Ш × В) 570×120×100 мм | ГОСТ Р 51177‑2017 | [5 empty] | шт | 1
14 | Зажим шлейфовый соединительный | ЗКШ 2-11/14-4 | Материал: высокопрочная сталь; Тип защитного покрытия: ГЦ (горячее цинкование); диапазон диаметров зажимаемого кабеля: от 11 мм до 14 мм; Разрушающая нагрузка (не менее) 70 кН; Толщина плашки 4 мм | Габариты (Д × Ш × В) 311,5×70×50 мм | ТУ 3449‑012‑27560230‑11 | [5 empty] | шт | 1
15 | Зажим соединительный плашечный | ПА-3-2 | Материал: алюминий; Тип защитного покрытия: естественное оксидное покрытие алюминия; Номинальное сечение 95;120; 95/16 мм2; Диаметр проводов 12,3 - 14,0 мм | Размеры (A × B × d × L × H) 37 мм × 56 мм × 15 мм × 96 мм × 64 мм | ТУ 3449-059-98742070-2009 | [5 empty] | шт | 1

## СЭС(Ремонт)
Приложение 1 к ТТ на поставку МТР
Спецификация закупаемой продукции для структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети.
ОКПД2 27.33.14.000 Поставка линейно-сцепной арматуры воздушных линий электропередачи, предназначенной для проведения планового капитального ремонта ВЛ, текущего и среднего ремонта, выполнения работ по технологическому присоединению потребителей и пополнения аварийного запаса
Лот №3752-РЕМ ПРОД-2026-ЧЭ
№ п/п | Наименование продукции | Марка, модель,арктикул | Технические и функциональные характеристики | Размер | ГОСТ, ТУ | Предложение Участника |  |  |  |  | Ед. изм. | Количество
[6 empty] | Наименование продукции | Марка, модель,арктикул | Технические и функциональные характеристики | Размер | ГОСТ, ТУ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
6 | Зажим поддерживающий глухой | ПГН-5-3П | Разрушающая нагрузка (не менее) 60 кН; Диаметр закрепляемого провода 21,6–33,2 мм; Сечение провода от 185/29 мм² до 240/39 мм²; наличие спирального защитного протектора и прокладки; длина протектора 800 мм; | L—300 мм; H—137 мм; H1—167 мм; | ГОСТ 51177-2017 | [5 empty] | шт | 36
7 | Серьга | СРС 7-16 | Тип болтов для соединения: U-образные болты; Размеры гнёзд шапок изоляторов и ушек: должны соответствовать условным размерам пестиков серег (ГОСТ 27396-93); Материал: конструкционная сталь, дополнительно оцинкована для защиты от коррозии; Разрушающая нагрузка — не менее 70 кН; Условный диаметр пестика: 16 мм; | b — 17, D1 — 57, D — 23, d — 17, H — 76,5, H1 — 106,6 | ГОСТ Р 51177-2017 | [5 empty] | шт | 36
10 | Узел крепления | КГП-12-1 | Материал: сталь; Тип защитного покрытия: ГЦ (горячее цинкование); Разрушающая нагрузка 120 кН; Комплектуется скобой СК‑7‑1А; | d-20; d₁-21,5; b-22; h-104; h₁-174; L-80; L₁117 | ГОСТ Р 51177-2017 | [5 empty] | шт | 36
12 | Алюминевая прокладка | для провод АС 185/29 | Материал: сталь; Тип защитного покрытия: ГЦ (горячее цинкование); Разрушающая нагрузка 160 кН; Диаметр закрепляемого провода 21,6–33,2 мм; Сечение провода от 185/29 мм² |  | ТУ 3449-006-89269060-2011 | [5 empty] | шт | 36
13 | Алюминевая прокладка | провод АС 240/32 | Материал: сталь; Тип защитного покрытия: ГЦ (горячее цинкование); Разрушающая нагрузка 160 кН; Диаметр закрепляемого провода 21,6–33,2 мм; Сечение провода до 240/39 мм² |  | ТУ 3449-006-89269060-2011 | [5 empty] | шт | 36