Приложение № 1

к Договору от_________ №_________

Техническое задание

на оказание услуг по гидравлическим испытаниям на прочность и плотность (опрессовке) системы отопления и теплового узла

Заказчик: Государственное бюджетное учреждение Самарской области "ЗАГС-РЕГИОН».

Предмет Договора: оказание услуг по гидравлическим испытаниям на прочность и плотность (опрессовке) системы отопления и теплового узла по адресу: г.о. Самара,                   ул. Молодогвардейская, д. 238.

Место оказания услуг: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 238.

Срок оказания услуг: до «15» августа 2026 года (включительно). Время прибытия представителя Исполнителя предварительно согласовывается с Заказчиком (возможно ежедневно с 09.00 до 18.00 часов с понедельника по пятницу).

В течение 10 календарных дней после заключения Договора Исполнитель обязуется провести:

Осмотр запорно-регулирующей и контрольно-измеряющей аппаратуры;

Выполнить комплекс организационно – технических работ по гидропневматической промывке, опрессовке, внутренней системы отопления, теплового узла и ГВС здания (до «15» августа 2026 года).

Перечень услуг по гидропневматической опрессовке системы отопления и теплового узла:

1. Поиск возможных неисправных элементов и утечек;

Поверка манометров либо замена - 49 шт.;

Установка, поверка термометров либо замена - 14 шт.;

Замывка пластин теплообменников системы отопления и ГВС с разбором либо    химическим методом с устранением неисправностей;

Промывка без дезинфекции трубопроводов системы отопления здания;

Прочистка и промывка радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания;

Опрессовка и постоянная промывка системы отопления производится до полного осветления воды;

При возникновении порыва трубопроводов частичная замена до 5 м.

2. Ревизия запорной и регулирующей арматуры (методом ручной разборки, чистки, притирки и сборки, с последующей проверкой на герметичность) и общую функциональность либо замена;

Ревизия и регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных;

Очистка грязевиков и воздухосборников;

Слив и наполнение водой внутренней системы отопления с осмотром;

Гидравлическое испытание внутренних трубопроводов системы отопления  на прочность и плотность;

Демонтаж перемычек несоответствующих «Правилам эксплуатации тепловых энергоустановок»;

Ревизия задвижек;

Покраска теплообменников и трубопроводов:

- диаметр 110 длина 21м

- диаметр 89 длина 78м

- диаметр 50 длина 20м

- диаметр 20 длина 40м

Частичное восстановление теплоизоляции на трубопроводах системы отопления.

3. Технический осмотр, проверка трубопроводов, крепления трубопроводов на целостность комплекта в целом и функциональную пригодность, устранение выявленных недостатков.

4. Технический осмотр, проверка надежности крепления трубопроводов, устранение выявленных недостатков.

5. Осмотр анкеров, кронштейнов, хомутов и других крепежных элементов, на целостность комплекта в целом и функциональную пригодность, устранение выявленных недостатков.

6. Проверка и определение отсутствия излишней нагрузки на трубопровод, и элементы крепления, устранение выявленных недостатков.

7. Визуальный осмотр трубопроводов на предмет отсутствия коррозии, плотности соединений, устранение выявленных недостатков.

8. В здании находится индивидуальный тепловой пункт.

9. Выполнить комплекс работ регулятора температуры ECL Comfort 210, предназначенного для автоматического поддержания заданной температуры горячей воды в системе теплоснабжения, с настройкой на тепловом узле.

10. Выявленные дефекты в ходе испытаний исполнитель устраняет безвозмездно своими силами и средствами.

11. При выполнении работ должны обеспечиваться сохранность и работоспособность электро-, тепло-, водоснабжение учреждения.

12. Исполнитель уведомляет заказчика и представителя теплоснабжающей организации о проведении работ по испытаниям, производит сдачу выполненных работ в присутствии представителя теплоснабжающей организации с составлением соответствующих актов.

Объем услуг:

Общая площадь здания 2221,2 кв.м. Этажность: 2. Подземная этажность: 1.

Система отопления представляет разветвленную сеть трубопроводов, запорной арматуры и отопительных приборов.

Требования к качеству и безопасности услуг:

Качество услуг должно соответствовать технологии и методу производства услуг согласно СНиП 2.04.01-86 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; 3.05.05-84 «Строительные нормы и правила. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»; СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»; СНиП 3.05.04-85 «Испытание трубопроводов»; СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы».

Оказание услуг производить в соответствии  с требованиями «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» Приказа Минэнерго РФ от 24.03.2003 г. №115  п.11 Подготовка к отопительному сезону. Систему  промыть и испытать гидравлическим давлением согласно СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы", СНиП 3.05.03.- 85 "Тепловые сети". Испытание систем производить по  технологическим схемам.

Услуги должны быть выполнены с учетом использования высококачественных материалов, соответствующих требованиям нормативно-технических документов: ГОСТ, СНиП, техническим регламентам, требованиями правил пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 22.06.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Безопасность результатов оказанных услуг должна быть подтверждена Актами, подписанными с теплоснабжающими организациями, о принятии результатов к работе и соответствие их требованиям безопасности.

Исполнитель должен иметь:

- квалифицированный производственный персонал (слесари-сантехники), прошедшие инструктаж по технике безопасности у своего работодателя.

-  производственные мощности и ресурсы -  необходимое для оказания услуг оборудование, должно иметь соответствующие сертификаты и техническую документацию (недопустимо применение самодельных устройств, оборудования и материалов).

Исполнитель не менее чем за 1 рабочий дня до начала оказания услуг представляет Заказчику для организации услуг список персонала, который будет привлечен к оказанию услуг. Работники, привлеченные к работам на объекте, проходят первичный и производственный инструктажи по охране труда.

Исполнитель за свой счет осуществляет доставку, разгрузку материалов и оборудования на объект Заказчика, при этом информация о ввозимом материале и средстве его доставки согласуются с Заказчиком не позднее 1 рабочего дня до ввоза для обеспечения надлежащего входного контроля.

При оказании услуг Исполнитель самостоятельно должен принять меры для исключения попадания воды в служебные помещения, на мебель, оргтехнику и т.д.

Услуги должны выполняться способами и средствами, которые не должны наносить ущерб и повреждения конструкциям административного здания. В случае нанесения повреждений персоналом Исполнителя при оказании услуг ответственность несет Исполнитель, устранение нанесенного ущерба производится за его счет. Производить по окончанию оказания услуг на каждом объекте уборку рабочего места вывоз мусора собственными силами за свой счёт до подписания акта об оказании услуг.

Исполнитель несёт полную ответственность за природоохранную деятельность, в том числе по обращению с отходами при оказании услуг по Договору с условием исполнения требований, предъявляемых действующим законодательством РФ и Самарской области.

Требования к безопасности оказываемых услуг и охране труда:

Исполнитель обеспечивает на месте оказания услуг все необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, противопожарные мероприятия, соблюдение правил внутреннего распорядка.

Вся полнота ответственности при выполнении услуг на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя услуг.

Исполнитель обязан обеспечить за свой счёт и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Исполнителя, находящегося на территории Заказчика.

Исполнитель несёт ответственность за все действия (бездействия) своих работников, в том числе и за соблюдение рабочими законодательства Российской Федерации.

Организация и выполнение услуг должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2000 г. № 399 «О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда»: строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству; межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России; правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России. Организация рабочего места должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты.

При оказании услуг Исполнитель руководствуется следующими нормами и правилами:

СНиП 12.03.99 «Безопасность труда в строительстве»;

ПОТ РМ 007–98 «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;

ПОТ РО 14000–007–98 «Положение. Охрана труда при складировании материалов»;

Мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (специальная одежда, обувь и др.). Организация рабочего места, для ведения на нём работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительных работ.

Все оборудование, используемое для оказания услуг, должно быть исправным, при необходимости прошедшим испытания или проверку. Подключение переносимого электрического оборудования (электроинструмент и т.п.), необходимого для оказания услуг, Исполнитель проводит по предварительным заявкам, в установленном порядке. Самовольное подключение вышеуказанного оборудования запрещается.

Требования к результатам услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям заказчика (приемка).

После завершения оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику:

Акт об оказании услуг, Акт промывки и Акт опрессовки системы теплоснабжения объекта, заверенный подписями представителя Исполнителя и представителя тепловой инспекции.

Исполнитель гарантирует надлежащее качество услуг на срок 12 месяцем со дня подписания акта об оказании услуг.

Результаты оказания услуг по подготовке зданий к эксплуатации к зиме должны соответствовать требованиям, предъявляемым теплоснабжающими организациями и позволить Заказчику безаварийно эксплуатировать здания в течение всего отопительного сезона.

Устанавливается следующий перечень исполнительной документации:

Акты о проведении гидравлических испытаний системы отопления на прочность и герметичность по каждому объекту.

| ______________________/_____________/ м.п | ______________________/ ____________/ м.п. |
| --- | --- |