Технические требования на поставку МТР

«ОКПД 2 [27.20.22.000] Поставка аккумуляторных батарей

для нужд Жигулевского филиала»

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

«ОКПД 2 [27.20.22.000] Поставка аккумуляторных батарей для нужд Жигулевского филиала»

(далее – Продукция)».

  - Цель использования закупаемой продукции.

Продукция предназначена для исполнения договора подряда №3-РЕМ-2023-ЖиГЭС/1090-235-2023 от 03.11.23г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений» филиала ПАО «Рус-Гидро» - «Жигулевская ГЭС» заключенный между филиалом ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» и Жигулевским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск.

- Требования к продукции.

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки

- 2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Классификатор ОКПД2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Батарея аккумуляторная Stark 8 GroE 800, 2 В, 800А/ч. Примечание: залитая электролитом, в комплекте с крепежом для сбора в батарею. | 27.20.22.000 | шт. | 3 |
|  | Батарея аккумуляторная Stark 8 GroE 800, 2В, 800А/ч. Примечание: сухозаряженная, в комплекте с крепежом для сбора в батарею. | 27.20.22.000 | шт. | 1 |

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2. Требования по срокам поставки продукции.

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 |
|  | Батарея аккумуляторная Stark 8 GroE 800 2В, 800А/ч 328х268х542мм. Примечание: залитая электролитом, в комплекте с крепежом для сбора в батарею. | С даты подписания договора | Не позднее 15.03.2027* |
|  | Батарея аккумуляторная Stark 8 GroE 800 2В, 800А/ч 328х268х542мм. Примечание: сухозаряженная, в комплекте с крепежом для сбора в батарею. | С даты подписания договора | Не позднее 15.03.2027* |

# *№3-РЕМ-2023-ЖиГЭС/1090-235-2023 от 03.11.23г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений»

# Поставка осуществляется одной партией.

# 2.2. Требования к качеству продукции

Требования к качеству и параметрам продукции приведены в таблице 3.

| Таблица 3. Требования к продукции Наименование продукции: «ОКПД 2 [27.20.22.000] (позиции № 1.1.-1.2. Таблицы 2.1) Поставка аккумуляторных батарей для нужд Жигулевского филиала». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции |  | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Соответствие стандартам |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  |
| 1.1. | Батарея аккумуляторная Stark 8 GroE 800, 2 В, 800А/ч. Примечание: залитая электролитом, в комплекте с крепежом для сбора в батарею. |  | Тип изделия |  | свинцово-кислотный малообслуживаемый аккумулятор с жидким электролитом серии STARK GroE (залитый электролитом) | ГОСТ Р МЭК 60896-11-2015; ТУ-3481-118-73200020-2008 |  |  |
|  |  |  | Номинальная емкость аккумулятора, А*ч |  | 800 |  |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение, В |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Количество пар полюсов |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Тип вывода |  | F-M8 |  |  |  |
|  |  |  | Материал корпуса батарей |  | ударопрочный прозрачный SAN-пластик |  |  |  |
|  |  |  | Номинальная плотность электролита, кг/л |  | 1,22 |  |  |  |
|  |  |  | Комплектация |  | Межэлементные соединители в кислотостойкой изоляции, изготовленные из многожильного медного гибкого кабеля |  |  |  |
|  |  |  | Масса с электролитом, кг |  | 122 |  |  |  |
|  |  |  | Масса электролита, кг |  | 31 |  |  |  |
|  |  |  | Длина, мм |  | 328 |  |  |  |
|  |  |  | Ширина, мм |  | 268 |  |  |  |
|  |  |  | Высота (Включая соединитель), мм |  | 590 |  |  |  |
|  |  |  | Температура эксплуатации, °C. |  | от -30 до +70 |  |  |  |
| 1.2. | Батарея аккумуляторная Stark 8 GroE 800, 2В, 800А/ч. Примечание: сухозаряженная, в комплекте с крепежом для сбора в батарею. | Тип изделия |  | свинцово-кислотный малообслуживаемый аккумулятор с жидким электролитом серии STARK GroE (сухозаряженный) |  | ГОСТ Р МЭК 60896-11-2015; ТУ-3481-118-73200020-2008 |
|  |  | Номинальная емкость аккумулятора, А*ч |  | 800 |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение, В |  | 2 |  |  |
|  |  | Количество пар полюсов |  | 2 |  |  |
|  |  | Тип вывода |  | F-M8 |  |  |
|  |  | Материал корпуса батарей |  | прозрачный ударопрочный SAN-пластик |  |  |
|  |  | Номинальная плотность электролита, кг/л |  | 1,22 |  |  |
|  |  | Комплектация |  | Межэлементные соединители в кислотостойкой изоляции, изготовленные из многожильного медного гибкого кабеля |  |  |
|  |  | Масса с электролитом, кг |  | 122 |  |  |
|  |  | Масса электролита, кг |  | 31 |  |  |
|  |  | Длина, мм |  | 328 |  |  |
|  |  | Ширина, мм |  | 268 |  |  |
|  |  | Высота (Включая соединитель), мм |  | 590 |  |  |
|  |  | Температура эксплуатации, °C. |  | от -30 до +70 |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Место поставки | РФ, 445350, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Приемка продукции | Приемка продукции осуществляется после разгрузки на территории Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Допуск на территорию | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Требование к транспортировке | Продукцию требуется транспортировать в вертикальном положении в упаковке предприятия - изготовителя. В процессе перевозки продукция должна быть защищена от коротких замыканий электрических выводов, падений, ударов и опрокидывания. Продукция может размещаться на поддонах. При транспортировке на поддонах запрещается ставить поддоны друг на друга. Заливочные отверстия должны быть закрыты транспортными пробками. |  |  |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Сроки гарантии | Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантии завода изготовителя. |  |  |  |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - Технический паспорт; - Руководство (инструкция) по эксплуатации; - Сертификаты качества; - Товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз. |  |  |  |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся, со сроком изготовления не ранее 2026 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |  |  |  |  |